| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ EN 17082 (проект KZ, первая редакция) |
| БЫТОВЫЕ И НЕ БЫТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРИНУДИТЕЛЬНО КОНВЕКТИВНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 300 кВт (EN 17082:2019, IDT) |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык европейского стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол  №	          от 	      20	г.).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 2166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 17082:2019  Domestic and non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300kW («Бытовые и не бытовые газовые принудительно конвективные воздухонагреватели для обогрева помещений мощностью не более 300 кВт»), IDT.

Европейский региональный стандарт EN 17082 был подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 180 «Децентрализованное газовое отопление»/

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении Д.А.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст изменений – в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Предисловие ЕС......................................................................................................... 1 Область применения............................................................................................... 2 Нормативные ссылки............................................................................................... 3 Термины и определения......................................................................................... 4 Классификация........................................................................................................ 5 Конструктивные и технические требования.......................................................... 6 Эксплуатационные требования.............................................................................. 7 Эффективность........................................................................................................ 8 Оценка риска............................................................................................................ 9 Маркировка и инструкции........................................................................................ |  | 1 2 3 4 18 18 53 131 138 138 |
| --- | --- | --- |
| Приложение A Приложение B Приложение C Приложение D Приложение E Приложение F Приложение G Приложение H Приложение I Приложение J Приложение K Приложение ZA Приложение ДА Библиография | (справочное) Национальные особенности……………………… (обязательное) Правила эквивалентности……………………… (справочное) Идентификация видов газов, используемых в разных странах………………………………………………………. (обязательное) Метод снабжения воздуха и удаления продуктов сгорания………………………………………………….. (справочное) Измерения NOx……………………………………… (справочное) Отклонение термической эффективности……… (справочное) Оборудование для ввода в действие и испытания (см. 5.12)………………………………………………… (обязательное) Требования в EN 17082, которые связаны с дизайном и конструкцией горелок с принудительным воздушным охлаждением, рассматриваемы в EN 676………... (обязательное) Допуски измерений………………………………. (справочное) Руководство по ограничению применения нагревателей воздуха с прямым нагревом в зданиях………… (обязательное) Пробы для испытаний воздуховодов…………. (справочное) Зависимость между настоящим Европейским стандартом и требованиями экодизайна Постановления Комиссии (ЕС) № 2016/2281……………………………………….. (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам……………………………………………………………. | 149 152 154 156 159 162 163 165 168 173 203 179 180 185 |

Предисловие ЕС

Настоящий документ (EN 17082:2019) подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 180 «Децентрализованное газовое отопление», секретариат которого находится в ведении AFNOR.

Настоящему Европейскому стандарту должен быть присвоен статус национального стандарта или путем публикации идентичного текста, или путем одобрения не позднее апреля 2020 года, а противоречащие национальные стандарты должны быть аннулированы не позднее апреля 2020 года.

Необходимо обратить внимание на возможность того, что некоторые части настоящего документа могут быть предметом патентных прав. CEN не несет ответственность за идентификацию каких-либо или всех таких патентных прав.

Настоящий документ замещает EN 525:2009, EN 621:2009, EN 778:2009, EN 1196:2011, EN1020:2009 и EN 1319:2009.

В настоящем документе рассматриваются требования безопасности и энергоэффективности бытовых и небытовых воздухонагревателей, которые ранее рассматривались в EN 525:2009, EN 621:2009, EN 778:2009, EN1196:2011, EN 1020:2009 и EN 1319:2009. Дополнительные технические требования были внесены относительно сравнения с замененными документами, чтобы учесть следующее:

— Особые требования по анализу рисков из-за различий в основных требованиях к Регламенту газовых приборов по сравнению с Директивой по газовым приборам;

—Дополнительные требования к эффективности бытовой техники, включая необходимость расчета сезонной экономичности, связанные с требованиями Регламента экодизайна.

В структуру документа также были внесены изменения, чтобы упростить его использование, например, требования и связанные с ними методы испытания были перенесены в тот же раздел.

Настоящий документ был подготовлен в соответствии с полномочиями, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли, и поддерживает основные требования Директивы ЕС.

Связь с Директивами ЕС см. в справочном приложении ZA, которое является неотъемлемой частью настоящего документа.

В соответствии с внутренними правилам CEN-CENELEC, национальные организации по стандартизации следующих стран обязаны внедрять настоящий Европейский стандарт: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Северная Македония, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Великобритания.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БЫТОВЫЕ И НЕ БЫТОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПРИНУДИТЕЛЬНО КОНВЕКТИВНЫЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 300 кВт Domestic and non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300kW

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний для обеспечения безопасности и эффективности газовых воздухонагревателей с вентилятором или без него, для облегчения транспортировки воздуха для горения и/или дымовых газов, далее именуемые «приборы».

Настоящий стандарт также применяется к воздушным отопительным агрегатам.

Настоящий стандарт применяется к приборам типа A2, A3 с потребляемой мощностью не более 300 кВт (на основаниинизшей теплоты сгорания)небытового назначения.

Настоящий документ также относится к типу B11, B11AS, B11BS, B12, B12AS, B12BS, B13, B13AS, B13BS, B14, B14AS, B14BS, B22, B23, B41, B41AS, B41BS, B42, B42AS, B42BS, B43, B43AS, Приборы B43BS, B44, B44AS, B44BS, B52, B53, C11, C12, C13, C21, C31, C32, C33, C41, C62 и C63 мощностью не более 300 кВт (на основании низшей теплоты сгорания)бытового и небытового назначения.

Нагретый воздух может подаваться по трубопроводу.

Настоящий стандарт не распространяется на:

a) кондиционеры двойного назначения (для нагрева и охлаждения);

b) приборы, в которых воздух нагревается с помощью жидкости;

c) переносные или передвижные приборы с принудительной конвекцией;

d) приборы с ручным или автоматическим устройствомнастройки подачи воздуха для горения при помощизаслонок газохода;

e) приборы с несколькими нагревательными элементами и одним регулятором тяги;

f) приборы с несколькими патрубками для отвода продуктов сгорания;

g) приборы с блочными горелками;

h) приборы C21и C41длягазов 3  поколения.

Примечание - Для приборов C41 см. все требования и методы испытания, которые подходят для приборов C21, если не указано иное.

Настоящий стандарт не предназначен для устройств, предназначенных для подключения к газораспределительным системам, в которых качество распределяемого газа, будет сильно изменяться в течение срока службы устройства.

Настоящий документ применим к приборам, которые предназначены для типовых испытаний.

Проект KZ, первая редакция

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа:

EN 88-1:2011+A1 2016, Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances — Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 50 kPa (Регуляторы давления и связанные с ними устройства безопасности для газовых приборов. Часть 1. Регуляторы давления для давлений на входе до и включая         50 кПа).

EN 125:2010+A1 2015, Flame supervision devices for gas burning appliances — Thermoelectric flame supervision devices (Устройства контроля пламени для газовых приборов. Термоэлектрические устройства контроля пламени).

EN 126:2012, Multifunctional controls for gas burning appliances (Устройства регулирующие многофункциональные для газовых нагревательных приборов).

EN 161:2011+A3:2013, Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances (Автоматические отсечные клапаны для газовых горелок и газовых приборов).

EN 257:2010, Mechanical thermostats for gas-burning appliances (Терморегуляторы механические для газовых приборов).

EN 298:2012, Automatic burner control systems for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels (Системы контроля автоматической горелки для горелок и приборов, работающих на газе или жидких топливах).

EN 437:2018, Test gases — Test pressures — Appliance categories (Испытательные газы. Испытательные давления. Категории прибора).

EN 676:2020, Automatic forced draught burners for gaseous fuels (Горелки автоматические с воздуходувкой для газообразного топлива).

EN 682:2002+А1:2005, Elastomeric seals — Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids (Уплотнения из эластомеров. Требования к материалам для уплотнений трубопроводов для транспортировки газа жидких углеводородов и их фитингов).

EN 1859:2009+A1:2013, Chimneys— Metal chimneys — Test methods (Дымоходы - Металлические дымоходы - Методы  испытаний).

EN 10226-2:2005, Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads — Part 2: Taper external threads and taper internal threads — Dimensions, tolerances and designation (Резьбы трубные, где плотное соединение под давлением, выполнено на резьбе. Часть 2. Конусообразные наружные резьбы и конусообразные внутренние резьбы. Размеры, допуски и обозначение).

EN 12067-2:2004, Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances — Part 2: Electronic types (Регуляторы распределения газовоздушной смеси для газовых горелок и газовых приборов. Часть 2. Электронное исполнение).

EN 50090, Home and Building Electronic Systems (HBES) (Системы электронные бытовые и для зданий (HBES)).

EN 60335-1:2012, Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements (Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования).

EN 60335-2-102:2016, Household and similar electrical appliances — Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections (Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. Безопасность. Часть 2-102. Частные требования к приборам для сжигания газа, жидкого и твердого топлива, имеющим электрические соединения).

EN 60529:1991, Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (Степень защиты, обеспечиваемая корпусами (Код IP)).

EN 60584-1:2013, Thermocouples — Part 1: EMF specifications and tolerances (Термопары. Часть 1. Спецификация и допуски для электродвижущей силы).

EN 60730-1:2016, Automatic electrical controls — Part 1: General requirements (Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 1. Общие требования).

EN 60730-2-9:2010, Automatic electrical controls for household and similar use — Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls (Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения.  Часть 2-9. Частные требования к термочувствительным управляющим устройствам).

EN 61058-1:2002, Switches for appliances — Part 1: General requirements  (Выключатели для электроприборов. Часть 1: Общие требования).

EN 61558-2-6:2009, Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V — Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers (Безопасность трансформаторов, источников питания электрических реакторов и аналогичных изделий. Часть 2-6. Дополнительные требования и методы испытаний безопасных разделительных трансформаторов и источников питания с безопасными разделительными трансформаторами).

EN 61558-2-16:2009, Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V — Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units (Безопасность преобразователей, реакторов, блоков питания и аналогичных изделий на напряжение до 1 100 В. Часть 2-16. Частные требования к блокам питания в режиме переключения и преобразователям к ним и испытания).

EN ISO 228-1:2003, Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and designation (Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения. Часть 1. Размеры, допуски и обозначения).

EN ISO 1182:2020, Reaction to fire tests for products — Non-combustibility test  (Реакция строительных материалов при испытании на огнестойкость. Испытание на невоспламеняемость).

EN ISO 3166-1:2020, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country codes (Коды для представления названий стран и  единиц их административно-территориального деления.. Часть 1. Коды стран).

EN ISO 5167-1:2003, Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 1: General principles and requirements (Измерение потока текучей среды с помощью устройств для измерения перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 1. Общие принципы и требования).

EN ISO 5167-2:2003, Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 2: Orifice plates (Измерение потока текучей среды с помощью устройств для измерения перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 2. Диафрагмы).

ISO 3966:2020, Measurement of fluid flow in closed conduits – Velocity area method using Pitot static tubes (Измерение расхода жидкости в закрытых каналах. Метод расчета площади эпюры скорости с применением трубок Питот).

ISO 7005-1:2011, Pipe flanges — Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems (Фланцы трубные. Часть 1. Стальные фланцы для трубных систем промышленного и общего назначения).

ISO 7005-2:1988, Metallic flanges — Part 2: Cast iron flanges (Фланцы металлические. Часть 2. Фланцы из литейного чугуна).

ISO 7005-3:1988, Metallic flanges — Part 3: Copper alloy and composite flanges  (Фланцы металлические. Часть 3. Фланцы из медных сплавов и композиционных материалов).

3 Термины и определения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения:

3.1.1 Прибор и его составные части

3.1.1.1 воздухонагреватель (air heater): прибор, предназначенный для обогрева теплым воздухом и, возможно, вентиляции здания.

3.1.1.2 воздухонагреватель с принудительной конвекцией (forced convection air heater): прибор, предназначенный для централизованного обогрева помещения путем распределения теплого воздуха с помощью оборудования, приводящего в движение воздух, и воздуховодовили устанавливаемый непосредственно в обогреваемое помещение.

3.1.1.3 воздухонагреватель с принудительной циркуляцией воздуха с непосредственным нагревом (direct fired forced convection air heater): воздухонагреватель с принудительной циркуляцией воздуха, в котором продукты горения смешиваются с нагретым воздухом, подаваемым в помещение.

3.1.1.4 высокотемпературный воздухонагреватель с принудительной циркуляцией воздуха с непосредственным нагревом (high temperature direct fired forced convection air heater): воздухонагреватель с принудительной циркуляцией воздуха, предназначенный для работы при подъеме температуры воздуха в приборе более чем на 60 К.

3.1.1.5 низкотемпературный воздухонагреватель с принудительной циркуляцией воздуха с непосредственным нагревом (low temperature direct fired forced convection air heater): воздухонагреватель с принудительной циркуляцией воздуха, предназначенный для работы при подъеме температуры воздуха в приборе более чем на 60 К или менее.

3.1.1.6  прибор с устройством для обратной циркуляции воздуха (appliance with facility for downstream re circulation of air): прибор, в котором часть нагретого воздуха может быть возвращена в прибор в точке после горелки и распределена повторно.

3.1.1.7 прибор с устройством для рециркуляции воздуха на входе (appliance with facility for upstream re circulation of air): прибор, в котором часть нагретого воздуха может быть возвращена в прибор в точке перед горелкой и распределена повторно.

3.1.1.8 профилирующие планки (profile plates): зафиксированные или регулируемые планки, предназначенные для регулировки скорости воздушного потока через горелку.

3.1.1.9 соединение газовой коммуникации (gas inlet connection): часть прибора, предназначенная для подключения подачи газа.

3.1.1.10 механическое  соединение (mechanical joint): устройство, которое обеспечивает герметичность и состоит из нескольких (чаще всего металлических) деталей без использования жидкостей (паст, лент и т. д.)

Примеры

1 уплотнения металл на металл; уплотнения по конусу.

2 уплотнительные кольца («0»-кольца); уплотнительные шайбы.

3.1.1.11 газовая сеть (gas circuit): часть прибора/горелки, которая передает или содержит газ между входным соединением для газа устройства/горелки и горелкой.

3.1.1.12 дроссель (restrictor): устройство с отверстием, которое помещается в газовуюсеть так, чтобы создавался перепад давления и, снижалось давление газа в горелке до заданного входного давления и скорости.

3.1.1.13 устройство предварительной настройки расхода газа (gas rate adjuster): устройство, с помощью которого может устанавливаться заданное значение расхода газа,поступающего к горелке, в соответствии с условиями эксплуатации.

Примечания

1 к определению: настройка может быть прогрессивной (установочный винт) или ступенчатой (путем замены  дросселей).

2 к определению: Механизм настройки настраиваемого регулятора рассматривается как регулятор нормы газа.

3 к определению: Настройка этого устройства называется «настройкой расхода газа».

4 к определению: Регулятор расхода газа в заводской упаковке считается не существующим.

3.1.1.14 настройка регулятора (setting an adjuster): фиксация регулятора1 после настройки расхода газа.

Примечание - при помощи таких средств, как винт.

3.1.1.15 изоляция регулятора (sealing an adjuster): меры2, принятые для того, чтобы сделать очевидной любую попытку изменить настройки, выводя из строя регулятор или элемент управления.

3.1.1.16 форсунка (injector): Устройство, обеспечивающее подачу газа к горелке.

3.1.1.17 основная горелка (main burner): горелка, которая служит для обеспечения отопительной функции прибора.

Примечание - Разрушение устройства или изоляционного материала.

3.1.1.18 горелка с искусственной тягой (forced draught burner): горелка, в которую воздух для горения вводится при помощи вентилятора.

3.1.1.19 устройство розжига (ignition device): любое средство (пламя, электрическое устройство розжига или другое устройство), которое служит для воспламенения газа на запальной или основной горелках.

Примечание - Это устройство может работать прерывисто или непрерывно.

__________________

1) При помощи таких средств, как винт.

2)  Разрушение устройства или изоляционного материала.

3.1.1.20 запальная горелка (ignition burner):  горелка, пламя которой служит для розжига другой горелки.

3.1.1.21 непрерывно горящая запальная горелка (permanent ignition burner):

запальная горелка, функция которой поддерживается в течение всего времени работы прибора.

3.1.1.22 синхронно горящая запальная горелка (intermittent ignition burner): запальная горелка, розжиг которой происходит от основной горелки, и которая гаснет одновременно с ней.

3.1.1.23 переменно горящая запальная горелка (alternating ignition burner): запальная горелка, которая гаснет после произошедшего розжига. Незадолго до погасания основной горелки она снова зажигается пламенем основной горелки.

3.1.1.24 запальная горелка с ограниченным временем розжига (interrupted ignition burner): запальная горелка, которая горит только в течение времени розжига

3.1.1.25 устройство настройки подачи воздуха (aeration adjuster): устройство, которое позволяет устанавливать требуемое значение расхода воздуха в соответствии с условиями подачи.

Примечание - На это устройство должна быть нанесена надпись «Настройка подачи воздуха»

3.1.1.26 цепь горения (combustion circuit):  цепь от воздухозаборного отверстия к выходу продуктов горения прибора.

Примечание - Сюда входит камера сгорания и теплообменник и, в зависимости от типа, канал подачи воздуха, канал отвода продуктов сгорания, фитинг, соединение с выводом, впускной вывод, выпускной вывод.

3.1.1.27 канал подачи воздуха (air supply duct): средства переноса воздуха для горения в горелку.

3.1.1.28 камера горения (combustion chamber): устройство, в котором происходит горение газовоздушной смеси.

3.1.1.29 патрубок для отвода продуктов сгорания (flue outlet): часть прибора Типа В, через которую продукты сгорания поступают в дымовую трубу.

3.1.1.30 регулятор тяги (draught diverter): устройство, которое расположено в коммуникации для отвода продуктов сгорания, предназначенное для снижения влияния восходящего потока и предотвращения влияния обратного потока продуктов сгорания на мощность горелки и процесс горения.

3.1.1.31 заслонка продуктов сгорания (flue damper): ручное или автоматическое устройство, размещенное в POCED, предназначенное для ограничения или полного закрытия каналов для удаления продуктов сгорания, если прибор не используется.

3.1.1.32 окончание дымохода (flue terminal): устройство, установленное на конце системы воздуховодов, которое отводит дымовые газы и в то же время может пропускать воздух для горения.

3.1.1.33 C6клемма дымохода (C6 flue terminal):  клемма, специально утвержденная для приборов типа C6.

3.1.1.34 конечный предохранитель (terminal guard): прибор, защищающий клемму от механических повреждений из-за внешнего воздействия.

3.1.1.35 коробка адаптера дымохода (flue adaptor box): средства адаптации прибора для соединения с различными системами воздуховодов.

Пример - От концентрических до отдельных воздуховодов.

3.1.1.36 POCED: канал для отвода продуктов сгорания, предназначенный для использования только с определенным устройством/системой; этот канал или входит в комплект поставки устройства/системы, или указан в инструкциях производителя.

3.1.1.37 горелка с предварительным смешением (fully premixed burner): система горелки с предварительным смешением, в которой газ смешивается в заранее заданной и регулируемой пропорции со всем воздухом, необходимым для горения.

3.1.1.38 контроль коэффициента избытка воздуха/газа (gas/air ratio control): устройство, которое автоматически адаптирует расход воздуха для горения к расходу газа и наоборот.

3.1.2 Устройства настройки, регулировки и защиты

3.1.2.1 устройство измерения величины изменения расстояния (range rating device): компонент на приборе, предназначенный для использования установщиком для настройки подводимого тепла к прибору в пределах диапазона подводимого тепла, указанного в инструкциях по установке, в соответствии с фактическими требованиями к теплу установки.

Примечание - Эта настройка может быть прогрессивной (например, при помощи установочного винта) или ступенчатой  (например, путем замены  дросселей).

3.1.2.2 система управления автоматической горелкой (automatic burner control system): система, состоящая из программного модуля и всех элементов прибора индикатора пламени.

Примечание - Различные функции системы управления автоматической горелкой могут выполняться в одном или нескольких корпусах.

3.1.2.3 программный модуль (programming unit): устройство, которое исполняет программу, реагируя на сигналы от устройств управления и безопасности, подает команды управления, контролирует последовательность запуска, контролирует работу горелки и вызывает управляемое отключение и, при необходимости, аварийное отключение и блокировку.

Примечание - Программный модуль соблюдает заранее определенную последовательность действий и всегда работает совместно с детектором пламени.

3.1.2.4 прибор детектора пламени (flame detector device): устройство, при помощи которого обнаруживается и сигнализируется о наличии пламени

Примечание - детектор пламени может состоять из датчика пламени, усилителя и реле для передачи сигнала. Эти части, за исключением, возможно, самого детектора пламени, могут быть собраны в одном корпусе для использования вместе с программным модулем.

3.1.2.5 сигнал наличия пламени (flame signal): сигнал, вырабатываемый датчиком контроля пламени, если чувствительный элемент определяет наличие пламени.

3.1.2.6 регулятор давления (pressure regulator): устройство, которое поддерживает постоянноедавление на выходе прибора в установленных пределах вне зависимости от колебаний давления навходе прибора и/или от расхода газа.

3.1.2.7 настраиваемый регулятор давления газа (adjustable pressure regulator): регулятор давления газа, который оснащен устройством настройки давления на выходе прибора.

3.1.2.8 регулятор расхода (volume regulator): устройство, которое поддерживает постоянный расход газа в пределах заданного допуска, независимо от входного давления.

3.1.2.9 устройство контроля пламени (flame supervision device): устройство, которое по сигналу датчика контроля пламени открывает подачу газа и перекрывает ее при отсутствии контролируемого пламени.

3.1.2.10 автоматический запорный клапан (automatic shut-off valve): клапан, предназначенный для открытия под напряжением и автоматического закрывания при обесточивании.

3.1.2.11 термостат контроля/термостат контроля температуры в помещении (control thermostat / room temperature control thermostat): устройство, контролирующее работу прибора (путем включения/выключения, высокого/низкого или плавного регулирования) и позволяющее автоматически поддерживать температуру в помещении в пределах заданного допуска на заданном уровне.

3.1.2.12 устройство отключения при перегреве (overheat cut-off device): устройство, вызывающее аварийное отключение и энергонезависимую блокировку при заданном значении до того, как устройство будет повреждено и/или до того, как безопасность будет поставлена под сомнение.

3.1.2.13 ограничитель нагрева (overheat limit device): устройство, предназначенное для поддержания температуры ниже одного определенного значения в ненормальных условиях эксплуатации и которое или не имеет возможности настройки, или снабжено ограничителем максимальной температуры.

Примечание - Устройство ограничения перегрева может быть с автоматическим или ручным сбросом.

3.1.2.14 управление вентилятором/управление остановкой вентилятора (fan control / fan delay control): управление, которое запускает и/или останавливает вентилятор подачи воздуха, когда температура подаваемого воздуха достигает определенных заданных значений.

3.1.2.15 термочувствительный элемент/индикатор температуры (temperature sensing element / temperature sensor): компонент, который определяет температуру окружающей среды, за которой необходимо следить или контролировать.

3.1.2.16 система безопасности отвода продуктов горения (combustion products discharge safety system): система, которая автоматически отключает подачу газа к основной горелке, а возможно, и к запальной горелке, при обнаружении разлива продуктов сгорания из преобразователя тяги.

3.1.2.17 атмосферное сенсорное устройство (atmosphere sensing device): устройство, предназначенное для отключения подачи газа до того, как концентрация продуктов сгорания в окружающей атмосфере достигнет заданного значения.

3.1.2.18 регулятор плавного действия (modulating control): автоматическое управление, при помощи которого потребление тепла устройства может непрерывно изменяться от номинального потребления тепла до минимального значения.

3.1.2.19 двухпозиционное регулирование (high/low control): автоматическое управление, которое позволяет прибору работать или при номинальном потреблении тепла, или при фиксированном сниженном потреблении тепла.

3.1.2.20 впускной клапан (vent valve): обычно открытый автоматический клапан, установленный между двумя автоматическими запорными клапанами и предназначенный для удаления любых небольших утечек газа.

3.1.2.21 устройство проверки потока воздуха (air flow proving device): устройство, которое контролирует и доказывает наличие соответствующего потока воздуха для горения и, при необходимости, для разбавления.

3.1.2.22 переключатель замкнутого положения (closed position indicator switch): переключатель, установленный на автоматический запорный клапан, который указывает, когда запорный элемент находится в закрытом положении.

3.1.2.23 проверка переключателя закрытия (proof of closure switch): переключатель, установленный на автоматический запорный клапан с механическим  перебегом, который указывает, когда запорный элемент находится в закрытом положении.

3.1.2.24 система контроля герметичности клапанов (valve proving system): система проверки эффективного закрытия запорных клапанов пусковых или основных газовых, способная выявлять небольшие скорости утечки газа (например, при помощи системы проверки давления или вакуума).

3.1.3 Работа прибора

3.1.3.1 объёмный расход (volume flow rate): объем газа, потребляемый прибором в единицу времени во время непрерывной работы.

Примечание - Объемный расход выражается в кубических метрах в час (м3/ч), литрах в минуту (л/мин), кубических дециметрах в час (дм3/ч) или кубических дециметрах в секунду (дм3/с).

3.1.3.2 массовый расход (mass flow rate): масса газа, расходуемого прибором при непрерывной работе за единицу времени.

Примечание - Единицы измерения массового расхода - килограмм в час (кг/ч) или грамм в час (г/ч).

3.1.3.3 поглощаемое тепло (heat input): количество энергии, использованное в единицу времени, соответствующее объемному или массовому расходу, теплотворная способность является чистой или высшей теплотой сгорания.

Примечание - Поглощаемое тепло выражается в киловаттах (кВт).

3.1.3.4 номинальное поглощаемое тепло (nominal heat input): значение поглощаемого тепла, указанное в инструкциях по установке.

Примечание - Номинальное поглощаемое тепло выражается в киловаттах (кВт).

3.1.3.5 стабильность пламени (flame stability): свойство пламени удерживаться на выходных отверстиях горелки или в предусмотренной конструкцией зоне.

3.1.3.6 отрыв пламени (flame lift): явление, при котором основание пламени полностью или частично отрывается от выходного отверстия горелки или от предусмотренной конструкцией зоны сохранения пламени.

Примечание - Отрыв пламени может привести к тому, что пламя погаснет (т.е. тушение горючей смеси).

3.1.3.7 проскок пламени (light-back): явление, характеризующееся перемещением пламени в корпус горелки.

3.1.3.8 обратное воспламенение в сопле (light-back at the injector): воспламенение газа в соплеза счет проскока пламени в горелку или распространения пламени за пределы горелки.

3.1.3.9 образование нагара (sooting): явление, которое наблюдается при неполном сгорании газа вследствие отложения углерода на поверхности деталей, соприкасающихся с продуктами сгорания или пламенем.

3.1.3.10 желтые верхушки пламени (yellow tipping): явление, при котором верхушки голубых конусов пламени при горении газовоздушной смеси окрашиваются в желтый цвет.

3.1.3.11 первое защитное время (first safety time): интервал между вентилем для газа запальной горелки, главного газового клапана или пускового газа, и обесточиванием газового клапана запальной горелки, главного газового крана или пускового газа, если детектор пламени сигнализирует об отсутствии пламени в конце этого интервала.

Примечание - Если второе защитное время отсутствует, оно называется безопасным временем.

3.1.3.12 второе защитное время (second safety time): там, где имеется первое защитное время или для запальной горелки, или только для факела пускового газа, интервал между включением главного газового крана и его отключением, если детектор пламени сигнализирует об отсутствии пламени.

3.1.3.13 время ожидания (waiting time): время между защитным выключением и любой попыткой запуска.

3.1.3.14 пусковой газ (start gas): газ, необходимый для образования пламени пускового газа.

3.1.3.15 расход пускового газа (start gas rate): ограниченный расход газа, поступающего к отдельной запальной горелке или основной горелке в течение первого защитного времени.

3.1.3.16 пламя пускового газа (start gas flame): пламя, которое образуется при воспламенении пускового газа на основной горелке или отдельной запальной горелке.

3.1.3.17 рабочее состояние системы (running condition of the system): состояние системы, при котором горелка в установленном режиме контролируется устройством управления и устройством контроля пламени.

3.1.3.18 автоматическое отключение (controlled shut-down): процесс немедленной блокировки подачи газа от запорного клапана, например выполняемый при помощи регулировки.

3.1.3.19 защитное отключение (safety shut-down): процесс, который выполняется сразу же после срабатывания защитного устройства или неисправности в системе управления автоматической горелкой и выключает горелку.

Примечание - Состояние системы определяется отключенными клеммами газовых запорных клапанов и устройства зажигания.

3.1.3.20 запирающая блокировка (non-volatile lock-out): защитное отключение прибора, после которого повторный пуск возможен только путем снятия блокировки вручную и никаким другим способом.

3.1.3.21 разъединительная блокировка (volatile lock-out): защитное отключение прибора, после которого повторный пуск возможен только путем снятия блокировки вручную или прерывания и повторной подачи сетевого напряжения.

3.1.3.22 повторный розжиг (spark restoration): процесс, при котором после погасания пламени устройство розжига снова включается без прерывания общей подачи газа.

Примечание - Этот процесс заканчивается восстановлением рабочего состояния или разъединительной или запирающей блокировкой, если по истечении защитного времени пламя не появляется.

3.1.3.23 автоматический повторный пуск (automatic recycling): процесс, при котором после погасания пламени во время работы или после случайного прерывания работы горелки подача газа прерывается, и программа пуска автоматически повторяется.

Примечание - Процесс автоматического повторного пуска заканчивается восстановлением рабочего состояния или разъединительной или запирающей блокировкой в случае, если по истечении защитного времени не появляется пламя или не была устранена причина ошибочного прерывания подачи газа.

3.1.3.24 время открытия (ignition opening time): интервал времени от момента открытия клапана до момента появления контролируемого пламени.

3.1.3.25 безопасное время тушения (extinction safety time): время, которое проходит между тушением контролируемого пламени и моментом, когда система управления горелкой инициирует отключение основной горелки и/или запальной горелки.

3.1.3.26 блокировка включения зажигания (ignition interlock): часть, которая предотвращает работу запального устройства, пока открыт главный газовый канал.

3.1.3.27 перезапуск блокировки (re-start interlock): механизм, предотвращающий повторное открытие газового канала к основной горелке или основной горелке и запальной горелке до тех пор, пока лист сердечника якоряне отделится от магнитного элемента.

3.1.3.28 отсутствие кондиционирования (no air condition):состояние устройства контроля воздуха, при котором устройство проверяется на правильность работы при нулевом потоке воздуха.

3.1.3.29 полученный поток воздуха (proved air flow): минимальный поток воздуха, при котором устройство контроля воздуха указывает на наличие потока воздуха.

3.1.3.30 проверка безопасного запуска (safe-start check): проверка обеспечивается цепью защиты при запуске, ведущей к безопасному отключению или энергонезависимой блокировке в случае неисправности.

3.1.3.31 продувка (purge): принудительное введение воздуха в коммуникацию продуктов сгорания для удаления остатков газовоздушной смеси.

Примечание - различают два вида продувки:

a) предварительная продувка - продувка, которая производится между сигналом пуска и зажиганием через устройство розжига;

b) последующая продувка - продувка, которая производится после отключения горелки.

3.1.4 Газы

3.1.4.1 испытательные газы (test gas): Газы, которые используются для проверки безопасности работы приборов, работающих на газовом топливе.

Примечание - Различают эталонные испытательные и предельные газы.

3.1.4.2 эталонные испытательные газы (reference gas): газы, с которыми приборы достигают номинальных параметров, если они работают при соответствующем номинальном давлении.

.

3.1.4.3 предельные газы (limit gas): испытательные газы, которые соответствуют предельным значениям параметров газов, на применение которых рассчитан прибор.

3.1.4.4 давление газа (gas pressure): статическое давление, превышающее атмосферное давление, измеряемое в плоскости, перпендикулярной направлению потока газа.

Примечание - Единицы измерения – килопаскаль (кПа), миллибар (мбар) или бар).

3.1.4.5 испытательные давления (test pressure): давления, которые используются для проверки рабочих характеристик приборов, работающих на газовом топливе.

Примечания

1 Различают номинальное и предельное давления.

2 Испытательное давление выражается в миллибарах (мбар). 1 мбар = 102 Па.

3.1.4.6 номинальное давление (normal pressure): давление, при котором приборы достигают номинальных параметров при работе с соответствующим эталонным испытательным газом.

3.1.4.7 предельные давления (limit pressure): давления, которые являются эквивалентными по предельным отклонениям  состояния поставки прибора.

Примечание - Предельное давление состоит из максимального предельного давления pmax и минимального предельного давления pmin.

3.1.4.8 пара давлений (pressure couple): совокупность двух различных давлений газа, которые используются при большом различии значений числа Воббе в пределах поколения или группы газов:

— максимальное давление соответствует газу с низшим числом Воббе;

— минимальное давление соответствует газу с высшим числом Воббе.

3.1.4.9 относительная плотность (relative density):  отношение масс равных объемов сухого газаи сухого воздуха, измеренных при одинаковых значениях давления и температуры.

3.1.4.10 теплота сгорания (calorific value): количество тепла, которое выделяется при полном сгорании единицы объема или единицы массы газа при постоянном давлении 1013,25 мбар,причем составные части горючего газа (смеси газов) определяются при стандартных условиях, а продуктысгорания отводятся при тех же условиях.

Примечания

1 различают:

— высшую теплоту сгорания (Hs), при которой вода, образующаяся при сгорании газа, конденсируется;

— низшую теплоту сгорания (Нi), при которой вода, образующаяся при сгорании газа, превращается в пар.

2 к определению: Тепловой коэффициент выражается или в мегаджоулях на кубический метр сухого газа при стандартных условиях (мДж/м3), или в мегаджоулях на килограмм сухого газа (мДж/кг).

3.1.4.11 число Воббе (Wobbe index):  отношение теплоты сгорания газа к квадратному корню егоотносительной плотности при стандартных условиях

Примечания

1 Число Воббе определяется как высшее или низшее в зависимости от того, какая теплота сгорания газа, высшая или низшая, используется при вычислении.

2 Число Воббе выражается или в мегаджоулях на кубический метр сухого газа при стандартных условиях (мДж/м3), или в мегаджоулях на килограмм сухого газа (мДж/кг).

3.1.5 Условия эксплуатации и измерений

3.1.5.1 стандартные условия (reference conditions): условия:

- при определении теплоты сгорания, температура: 15 °C, давление                      1 013,25 мбар;

- для объемов газа ивоздуха сухого, доведенных до 15 °C и до абсолютного давления 1 013,25 мбар.

3.1.5.2 холодное состояние (cold condition): состояние прибора, которое требуется для некоторых видов испытаний и характеризуется тем, что прибор перед розжигом выдерживают при комнатной температуре до достижения установившегося состояния.

3.1.5.3 нагретое состояние (hot condition): состояние прибора, которое требуется для некоторых видов испытаний и характеризуется тем, что прибор нагревают до установившегося режима при номинальной тепловой мощности, указанной изготовителем, причем имеющийся регулятор температуры остается в открытом положении.

3.1.5.4 установившийся режим (thermal equilibrium): рабочее состояние прибора, соответствующее определенной тепловой мощности, при котором измеряемое значение температуры продуктов сгорания в течение 10 мин остается постоянным с отклонением не более ± 2 % (по шкале Цельсия).

3.1.5.5 максимально допустимое падение давления (maximum allowable pressure drop): максимальное падение давления в системе отвода продуктов сгорания вследствие общего сопротивления потока, которое допущено для надежной эксплуатации прибора и указано изготовителем прибора в миллибарах.

3.1.5.6 эквивалентная длина (equivalent length): длина горизонтальной системы отвода продуктов сгорания с диаметром, как у патрубков для отвода продуктов сгорания прибора, которая приводит к такому же падению давления, как система отвода продуктов сгорания, включая составные части, такие как колено, дроссель, горловина и т.д.

Примечание - Единица измерения - метр (м).

3.1.5.7 эквивалентное сопротивление (equivalent resistance): сопротивление потоку (в мбар), измеренное на выходе из прибора, что эквивалентно действительному сопротивлению отвода продуктов сгорания.

3.1.6 Конденсационные приборы

3.1.6.1 конденсационный воздухонагреватель (condensing air heater): воздухонагреватель, в котором при нормальных условиях эксплуатации водяной пар в продуктах сгорания полностью или частично конденсируется, чтобы использовать скрытое тепло этого водяного пара для нагрева.

3.1.6.2 конденсат (condensate): жидкость, образующаяся из продуктов сгорания в процессе конденсации.

3.1.6.3 устройство для сбора конденсата (condensate collecting device):  часть прибора, предназначенная для сбора конденсата для его слива.

3.2 Символы

В настоящем стандарте используются символы, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Основные символы и сокращения

| Символ | Обозначение | Объяснение |
| --- | --- | --- |
| Ae | об/об | избыточный воздух |
| As | об/об | требование к стехиометрическому количеству воздуха |
| AFmin | м3/ч | поток воздуха при минимальной нагрузке |
| AFnom | м3/ч | поток воздуха при номинальной нагрузке |
| C1 | мДж/(м3.K) | средняя теплоемкость сухих продуктов сгорания |
| Cl | X10-6или % | предельно-допустимая концентрация оксидов углерода или азота |
| Cm | X10-6или % | измеренная концентрация оксидов углерода или азота |
| dh |  | относительная плотность влажного газа относительно сухого воздуха |
| dr |  | относительная плотность эталонного газа к сухому воздуху |
| D | мм | номинальный диаметр вывода прибора |
| el | кВт | потребление электроэнергии |
| elmax | кВт | потребление электроэнергии при номинальном расходе тепла |
| elmin | кВт | потребление электроэнергии при минимальном расходе тепла |
| elsb | кВт | потребление электроэнергии в режиме ожидания |
| EQ | X10-6или % | концентрации оксидов углерода и азота |
| EQmin | X10-6или % | величина выбросов при минимальном расходе тепла |
| EQn | X10-6или % | величина выбросов при номинальном расходе тепла |
| Eqw | X10-6или % | взвешенная величина выбросов |
| Fenv | % | граница коэффициента потери |
| hm | г/кг | влажность при измерении NOx |

Продолжение таблицы 1

| Символ | Обозначение | Объяснение |
| --- | --- | --- |
| Hi | мДж/м3 (или мДж/кг) | Низшая теплота сгорания газа |
| Hs | мДж/м3 (или мДж/кг) | Высшая теплота сгорания газа |
| K | об/об | отношение общего объема влажных продуктов к общему объему подаваемого газа и воздуха |
| mcond | кг/м3 | количество образованного конденсата |
| Mmeas | кг/ч | массовый расход, полученный в условиях испытаний |
| Mo | кг/ч (илиг/ч) | массовый расход газа при стандартных условиях |
| NOxo | мг/кВт.ч | NOx с поправкой на нормальные условия |
| NOxm | мг/кВт.ч | NOx измеренные при hm и tm |
| NOxmin | мг/кВт.ч | NOx измеренные при минимальном расходе тепла |
| NOxnom | мг/кВт.ч | NOx измеренные при номинальном расходе тепла |
| NOxseas | мг/кВт.ч | Сезонные NOx |
| p | мбар | давление на входе в блок горелки |
| pa | мбар | атмосферное давление |
| pg | мбар | давление подачи газа газового счетчика |
| pn | мбар | нормальное давление |
| pmax | мбар | максимальное предельное давление |
| pmin | мбар | минимальное предельное давление |
| p'max | мбар | Скорректированное максимальное пробное давление |
| p'min | мбар | скорректированное минимальное пробное давление |
| pw | мбар | давление насыщенного пара испытываемого газа |
| P | кВт | мощность |
| Pign | кВт | постоянная потребляемая мощность контрольного пламени |
| Pmin | кВт | потребляемая мощность при минимальной нагрузке |
| Pnom | кВт | потребляемая мощность при номинальной нагрузке |
| q1 | % | теплота сухих продуктов сгорания (% выделяемого тепла/м3 газа) |
| q2 | % | теплота паров воды, содержащихся в продуктах сгорания (% выделенного тепла/м3 газа) |
| Q | кВт | теплота |
| Qin,nom | кВт | номинальное поглощаемое тепло |
| Qin,min | кВт | минимальное поглощаемое тепло |
| Qo | кВт | скорректированное поглощаемое тепло |

| Продолжение таблицы 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Символ | Обозначение | Объяснение |
| rh | % | относительная влажность |
| R1 | Ω | сопротивление обмотки вентиляторного электродвигателя в начале испытания |
| Sa | мДж/м3газа | теплота конденсации, полученная из конденсата |
| Sb | мДж/м3газа | физическое тепло конденсированного водяного пара |
| Sc | мДж/м3газа | потери физического тепла жидкого конденсата |
| ta | oC | температура окружающей среды |
| ta,comb | oC | температура воздуха для горения |
| t1 | oC | средняя температура воздуха для горения |
| t2 | oC | средняя температура дымового газа |
| tcomp, max | oC | максимальная температура компонента |
| tcomp, meas | oC | измеренная температура компонента |
| tflue | oC | температура дымового газа |
| tg | oC | температура газа |
| tm | oC | максимальная температура компонента, измеренная во время испытания |
| ts | oC | максимальная температура компонента, указанная производителем компонента |
| Tp | с | время предварительной продувки |
| Tr | с | время срабатывания предохранительного устройства продуктов сгорания |
| V15oC | м3/ч | эквивалентный поток воздуха при 15 °C |
| Vcorr | м3/с | скорректированный объемный расход |
| V | м3/с | измеренный объемный расход газа, выраженный при условии счетчика |
| Vact | м3/ч | фактический объем поданного воздуха |
|  | м3 | объем воздуха, доступный для сгорания |
| Vc | м3/с | максимальный объем потока свежего воздухачерез приборпри максимальном поступлении тепла |
| Vs | м3/с | минимальный объем потока свежего воздуха через прибор при максимальном поступлении тепла |
| Vg | м3/ч | расход газа |
| Vf | м3/м3 | количество сухих дымовых газов |
| Vaf | м3/м3 | количество влажных дымовых газов |
| Vco,M | % | измереннаяконцентрация CO |
| VCO, N | % | концентрация CO (сухой, безвоздушный) |
| Окончание таблицы 1 |  |  |
| Символ | Обозначение | Объяснение |
| VCO2, M | % | измеренная концентрация CO2 |
| VCO2, N | % | концентрация CO2(сухой, безвоздушный) |
| Vo | м3/с (или л/мин, дм3/мин, дм3/с) | объемный расход газа при стандартных условиях |
| VO2, M | % | измеренная концентрация кислорода (сухой, безвоздушный) |
| VCO2,m | об/об | измеренная концентрация углекислого газа |
| VCO2,p | об/об | объем двуокиси углерода, произведенный из 1 м3 эталонного газа |
| Vh20,p | об/об | объем воды, произведенной из 1 м3 эталонного газа |
| Vf | м3 | Объем сухих продуктов сгорания на единицу объема газа в м3 |
| Vmeas | м3/с | объемный расход в условиях испытаний |
| Vnom | м3/с | расход газа при номинальном поступлении тепла |
| Vt | м3/с | количество сухого дымового газа |
| Wi | мДж/м3 (или мДж/кг) | чистое число Воббе |
| Ws | мДж/м3 (илимДж/кг) | максимальное число Воббе |
| ɳQmin | % | эффективность при минимальномпоступлении тепла |
| ɳQn | % | эффективность при номинальном поступлении тепла |
| ɳref | % | Эталонная эффективность |
| ɳth | % | Тепловая эффективность |
| ɳth,min | % | Тепловая эффективность при минимальном поступлении тепла |
| ɳth,nom | % | тепловаяэффективностьпри номинальном поступлении тепла |
| ɳth GCV | % | полнота сгорания GCV |
| ɳth, NCV | % | эффективность сгорания NCV |
| ɳs | % | сезоннаяэнергоэкономия отопления помещений |
| ɳs,th | % | термическаяэффективность годового цикла |
| ɳs,flow | % | эффективность эмиссииособого потока воздуха |
| ɳs, on | % | сезоннаяэнергоэкономия отопления помещений в активном режиме |

4 Классификация

4.1 Газы и категории

Приборы классифицируются по категориям в соответствии с EN 437.

4.2 Режим подачи воздуха и удаления продуктов сгорания

По методу удаления продуктов сгорания и приема воздуха для горения приборы подразделяются на несколько типов.

Настоящий стандарт применяется к: приборам типа А: A1, A2, A3

Приборам типа В: B11, B11as, B12, B12AS, B12BS, B13, B13AS, B13BS, B14, B14AS, B14BS, B22, B23, B41, B41AS, B41BS, B42, B42AS, B42BS, B43, B43AS, B43BS, B44, B44AS, B44BS, B52AS, B52BS, B53AS, B53BS

Приборам типа С: C11, C12, C13, C21, C31, C32, C33, C41, C62, C63

Более подробная информация представлена в Приложении D.

5 Требования к монтажу и конструкции

5.1 Общие положения

5.1.1 Перенастройка на другие газы

5.1.1.1 Общие положения

При установке прибора разрешены следующие операции для перенастройки газа одной группы или поколения в газ другой группы или поколения и/или адаптации к разным давлениям распределения газа, которые приведены ниже для каждой категории.

Эти операции должны быть возможны без вмешательства в соединения прибора с трубопроводом (газовая система и система каналов).

Для каждой из упомянутых операций прибор испытывают с каждым из газов.

Любой прибор, принадлежащий к одной категории, может быть отнесен к другой категории, если соблюдены требования Приложения В.

5.1.1.2 Категория I

a) Категория I2h, I2l, I2e, I2e+: без изменений в приборе.

b) Категория I3b/p: без изменений в приборе.

c) Категория I3+: замена форсунок или калиброванных  отверстий, за исключением перенастройки с одной пары давлений на другую (например, с 28-30/37 мбар до 50/67 мбар или наоборот). Кроме того, можно отрегулировать первичный воздух для перехода с бутана на пропан и наоборот.

d) Категория I3p: без изменений при перенастройке на другой газ. Для изменения давления, замены форсунок и регулировки расхода газа.

5.1.1.3 Категория II

5.1.1.3.1 Приборы, предназначенные для работы с газами первого и второго  поколения

a) установка расхода газа и при необходимости замена  форсунок, дросселей или регуляторов давления.

b) установка расхода газа запальной горелки, с помощью устройства настройки или замена форсунок или дросселей и при необходимости замена всей запальной горелки или некоторых ее частей.

c) замена автоматического запорного клапана при необходимости.

d) отключение регулятора давления газа в соответствии с 5.2.6.

e) отключение устройств предварительной настройки расхода газа в соответствии с 5.2.2.1.

Установка или замена составных частей прибора допускается только при перенастройке с газа первого  поколения  на газ второго  поколения  или обратно.

5.1.1.3.2 Категории приборов, предназначенные для работы с газами второго и третьего  поколения

a) установка расхода газа и при необходимости замена форсунок, предварительных дросселей или регуляторов давления.

b) установка расхода газа запальной горелки, с помощью устройства настройки или замена форсунок или предварительных дросселей и при необходимости замена всей запальной горелки или некоторых ее частей.

c) замена автоматического запорного клапана при необходимости.

d) отключение регулятора давления газа в соответствии с 5.2.6.

e) отключение устройств предварительной настройки расхода газа в соответствии с 5.2.2.1

Установка или замена составных частей прибора допускается только:

f) при перенастройке с газа второго  поколения на газ третьего  поколения или обратно;

g) при перенастройке пары давлений для газа бутан/пропан (например, с 28-30/37 мбар до 50/67 мбар) или наоборот.

5.1.1.4 Категория III

Приборы категории III, используемые в некоторых странах, приведены в EN437.

5.1.2 Материалы и конструкция

5.1.2.1 Общие положения

Качество и толщина материалов, используемых в конструкции приборов, а также метод сборки различных частей должны быть такими, чтобы конструктивные и эксплуатационные характеристики не подвергались значительным изменениям в течение разумного срока службы и при установке в соответствии с инструкциями по установке, и используется в соответствии с инструкциями пользователя. Если не указано иное, конструктивные требования проверяются при помощи осмотра устройства и его технической документации. После испытаний, указанных в разделе 6, необходимо провести дополнительную проверку устройства, чтобы убедиться в том, что в устройстве не произошло никаких изменений, которые могут повлиять на безопасность.

Для приборов, которые могут быть установлены снаружи отапливаемого помещения, все используемые материалы, включая изоляцию и прокладки, должны правильно функционировать в условиях окружающей среды, в которых они должны работать.

5.1.2.2 Выбор материала

Качество и толщина материалов, из которых изготовлен прибор, должны соответствовать их назначению и предполагаемому использованию. Метод сборки различных частей должен быть таким, чтобы конструктивные и эксплуатационные характеристики существенно не изменились в течение целесообразного срока службы в условиях установки и использования, подробно описанных в инструкциях по установке и эксплуатации.

Если прибор установлен в соответствии с инструкциями по установке, все компоненты, включая теплообменник и его POCED в случае приборов типов B4, B5, C1, C2, C3 и C4, должны выдерживать механические, химические и термические условия, которым они могут подвергаться при использовании в соответствии с инструкциями пользователя.

В проектной документации должны быть представлены доказательства оценки, проведенных испытаний и/или полученного опыта, чтобы подтвердить заявление о том, что используемые материалы и принятые методы строительства подходят для предполагаемой цели.

В газовых коммуникациях не допускается применять материалы из меди, если их температура превышает 100 °С. В приборах не допускается применять асбест или материалы, содержащие асбест.

Не допускается применять тугоплавкий припой, в состав которого входит кадмий. Для газовых коммуникаций не допускается применять припои с температурой плавления ниже 450 °С.

Части коммуникации для отвода продуктов сгорания, расположенные за теплообменником, должны быть изготовлены из материала, устойчивого к коррозии, или иметь защитное покрытие. Не допускается применение деталей из оцинкованной стали, если они соприкасаются с продуктами сгорания при нормальном режиме работы.

5.1.2.3 Огнеупорность

Там, где это целесообразно, материалы, используемые в приборе, должны быть негорючими в соответствии с требованиями EN ISO 1182.

5.1.2.4 Приборы, не предназначенные для работы с конденсатом во время нормальной эксплуатации

Прибор должен быть сконструирован таким образом, чтобы конденсация при рабочих температурах, обеспечиваемых органами управления, отсутствовала.

Если конденсация возникнет при запуске, это не повлияет на безопасность эксплуатации. Образующийся конденсат, за исключением выхода из дымохода, не должен выходить за пределы прибора.

5.1.2.5 Приборы, предназначенные для работы с конденсатом во время нормальной эксплуатации

Все части теплообменника и другие части прибора, которые могут контактировать с конденсатом при нормальных рабочих условиях при тепловом равновесии, должны быть изготовлены из достаточно устойчивого к коррозионно-стойкого материала, или должны быть защищены от коррозии, чтобы обеспечить разумный срок службы прибора, который установлен, используется и обслуживается в соответствии с инструкциями по установке и эксплуатации.

Запрещается использовать медь и медные сплавы для компонентов с конденсатом.

5.1.3 Доступность при техническом обслуживании и эксплуатации

Съемные детали при техническом обслуживании или ремонте должны быть легкодоступными. Правильная установка деталей не должна вызывать затруднений. Возможность неправильной установки и монтажа, которая может вызвать опасность или привести к повреждениям прибора или его устройств регулировки, должна быть исключена.

Камера горения и детали, контактирующие с продуктами сгорания, должны иметь возможность очистки без применения специального инструмента, за исключением его поставки вместе с прибором в качестве необходимых комплектующих изделий.

Все ручки, кнопки и т. д., необходимые для эксплуатации прибора, должны быть доступны без снятия деталей корпуса. Для этой цели допускается открытие дверцы или снятие закрывающей пластины.

Детали, доступные при эксплуатации и техническом обслуживании, не должны иметь острые кромки и углы, которые могут вызвать повреждения и травмы оператора при эксплуатации или техническом обслуживании.

Панели, которые необходимо снимать для проведения нормального обслуживания, технического обслуживания и очистки, должны быть снабжены удерживающими средствами, если прибор необходимо устанавливать на высоте более 1,8 м над уровнем пола, измеряемой от нижней стороны прибора. Это требование считается соблюденным, если установлены подходящие петли.

Продукты сгорания не должны попадать в систему распределения воздуха при снятии панелей доступа пользователя.

5.1.4 Теплоизоляция

Все применяемые теплоизоляционные материалы должны сохранять свои свойства под воздействием тепла и в результате старения. Теплоизоляция должна противостоять тепловым и механическим нагрузкам, которые могут возникать при нормальных условиях эксплуатации. Теплоизоляция должна быть негорючей, надежно установлена и защищена от механических повреждений, конденсата и вредителей.

5.1.5 Соединения газовой коммуникации

5.1.5.1 Утечка

Соединение газовой коммуникации должно быть спроектировано таким образом, чтобы не было недопустимого прохождения  газа или попадания воздуха в газоход.

5.1.5.2 Соединения

Должна быть предусмотрена возможность соединения прибора с газопроводом при помощи жестких металлических средств. Соединения газовой коммуникации прибора должны быть доступными. После снятия корпуса должен быть обеспечен свободный доступ к соединениям газовой коммуникации для проведения соответствующих подключений с помощью инструмента. Монтаж всех соединений газовой коммуникации должен выполняться стандартным инструментом.

Если прибор имеет резьбовое соединение, то резьба должна соответствовать EN ISO 228-1, EN10226-2. В первом случае (EN ISO 228-1), конец входного соединения прибора должен быть достаточно плоским, чтобы можно было использовать уплотнительную шайбу.

Если используются фланцевые соединения, то они должны соответствовать ISO 7005-1, ISO 7005-2 или ISO 7005-3, а изготовитель прибора должен поставлять вместе с прибором контрфланцы и уплотнения.

Характеристики соединений для отдельных стран приведены в A.2.

5.1.6 Герметичность

5.1.6.1 Герметичность газовой коммуникации

Приборы должны быть спроектированы таким образом, чтобы при обычном использовании газ не выходил непроизвольно из газовой коммуникации или воздух не попадал в нее.

Отверстия (например, для болтов и винтов), предназначенные для монтажа узлов прибора, не должны проникать в газовую коммуникацию. Толщина стенок между отверстиями (включая резьбовые) и газовой коммуникацией должна быть не менее 1 мм. Это не распространяется на отверстия, которые используют для проведения измерений.

Герметичность газовой коммуникации и ее соединений, которые демонтируют при техническом обслуживании на местах, должна обеспечиваться только с помощью уплотнений, например уплотнения металл на металл, уплотнительных колец или шайб, за исключением герметизирующих средств, например лент, мастики  или замазки. Герметичность должна сохраняться после разборки и повторной сборки. Соединения должны соответствовать требованиям надлежащего стандарта. Если в приборе резьбовые соединения, резьба должна соответствовать                    EN ISO 228-1, EN10226-2. Если используются фланцы, они должны соответствовать ISO 7005-1, ISO 7005-2 или ISO 7005-3, а производитель должен поставлять контрфланцы или уплотнительные прокладки. Если используются кольцевые уплотнения, они должны соответствовать EN 682.

Для неразъемных резьбовых соединений можно использовать герметики. Уплотняющий материал должен продолжать действовать при нормальных условиях эксплуатации системы.

5.1.6.2 Герметичность коммуникации для отвода продуктов сгорания

При нормальных условиях эксплуатации и техническом обслуживании герметичность коммуникации для отвода продуктов сгорания не должна нарушаться.

Герметичность съемных деталей при техническом обслуживании должна обеспечиваться механическими средствами.

5.1.7 Подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания

5.1.7.1 Патрубок для подачи воздуха для горения

5.1.7.1.1 Общие положения

Все приборы должны быть спроектированы таким образом, чтобы во время розжига и работы обеспечивался достаточный приток воздуха для горения во всем диапазоне поглощаемого тепла, указанного в инструкциях по установке.

Отверстия для доступа первичного воздуха должны иметь размер более 4 мм.

5.1.7.1.2 Приборы типа B11, B14, B44, C11, C21, C31 и C41

Поперечное сечение канала для подачи воздуха в прибор должен быть нерегулируемым.

5.1.7.1.3Прочие приборы типов B и C

Настройка подачи воздуха для горения может осуществляться вручную или автоматически. Способ настройки заслонок, или других регулирующих устройств подачи воздуха для горения должен быть указан в инструкциях по монтажу и настройке изготовителя.

Автоматическая регулировка подачи воздуха для горения осуществляется только в том случае, если прибор оснащен устройством регулирования соотношения «воздух - газ».

Приборы должны быть оснащены подходящими средствами для обеспечения достаточного количества воздуха для горения во время периода предварительной продувки и работы горелки.

5.1.7.2 Патрубок для отвода продуктов сгорания

5.1.7.2.1 Общие положения

Дымоходы должны быть спроектированы в соответствии с инструкциями к прибору с учетом возможного попадания дождя или снега внутрь прибора.

Поперечное сечение отверстия для дымового газа прибора должно быть нерегулируемым.

Если в приборе имеется POCED, который можно установить в соответствии с инструкциями к прибору, так что его выход, если он оборудован любым выводом, поставляемым с прибором или указанным в инструкциях к прибору, выходит за пределы внешней поверхности здания на расстояние более 1,5 м, этот воздуховод, вместе с любыми воздуховодами (приборы типов C1 и C3), не должен подвергаться постоянным деформациям при испытании на ветровую нагрузку, указанном в 4.3.2 EN 1859.

Выпускные патрубки дымовых газов должны быть совместимы с соединениями, используемыми в отдельных странах, краткая информация приведена в А.3 для ознакомления.

5.1.7.2.2 Приборы типа B1

5.1.7.2.2.1 Общие положения

Патрубок для отвода продуктов сгорания при необходимости может быть использован в качестве переходника для подключения к дымовой трубе, диаметр которой соответствует действующим стандартам страны, в которой должен использоваться прибор (см. A.2).

Патрубок для отвода продуктов сгорания должен иметь такой внутренний диаметр, чтобы обеспечивалась нормальная работа прибора.

Должна быть предусмотрена возможность вставки дымохода с номинальным внешним диаметром (D - 2) мм на глубину не менее D/4 (где D - внутренний диаметр дымохода), но  так, чтобы удаление продуктов сгорания было не нарушено.

5.1.7.2.2.2 Приборы типов B11, B11AS, B11BS, B12, B12AS, B12BS, B13, B13AS, B13BS, B14, B14ASИ B14BS

Соединение с дымовой трубой должно осуществляться с помощью патрубка для отвода продуктов сгорания, перед которым находится регулятор тяги. Регулятор тяги является составной частью прибора.

Приборы должны быть сконструированы так, чтобы предотвращать выброс продуктов сгорания в опасном количестве в помещение, в котором они установлены, в условиях ненормальной тяги (см. 6.11.1 и 6.11.2). Для соблюдения этого требования приборы типов B11, B12, B13 и B14 должны быть оснащены подходящим устройством в заводской упаковке; в этом случае устройство обозначается как устройство типа B11AS, B11BS, B12AS, B12BS, B13AS, B13BS, B14AS или B14BS, в зависимости от устройства.

Данное устройство должно быть составной частью прибора. При эксплуатации оно должно выдерживать соответствующие тепловые, химические и механические воздействия. Изготовитель должен предусмотреть защиту от изменения его конструкции, демонтаж устройства контроля продуктов сгорания должен осуществляться с помощью инструмента. После проведения технического обслуживания возможность неправильного монтажа деталей прибора должна быть исключена.

Приборы, предназначенные для установки в отдельном от жилого помещения блоке (включая те, что не предназначены для применения водном жилом помещении),и оснащенные вытяжной вентиляцией, могут не иметь данного устройства, в этом случае, на упаковку должны быть нанесены соответствующие надписи, а в инструкции по эксплуатации должно быть указано ограничение применения этих приборов; в этом случае тип прибора обозначается как B11, B12, B13или B14.

5.1.7.2.2.3 Дополнительные требования к приборам типов B14, B14ASи B14BS

Изготовитель должен указать минимальное и максимально допустимое падение давления или эквивалентное сопротивление в системе отвода продуктов сгорания. В инструкциях для прибора должна быть указана подробная информация для расчета падения давления или эквивалентного сопротивления (например, допуск на изгибы).

Если прибор предназначен для подсоединения к вертикальному дымоходу, в инструкциях по установке должны быть указаны подходящие средства защиты вентилятора от повреждений, возникающих в результате падения предметов в дымоход.

Если прибор предназначен для присоединения к дымовой трубе с входным отверстием, расположенным в наружной стене, то изготовитель должен поставить с прибором устройство защиты от ветра или указать его тип. Устройство защиты от ветра не должно пропускать шар диаметром 16 мм, к которому приложено усилие 5 Н. Отвод продуктов сгорания должен производиться таким образом, чтобы конденсат, образующийся при эксплуатации прибора в холодном состоянии, улавливался с последующим испарением или выводился на достаточном расстоянии от стены.

5.1.7.2.3 Приборы типов B22и B23

Отвод дымохода должен быть внешним и, при необходимости, при помощи переходника, поставляемого с прибором, подсоединяться к дымовой трубе, диаметр которой соответствует правилам, действующим в месте установки прибора (см. А.2).

Внутренний диаметр дымохода должен быть таким, чтобы соответствовать операционным требованиям.

Должна быть предусмотрена возможность вставки дымохода с номинальным наружным диаметром (D - 2) мм на глубину не менее D/4 (где D - внутренний диаметр дымохода), но  так, чтобы удаление продуктов горения не было нарушено. В инструкциях к прибору должны быть указаны минимальное и максимальное падение давления или эквивалентное сопротивление. В инструкциях к прибору должна быть указана подробная информация для расчета падения давления или эквивалентного сопротивления (например, допуск на изгибы).

Если прибор предназначен для присоединения к дымовой трубе с входным отверстием, расположенным в наружной стене, то изготовитель должен поставить с прибором устройство защиты от ветра или указать его тип. Устройство защиты от ветра не должно пропускать шар диаметром 16 мм, к которому приложено усилие 5 Н. Отвод продуктов сгорания должен производиться таким образом, чтобы конденсат, образующийся при эксплуатации прибора в холодном состоянии, улавливался с последующим испарением или выводился на достаточном расстоянии от стены.

5.1.7.2.4 Приборы типа B41, B41AS, B41BS, B42, B42AS, B42BS, B43, B43AS, B43BS, B44, B44ASиB44BS

POCED должен поставляться с прибором производителя или должен быть указан в инструкциях к прибору. В спецификации должно быть указано описание воздуховода, включая любые изгибы, материалы, из которых он изготовлен, и любые критические допуски (например, по длине, диаметру, толщине или глубине погружения). Переключатель тяги должен быть встроен в прибор или поставляться изготовителем вместе с прибором.

Изготовитель должен указать минимальное и максимально допустимое падение давления или эквивалентное сопротивление в инструкциях по установке. В инструкциях для прибора должна быть указана подробная информация для расчета падения давления или эквивалентного сопротивления (например, допуск на изгибы).

Приборы должны быть сконструированы так, чтобы предотвращать выброс продуктов сгорания в опасном количестве в помещение, в котором они установлены, в условиях аномальной тяги (см. 6.11.1 и 6.11.2). Чтобы выполнить это требование, приборы типов B41, B42, B43 и B44 должны быть оснащены подходящим устройством в заводской упаковке; в этом случае прибор обозначается как устройство типа B41AS, B41BS, B42AS, B42BS, B43AS, B43BS, B44AS или B44BS, в зависимости от устройства.

Данное устройство должно быть составной частью прибора. При эксплуатации оно должно выдерживать соответствующие тепловые, химические и механические воздействия. Изготовитель должен предусмотреть защиту от изменения его конструкции, демонтаж устройства контроля продуктов сгорания должен осуществляться с помощью инструмента. После проведения технического обслуживания возможность неправильного монтажа деталей прибора должна быть исключена.

Однако приборы, предназначенные для установки в месте, отделенном от жилых комнат (включая не бытовые помещения) и оборудованные соответствующей вентиляцией снаружи, должны быть без такого устройства, в этом случае в соответствующих предупреждениях на упаковке и в инструкциях должны быть четко указаны ограничения на использование этого типа прибора; в этом случае прибор обозначается как прибор типа B41, B42, B43 или B44.

5.1.7.2.5 Дополнительные требования к приборам типа B44, B44AS, B44BS

Если прибор предназначен для подсоединения к вертикальному дымоходу, в инструкциях по установке должны быть указаны подходящие средства защиты вентилятора от повреждений, возникающих в результате падения предметов в дымоход.

Если прибор предназначен для присоединения к дымовой трубе с входным отверстием, расположенным в наружной стене, то изготовитель должен поставить с прибором устройство защиты от ветра или указать его тип. Устройство защиты от ветра не должно пропускать шар диаметром 16 мм, к которому приложено усилие 5 Н. Отвод продуктов сгорания должен производиться таким образом, чтобы конденсат, образующийся при эксплуатации прибора в холодном состоянии, улавливался с последующим испарением или выводился на достаточном расстоянии от стены.

5.1.7.2.6 Приборы типа B52и B53

POCED должен поставляться с прибором производителя или должен быть указан в инструкциях к прибору. В спецификации должно быть указано описание воздуховода, включая любые изгибы, материалы, из которых он изготовлен, и любые критические допуски (например, по длине, диаметру, толщине или глубине погружения).

В инструкциях по установке должны быть указаны минимальное и максимальное падение давления или эквивалентное сопротивление в POCED. В инструкциях по установке должна быть указана подробная информация для расчета падения давления или эквивалентного сопротивления в POCED, например, допуск на изгибы.

Если прибор предназначен для присоединения к дымовой трубе с входным отверстием, расположенным в наружной стене, то изготовитель должен поставить с прибором устройство защиты от ветра или указать его тип. Устройство защиты от ветра не должно пропускать шар диаметром 16 мм, к которому приложено усилие    5 Н. Отвод продуктов сгорания должен производиться таким образом, чтобы конденсат, образующийся при эксплуатации прибора в холодном состоянии, улавливался с последующим испарением или выводился на достаточном расстоянии от стены.

5.1.7.2.7 Приборы типа C11, C12, C13, C31, C32и C33

Устройство вывода должно поставляться производителем, а все необходимые воздуховоды для воздуха для горения и продуктов горения должны поставляться производителем в испытательную лабораторию или должны быть описаны в инструкциях по установке.

В инструкциях по установке должны быть указаны минимальная и максимальная длина или эквивалентное сопротивление воздуховодов, которые можно использовать.

Устройство вывода должно быть спроектировано таким образом, чтобы предотвращать попадание дождя или снега на устройство или на само здание.

Все отверстия на внешних поверхностях устройств вывода приборов C1 не должны пропускать шарик диаметром 16 мм, а для приборов C3 - 35 мм при приложении силы 5 Н. Если характеристики устройства вывода зависят от камеры внутри стены, в приборе должна быть предусмотрена облицовка камеры.

Для приборов, не предназначенных для конденсации, любой конденсат, образующийся при эксплуатации прибора в холодном состоянии, должен улавливаться с последующим испарением или выводиться на достаточном расстоянии от стены.

5.1.7.2.8 Тип C21и C41

Воздуховоды для воздуха для горения и продуктов горения должны поставляться изготовителем в испытательную лабораторию или должны быть описаны в инструкции по установке. В инструкциях по установке должны быть указаны минимальная и максимальная длина или эквивалентное сопротивление воздуховодов.

При необходимости отвод дымохода должен подсоединяться к общему дымоходу при помощи переходника, поставляемого с прибором, диаметр которого соответствует действующим правилам в месте, в котором будет установлен прибор.

5.1.7.2.9 Приборы типа C62иC63

В инструкциях по установке должно быть указано, что прибор можно устанавливать только с окончанием дымохода, утвержденным для использования с приборами типа C6.

Кроме того, в инструкции по установке должна быть указана разность давлений, измеренная между впускным воздуховодом для подачи воздуха для горения и выпускной трубой для продуктов сгорания, которая эквивалентна максимально допустимому сопротивлению системы воздуховодов, которая может быть установлена.

5.1.7.2.10 Приборы, предназначенные для наружной установки

Выход дымохода должен быть спроектирован и размещен таким образом, чтобы он не мог быть заблокирован (например, продуктами коррозии, грязью золового происхождения, листвой или снегом), и чтобы свести к минимуму окрашивание прилегающих поверхностей.

Отвод дымохода, если он является неотъемлемой частью прибора, должен быть защищен от попадания дождя или снега. Любое отверстие в защитном ограждении не должно допускать попадания шара диаметром 16 мм, приложенного с силой 5 Н.

5.1.7.2.11 Защита  окончания дымохода

Защита окончания дымохода должна быть обеспечена в соответствии с национальными нормативами, действующими в различных государствах-членах.

5.1.8 Подача и распределение воздуха для обогрева помещения

5.1.8.1 Патрубок для подачи воздуха

Если воздухозаборник предназначен для подвода к прибору, прибор должен быть снабжен фланцевыми или концевыми соединениями на воздухозаборном отверстии.

Примечание - При необходимости производитель может поставить подходящий адаптер для соблюдения настоящего требования.

5.1.8.2 Патрубок для отвода продуктов сгорания

Канальные воздухонагреватели должны иметь воздуховыпускные отверстия, оборудованные фланцами или патрубками для облегчения подсоединения воздуховодов или гибких муфт.

Примечание - При необходимости производитель может поставить подходящий адаптер для соблюдения этого требования.

Если беспроточный нагреватель оснащен направляющими заслонками, прибор должен продолжать работать удовлетворительно, т.е. устройство отключения при перегреве не должно срабатывать, когда заслонки (створки) находятся в положении максимального закрытия.

Для приборов типов А2 и А3, где беспроточный прибор оборудован направляющими заслонками, заслонки должны поставляться изготовителем и регулироваться между горизонтальным выпуском и выпуском под углом не менее 45° вниз от горизонтали.

5.1.8.3 Положение камеры сгорания и теплообменника

В приборах типа B и C, предназначенных для бытового использования, камера сгорания и теплообменник должны быть расположены на стороне нагнетания нагретого воздуха так, чтобы продукты сгорания были под более низким давлением, чем окружающий воздух. Продукты сгорания не должны попадать в систему распределения воздуха, даже если панели доступа пользователя удалены.

5.1.9 Проверка рабочего состояния

Оператор должен иметь возможность визуального контроля за работой горелки и высотой пламени запальной горелки (при наличии). Для этой цели предусмотрена небольшая дверца или заслонка, обеспечивающая  непрерывную работу горелки.

Если контроль осуществляют через смотровое отверстие, находящееся в области высоких температур, то оно должно изготавливаться из прозрачного материала, например жаропрочного стеклотекстолита, и уплотняться жаропрочным герметизирующим средством.

Если основная горелка оснащается датчиком контроля пламени, то допускается косвенное наблюдение (например, с помощью индикаторных лампочек). Косвенное наблюдение используется только для индикации наличия пламени при нормальном воспламенении или для индикации отсутствия пламени вследствие сбоя при розжиге или неисправности устройства контроля пламени. Оно не должно использоваться для указания какой-либо другой неисправности.

Пользователь должен иметь возможностьпосле открытия двери или снятия смотровой панели в любое время проверить, работает ли прибор, путем визуального наблюдения за пламенем или другим косвенным способом, при условии, что удаление продуктов сгорания (в устройствах типа B) не нарушается, и что исправность цепи сгорания (в устройствах типа C) не изменяется.

5.1.10 Электрическое оборудование

Электрическое оборудование прибора должно соответствовать требованиям EN 60335-2-102, EN 60730-1 и EN 61058-1.

Если прибор оснащен электронными компонентами или электронными системами, обеспечивающими функцию безопасности, они должны соответствовать требованиям EN 298.

Если производитель указывает на фирменной табличке характер электрозащиты устройства, эта спецификация должна соответствовать EN 60529, чтобы обеспечивать:

a) степень защиты людей от соприкосновения с опасными электрическими составными частями внутри корпуса прибора;

b) степень защиты электрического оборудования, расположенного внутри корпуса прибора, от вредных воздействий, вызванных проникновением воды.

Для устройств типа A2 и A3 безопасные разделительные трансформаторы и элементы контакта переключателя должны соответствовать требованиям               EN 61558-2-6 и EN 61558-2-16.

5.1.11 Операционнаябезопасность при колебаниях, прерывании и возобновлении подачи напряжения

5.1.11.1 Операционная безопасность в случае нормального колебания дополнительной энергии

В случае нормальных колебаний дополнительной энергии уровни выбросов CO и NOx прибора должны оставаться ниже допустимых пределов. Особые требования и методы испытаний, связанные с продолжительной и безопасной работой прибора в случае нормальных колебаний дополнительной энергии, указаны в пунктах 6.7.3.1.4, 6.7.3.1.5 и 6.8.2.3.3.

5.1.11.2 Операционная безопасность в случае ненормальных колебаний, прерывании и возобновлении подачи дополнительной энергии

Ненормальные колебания, прерывание и последующее возобновление основного напряжения электроснабжения прибора в любой момент во время запуска и работы прибора должны привести к:

а) продолжению безопасной эксплуатации;

b) защитному выключению;

с) энергозависимой или энергонезависимой блокировке.

Прерывание и последующее возобновление подачи электроэнергии к прибору не должно замещать условия блокировки, за исключением случаев, когда прибор может быть перезапущен при помощи выключения и включения подачи электроэнергии к прибору.

Требования и методы испытаний, связанные с продолжительной и безопасной работой прибора в случае ненормального колебания дополнительной энергии, указаны в пунктах 6.7.3.1.4 и 6.8.3.2.3.

5.1.12 Двигатели и вентиляторы

Направление вращения вентиляторов и двигателей должно быть четко обозначено.

Вращающиеся части двигателей, вентиляторов не должны быть доступны без специальных инструментов, чтобы исключить соприкосновение с движущимися частями. Ременные приводы, если они используются, должны быть сконструированы или размещены таким образом, чтобы обеспечивать защиту оператора.

Двигатели и вентиляторы, включая любые ременные приводы, должны быть защищены соответствующими ограждениями, щитами или экранами соответствующего размера, прочности и надежности, чтобы к ним нельзя было прикоснуться. Ограждение должно соответствовать IP20, как указано в EN 60529. Удаление таких ограждений, щитов или экранов возможно только с использованием наиболее распространенных инструментов.

Должны быть предусмотрены средства, облегчающие регулировку натяжения ремня при помощи наиболее распространенных инструментов.

Двигатели и вентиляторы устанавливают таким образом, чтобы шум и вибрация были минимальными. Места для смазки (при наличии) должны быть легкодоступными.

Для приборов типов А2 и А3 должны быть предусмотрены средства, предотвращающие попадание в вентилятор крупных предметов, сводящие к минимуму риск блокировки и получения случайных травм персонала. Это требование считается соблюденным, если предотвращено проникновение стандартных испытательных пальцев, указанных в EN 60335-1.

5.2 Устройства настройки, регулировки и защиты

5.2.1 Общие положения

Нерабочее состояние устройства настройки, регулировки и защиты не должно приводить к возникновению опасной ситуации. Устройство управления не должно влиять на работу устройства защиты.

Все следующие устройства или многофункциональные управляющие устройства, в которые они могут быть установлены, должны быть съемными или заменяемыми, если это необходимо для очистки или замены устройства. Регуляторы устройств не должны быть взаимозаменяемыми, если это может привести к путанице.

Если имеется несколько кнопок управления (например, краны и термостаты), они не должны быть взаимозаменяемыми, если это может привести к путанице, или они должны быть четко обозначены с указанием их функций.

Для канальных приборов газовые соединения должны располагаться снаружи воздуховода, чтобы предотвратить попадание газа в систему воздуховодов.

Все элементы управления и защиты должны быть пригодны для использования в диапазоне температур окружающей среды, заявленном изготовителем прибора.

Для приборов, в которых газовые соединения находятся в отдельном отсеке прибора, в отсеке должна быть достаточная вентиляция при помощи отверстий равного размера, расположенных в верхней и нижней части отсека. Вентиляционные отверстия должны иметь общую свободную открытую площадь, равную или превышающую 2% площади самой большой плоской поверхности отсека. Вентиляционное отверстие должно быть расположено так, чтобы его не закрывали посторонние предметы (например, птицы).

5.2.2 Устройства предварительной настройки расхода газа и тепловой мощности

5.2.2.1 Общие положения

Регуляторы расхода газа и устройства для измерения диапазона должны быть спроектированы таким образом, чтобы они были защищены от случайной неправильной регулировки пользователем после установки и ввода прибора в эксплуатацию. Установщик должен изолировать их (например, краской) после регулировки; изоляция должна выдерживать воздействие тепла, которому она подвергается при нормальной работе прибора. Установочные винты регуляторов расхода газа и устройств для измерения диапазона должны быть расположены так, чтобы они не могли упасть в газовые пути.

Надежность газовой сети не должна подвергаться риску из-за наличия регуляторов расхода газа и устройств для измерения диапазона.

Примечания

1 В этом случае регулятор считается «изолированным» в своем откорректированном положении.

2 Регулятор в заводской упаковке считается отсутствующим.

3 Регулятор считается отсутствующим, если он был в заводской упаковке в таком положении, что он не работает в диапазоне подводимого давления, соответствующего категории прибора.

5.2.2.2 Устройства предварительной настройки расхода газа

Приборы категорий I2H, I2L, I2E, U2e+, I3B/P, I3P, II2H3B/P, II2h3+, II2H3P, II2L3B/P, II2E3B/P, II2E+3+ и II2E+3P не должны оснащаться устройствами предварительной настройки расхода газа. Однако для категорий приборов, оснащенных регулятором давления, за исключением прибора категории II2E+3+ может быть предусмотрено оборудование с устройством предварительной настройки расхода газа с помощью регулировочного винта регулятора расхода газа.

Приборы категории II1a2H должны иметь устройство предварительной настройки расхода газа для газов первого поколения.

Для приборов категорий II2H3+ и II2E+3+ оснащенных устройством предварительной настройки расхода газа, при работе с газами третьего поколения должна быть предусмотрена возможность отключения этих устройств. Это распространяется и на приборы категории II1a2Hесли в них используется газ второго поколения. Для приборов категорииII2E+3P которые оснащены устройством предварительной настройки расхода газа, при использовании газа второго поколения согласно 5.2.6 должна быть предусмотрена возможность его полного или частичного отключения.

Устройства предварительной настройки должны устанавливаться только с помощью инструмента и фиксироваться в рабочем положении.

5.2.2.3 Устройство для измерения диапазона

Устройство для измерения диапазона на приборе поставляется по усмотрению заказчика

Для приборов категории II1a2H регулятор расхода газа и устройство для измерения диапазона могут быть одинаковыми. Однако, если регулятор расхода газа должен быть полностью или частично изолирован, если прибор получает питание от газа второго поколения, регулятор расхода газа или его изолированная часть больше не должны использоваться установщиком в качестве устройства для измерения диапазона.

5.2.3 Профилирующая планка

Для приборов типов А2 и А3, где установлена профилирующая планка, устройство контроля воздуха, требуемое согласно пункту 5.2.12.1, должно вызывать безопасное отключение, если не достигнут поток воздуха через горелку, как заявлено изготовителем.

Если используется регулируемая профилирующая планка, она должна быть зафиксирована во избежание неожиданного движения.

5.2.4 Регуляторы аэрации

Любые средства регулировки первичного смешения с воздухом на горелке должны быть предварительно настроены и изолированы производителем с целью предотвращения несанкционированного вмешательства.

Для приборов с вентиляторными горелками, снабженными другими средствами регулировки поперечного сечения каналов воздуха для горения, это средство регулировки должно быть сконструировано таким образом, чтобы после регулировки в соответствии с инструкциями по установке оно могло быть установлено и изолировано.

5.2.5 Ручное управление

5.2.5.1 Внешнее управление

Ручные клапаны, кнопки или электрические переключатели, которые необходимы для нормальной работы и ввода в эксплуатацию прибора, должны быть или снабжены устройством, или, если они не встроены в него, указаны в инструкциях по установке прибора.

5.2.5.2 Ручные клапаны

Ручные клапаны должны быть поворотными на 90°. Направление их закрытия должно быть по часовой стрелке.

Ручные клапаны должны быть спроектированы или расположены таким образом, чтобы предотвращать их неправильное срабатывание, но при этом они должны быть простыми в эксплуатации. Они должны быть сконструированы таким образом, чтобы во время работы положения «ОТКРЫТО» и «ЗАКРЫТО» были легко различимыми.

Если запорный клапан прибора является неотъемлемой частью прибора, он должен работать при давлении, в 1,5 раза превышающем подводимое давление, и должен быть легкодоступен.

Ручные клапаны, используемые исключительно для операций ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ, должны иметь упоры-ограничители в положениях «ОТКРЫТО» и «ЗАКРЫТО».

5.2.6 Регуляторы давления газа

Регуляторы давления газа должны соответствовать EN 88-1:2011+A1:2016.

Приборы категорий I2H, I2E, I3B/P, I3P, I1a2H, II2H3B/P, II2H3+, II2H3P, II2E3B/P и IUE+3P должны быть оборудованы газовым регулятором. Приборы категорий I2L и II2L3B/P могут быть оснащены газовым регулятором. Кроме того, приборы категорий I2E+ и II2E+3+ могут быть оборудованы газовым регулятором. Однако регулятор, если он существует, не должен работать в диапазоне двух нормальных давлений пары давления второго поколения, т.е. от 20 мбар до 25 мбар.

Для приборов категорий II2H3+ и II2E+3+ должна быть предусмотрена возможность вывода регулятора, если таковой имеется, из эксплуатации, если они получают питание от газов третьего поколения. Для приборов категорий II2E+3+ и II2E+3P должна быть предусмотрена возможность частичного вывода регулятора из строя, они получают питание от газов второго поколения, так что регулятор не работал в диапазоне двух нормальных давлений пары давления второго поколения, т.е. от 20 мбар до 25 мбар. Если установлен регулятор газа, он должен контролировать подачу газа к основной горелке и любой запальной горелке с тепловой мощностью более 2 кВт.

Примечание - Допускаются отдельные регуляторы для основной горелки и запальной горелки.

Конструкция и доступ к регулятору должны быть такими, чтобы его можно было легко настраивать или выводить из эксплуатации для использования с другим газом, но должны быть приняты меры предосторожности с целью предотвращения несанкционированного вмешательства в регулировку.

Регулятор считается отсутствующим, если он был в заводской упаковке в таком положении, что он не работает в диапазоне подводимого давления, соответствующего категории прибора.

5.2.7 Многофункциональные устройства управления

Многофункциональные устройства управления должны соответствовать         EN 126.

Кроме того, многофункциональные устройства управления должны включать в себя соответствующие требования к клапанам, указанные в пункте 5.2.9. В системах горелок с непрерывным розжигом должна быть предусмотрена возможность ручного управления предохранительным запорным клапаном, встроенным в систему подачи газа к запальной и основной горелкам.

Маркировка символов не требуется в том случае, если исключено неправильное управление, например, когда имеется только одна кнопка устройства контроля пламени основной и запальной горелок. В тех случаях, когда при обозначении различных положений многофункциональных устройств маркировка символов необходима, должны быть нанесены следующие символы:

a) положение «закрыто» - символ «круг»;

b) положение «розжиг запальной горелки» (при наличии) - символ «звезда»;

c) положение «полный расход газа в горелке» - символ «большое пламя».

Если прибор оснащен двумя различными устройствами предварительной настройки расхода газа, т. е. одним устройством для основной горелки и одним устройством для запальной горелки, то работа этих устройств должна производиться таким образом, чтобы газ в запальную горелку подавался в первую очередь. Если основная и запальная горелки имеют только одно устройство управления, то ручка управления в режиме «розжиг запальной горелки» должна иметь упор или ограничитель, однозначно обеспечивающий это положение. Изменение этого положения, если оно предусмотрено, должно производиться только вручную.

Если управление устройствами осуществляется при помощи поворотных устройств управления, то закрытие должно производиться поворотом ручки по часовой стрелке.

5.2.8 Устройства контроля пламени

Устройства контроля пламени, зависящие от температуры, должны соответствовать EN 125. Другие устройства контроля пламени должны соответствовать EN 298.

5.2.9 Автоматические запорные клапаны

5.2.9.1 Общие положения

Автоматические запорные клапаны должны соответствовать EN 161.

Минимальные требования к клапанам приведены в пунктах 5.2..9.2–5.2.9.5 Клапаны класса D, как указано в настоящих разделах, можно заменить на клапаны класса C, B или A, клапаны класса C можно заменить на клапаны класса B или A, а клапаны класса B можно заменить на клапаны класса A.

5.2.9.2 Приборы с естественной тягой с полезным подводом тепла ≤ 70 кВт

5.2.9.2.1 Приборы с отдельной запальной горелкой

В приборах, в которых зажигание происходит от отдельной запальной горелки, все источники газа должны находиться под контролем автоматических запорных клапанов, подсоединенных к газовой линии последовательно, с мощностью не ниже указанной в Таблице 2.

Таблица 2 - Требования к клапанам для приборов с отдельной запальной горелкой

| Система | Главный газовый кран | Клапаны пускового газа |
| --- | --- | --- |
| Не автоматическая запальная горелка | 1 класс C + 1 класс D | 1 класс C a |
| Автоматическая с временем ожиданияb | 1 класс C + 1 класс D | 1 класс C c,d |
| Автоматическая без времени ожидания | 1 класс C + 1 класс C, или 1 класс B + 1 класс D | 1 класс C cd |
| aЭтот клапан может быть компонентом пускового газа, который является неотъемлемой частью термоэлектрического клапана или многофункционального управляющего устройства, соответствующего требованиям EN 125 или EN 126. Этот клапан не обязательно должен быть дополнением к клапану класса C, необходимому для управления основным газом. bВремя ожидания должно составлять, минимум, 300 с. cДанный клапан может быть Класса В или С, контролируя поставку основного газа. dЕсли мощность запальной горелки превышает 0,6 кВт, то дополнительный клапан класса D должен входить в поставку. |  |  |

5.2.9.2.2 Прибор с непосредственным зажиганием основной горелки

Приборы с непосредственным зажиганием основной горелки должны находиться под управлением автоматических запорных клапанов, последовательно подсоединенных к газопроводу, с мощностью, не ниже указанной в Таблице 3.

Таблица 3 –Требования к клапанам приборов с непосредственным зажиганием основной горелки

| Система | Газовые клапаны |
| --- | --- |
| Тип B и C без времени ожиданияa | 1 Класс C + 1 Класс D |
| Тип C без времени ожидания | 1 Класс C + 1 Класс C или 1 Класс B + 1 Класс D |
| aВремя ожидания должно составлять, минимум,300 с |  |

5.2.9.2.3 Вентильное действие в случае отключения

Безопасное и управляемое отключение должны влиять на закрытие клапана класса D (или его альтернативы) в течение 5 с.

5.2.9.3 Приборы с вентиляторными горелками и полезным подводом тепла ≤ 70 кВт

5.2.9.3.1 Все приборы

Подача газа должна контролироваться автоматическими запорными клапанами, подключенными к газопроводу последовательно, как показано на Рисунке 1, и иметь мощность не ниже указанной в Таблице 4.

Таблица 4 –Требования к запорным арматурам

| Система | Запорная арматура |  | Предварительная продувкаa | Предварительная продувкаb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V1 | V2 |  |  |
| Непрерывная или переменная запальная горелка | Cc | D | Нет | Да |
| Временная или прерывистая запальная горелка или запальная горелка основной горелки | C | D | Да | Да |
|  | C | C | Нет | Да |
|  | B | D | Нет | Да |
| aНормальный запуск прибора; т.е.наступает после контролируемого отключения. bПерезапуск прибора; т.е. наступает после безопасного отключения, блокировки или останова для обслуживания. cСистема контроля постоянного пламени (пилот) разрешена только в том случае, если она действует при помощи надежного устройство отключения (например, термоэлектрический запорный клапан) требуемого класса(EN 161). |  |  |  |  |

Условные обозначения:

IB запальная горелка

MB основная горелка

V1 клапан противоточного типа

V2 напорный

Рисунок 1 – Примеры стандартных клапанных систем

5.2.9.3.2 Отключение

Для автоматического устройства контроля пламени защитное тепловое реле должно закрывать все запорные клапаны.

5.2.9.4 Приборы с полезным подводом тепла>70 кВт

5.2.9.4.1 Приборы типа B11, B14, B41и B44

5.2.9.4.1.1 Приборы с факелом пускового газа

Подача газа должна контролироваться автоматическими запорными клапанами, последовательно подсоединенными к газопроводу, класса согласно Таблице 5.

Однако для приборов типов B11 и B41 с неавтоматическими системами и поглощением тепла 135 кВт и ниже, клапан пускового газа класса C можно заменить на термоэлектрическое устройство контроля пламени в соответствии с EN 125, с уплотняющей силой, эквивалентной клапану класса C в соответствии с EN 161.

Таблица 5 - Минимальные требования к клапанам для приборов типа B11, B14, B41и B44

| Входное значение | Требуемые главные газовые краны |  | Требуемые пусковые газовые краны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не автоматические системы | Автоматические системы | Не автоматические системы | Автоматические системы |
| 135 кВт и ниже | 1x Класс C плюс 1x Класс Da) | 1x Класс B плюс 1x Класс De) | 1x Класс Cb) | 1x Класс Bc) плюс 1x Класс Dd)e) |
| от | 1x Класс B плюс | 1x Класс B | 1x Класс Bc) | 1x Класс Bc) плюс |
| 135 кВт до 300 кВт | 1x Класс C | плюс 1x Класс C |  | 1x Класс Dd)e) |
| a)Данный клапан класса D должен иметь минимальную уплотняющую силу 1 Н/м. Уплотняющая сила рассчитывается как сила упругости в закрытом положении, поделенная на окружность или длину уплотнения. b)Данный клапан может быть заменен термоэлектрическим клапаном, соответствующим требованиям EN 125, имеющим уплотняющую силу, как минимум, эквивалентную клапану класса C, соответствующему требованиям EN 161. c)Этот клапан может быть клапаном класса B, контролирующим подачу основного газа. d)Этот клапан класса D не требуется, если расход пускового газа не превышает 0,6 кВт или 1% от номинальной тепловой мощности основной горелки до максимум 1,5 кВт, в зависимости от номинального подвода тепла устройства (см. 5.6.2.1). e)Если для автоматических систем используется клапан класса D, следует использовать сито, не проходящее через концевой калибр 0,2 мм. Это сито должно быть установлено перед клапаном. |  |  |  |  |

Примечание - В настоящее время этот документ разработан для приборов, которые будут проходить стандартные испытания. Для более крупных приборов, не предназначенных для стандартных испытаний, требования к клапанам будут рассматриваться дальше.

5.2.9.4.1.2 Приборы с прямым зажиганием основной горелки

Такие приборы (см. 5.6.2.1.2, 5.6.2.2.2, 5.6.3.2) должны быть оснащены двумя последовательно соединенными автоматическими запорными клапанами. Один из них должен быть как минимум класса B, а другой как минимум класса D. Для приборов типов B11 и B41 один из клапанов должен быть класса A или B, а другой - класса A, B, C или D.

5.2.9.4.2 Приборы типов B12, B22, B42, B52, C12, C32 и C62, и наружные приборы с вентилятором в цепи сгорания после камеры сгорания/теплообменника

Подача газа должна быть под контролем двух последовательно соединенных автоматических запорных клапанов (см. Таблицу 6). Для приборов с подводом тепла, не превышающим 135 кВт, один клапан должен относиться к классу B, а другой клапан к классу B, классу C или классу D. Для приборов с подводом тепла более 135 кВт два клапана должны быть не ниже класса B.

Если основное пламя устанавливается за счет пламени пускового газа, подача пускового газа должна быть или:

a) под контролем после автоматического отсечного клапана основного газа, включающего в себя регулирование скоростью пускового газа. Клапан должен иметь устройство, позволяющее устанавливать скорость подачи пускового газа так, чтобы энергия, доступная в течение периода воспламенения пускового газа, не превышала значения, указанные в 5.5; или

b) под контролем одного автоматического запорного клапана класса B (см. Таблицу 6). Однако, если условия, указанные в Таблице 6, сноска c), не соблюдены, должен быть установлен второй клапан, как указано в Таблице 6.

Если автоматический запорный клапан основного газа включает в себя регулятор скорости пускового газа, возможность регулировать расход пускового газа до уровня, превышающего 50% от полностью открытого расхода при том же перепаде давления, должна отсутствовать.

Если расход пускового газа превышает 10% от основного расхода газа, подача пускового газа должна проходить под контролем двух последовательно соединенных автоматических запорных клапанов. Если установлен отдельный автоматический запорный клапан пускового газа, полученный газораспределительный механизм должен включать в себя клапан класса, эквивалентного минимальным требованиям для подачи основного газа.

Примечание - Требования 5.2.9.4.2 следует рассматривать вместе с 5.5.

Таблица 6 - Минимальные требования к наружным клапанам и для приборов типа B12, B22, B42, B52, C12, C32и C62

| Входное значение | Краны, необходимые для автоматических систем | Краны пускового газа, необходимые для автоматических систем |
| --- | --- | --- |
| 135 кВт или ниже | 1 x Класс B плюс 1 x Класс Db) | 1 x Класс Bb)плюс 1 x Класс Da)c) |
| От 135 кВт до 300 кВт | 2 x Класс B | 1 x Класс Bb)плюс 1 x Класс Bc) |
| a)Если используется клапан класса D, необходимо использовать сито, не проходящее через концевой калибр 0,2 мм. Это сито должно быть установлено перед клапаном. b)Этот клапан может быть клапаном, регулирующим подачу основного газа. c)Этот клапан не требуется, если: 1) расход пускового газа составляет 10% или ниже от расхода основного газа; и 2) прибор не предназначен для сжигания газов третьего поколения; и 3) прибор нельзя устанавливать так, чтобы вход воздуха для горения был выше, чем выход из камеры сгорания; и 4) предварительная продувка обеспечивает не менее пяти изменений объема. |  |  |

Примечание - В настоящее время этот документ разработан для приборов, которые будут проходить стандартные испытания. Для более крупных приборов, не предназначенных для стандартных испытаний, требования к клапанам будут рассматриваться дальше.

5.2.9.4.3 Приборы типов B13, B23, B43, B53, C13, C33 и C63, а также наружные приборы, имеющие вентилятор в контуре сгорания перед камерой сгорания/теплообменником.

5.2.9.4.3.1 Приборы с горелками с полностью предварительно смешанным газом и воздухом, которые сконструированы таким образом, что давление газа сразу после клапана отходящего газа является отрицательным по отношению к атмосферному давлению

Применяются требования, указанные в 5.2.9.4.2.

5.2.9.4.3.2Прочие приборы типа B и C

Подача газа должна проходить под контролем двух последовательно соединенных автоматических запорных клапанов (см. таблицу 7). Для приборов с подводимым теплом, не превышающим 135 кВт, эти клапаны должны быть класса B. Для приборов с подводимым теплом более 135 кВт один клапан должен быть                класса A, а другой клапан должен быть как минимум класса B.

Если основное пламя устанавливается за счет пламени пускового газа, подача пускового газа должна быть или:

a) под контролем после автоматического отсечного клапана основного газа, включающего в себя регулирование скоростью пускового газа. Клапан должен иметь устройство, позволяющее устанавливать скорость подачи пускового газа так, чтобы энергия, доступная в течение периода воспламенения пускового газа, не превышала значения, указанные в 5.5; или

b) под контролем одного автоматического запорного клапана класса А, если подводимое тепло прибора больше 135 кВт, или класса В, если подводимое тепло прибора не превышает 135 кВт (см. таблицу 7). Независимо от подводимого тепла, если условия, указанные в Таблице 5, сноска b), не соблюдаются, необходимо установить второй клапан, как указано в этой таблице.

Если автоматический запорный клапан основного газа включает в себя регулятор расхода пускового газа, возможность регулировать расход пускового газа до уровня, превышающего 50% от полностью открытого расхода при том же перепаде давления, должна отсутствовать.

Если расход пускового газа превышает 10% от основного расхода газа, подача пускового газа должна проходить под контролем двух последовательно соединенных автоматических запорных клапанов. Если установлен отдельный автоматический запорный клапан пускового газа, полученный газораспределительный механизм должен включать в себя клапан класса, эквивалентного минимальным требованиям для подачи основного газа.

Вышеуказанные требования следует рассматривать вместе с 5.5.

Таблица 7 - Минимальные требования к клапанам для приборов типа B13, B23, B43, B53, C13, C33и C63и наружных приборов

| Входное значение | Главные газовые краны, необходимые для автоматических систем | Клапаны пускового газа, необходимые для автоматических систем |
| --- | --- | --- |
| 135 кВт или ниже | 2 x Класс B | 1 x Класс Ba) плюс 1 x Класс Bb) |
| От 135 кВт до 300 кВт | 1 x Класс A плюс 1 x Класс B | 1 x Класс Aa) плюс 1 x Класс Bb) |
| a)Этот клапан может быть клапаном, регулирующим подачу основного газа. b)Этот клапан не требуется, если: 1.1. расход пускового газа составляет 10% или ниже от расхода основного газа; и 1.2. прибор не предназначен для сжигания газов третьего поколения; и 1.3. прибор нельзя устанавливать так, чтобы вход воздуха для горения был выше, чем выход из камеры сгорания; и 1.4. предварительная продувка обеспечивает не менее пяти изменений объема. |  |  |

Примечание - В настоящее время этот документ разработан для приборов, которые будут проходить стандартные испытания. Для более крупных приборов, не предназначенных для стандартных испытаний, требования к клапанам будут рассматриваться дальше.

5.2.9.4.4 Действие системы контроля пламени и устройства отключения при перегреве, вызывающее отключение

Система контроля пламени и устройство отключения при перегреве должны обеспечивать закрытие всех запорных клапанов в указанных системах, за исключением неавтоматических систем с подводимым теплом менее 135 кВт.

В случае неавтоматических систем с подводимым теплом менее 135 кВт, система контроля пламени и устройство отключения при перегреве должны обеспечивать только закрытие клапана класса C или, как указано в Таблице 5, в этом случае устройство отключения при перегреве должно закрыть клапан класса C.

Ни в коем случае температура воздуха и устройство отключения при перегреве не должны закрывать один запорный клапан.

5.2.9.5 Приборы типа A2и A3

5.2.9.5.1 Общие положения

Подача газа должна быть под контролем двух последовательно включенных автоматических запорных клапанов. Для приборов ≤135 кВт один клапан должен быть класса B, а другой клапан класса C. Для приборов >135 кВт оба клапана должны быть минимум класса B.

Если основное пламя устанавливается при помощи факела пускового газа, подача пускового газа должна или:

a)быть под контролем после автоматического запорного клапана основного газа, включающего в себя регулятор скорости пускового газа и устройство, позволяющего устанавливать скорость пускового таким образом, что энергия, доступная во время периода зажигания факела пускового газа, не может превышать значений, указанных в 5.5.3;

b) быть под контролем двух автоматических запорных клапанов, один из которых должен быть минимум Класса A.

Если автоматический запорный клапан основного газа, расположенный ниже по потоку, включает в себя регулятор расхода пускового газа, возможность регулировать расход пускового газа до уровня, превышающего 50% от полностью открытого расхода при таком же перепаде давления, должна отсутствовать.

Если расход пускового газа превышает 10% от расхода основного газа, автоматические запорные клапаны пускового газа должны быть того же класса, что и автоматические запорные клапаны основного газа.

Эти требования следует рассматривать вместе с 5.5.3.

5.2.9.5.2 Отключение

Система контроля пламени и устройство защиты от перегрева должны обеспечивать закрытие всех автоматических запорных клапанов во всех указанных системах. При отключении воздушный вентилятор не должен отключаться до тех пор, пока не будут обесточены автоматические запорные клапаны пускового и основного газа.

5.2.9.5.3 Перезапуск

После защитного выключения из-за запуска любого устройства отключения при перегреве перезапуск возможен только после ручного вмешательства.

5.2.10 Системы контроля горелки

5.2.10.1 Общие положения

Приборы типа B14 и B44 с полезным подводом тепла > 70 кВт могут иметь неавтоматическую систему управления горелкой, в которой факел пускового газа зажигается вручную. Или же, приборы типа B14 и B44 могут иметь автоматическую систему управления горелкой.

Все остальные приборы должны иметь автоматическую систему управления горелкой.

5.2.10.2 Системы контроля автоматической горелки

Системы автоматического управления горелкой должны соответствовать требованиям EN 298.

5.2.10.3 Ручные устройства

a) Требование

Неправильная или непоследовательная работа устройств с ручным управлением (например, кнопок и переключателей) не должна отрицательно влиять на безопасность системы автоматического управления горелкой. Это должно быть подтверждено испытанием, указанным в 5.2.10.3. b)

b) Процедура испытания

Если прибор установлен, как описано в 6.1.5, и на него подается соответствующий эталонный газ при номинальном подводимом тепле в соответствии с требованиями 6.1.3.2.1., пусковое устройство приводится в действие вручную десять раз (т. е. один раз каждые 5 с). Быстрая работа (включение и выключение) любого пускового переключателя не должна создавать опасных условий.

5.2.11 Сито и фильтры

5.2.11.1 Фильтры газа

Сетчатый фильтр должен быть установлен на входе любой системы, включающей в себя автоматический запорный клапан с целью предотвращения попадания посторонних веществ. Сетчатый фильтр может быть встроен в автоматический запорный клапан, расположенный выше по потоку. Максимальный размер отверстия в сетчатом фильтре не должен превышать 1,5 мм, а сетка не должна пропускать концевой калибр диаметром 1 мм.

Что касается устройств с естественной тягой типа B и C, максимальный размер отверстия фильтра должен соответствовать требованиям, изложенным в EN 161, или не должен превышать 0,20 мм при использовании клапана класса D.

В системах, содержащих несколько автоматических запорных клапанов, необходимо установить только один сетчатый фильтр, при условии, что он обеспечивает адекватную защиту всех клапанов.

Если регулятор установлен перед системой аварийного отключения, сетчатый фильтр должен быть установлен перед регулятором.

5.2.11.2 Пылеуловители и воздушные фильтры

В приборах типа А2 и А3 воздушный фильтр, если он установлен, должен быть размещен перед теплообменником/камерой сгорания в воздушном потоке прибора.

На воздухозаборном отверстии прибора должен быть установлен фиксированный сетчатый фильтр. Отверстие сетчатого фильтра не должно допускать попадания шара диаметром 16 мм, приложенного с силой 5 Н.

Если установлен воздушный фильтр, он должен быть легко доступен для очистки или замены, и может быть очищаемого или одноразового типа.

5.2.12 Транспортировка воздуха для горения и/или дымовых газов

5.2.12.1 Приборы типа A2и A3

Прибор должен быть оборудован устройством обеспечения достаточного потока воздуха для горения и вентиляции во время предварительной продувки, зажигания и работы.

Если отдельные вентиляторы подают воздух для горения и/или вентиляции, для каждого вентилятора должно быть установлено устройство контроля воздуха.

Отсутствие потока воздуха в любой момент во время предварительной продувки, зажигания или работы устройства должно приводить к аварийному отключению или энергонезависимой блокировке.

Если происходит аварийное отключение, необходимо выполнить максимум 5 попыток автоматического повторного запуска, после которых произойдет энергонезависимая блокировка.

Перед запуском устройство контроля воздуха должно быть испытано в состоянии «без воздуха». Невозможность доказать, что устройство находится в состоянии «без воздуха», не должно препятствовать запуску или вызывать энергонезависимую блокировку. Доказательство наличия соответствующего потока воздуха может быть достигнуто путем измерения перепада давления, обеспечивая удовлетворительное и надежное подтверждение наличия потока воздуха во время предварительной продувки, зажигания и работы устройства; или обнаружения потока.

Если настройка устройства контроля воздуха не существенная для ввода устройства в эксплуатацию, устройство должно быть предварительно настроено производителем и опломбировано на заводе.

Любые средства блокировки или изоляции установленного положения устройства контроля воздуха должны гарантировать, что несанкционированное вмешательство не произойдет или будет очевидным.

Необходимо продуть прибор непосредственно перед любой попыткой воспламенения или открытия газовых запорных вентилей. Период предварительной продувки должен быть или:

a) минимум 20 спри полном расходе воздуха или длиннее при более низком расходе воздуха; или

b) минимум 5 изменений объема прибора и его воздуховодов.

Примечание - В рамках настоящего требования под «воздуховодом» понимается длина воздуховода, равная трехкратному большему размеру выходного патрубка прибора.

Проверка безопасного запуска контроллера безопасности пламени должна продолжаться в течение всего периода предварительной продувки.

Необходимо подтвердить требуемую скорость продувочного воздуха. Если поток воздуха для предварительной продувки ниже требуемой скорости в любой момент времени в течение периода предварительной продувки, то или:

с) горелка должна перейти в режим энергонезависимой блокировки; или

d) горелка должна перейти в режим безопасного отключения; или

e) продувку можно продолжать после восстановления требуемой скорости воздуха при условии, что поток воздуха не опускается ниже 25% от полной скорости воздуха, и что общее время продувки при требуемой скорости воздуха не уменьшается.

Последующая продувка не обязательная.

5.2.12.2 Приборы типа B14и B44

5.2.12.2.1 Общие положения

Приборы должны быть оборудованы подходящим устройством для обеспечения достаточного потока дымовых газов до и во время зажигания и работы горелки.

5.2.12.2.2 Приборы с постоянными запальными горелками

Проверочное устройство должно быть проверено в состоянии «отсутствия потока» перед запуском основной горелки. Отсутствие доказательства отсутствия потока не должно мешать запуску основной горелки.

Перед любой попыткой воспламенения основной горелки или открытия автоматического запорного клапана основного газа, соответствующий поток дымовых газов должен быть подтвержден. Неспособность подтвердить поток дымовых газов должен привести или к безопасному отключению, или предотвратить открытие автоматического запорного клапана основного газа, при условии, что, в случае небытовых приборов, этот клапан, или один этих клапанов, относится к:

a) клапану Класса A или B, для приборов с подводимым теплом более 135 кВт; или

b) клапану Класса A, B, C или D, если подводимое тепло прибора не превышает 135 кВт.

Если клапан относится к классу D, он должен иметь запирающее усилие             не менее 1 Н/м (см. таблицу 5).

5.2.12.2.3 Приборы с автоматическими системами управления горелками

Проверочное устройство должно быть проверено в состоянии «отсутствия потока» перед запуском. Отсутствие доказательства отсутствия потока не должно мешать запуску или вызывать блокировку.

Перед любой попыткой зажечь основную горелку или открыть автоматические запорные клапаны основного газа необходимо убедиться в наличии достаточного потока дымовых газов. Отсутствие доказательства достаточного потока дымовых газов должно помешать запуску или вызвать блокировку.

Отсутствие потока дымовых газов во время работы основной горелки должно приводить или к аварийному отключению, или блокировке.

5.2.12.3Все приборы типа B и C, кроме типа B14и B44

5.2.12.3.1 Приборы с горелками с полностью предварительно смешанным газом/воздухом под управлением системы регулятора нулевого давления

Прибор должен быть оборудован соответствующими средствами, обеспечивающими достаточный поток воздуха для горения во время предварительной продувки (если таковая имеется), зажигания и работы горелки.

Это средство должно гарантировать, что зажигание и работа горелки возможны только при наличии достаточного количества воздуха для горения.

Неправильный поток воздуха во время периода предварительной продувки (если он предусмотрен) должен или мешать запуску, или вызывать аварийное отключение, или блокировку.

Примечание - Для этой цели можно использовать устройство, контролирующее скорость вращения вентилятора или его двигателя.

5.2.12.3.2 Приборы, за исключением приборов с горелками с полностью предварительно смешанным газом/воздухом под управлением системы регулятора нулевого давления

5.2.12.3.2.1 Общие положения

Приборы должны быть оборудованы соответствующими средствами, обеспечивающими достаточный поток воздуха для горения во время предварительной продувки (если таковая имеется), зажигания и во всем диапазоне возможного подводимого тепла при эксплуатации.

Отсутствие достаточного потока воздуха для горения должно привести или к аварийному отключению, или к предотвращению открытия основных газовых кранов. Перед запуском устройство проверки воздуха должно быть проверено в положении «без воздуха». Отсутствие доказательств отсутствия воздуха должно мешать запуску или вызывать блокировку.

5.2.12.3.2.2 Приборы без предварительной продувки

Для приборов с полезным подводом тепла≤70 кВт предварительная продувка не является обязательной. Если предварительная продувка отсутствует, устройство проверки воздуха должно быть проверено в состоянии «отсутствия потока» перед запуском основной горелки. Отсутствие доказательства отсутствия потока должно препятствовать запуску основной горелки или вызывать блокировку.

Перед любой попыткой зажигания основной горелки или открытия автоматических запорных клапанов основного газа горелки необходимо убедиться в наличии достаточного потока воздуха для горения.

5.2.12.3.2.3 Приборы с предварительной продувкой и последующей продувкой

Непосредственно перед любой попыткой зажигания или открытия любого газового запорного клапана, прибор необходимо продуть. Период предварительной продувки должен обеспечивать пять изменений объема камеры сгорания, или должен составлять минимум 30 с при скорости воздуха для горения, соответствующей максимальному номинальному подводимому теплу, или длиннее при более низких скоростях воздуха. Предварительная продувка должна производиться при максимально возможном расходе, но не менее 25% от полной скорости воздуха для горения.

Перед запуском устройство проверки воздуха необходимо проверить в состоянии отсутствия потока. Отсутствие доказательства отсутствия потока должно препятствовать запуску или вызывать блокировку.

Во время предварительной продувки, зажигания и работы прибора необходимо обеспечить достаточный поток воздуха для горения.

Однако для горелок, оснащенных регуляторами соотношения воздух/газ, продувочный воздух должен быть или:

а) со скоростью, соответствующей минимальному подводимому теплу, при условии, что период предварительной продувки увеличивается пропорционально, как описано выше; или

b) при полной скорости воздуха, соответствующей номинальному подводимому теплу, при условии, что эта скорость воздуха подтверждается некоторыми средствами (например, блокировкой положения заслонки или реле перепада давления воздуха).

Если подача пускового газа не контролируется двумя автоматическими запорными клапанами с классами, эквивалентными классам основного газа, предварительная продувка должна обеспечивать не менее пяти изменений объема камеры сгорания и газовые пути до выхода дымовых газов из устройства (см. 6.12 и таблицы 6 и 7).

Необходимая скорость продувочного воздуха должна быть подтверждена. Если скорость продувочного воздуха ниже требуемой скорости в любой момент времени в течение периода предварительной продувки, то:

a) горелка должна перейти в безопасное отключение; или

b) продувку необходимо продолжить после восстановления требуемой скорости при условии, что поток воздуха для горения не станет ниже 25% скорости воздуха для горения, соответствующей максимальной номинальной подаче, и что общее время продувки при требуемой скорости воздуха для горения не уменьшается.

5.2.13 Контроль соотношения газа и воздуха

Контроль соотношения воздух/газ должен быть спроектирован и сконструирован таким образом, чтобы предсказуемые повреждения не приводили к изменениям, способным повлиять на безопасность. Если используется пневматический контроль соотношения воздух/газ, он должен соответствовать требованиям EN 88-1.

Если используется электронный регулятор соотношения воздух/газ, он должен соответствовать требованиям EN 12067-2.

Контрольные трубки должны быть изготовлены из металла с подходящими механическими соединениями или из других материалов, с эквивалентными свойствами, и в этом случае они считаются не подверженными поломке, случайному отсоединению и утечкам после проверки герметичности. Контрольные трубки для воздуха и продуктов сгорания должны иметь минимальную площадь поперечного сечения 12 мм2 при минимальном внутреннем размере 1 мм. При предоставлении доказательств и принятии мер предосторожности для предотвращения конденсации в контрольных трубках минимальная площадь поперечного сечения контрольных трубок может составлять 5 мм2. Все контрольные трубки должны быть расположены и закреплены таким образом, чтобы избежать застоя конденсата, и располагаться таким образом, чтобы исключить образование складок, утечек или поломок. Если используется более одной контрольной трубки, соответствующее положение соединения для каждой должно быть очевидным.

Необходимо отрегулировать контроль соотношения воздух/газ и принять соответствующие меры для предотвращения других регулировок. Если установщику разрешено вносить корректировки, инструкции должны быть приведены в руководстве по установке (см. 9.6.1.1.3 i). В частности, должны быть даны четкие ссылки на метод регулировки, настройки, необходимое оборудование и точность необходимого оборудования. Должно быть разъяснено влияние неточной настройки.

Следующие примеры считаются подходящими дополнительными положениями:

а) Физическое удаление регулировочных винтов (или другой метод их вывода из строя);

b) Физическое предотвращение доступа к регулировочным винтам (например, заполнение отверстий для регулировки);

c) Добавление предупреждающей таблички с подходящей формулировкой, прикрепляемой к газовому крану и/или в непосредственной близости от регулировочных винтов, эта табличка должна быть четко видна любому работающему с газом при получении доступа к регулировочным винтам.

Примечание - Регуляторы газа/воздуха обычно имеют две настройки («дроссель» и «смещение»), и требования этого пункта применяются к ним обоим.

Если в инструкциях по установке прибора указано, что клапан может быть отрегулирован квалифицированным специалистом по газу с использованием соответствующих инструментов, необходимо предусмотреть положение, указывающее, что настройка клапана была изменена.

Примечание - Примером подходящего положения является использование пятна краски на регулировочном устройстве.

Инструкции по установке прибора должны включать в себя инструкции о том, как проверять настройки, если во время установки или обслуживания имеются указания на то, что настройки контроля соотношения газ/воздух были изменены. В инструкциях по установке прибора должны быть указаны действия, которые необходимо предпринять, если настройки окажутся неправильными.

Если инструкции по установке прибора позволяют регулировать соотношение газа и воздуха, необходимо описать метод регулировки.

5.3 Устройства зажигания

5.3.1 Общие положения

Должна существовать возможность зажигания прибора из легкодоступного места.

Запальные горелки и устройства зажигания должны быть защищены конструкцией и положением от внешних воздействий.

Запальные горелки, устройства зажигания и их крепления должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было разместить надежно и правильно по отношению к каждому компоненту и горелке, с которой они предназначены для работы.

5.3.2 Устройство зажигания основной горелки

Основная горелка должна быть оборудована запальной горелкой или другим устройством прямого зажигания.

5.3.3 Запальные горелки

Если для разных газов используются разные запальные горелки, они должны иметь маркировку, заменять друг друга и легко устанавливаться. То же самое и с форсунками, если их нужно менять. Форсунки должны иметь нестираемые средства идентификации и сниматься только при помощи инструмента.

Запальные горелки должны быть защищены от блокировки твердыми примесями с газом (см. 5.2.11.1).

5.4 Система контроля пламени

Горелка должна быть оборудована устройством контроля пламени. Устройство контроля, соответствующее EN 125:2010+A1:2015, или детектор пламени автоматической системы управления горелкой, соответствующей EN 298:2012, для контроля факела пускового газа и защиты основного пламени. Устройства контроля пламени должны быть отказоустойчивыми (например, термоэлектрического типа) или предотвращать открытие любого запорного клапана и/или любого электрического зажигания, если детектор пламени ошибочно сигнализирует о присутствии пламени, когда горелка запускается из полностью отключенного состояния.

Должны быть предусмотрены средства, предотвращающие появление электрических помех, вызывающих сигналы детектора пламени, ложно указывающие на наличие пламени.

5.5 Установление факела пускового газа

5.5.1 Приборы с полезным подводом тепла ≤ 70 кВт

5.5.1.1 Приборы с естественной тягой с неавтоматическим системами горелок

Прямое зажигание основной горелки не допускается.

Расход газа запальной горелки должен быть как можно ниже, чтобы обеспечить удовлетворительное зажигание, и не должен превышать 0,6 кВт.

5.5.1.2 Приборы с естественной тягой и автоматическими горелками

Факел пускового газа создается или на основной горелке, или на отдельной запальной горелке.

5.5.1.3 Вентиляторные горелки без предварительной продувки

5.5.1.3.1 Приборы с неавтоматическими горелками

Прямое зажигание основной горелки не допускается.

Расход газа запальной горелки должен быть как можно ниже, чтобы обеспечить удовлетворительное зажигание, и не должен превышать 0,6 кВт.

5.5.1.3.2 Приборы с автоматическими горелками

5.5.1.3.2.1 Общие положения

Факел пускового газа создается или на основной горелке, или на отдельной запальной горелке.

5.5.1.3.2.2 Приборы с вентиляторными горелками с отдельной запальной горелкой

Скорость запальной горелки не должна превышать 10% от скорости основной горелки.

5.5.1.3.2.3 Приборы с вентиляторными горелками, в которых факел пускового газа устанавливается на основной горелке

Скорость пускового газа не должна превышать 10% от скорости основной горелки, иначе зажигание считается прямо от основной горелки.

5.5.1.4 Вентиляторные приборы с предварительной продувкой

5.5.1.4.1 Общие положения

Факел пускового газа создается или на основной горелке, или на отдельной запальной горелке.

5.5.1.4.2 Приборы, в которых факел пускового газа устанавливается на основной горелке

Скорость пускового газа не должна превышать 10% от скорости основной горелки, иначе зажигание считается прямо от основной горелки.

5.5.2 Приборы с полезным подводом тепла>70 кВт

5.5.2.1 Приборы типа B11, B14, B41, B44, C11и C31

5.5.2.1.1 Общие положения

Расход газа горелки пускового газа не должен превышать 1% от расхода газа основной горелки или 1,5 кВт, в зависимости от того, какая из величин меньше.

Должны быть приняты меры для безопасной и легкой установки факела пускового газа вручную или при помощи устройства зажигания, встроенного в прибор. Главный газовый клапан не должен пропускать газ в горелку до тех пор, пока факел пускового газа не будет обнаружен системой контроля пламени.

Если факел пускового газа образуется на отдельной горелке, детектор пламени при всех условиях работы должен обнаруживать факел пускового газа только с такой скоростью, которая обеспечивает надежное и плавное зажигание основного газа.

5.5.2.1.2 Системы автоматической горелки

Факел пускового газа должен устанавливаться или на основной горелке, или на отдельной горелке. Расход пускового газа не должен превышать 25% от расхода основной горелки.

Если факел пускового газа устанавливается на отдельной горелке, расход пускового газа не должен превышать 10% расхода основной горелки.

Автоматические запорные клапаны основного газа должны быть без напряжения для подачи расхода основного газа в горелку до тех пор, пока не будет обнаружен и подтвержден факел пускового газа.

Однако, автоматический запорный клапан в подаче основного газа может быть открыт для потока газа, если подача пускового газа идет ниже по потоку от первого автоматического запорного клапана основного газа, при условии, что:

a) на горелках с номинальным подводимым теплом 135 кВт и ниже, где подача пускового газа осуществляется между двумя главными газовыми клапанами, или:

- должно быть предусмотрено средство, доказывающее закрытие главного запорного клапана перед зажиганием3);

- должно быть соблюдено требование 6.6.4.1.2.

b) На горелках с номинальным подводимым теплом более 135 кВт, где подача пускового газа проходит между двумя основными газовыми клапанами, автоматический запорный клапан основного газа должен быть проверен на закрытие перед запуском. Если проверка показывает, что клапан не закрыт, запуск необходимо прекратить.

5.5.2.2Все приборы типаBиC,за исключением приборов типаB11, B14, B41, B44, C11иC31

Факел пускового газа должен создаваться или на основной горелке, или на отдельной запальной горелке.

На горелках с номинальным подводимым теплом 135 кВт и ниже, где подача пускового газа осуществляется между двумя главными газовыми автоматическими запорными клапанами, или:

а) должны быть предусмотрены средства для доказательства закрытия ниже по потоку главного отсечного клапана перед зажиганием4); или

b) должно быть соблюдено требование 6.6.4.1.2.

На горелках с номинальным подводимым теплом более 135 кВт, где подача пускового газа осуществляется между двумя главными газовыми автоматическими запорными клапанами, перед запуском необходимо проверить на закрытие главного газового автоматического запорного клапана. Если проверка показывает, что клапан не закрыт, запуск необходимо остановить.

5.5.3 Приборы типа A2иA3

Если основное пламя возникает при помощи факела пускового газа, расход пускового газа не должен превышать 180 кВт. Факел пускового газа должен быть установлен или на основной горелке, или на отдельной горелке.

5.6 Установление основного пламени

5.6.1 Приборы с полезным подводом тепла≤ 70

5.6.1.1 Приборы с системами неавтоматических горелок

Основной газ не должен поступать в горелку до тех пор, пока факел пускового газа не будет обнаружен системой контроля пламени и без ручного вмешательства (например, отпускание кнопки).

5.6.1.2 Приборы с системами автоматических горелок

Автоматические запорные клапаны основного газа не должны быть под напряжением для пропуска потока основного газа в горелку до тех пор, пока не будет обнаружено и подтверждено пламя пускового газа.

5.6.2 Приборы с полезным подводом тепла >70 кВт

5.6.2.1 Приборы типа B11, B14, B41, B44, C11и C31

5.6.2.1.1 Установка при помощи факела пускового газа

5.6.2.1.1.1 Неавтоматические системы горелок

Основной газ не должен поступать в горелку до тех пор, пока факел пускового газа не будет обнаружен системой контроля пламени и без ручного вмешательства (например, отпускание кнопки).

Отсутствие пламени в рабочем состоянии должно привести к энергонезависимой блокировке.

____________________

3) Считается, что система проверки клапана, переключатель подтверждения закрытия или переключатель индикатора закрытого положения соответствуют этому требованию.

4) Считается, что система проверки клапана, переключатель подтверждения закрытия или переключатель индикатора закрытого положения соответствуют этому требованию.

5.6.2.1.1.2 Автоматические системы горелок

Автоматические запорные клапаны основного газа должны быть без напряжения для подачи расхода основного газа в горелку до тех пор, пока не будет обнаружен и подтвержден факел пускового газа.

Однако, для приборов с естественной тягой, верхний запорный клапан в подаче основного газа может быть открыт для потока газа, где подача пускового газа проходит ниже по потоку от первого запорного клапана основного газа, при условии соблюдения условий 5.5.1.2.

Отсутствие пламени в любое время после подачи сигнала об открытии автоматических запорных клапанов основного газа должно привести к безопасному отключению и энергонезависимой блокировке.

5.6.2.1.2 Правильная установка основного пламени

Прямое зажигание основного пламени (например, искровым зажиганием или запальным устройством горячей поверхностью) разрешено для приборов с номинальным подводимым теплом, не превышающим 120 кВт.

Источник зажигания не должен быть под напряжением до тех пор, пока не будет проведена проверка безопасного пуска (см. 6.5.1.3.2.4 а)) системы контроля пламени, и он должен быть обесточен в конце или до окончания времени безопасности. Если используется система зажигания с горячей поверхности, система зажигания должна быть под напряжением, чтобы источник зажигания мог воспламенить поступающий газ до открытия газовых клапанов.

Если факел не был обнаружен до окончания безопасного времени, должно произойти аварийное отключение и энергонезависимая блокировка.

Для приборов с автоматическими системами управления, которые допускают переработку, автоматическое управление должно перейти в режим энергонезависимой блокировки после количества попыток переработки, указанного производителем.

5.6.2.2Все приборы типа B и C, за исключением приборов типа B11, B14, B41, B44, C11и C31

5.6.2.2.1 Установление при помощи факела пускового газа

Автоматические запорные клапаны основного газа должны быть без напряжения для подачи потока основного газа в горелку до тех пор, пока не будет установлен факел пускового газа.

Основное пламя должно зажигаться надежно и плавно от факела пускового газа.

Для приборов с подводимым теплом 135 кВт и выше, где отдельное пламя запальной горелки продолжает использоваться во время работы основной горелки, должны быть установлены отдельные детекторы пламени для контроля пламени запальной и основной горелки. Детектор основного пламени должен быть расположен так, чтобы он ни при каких обстоятельствах не мог обнаружить пламя запальной горелки. Кроме того, проверка безопасного пуска, требуемая в соответствии с 5.4, должна продолжаться на детекторе основного пламени во время зажигания пускового газа и периодов проверки.

Если факел пускового газа находится на отдельной запальной горелке, детектор пламени должен в условиях эксплуатации обнаруживать пламя пускового газа только при тех расходах газа, при которых он будет зажигать основное пламя надежно и плавно (см.6.5.2.2). Необходимо учитывать необходимость защиты от ослабления пламени, отклонения или неправильной настройки детектора, снижения давления газа и нестабильности размеров.

5.6.2.2.2 Прямая установка основного пламени

Прямое зажигание основного пламени допускается для приборов с номинальным подводимым теплом не более 120 кВт.

Источник зажигания не должен быть под напряжением до завершения периода предварительной продувки и должен быть без напряжения в конце или до окончания безопасного времени. Если используется система зажигания с горячей поверхностью, система зажигания должна быть под таким напряжением, чтобы источник зажигания мог воспламенить поступающий газ до открытия газовых клапанов.

Если пламя не было обнаружено до конца безопасного времени, это приведетк:

а) энергонезависимой блокировке; или

b) аварийному отключению с последующей автоматической переработкой. Если эта попытка зажигания не удалась, произойдет блокировка.

Для приборов с автоматическими системами управления, в которых допустима переработка, автоматическое управление должно перейти в режим энергонезависимой блокировки после количества попыток переработки, указанного производителем.

5.6.3 Приборы типа A2и A3

5.6.3.1 Факел пускового газа

Автоматические запорные клапаны основного газа не должны находиться под напряжением для пропуска потока основного газа в горелку до тех пор, пока не будет подтверждено наличие пламени пускового газа.

Основное пламя должно зажигаться надежно и плавно от факела пускового газа.

Если пламя отдельной запальной горелки продолжает использоваться во время работы основной горелки, могут быть установлены отдельные детекторы пламени для контроля пламени розжига и основной горелки. В этом случае детектор основного пламени должен быть расположен так, чтобы ни при каких обстоятельствах пламя запальной горелки не было обнаружено. Кроме того, проверка безопасного пуска, требуемая в пункте 5.5, должна продолжаться на детекторе основного пламени в течение первого времени безопасности и периода проверки пускового газа.

Если факел пускового газа создается на отдельной запальной горелке, детектор пламени должен обнаруживать пламя пускового газа в условиях эксплуатации только при расходах газа, при которых он будет зажигать основное пламя надежно и плавно. Следует учитывать необходимость защиты от уменьшения пламени, отклонения или неправильной настройки детектора, снижения давления газа и нестабильности размеров.

5.6.3.2 Прямое зажигание

Прямое зажигание основного пламени должно использоваться только с приборами, имеющими подводимую теплоту менее 180 кВт, и где скорость газа во время зажигания не превышает:

а) 20% от стехиометрического расхода газа для доказанного расхода воздуха через камеру сгорания для газов 1 и 3 поколений;

b) 33% от стехиометрического расхода газа, соответствующего доказанному расходу воздуха через камеру сгорания для газов 2 поколения.

5.7 Основная горелка

Площадь поперечного сечения отверстий для пламени не должна регулироваться.

Каждая форсунка и съемный дроссель должны иметь нестираемые средства идентификации. Должна быть предусмотрена возможность замены форсунок и дросселей без необходимости перемещения прибора из его установленного положения. Однако форсунки можно снимать только при помощи инструмента.

Горелка должна быть расположена таким образом, чтобы не было отклонений. Блок горелки нельзя снять без использования инструментов.

5.8 Устройство удаленного контроля

Если прибором можно управлять дистанционно при помощи термостатов или контроля времени, электрические соединения этих средств управления должны быть без нарушения каких-либо внутренних соединений в приборе, кроме линии, специально предназначенной для этой цели.

Если прибор установлен в соответствии с инструкциями по установке, внутри прибора не должно возникать опасных условий в результате отказа обычных средств регулирования температуры в помещении.

Приборы с устройством или устройствами удаленного контроля должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы отказ этого устройства не мог привести к возникновению небезопасной ситуации. Конструкция устройства дистанционного управления должна исключать случайное срабатывание или манипуляции. Должны быть приняты соответствующие меры с целью предотвращения несанкционированного управления устройством. Работа органов управления прибора имеет преимущество перед дистанционным управлением.

В случае подключения к электронным системам жилых домов и общественных зданий (HBES) должны применяться соответствующие требования стандартов серии EN 50090.

Более подробные требования к обмену данными приведены в EN 14459.

5.9 Термостаты и контроль температуры воздуха

5.9.1 Общие требования

Встроенные механические термостаты должны соответствовать требованиям EN 257.

Встроенные электрические и электронные термостаты должны соответствовать требованиям EN 60730-2-9.

5.9.2 Отключающее устройство при перегреве

Должно быть предусмотрено отключающее устройство при перегреве, чтобы приводить к отключению и энергонезависимой блокировке основной горелки в случае перегрева.

Отключающее устройство при перегреве должно соответствовать требованиям типа 2 K стандарта EN 60730-2-9. Это устройство не должно регулироваться, и нормальная работа устройства не должна приводить к изменению его заданной температуры.

Контакты отключающего устройства от перегрева должны размыкаться, приводя к энергонезависимой блокировке, прежде чем температура превысит заданный предел.

Прерывание связи между термочувствительным элементом и устройством, реагирующим на его сигнал, должно приводить к безопасному отключению.

Однако, если бытовой прибор оснащен устройством ограничения перегрева, которое соответствует требованиям 6.9.1 a), 6.9.2.1 a), 6.9.2.2.1 a) или 6.9.2.2.2, отключающее устройство при перегреве можно не устанавливать.

5.9.3 Устройство ограничения перегрева

Может быть предусмотрено устройство ограничения перегрева, чтобы отключать основную горелку в случае перегрева (например, уменьшение потока воздуха).

Максимальная рабочая температура устройства защиты от перегрева должна быть установлена и изолирована производителем.

Если пламя обнаруживается не при помощи термоэлектрического устройства прямого действия, энергонезависимая блокировка не должна зависеть от работы цепей обнаружения пламени. В частности, устройство предельного значения перегрева не должно быть последовательно подключено к детектору пламени или к любому автоматическому запорному клапану в питающей сети модуля программирования.

Такие устройства не должны работать во время нормальной работы устройства.

5.9.4 Управление вентиляторами подачи воздуха

5.9.4.1 Отложенный пуск

Могут быть предусмотрены средства для задержки срабатывания вентилятора нагнетания нагретого воздуха после зажигания горелки, чтобы предотвратить выпуск холодного воздуха в нагретое пространство. Задержка запуска вентилятора не должна быть такой, чтобы устройство перегревалось для работы в нормальных условиях.

5.9.4.2 Запоздалое отключение

Должны быть предусмотрены средства запоздалого отключения вентилятора нагнетания нагретого воздуха после отключения горелки.

5.9.5 Датчики

Контрольные термостаты, устройства ограничения перегрева и устройства отключения при перегреве могут иметь одинаковый датчик, если такие устройства относятся к типу 2K в соответствии с EN 60730-2-9:2010, и отказ датчика приводит к энергонезависимой блокировке, если только этот отказ исключен согласно конструкции. В противном случае термостаты, устройства ограничения перегрева и устройства отключения при перегреве не должны иметь один датчик, за исключением приборов с полезным подводом тепла < 70 кВт и типа А2 и А3, это допустимо, если они являются безопасными.

5.9.6 Контроль температуры воздуха

Для приборов типа А2 и А3 прибор должен быть снабжен или встроенным в него прибором, или отдельным прибором для контроля температуры подаваемого воздуха.

Если регулятор температуры воздуха не является неотъемлемой частью прибора, это устройство поставляется изготовителем прибора, а в инструкции по установке должна быть указана подробная информация о его установке.

Если прибор устанавливается в соответствии с инструкциями по установке, опасное состояние или повреждение прибора не должно возникать в результате выхода из строя средств контроля температуры воздуха.

5.10 Контрольные точки давления газа

Прибор должен быть оборудован как минимум двумя контрольными точками давления газа. Одна должна быть установлена перед устройством контроля и безопасности, а другой после последнего устройства управления расходом газа, в положении, тщательно отобранном для проведения измерений.

Контрольные точки должны иметь внешний диаметр 9 мм с допуском + 0/-0,5 мм и полезную длину (прямая часть) не менее 10 мм, чтобы можно было установить трубку. В точке минимального поперечного сечения диаметр отверстия не должен превышать 1,0 мм.

5.11 Сброс давления в камере сгорания

Если устройство сброса давления установлено на приборе, и находится на той же стороне прибора, что и любые управляемые пользователем органы управления, должны быть предусмотрены средства для предотвращения опасности для персонала в случае его работы. Любые защитные экраны или отражатели не должны мешать работе предохранительного устройства, а в инструкциях по установке необходимо обращать внимание на расположение и свободное пространство, необходимые для обеспечения безопасной работы. Любой такой сброс давления должен помочь поддерживать температуру находящихся в нем продуктов сгорания.

5.12 Оборудование для ввода в эксплуатацию и испытаний

Для облегчения ввода в эксплуатацию должны быть предусмотрены постоянные средства для предотвращения  расхода газа со скоростью, отличной от расхода пускового газа. Соответствие этому требованию может быть достигнуто путем принятия одного из подходов, указанных в Приложении G.

5.13 Дополнительные требования к приборам, предназначенным для наружной установки

5.13.1 Общие положения

Приборы, предназначенные для наружной установки, должны быть сконструированы таким образом, чтобы они были полностью защищены от суровых условий окружающей среды, в которых они должны работать.

Приборы должны:

а) иметь степень защиты, обеспечиваемой оболочками, не ниже IPX4D;

b) иметь диапазон температур электрического и/или электронного оборудования, соответствующий указанному диапазону температур прибора.

5.13.2 Впускные отверстия для воздуха

Впускные отверстия для воздуха должны быть предусмотрены таким образом, чтобы их нижний край находился на высоте не менее 500 мм над основанием прибора или достигал 500 мм над уровнем пола при установке в соответствии с инструкциями по установке.

5.13.3 Съемные панели и двери

Съемные панели и двери, а также изоляция, которую необходимо удалять во время обычного обслуживания, должны быть спроектированы таким образом, чтобы их повторное снятие и замена не повредили изоляцию и не ухудшили гидроизоляцию прибора.

5.13.4 Размеры отверстий

Никакие размеры любого отверстия (например, точек электропроводки) внутри устройства для наружного воздуха не должны допускать попадания шара диаметром 16 мм, приложенного с силой 5 Н.

5.13.5 Крепежные винты

Внешние панели, предназначенные для удаления для проведения технического обслуживания и ремонта, должны быть закреплены только винтами с шестигранной головкой, за исключением смотровых панелей пользователя, которые могут быть зафиксированы соответствующими крюками и дверными защелками.

5.14 Дополнительные требования к конденсационным приборам

5.14.1 Доступ, монтаж и демонтаж частей, несущих конденсат

Устройство для сбора конденсата или другие средства, предусмотренные для непрерывного слива конденсата, образующегося во время нормальной работы, должны быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было очистить в соответствии с инструкциями по установке.

5.14.2 Слив конденсата

a) Требование

Прибор должен быть оборудован одним или несколькими отводами конденсата. Отводы внутри прибора должны иметь внутренний диаметр не менее 13 мм. Главный отвод для подсоединения к внешнему сливу должен иметь внутренний диаметр не менее 18 мм.

Отводы конденсата должны быть спроектированы и устроены таким образом, чтобы продукты сгорания не выходили через отводы.

Если прибор оборудован герметичной камерой сгорания, конденсат, образующийся как в приборе, так и в системе дымохода, должен выводиться через один или несколько отводов конденсата. Отводы дымохода могут быть такими же, как у прибора. Конденсат, образующийся в системе дымохода, должен стекать в специально предназначенный отвод.

Отводы для удаления конденсата должны быть снабжены средствами, например: водосборник или сифон для предотвращения утечки продуктов сгорания или воздуха для горения.

Если выход конденсата воздухонагревателя заблокирован или если насос для слива конденсата не работает, конструкция должна быть такой, чтобы опасная ситуация не возникала во время работы устройства.

Эти требования проверяются во время процедуры испытаний, указанной в 5.14.2. b).

b) Процедура испытания

Прибор работает непрерывно в течение 4 ч в режиме конденсации при номинальном подводимом тепле в условиях испытаний, указанных в 6.1.5. Требования проверяются как во время, так и после этого рабочего состояния.

5.14.3 Система нейтрализации конденсата

Если воздухонагреватель снабжен системой нейтрализации конденсата, эта система должна быть спроектирована таким образом, чтобы можно было заменять реактивы  без демонтажа какой-либо части прибора. Национальное законодательство может устанавливать дополнительные требования.

5.14.4 Ограничение температуры продуктов сгорания

Если в цепи сгорания содержатся материалы, на которые может повлиять тепло, прибор должен содержать в себе устройство, предотвращающее превышение температуры продуктов сгорания от максимально допустимой температуры для материалов, указанных в проектной документации.

Устройство ограничения температуры продуктов сгорания должно быть отказоустойчивым в эксплуатации, нерегулируемым и недоступным без использования инструментов.

5.15 Требования к приборам, оборудованным горелками с искусственной тягой

Конструкция и оборудование горелок с искусственной тягой должны соответствовать EN 676. Горелка также должна соответствовать положениям настоящего стандарта, перечисленным в Приложении Н.

Корпус прибора должен соответствовать надлежащим разделам настоящего Европейского стандарта.

6 Эксплуатационные требования

6.1 Общие требования к испытаниям

6.1.1 Характеристики испытательных газов: эталонные и предельные газы

Приборы рассчитаны на работу с различными газами. В этом стандарте подробно описаны процедуры испытаний для проверки производительности прибора для каждого поколения или группы газов и для давления, на которое он рассчитан, при необходимости с использованием регулирующих устройств.

Испытательные газы, испытательное давление и категории устройств, указанные в настоящем стандарте, соответствуют требованиям, указанным в            EN 437.

6.1.2 Условия изготовления испытательных газов

Требования к условиям изготовления испытательных газов указаны в EN 437.

6.1.3 Практическое применение испытательных газов

6.1.3.1 Выбор испытательных газов

Газы, необходимые для испытаний, описанные в пунктах:

- 6.3 Поступление тепла;

- 6.5 Зажигание; перекрестное зажигание; устойчивость пламени;

- 6.6 Горение;

- 6.7 Горение –моноксид углерода, диоксид углерода;

- 6.8 Горение–окиси азота;

- 6.11 Измерительное устройство атмосферы;

- 7 Эффективность

должны быть указаны в EN 437.

Для испытаний, описанных в других разделах, для облегчения испытаний эталонный газ можно заменять фактически распределяемым газом при условии, что его число Воббе находится в пределах ± 5% от индекса Воббе эталонного газа.

Если в приборе могут использоваться газы нескольких групп или поколений, используются испытательные газы, выбранные из тех, что перечислены в                        EN 437 и в соответствии с требованиями пункта 6.1.4.1.

6.1.3.2 Условия поставки и настройки горелок

6.1.3.2.1 Первоначальная регулировка прибора

Перед всеми необходимыми испытаниями прибор должен быть оснащен соответствующим оборудованием (например, форсунками), соответствующим поколению или группе газов, к которой принадлежит указанный испытательный газ. Любые регуляторы расхода газа настраиваются в соответствии с инструкциями по установке с использованием соответствующего эталонного газа (см. 6.1.4.1) и соответствующего нормального давления, указанных в 6.1.3.2.5.

Первоначальная регулировка прибора попадает под ограничения, указанные в 5.1.1.

6.1.3.2.2 Нагнетающее давление

За исключением случаев, когда требуется регулировка нагнетающего давления (как описано в 6.1.3.2.3 и 6.1.3.2.4), нормальное, минимальное и максимальное нагнетательное давление, используемое для проведения испытаний, должно соответствовать требованиям, указанным в 6.1.3.2.5.

Если не указано иное, первоначальная настройка прибора не изменяется.

6.1.3.2.3 Регулировка подводимого тепла

Для испытаний, требующих настройки горелки до номинального или другого заданного подводимого тепла, необходимо чтобы давление перед форсунками было таким, чтобы полученное подводимое тепло находилось в пределах ± 2% от указанного (путем изменения предварительно настроенных регуляторов или регулятор прибора, если он регулируется, или нагнетающего давления прибора).

Указанное подводимое тепло должно определяться в соответствии с требованиями 6.3.1, 6.3.2 а) и 6.3.3. a), и с прибором, поставляемым с соответствующим эталонным газом.

6.1.3.2.4 Откорректированное испытательное давление

Если для получения номинального подводимого тепла в пределах ± 2% необходимо использовать нагнетательное давление, p, отличное от нормального давления pn, тогда испытания, обычно проводимые при минимальном или максимальном давлении pmin и pmax, должны проводиться при скорректированных давлениях p'min и p'max. Откорректированные испытательные давления рассчитываются по формуле

(1)

где pn - это нормальное испытательное давление;

pmin - это минимальное испытательное давление;

pmax - это максимальное испытательное давление;

p - это нагнетательное давление;

pʹmin - это откорректированное минимальное испытательное давление;

pʹmax - это откорректированное максимальное испытательное давление.

6.1.3.2.5 Испытательное давление

Значения испытательного давления (т.е. статическое давление, которое применяется к соединению газоподвода во время работы) приведены в EN 437. Это давление и соответствующие форсунки используются в соответствии со специальными национальными условиями, указанными в EN 437, для страны, в которой будет установлен прибор.

6.1.4 Процедуры испытаний

6.1.4.1 Испытания, для которых требуются эталонные газы

Требуемые испытания, указанные в пунктах:

- 6.3 Поступление тепла;

- 6.5 Установка факела пускового газа;

- 6.6 Зажигание; перекрестное зажигание; устойчивость пламени;

- 6.7 Горение – моноксид углерода, диоксид углерода;

- 6.8 Горение – окиси азота;

- 6.11 Измерительное устройство атмосферы;

- 7 Эффективность

должны проводиться с использованием эталонного газа, соответствующего стране, в которой прибор будет установлен, и категории прибора.

Остальные испытания проводятся только с одним из эталонных газов категории прибора (см. 6.1.1) при одном нормальном испытательном давлении, из указанных в п. 6.1.3.2.5 для выбранного эталонного газа, далее именуемого «эталонный газ».

Однако испытательное давление должно быть одним из тех, что указаны в инструкциях по установке, и прибор должен быть оснащен соответствующими форсунками.

6.1.4.2 Испытания, для которых требуются предельные газы

Испытания, для которых требуются предельные газы, 6.6.2.1.1, 6.6.7.1, 6.7.3.1.3, должны проводиться с предельными газами, соответствующими категории прибора, с форсунками и регулировками, соответствующими группе или поколению эталонного газа, к которому относится каждый предельный газ.

6.1.5 Методы испытаний

6.1.5.1 Общие положения

Обычно применяются условия испытаний, указанные в 6.1.5.2, 6.1.5.3, 6.1.5.4, 6.1.5.5, 6.1.5.6, 6.1.5.7, 6.1.5.8 и 6.1.5.9, если иное не указано в определенных методах испытаний.

6.1.5.2 Испытательное помещение

Прибор устанавливается в хорошо вентилируемом помещении без сквозняков и температуре окружающей среды (20 ± 5) °C.

Примечание - Допускается более широкий диапазон температур при условии учета влияния на результат испытания.

6.1.5.3 Удаление продуктов сгорания

6.1.5.3.1Все приборы типа B11, B12, B13, B41, B42и B43

a) Приборы с вертикальным выходом дымохода должны испытываться при:

I. минимальной высоте вертикального вторичного дымохода в случае типа B11 или 1 м вертикального вторичного дымохода в случае приборов типа B12 и B13 с одинаковым номинальным диаметром дымохода;

II. в случае приборов типа B41, B42 и B43 - с вертикальным POCED, поставляемым или указанным производителем прибора, с максимальным эквивалентным сопротивлением, указанным в инструкциях по установке;

b) Приборы с горизонтальным выходом дымохода должны быть установлены в соответствии с инструкциями по установке; в них должна быть указана максимальная длина горизонтального участка и метод адаптации к вертикальному дымоходу; после этого должен быть установлен вертикальный дымоход в соответствии с 6.1.5.3.1 а).

В случае приборов типа B12 и B13 вертикальный дымоход должен быть изготовлен из листового металла толщиной не менее 1 мм. Если в методе испытаний не указано иное, дымоход должен быть неизолированным.

6.1.5.3.2Все приборы типа B14, B22и B23

Приборы, предназначенные для установки в дымоходе с настенной муфтой, должны испытываться с дымоходом, имеющим такой же диаметр, что и выходное отверстие, и с максимальным эквивалентным сопротивлением, как указано в инструкциях по установке. Приборы, предназначенные для установки в вертикальном дымоходе, должны испытываться с:

a) 1 м вертикальным дымоходом, установленным в соответствии с инструкциями по установке, или минимальной длиной, указанной в инструкциях по установке, с тем же диаметром, что и выход дымохода; или

b) горизонтальный выходом дымохода, установленным в соответствии с инструкциями по установке, где должна быть указана максимальная длина горизонтального участка и способ адаптации к вертикальному дымоходу; после этого должен быть установлен вертикальный дымоход в соответствии с 6.1.5.3.2 а).

Дымоход должен быть изготовлен из листового металла толщиной менее 1 мм. Если не указано иное, дымоход должен быть неизолированным.

6.1.5.3.3 Приборы типа B44, B52 и B53

Приборы должны быть испытаны с POCED, поставляемым или указанным производителем прибора, с максимальным эквивалентным сопротивлением, указанным в инструкциях по установке.

6.1.5.3.4 Приборы типа C11

Если не указано иное, длина канала подачи воздуха и канала продуктов сгорания (POCED) регулируется в соответствии с толщиной стенок примерно 350 мм, и никакая предусмотренная защита окончания дымохода не устанавливается. При необходимости внешний телескопический канал герметизируется в соответствии с инструкциями производителя.

6.1.5.3.5 Приборы типа C12и C13

Если не указано иное, испытания проводят с использованием канала подачи воздуха и канала продуктов сгорания (POCED), имеющих максимальное эквивалентное сопротивление, указанное в инструкциях по установке. Они должны поставляться производителем. Защита окончаний дымоходов не устанавливается. При необходимости внешний телескопический канал может быть герметизирован в соответствии с инструкциями по установке.

6.1.5.3.6 Приборы типа C21и C41

Приборы должны быть испытаны с соединительными каналами (для воздуха для горения и для продуктов горения), собранными в соответствии с инструкциями по установке, но, если не указано иное, не соединенными с испытательным каналом.

6.1.5.3.7 Приборы типа C31

Если не указано иное, длина канала подачи воздуха для горения и канала для продуктов сгорания (POCED) равна максимальной длине, указанной в инструкциях по установке.

6.1.5.3.8 Приборы типа C32и C33

Если не указано иное, испытания проводятся дважды. Сначала используют канал подачи воздуха и канал продуктов сгорания (POCED) с максимальным эквивалентным сопротивлением, а затем канал подачи воздуха и канал продуктов сгорания (POCED) с минимальным эквивалентным сопротивлением, указанным в инструкциях по установке. Эти каналы должны поставляться производителем.

6.1.5.3.9 Приборы типа C62и C63

Если не указано иное, испытания проводят с приборами, подсоединенными к системе испытательных каналов для впуска воздуха для горения и выпуска продуктов сгорания, длина каждого испытательного канала составляет 1 м (см. Рисунок 2).

Канал для отвода продуктов сгорания должен быть оборудован регулируемым дросселем на выходе (см. рисунки 3 и 4).

Условные обозначения:

A прибор

B диагностическая точка давления

C диагностическая точка давления

D зонд CO2

Рисунок 2 - Испытываемая система воздуховодов C6

Условные обозначения:

A прибор

B диагностическая точка давления

C диагностическая точка давления

D зонд CO2

E дроссель

Рисунок 3 - Испытываемая система воздуховодов C6

Условные обозначения:

A кольцевая камера для измерения статического давления с десятью отверстиями Ø 1 мм

B образец дымового газа

C статическое давление

D положение термопары

Рисунок 4 - Испытываемая система воздуховодов C6 - Данные дросселя

6.1.5.4 Испытательная установка

Установка прибора должна осуществляться согласно инструкции по монтажу изготовителя с учетом указанного минимального свободного пространства вокруг прибора.

6.1.5.5 Влияние термостатов

Должны быть приняты меры для предотвращения срабатывания термостатов или других средств контроля и влияния на расход газа, если это не требуется для испытания.

6.1.5.6 Электропитание

Прибор подключен к источнику питания номинальным напряжением, если иное не указано в соответствующем пункте.

6.1.5.7 Приборы для изменения диапазона

Для приборов, которые предназначены для номинального диапазона, все испытания проводят при их максимальном и минимальном номинальном подводимом тепле, если иное не указано в соответствующем разделе.

6.1.5.8 Модуляция и высокий/низкий режим

Для приборов с модуляцией или высоким/низким режимом испытания проводят при номинальном подводимом тепле, если иное не указано в соответствующем разделе.

6.2 Герметичность

6.2.1 Герметичность газовой сети

a) Требование

Газовая сеть должна быть герметичной во время испытания в соответствие с 6.2.1. b).

b) Процедура проверки

Приборы должны испытываться в следующих условиях.

Для приборов с полезным подводом тепла≤70 кВт, использующей только газы первого и/или второго поколения, испытания проводятся при давлении воздуха на впуске 50 мбар или 1,5-кратном максимальном давлении, указанном в EN437:2003 + A1:2009, в зависимости от того, что больше.

Для приборов с полезным подводом тепла> 70 кВт, испытания проводятся при давлении воздуха на впуске 50 мбар; однако, впускной клапан испытывается при давлении воздуха 150 мбар. Для приборов, использующих газы третьего поколения, все испытания проводятся при давлении воздуха 150 мбар.

Любой регулятор можно заблокировать в максимально открытом положении, чтобы избежать повреждений.

Внешняя герметичность обеспечивается, если скорость утечки воздуха не превышает 0,1 дм3/ч независимо от количества клапанов, установленных последовательно или параллельно на приборе, при условии, что:

a) все газовые клапаны открыты и форсунки для любой запальной горелки и основной горелки герметизированы, или, в качестве альтернативы, форсунки удалены, а отверстия закрыты.

b) каждый клапан в системе подачи основного газа проверяется на герметичность в закрытом положении, все остальные клапаны открыты.

Если конструкция любой запальной горелки такая, что ее выходное отверстие для газа не может быть закрыто, это испытание проводится с герметичным закрытием газовой линии к запальной горелке в удобном месте. В этом случае проводится дополнительное испытание с использованием мыльного раствора для проверки отсутствия утечки из газового тракта после испытанной секции, когда запальная горелка работает при нормальном рабочем давлении.

Для определения скорости утечки используется объемный метод, в котором считывается скорость утечки, и он обладает такой точностью, что погрешность ее определения не превышает 0,01 дм3/ч.

Эти испытания проводятся сначала с прибором в том виде, в котором он был поставлен, и еще раз, после завершения всех испытаний в соответствии со стандартом, после удаления любой сборки в газовой сети с газонепроницаемым соединением, удаление которого предусмотрено в инструкциях по установке, и заменено пять раз.

6.2.2 Герметичность коммуникации продуктов сгорания и свободный отвод продуктов сгорания

6.2.2.1 Приборы типа B11, B12, B13, B41, B42и B43

a) Требование

Продукты сгорания должны выходить только из выпускного отверстия:

a) испытательного дымохода для приборов типа B11, B12 и B13; или

b) POCED для приборов типа B41, B42 и B43 при испытании в соответствии с 6.2.2.1.b).

b) Процедура  испытания

Прибор устанавливают, как описано в 6.1.5, и подсоединяют к дымоходу, как описано в 6.1.5.3.1.

Прибор сжигает один из эталонных газов для рассматриваемой категории при номинальном подводимом тепле в неподвижном воздухе и без сквозняков.

Поиск возможных утечек проходит при помощи пластины для определения температуры конденсации. Подходящие пластины для определения температуры конденсации:

a) пластина прямоугольного сечения с покрытием из хрома или родия, охлаждаемая водой (см. рисунок 5). Общая длина требуемой пластины зависит от конструкции прибора; или

b) лампа с водяным охлаждением с покрытием из хрома или родия круглого или прочего аналогичного подходящего поперечного сечения, диаметром приблизительно 12 мм.

Важной характеристикой детектора является то, что он никак не должен влиять на прибор, вызывая утечку, если он установлен; поэтому его, возможно, придется формировать, чтобы он соответствовал форме рассматриваемой области. Другое требование заключается в том, что его нельзя размещать так, чтобы он эффективно расширял испытуемую поверхность.

Детектор должен быть отполирован, но не полировками для металла, содержащими анти-запотевающие материалы, а его поверхность должна быть химически обезжирена.

Условные обозначения:

A сток воды

B спайка

C твердая латунь толщиной 1 мм с родиевым покрытием

D поверхность должна быть хорошо отполирована и не иметь складок

E заборник воды

F латунь, матовое никелированное покрытие

G-L центральная линия

Рисунок 5 - Индикатор утечки пластины температуры конденсации

Детектор расположен так, чтобы обнаруживать любую утечку с испытываемой поверхности, и фиксируется в этом положении. Возможно, потребуется провести дополнительные испытания, чтобы убедиться в том, что все места, где можно предположить утечку, проверены.

Пусть вода течет из устройства с постоянным напором через детектор утечки со скоростью примерно 90 л/ч, необходимо отрегулировать температуру воды на входе на 11 °C ± 0,5 °C выше температуры конденсации окружающего воздуха. Включите прибор в условиях, указанных в 6.2.2.1 b). После работы прибора в течение 10 минут, начиная с холодного состояния, необходимо проверить поверхность детектора на предмет конденсации. Конденсат на детекторе указывает на утечку продуктов.

Однако кратковременные «выбросы» конденсации не учитываются при условии, что между каждым «выбросом» интервалы составляют не менее 5 с.

Конденсация лучше всего видна, если осветить нижнюю часть детектора яркой лампой и провести наблюдения, с одной стороны, при падении под малым углом вдоль длины детектора. Черную поверхность выгодно расположить так, чтобы она отражалась на полированной поверхности детектора.

Однако в сомнительных случаях рекомендуется обнаруживать утечки при помощи пробоотборника, подсоединенного к анализатору CO2. Любой используемый прибор должен быть чувствительным к концентрации 0,01% CO2. Повышение уровня CO2 выше температуры окружающей среды более чем на 0,05% считается неудовлетворительным. Используемый метод отбора проб не должен нарушать нормальный поток продуктов сгорания.

6.2.2.2 Приборы типа B14и B44

a) Требование

Продукты сгорания должны выходить только из выпускного отверстия:

а) испытательного дымохода для приборов типа B14; или

b) POCED в случае приборов типа B44 при испытании в соответствии с 6.2.2.2. b).

b) Процедура испытания

Прибор устанавливается так, как описано в 6.1.5, и подсоединяется к дымоходу, как описано в 6.1.5.3.

Испытание проводят с одним из эталонных газов для рассматриваемой категории при номинальном подводимом тепле после работы прибора в течение 10 минут, начиная с холодного состояния, в условиях неподвижного воздуха и без сквозняков.

В этих условиях испытания выход дымохода постепенно сужается до тех пор, пока основная горелка и, при необходимости, запальная горелка не будут отключены при помощи устройства контроля воздуха. В момент отключения повышение статического давления, измеренное непосредственно перед выходом дымохода, не должно быть меньше, чем:

а) 0,5 мбар для прибора, подсоединенного к вертикальному дымоходу; или

b) 0,75 мбар для прибора, подсоединенного к дымоходу с муфтой на стене.

Поиск возможных утечек проводится при помощи конденсационной пластины или пробоотборника, как описано в 6.2.2.1.b).

6.2.2.3 Приборы типа B22, B23, B52и B53

a) Требование

Продукты сгорания должны выходить только из выпускного отверстия:

a) испытательного дымохода для приборов типа B22и B23; или

b) POCED в случае приборов типа B52и B53,при испытании в соответствии с 6.2.2.3. b).

b) Процедура испытания

Прибор устанавливается так, как описано в 6.1.5, и подсоединяется к дымоходу с максимальным эквивалентным сопротивлением.

Испытание проводят с одним из эталонных газов для рассматриваемой категории при номинальном подводимом тепле после работы прибора в течение 10 минут, начиная с холодного состояния, в условиях неподвижного воздуха и без сквозняков.

Поиск возможных утечек проводится при помощи конденсационной пластины или пробоотборника, как описано в6.2.2.1 b).

6.2.2.4 Приборы типа C11, C12, C13, C21, C31, C32, C33и C41

a) Требование

Для приборов C12, C13, C21, C32, C33 и C41 скорость утечки воздуха не должна превышать 0,5 м3/ч на кВт подводимого тепла с максимумом 25 м3/ч при испытании в соответствии с 6.2.2.4. b).

b) Процедура испытания

Прибор устанавливается так, как описано в 6.1.5, и подсоединяется к дымоходу, как описано в 6.1.5.3. Выводыи/или каналы для воздуха для горения и/или продуктов горения (POCED) герметизированы на концах, любойлючок для розжига горелки закрыт, а вход газа в основную горелку и любая запальная горелка заблокированы. Отверстия, предназначенные для забора воздуха для охлаждения двигателя, могут быть заблокированы во время испытания. В проектной документации должнобыть показано, что такой забор не может быть отменен в процессе эксплуатации.

Воздух поступает в устройство, и отмечается расход воздуха, когда давление внутри устройства стабильно на 0,5 мбар выше атмосферного давления.

Примечание - Удобный метод проверки прибора заключается в размещении вывода в пластиковом пакете, в который могут быть помещены воздухозаборник и трубка, соединенная с манометром.

6.2.2.5 Приборы типа C62и C63

a) Требования

Скорость утечки воздуха не должна превышать 0,5 м3/ч на кВт подводимого тепла, максимум 25 м3/ч при испытании в соответствии с 6.2.2.5.b).

b) Процедура испытания

Прибор испытывают, как описано в 6.2.2.4.b), но без установки каналов подачи воздуха для горения и отвода продуктов сгорания.

6.3 Тепловая мощность

6.3.1 Общие положения

В настоящем стандарте все значения тепловой мощности определяют по значениям объемного расхода газа (Vo) или массового расхода газа (Mo),которые относятся к значениям, установленным при стандартных условиях испытаний с эталонным испытательным газом (сухой газ, 15 °C, 1013,25 мбар). Тепловую мощность (Qo) в киловаттах (кВт) получают по следующим формулам (2) или (3).

Qo= 0,278 Mox Hi (или Hs);			(2)

Qo= 0,278 Vox Hi (илиHs)			(3)

где Mo - массовый расход в килограммах в час (кг/ч),полученный при стандартных условиях;

Vo - объемный расход в кубических метрах в час (м3/ч), полученный при стандартных условиях;

Hi - низшая теплота сгорания эталонного газа в мегаджоулях на килограмм (мДж/кг) или в мегаджоулях на кубический метр (мДж/м3) (сухой газ, 15 °C, 1013,25 мбар), в зависимости от ситуации;

Hs - высшая теплота сгорания эталонного газа в мегаджоулях на килограмм (мДж/кг) или в мегаджоулях на кубический метр (мДж/м3) (сухой газ, 15 °C, 1013,25 мбар), в зависимости от ситуации.

Массовый и объемный расход соответствуют измерению и расходу эталонного газа при стандартных условиях, другими словами, при условии, что газ является сухим, при температуре 15 °C и давлении 1013,25 мбар. На практике полученные при испытаниях значения не соответствуют данным стандартным значениям, поэтому их необходимо исправить, чтобы довести до значений, которые действительно могли бы быть достигнуты при имеющихся стандартных условиях во время испытания на выводе  форсунки.

Если скорректированный массовый расход (Mo) определяется с использованием массового расхода (Mmeas), используется формула

(4)

где Mo- скорректированный массовый расход в килограммах в час (кг/ч), полученный в условиях испытаний;

Mmeas - массовый расход в килограммах в час (кг/ч), полученный в условиях испытаний;

pa - атмосферное давление в миллибарах (мбар);

p –нагнетательное давление газа в миллибарах (мбар);

tg - температура газа в точке измерения в градусах Цельсия (°C);

d - плотность сухого газа относительно сухого воздуха;

dr - плотность эталонного газа относительно сухого воздуха.

Если скорректированный объемный расход (Vo) определяется с использованием объемного расхода (Vmeas), используется формула

(5)

где Vo- скорректированный объемный расход в кубических метрах в час (м3/ч) при стандартных условиях;

Vmeas - объемный расход в кубических метрах в час (м3/ч), полученный в условиях испытаний;

pa - атмосферное давление в миллибарах (мбар);

p –нагнетательное давление газа в миллибарах (мбар);

tg - температура газа в точке измерения в градусах Цельсия (°C);

d - плотность сухого газа относительно сухого воздуха;

dr - плотность эталонного газа относительно сухого воздуха.

Скорректированный массовый расход (Мо) в стандартных условиях рассчитывается по формуле

Mo= 1,226 Vo×d	   		         (6)

где Mo- скорректированный массовый расход в килограммах в час (кг/ч), полученный в условиях испытаний;

Vo- скорректированный объемный расход в кубических метрах в час (м3/ч) при стандартных условиях;

d - плотность сухого газа относительно сухого воздуха.

Формулы 4 и 5 используются для расчета соответствующих скорректированных расходов Mo или Vo, которые были бы получены при стандартных условиях, по массовому расходу (Mmeas) или объемному расходу (Vmeas), измеренному во время испытания.

Формулы 4 и 5 применяются, если используемый испытательный газ сухой.

Если используется влажный счетчик или если используемый газ является насыщенным, значение d заменяется значением плотности влажного газа (dh) и определяется по формуле

(7)

где dh- плотность влажного газа относительно сухого воздуха;

d - плотность сухого газа относительно сухого воздуха;

p –нагнетательное давление газа в миллибарах (мбар);

pa - атмосферное давление в миллибарах (мбар);

pw - давление насыщенного пара испытуемого газа в миллибарах (мбар) при температуре tg.

6.3.2 Номинальное подводимое тепло

a) Требование

Подводимое тепло нерегулируемых приборов без регуляторов расхода газа или с регуляторами расхода газа, установленными в соответствии с инструкциями по установке, полученными при нормальном давлении Qo, должно находиться в пределах ± 5% от номинального подводимого тепла Qn при испытании в соответствии с 6.3.2. b).

b) Процедура испытания

Испытание проводят при давлении, указанном в инструкции по установке, в соответствии с требованиями 6.1.4.

На прибор последовательно устанавливаются все форсунки, указанные изготовителем для каждой группы газов, и регулируются в соответствии с требованиями 6.1.3.2.1. Подводимое тепло определяется для каждого эталонного газа, как описано в 6.3.1.

Измерения проводятся, когда прибор находится в состоянии теплового равновесия и при отключенном термостате.

6.3.3 Подводимое тепло пускового газа

a) Требование

Подводимое тепло пускового газа, полученное при нормальном давлении, должно находиться в пределах ± 5% от подводимого тепла пускового газа, заявленного в инструкциях по установке, при испытании в соответствии с 6.3.3. b). Этот допуск увеличен до ± 10%, если диаметр форсунки 0,5 мм или меньше.

b) Процедура испытания

Испытания проводятся при давлении, указанном в инструкции по установке, в соответствии с требованиями 6.1.4, с использованием устройства, которое позволяет работать с факелом пускового газа самостоятельно.

На прибор последовательно устанавливаются все форсунки, указанные в инструкциях по установке для каждой группы газов, и регулируются в соответствии с 6.1.3.2.1. Подводимое тепло определяется для каждого эталонного газа, как описано в 6.3.1.

Измерения производятся сразу после зажигания факела пускового газа.

6.3.4 Эффективность регуляторов расхода газа

a) Требование

Для приборов без регулятора газа, но с регулятором расхода газа, который не выводится из строя.

Подводимое тепло, полученное в соответствии с 6.3.4 b) испытания № 1, не должно быть меньше номинального расхода. Подводимое тепло, полученное в соответствии с 6.3.4. b) испытание № 2 не должно превышать номинальный расход.

b) Процедура испытания

Испытание № 1

Подводимое тепло измеряется при полностью открытом регуляторе и минимальном нагнетательном давлении, указанном в 6.1.4 для определенного эталонного газа.

Испытание № 2

Подводимое тепло измеряется при полностью закрытом регуляторе и максимальном нагнетательном давлении, указанном в 6.1.4 для определенного эталонного газа.

Испытания проводятся для каждого эталонного газа для категории прибора, за исключением случаев, когда регулятор был установлен и опломбирован производителем в заданном положении. В этом случае регулятор считается несуществующим.

6.3.5 Эффективность регулятора давления

a) Требование

Подводимое тепло, полученное в соответствие с 6.3.5.b) не должно отличаться более чем на + 7,5% и - 10% для газов первого, второго и третьего поколения. Для приборов типа A это значение снижено до ± 5% для газов 2 и 3 поколения.

b) Процедура испытания

Если прибор оснащен регулируемым регулятором, его при необходимости регулируют, чтобы получить номинальный объемный расход, соответствующий номинальному подводимому теплу с эталонным газом при нормальном давлении, указанном в 6.1.4, и соответствующий этому газу. Сохраняя первоначальную настройку, нагнетающее давление изменяется между соответствующими минимальным и максимальным значениями.

Это испытание проводится для всех эталонных газов, для которых регулятор не выводится из строя. Однако для газов первого поколения эта проверка проводится между номинальным давлением и максимальным давлением.

6.3.6 Эффективность устройства для измерения диапазона

a) Требование

Для приборов, оснащенных устройством определения диапазона, в отличие от регулятора скорости газа, для двух крайних положений устройства определения диапазона.

a) номинальное подводимое тепло должно быть получено с точностью ± 5% от номинального подводимого тепла, указанного в инструкциях по установке, с устройством измерения диапазона в положении, обеспечивающем максимальную скорость;

b) минимальное подводимое тепло должно быть получено с точностью ± 5% от минимального подводимого тепла, указанного в инструкциях по установке, с устройством измерения диапазона в положении, обеспечивающем минимальную скорость.

Для приборов категорий I2L и I2H, оснащенных устройством определения диапазона, не отличным от регулятора расхода газа, минимум и максимум заявленного диапазона подводимого тепла должны быть получены с точностью до ± 5%. Испытания проводятся в соответствии с 6.3.6 b).

b) Процедура испытания

Прибор регулируется в соответствии с инструкциями по установке. Испытания проводят, как описано в 6.3.2 b). Для каждого крайнего положения устройства для измерения диапазона измеряется подводимое тепло.

6.4 Система контроля пламени

6.4.1Для приборов с полезным подводом тепла ≤ 70

6.4.1.1 Приборы сне автоматическими горелками

a) Требование

Горелка должна быть оборудована устройством контроля пламени для контроля пламени запальной горелки и защиты основного пламени. При пропадании пламени система управления должна вызывать, как минимум, временную блокировку. Безопасное время гашения для системы контроля пламени для отключения горелки не должно превышать 60 сдля приборов с запальными горелками, защищенными термоэлектрической системой контроля пламени. Безопасное время тушения подтверждается испытанием, указанным в 6.4.1.1 b).

Если термоэлектрические устройства контроля пламени используются в сочетании с электрическим зажиганием, газ не должен поступать в основную горелку, если запальная горелка не горит, когда любой контрольный кран или эквивалентное устройство, доступное пользователю, переводится в положение «ВЫКЛ», а затем в положение «ВКЛ» через 3 с. В рамках этого требования пьезоэлектрическое зажигание не рассматривается в качестве электрического зажигания.

b) Процедура испытания

Когда прибор находится в рабочем состоянии, подача газа к основной горелке изолирована. Измеряется время между потуханием основной горелки и закрытием предохранительного клапана.

6.4.1.2 Приборы с естественной тягой с системами автоматической горелки

a) Требование

Когда горелка запускается из отключенного состояния, система контроля пламени должна предотвращать любые попытки воспламенения или открытия любого газового клапана при наличии пламени или условий имитации пламени. Эта проверка безопасного запуска должна длиться более 5 с и прекращаться не более чем за 5 с до любой попытки зажигания.

Если система контроля пламени включает в себя компоненты (например, термоэмиссионные клапаны), требующие времени для прогрева, проверка безопасного запуска должна длиться на 5 с дольше максимального времени нагрева.

При исчезновении пламени во время работы система управления должна вызвать аварийное отключение или однократную попытку восстановления искры. Для систем управления, которые включают в себя зажигание от горячей поверхности, аварийное отключение должно происходить после пропадания пламени. Общее безопасное время гашения для системы контроля пламени для обнаружения отсутствия пламени и отключения горелки не должно превышать 3 с. Время безопасности тушения проверяют, выполняя процедуру, указанную в 6.4.1.2 b).

b) Процедура испытания

Когда прибор находится в рабочем состоянии, подача газа к основной горелке изолирована. Измеряется время между потуханием основной горелки и закрытием предохранительного клапана.

6.4.1.3 Приборы с вентиляторными горелками и автоматическими горелками с предварительной продувкой

a) Требование

Устройство контроля пламени должно включать в себя подходящие средства обеспечения безопасного отключения или блокировки, если датчик пламени сигнализирует о наличии пламени в любое время во время предварительной продувки.

Проверка наличия пламени может быть прекращена в течение 5 сперед попыткой зажигания. Если состояние имитации пламени длится 5 с или более, должно произойти отключение.

При исчезновении пламени во время нормальной работы устройство контроля пламени должно обеспечивать автоматический перезапуск или отключение.

Время отключения автоматических запорных клапанов горелки устройством погашения пламени при исчезновении пламени должно быть не более 1 с.

Это подтверждается выполнением процедуры, указанной в 6.4.1.3 b).

b) Процедура испытания

Прибор установлен и испытан в соответствии с 6.1.5. Проверяются требования пункта 6.4.1.3 а). Когда прибор находится в рабочем состоянии, отключите подачу газа к основной горелке. Измерьте время между моментом, когда основная горелка погаснет, и появлением сигнала на закрытие клапана.

6.4.1.4 Приборы с вентиляторными горелками и автоматическими горелками без предварительной продувки

a) Требование

Для приборов с полезным подводом тепла ≤ 70 кВт предварительная продувка не является обязательной. Когда горелка запускается из отключенного состояния, система контроля пламени должна предотвращать любые попытки воспламенения и открытия любого газового клапана, если присутствует пламя или условия имитации пламени.

Конструкция прибора должна быть такой, чтобы во время отключения обеспечивалось достаточное количество естественной вентиляции для безопасного проветривания любой незначительной утечки газа.

Проверка наличия пламени должна длиться более 5 с и прекращаться не более чем за 5 сдо любой попытки воспламенения. Если система контроля пламени включает в себя термоэмиссионные клапаны и т.д., для которых требуется время для разогрева, проверка наличия пламени должна длиться как минимум на 5 с дольше максимального времени разогрева.

При исчезновении пламени система управления должна вызвать аварийное отключение. Однако в случае систем управления, которые включают в себя зажигание от горячей поверхности, аварийное отключение и блокировка должны происходить после пропадания пламени. Общее безопасное время гашения для системы контроля пламени для обнаружения отсутствия пламени и отключения горелки должно быть не более 3 с.

Это подтверждается процедурой, указанной в 6.4.1.4 b).

b) Процедура испытания

Прибор установлен и испытан в соответствии с 6.1.5. Проверяются требования 6.4.1.4 а). Если прибор находится в рабочем состоянии, отключите подачу газа к основной горелке. Измерьте время между моментом, когда основная горелка погаснет, и появлением сигнала на закрытие клапана.

6.4.2 Для приборов с полезным подводом тепла > 70 кВт

6.4.2.1 Приборы типа B11, B14, B41и B44

a) Требование

Время зажигания термочувствительных устройств контроля пламени не должно превышать 20 с. Это подтверждается проведением испытания, указанного в 6.4.2.1 b) параграфа 1.

При пропадании пламени система управления должна вызывать энергонезависимую блокировку. Безопасное время гашения системы контроля пламени для отключения горелки не должно превышать 60 с для приборов с горелками постоянного зажигания, защищенными термочувствительной системой контроля пламени. Однако для приборов с подводимым теплом более 135 кВт время безопасного тушения не должно превышать 3 с. Это подтверждается проведением испытания, указанного в 6.4.2.1 b) параграфа 2.

Если термоэлектрические устройства контроля пламени используются вместе с электрическим зажиганием, система управления должна включать в себя блокировку перезапуска. В рамках этого требования пьезоэлектрическое зажигание не рассматривается в качестве электрического зажигания.

b) Процедура испытания

Когда прибор находится в холодном состоянии, включается подача газа, и запальная горелка зажигается через 20 секунд после зажигания запальной горелки, ручное вмешательство отменяется, и проверяется, горит ли запальная горелка.

Когда прибор находится в рабочем состоянии, отключите подачу газа к основной горелке. Измерьте время между моментом, когда основная горелка погаснет, и появится сигнал на закрытие клапана.

6.4.2.2 Приборы с автоматическими горелками

a) Требование

Когда горелка запускается из отключенного состояния, система контроля пламени должна предотвращать любые попытки воспламенения или открытия любого газового клапана, если присутствует пламя или условия, имитирующие пламя.

Эта проверка безопасного запуска должна длиться более 5 с и прекращаться не более чем за 5 с до любой попытки зажигания.

Безопасное время гашения для системы контроля пламени для обнаружения отсутствия пламени и отключения горелки не должно превышать 3 с. Это подтверждается испытанием, указанным в 6.4.2.2 b).

b) Процедура испытания

Когда прибор находится в рабочем состоянии, отключите подачу газа к основной горелке. Измерьте время между моментом, когда основная горелка погаснет, и появится сигнал на закрытие клапана.

6.4.2.3 Все приборы типа B и C, за исключением типа B11, B14, B41и B44

a) Требование

Устройство контроля пламени должно включать подходящие средства обеспечения безопасного отключения или блокировки, если датчик пламени сигнализирует о наличии пламени в любое время во время предварительной продувки. Это проверка безопасного пуска. Проверка безопасного пуска может быть прекращена в течение 5 с до попытки зажигания. Если состояние, имитирующее пламя, длится 5 с или более, должно произойти отключение.

При пропадании пламени устройство контроля пламени должно либо вызвать энергонезависимую или энергозависимую блокировку, или разрешать повторное зажигание путем восстановления искры, и разрешать автоматическую переработку.

Если используется повторное зажигание путем восстановления искры, попытка немедленного повторного зажигания должна начинаться в течение 1 с. Если попытка повторного зажигания не удалась к концу первого времени безопасности, должно произойти энергонезависимое отключение.

Если в случае автоматической рециркуляции зажигание не возникает в конце первого безопасного времени, должно произойти энергонезависимое отключение.

Время отключения автоматических запорных клапанов устройством контроля пламени при пропадании пламени должно быть не более 1 с. Однако, если используется самопроверяющееся устройство контроля пламени, время, в течение которого устройство контроля пламени отключит питание автоматических запорных клапанов после пропадания пламени, должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 8. Это подтверждается испытанием, указанным в 6.4.2.3 b).

Таблица 8 - Время отключения устройства контроля пламени

| Частота проверок | Время отключения, исключая любую задержку из-за контрольных цепей с | Время отключения, включая любую задержку из-за контрольных цепей с |
| --- | --- | --- |
| Чаще, чем каждые 2 с | - | - |
| Реже, чем каждые 2 с, но чаще, чем раз в минуту | 1 | 2 |
| Реже, чем раз в минуту, но чаще, чем раз в час | 1 | 3 |

b) Процедура испытания

Когда прибор находится в рабочем состоянии, отключите подачу газа к основной горелке. Измерьте время между моментом, когда основная горелка погаснет, и появится сигнал на закрытие клапана.

6.4.3 Приборы типа A2и A3

a) Требование

Система контроля пламени должна быть спроектирована или устроена так, чтобы она не могла обнаруживать источник зажигания как ложный сигнал пламени.

Система контроля пламени должна включать в себя средства, обеспечивающие безопасное отключение или энергонезависимую блокировку, если датчик пламени сигнализирует о наличии пламени в любой момент во время предварительной продувки.

Если продолжительность проверки безопасного пуска менее 5 с, обнаружение пламени или условий, имитирующих пламя во время предварительной продувки, должно привести к энергонезависимой блокировке.

Если продолжительность проверки безопасного пуска превышает 5 с, обнаружение пламени или условий имитации пламени во время предварительной продувки должно привести к аварийному отключению или энергонезависимой блокировке.

Однако, если состояние имитации пламени длится 5 с или более, должно произойти энергонезависимое отключение.

При пропадании пламени система контроля пламени должна приводить к энергонезависимой блокировке. Не должно быть автоматических попыток повторного зажигания при помощи восстановления искры, автоматической утилизации или других средств. Цикл перезапуска должен происходить только после ручного сброса.

Время отключения автоматических предохранительных запорных клапанов горелки системой контроля пламени при пропадании пламени должно быть не более 1 с.

Если используется система самоконтроля пламени, время отключения предохранительных запорных клапанов системой при пропадании пламени должно составлять не более 1 с при нормальной работе и не более 2 с при выполнении проверки. Это подтверждается испытанием, указанным в 6.4.3 b).

b) Процедура испытания

Когда прибор находится в рабочем состоянии, отключите подачу газа к основной горелке. Измерьте время между моментом, когда основная горелка погаснет, и появится сигнал на закрытие клапана.

6.5 Установка факела пускового газа

6.5.1 Приборы с полезным подводом тепла ≤ 70 кВт

6.5.1.1 Приборы с естественной тягой с неавтоматическими горелками

a) Требование

Время зажигания не должно превышать 30 с, оно может быть увеличено до 60 с, если при этом не требуется ручного вмешательства. Это время проверяется в условиях испытаний, указанных в 6.5.1.1b).

b) Процедура испытания

Когда прибор находится в холодном состоянии, включается подача газа и запальная горелка зажигается через 30 секунд после розжига запальной горелки, ручное вмешательство отменяется и проверяется, горит ли зажженная запальная горелка.

Должны быть приняты меры для безопасного и легкого установления пламени пускового газа вручную или при помощи запального устройства, встроенного в прибор. Если в прибор встроено запальное устройство, должна быть предусмотрена возможность зажигания запальной горелки вручную.

Газ не должен поступать в основную горелку до тех пор, пока пламя пускового газа не будет обнаружено устройством контроля пламени.

Устройство контроля пламени при любых условиях эксплуатации должно обнаруживать пламя пускового газа только с такой скоростью, которая обеспечивает надежное и плавное зажигание основного газа.

6.5.1.2 Приборы с естественной тягой с автоматическими горелками

a) Требование

Расход пускового газа должен быть таким, чтобы при испытании в условиях испытания в соответствии с 6.5.1.2 b) система была безопасной при зажигании.

b) Процедура испытания

Когда прибор находится в холодном состоянии, включается подача газа и зажигается запальная горелка через 30 секунд после зажигания запальной горелки, ручное вмешательство отменяется и проверяется, горит ли зажженная запальная горелка.

Детектор пламени во всех условиях эксплуатации должен обнаруживать факел пускового газа только на таких скоростях, которые обеспечивают надежное и плавное зажигание основного газа.

Первое безопасное время не должно превышать:

- 30 с для запальных горелок с входной мощностью ≤ 600 Вт;

- 15 с для запальных горелок с входной мощностью > 600 Вт и ≤ 1,5 кВт;

- 5 с (а лучше не менее 2 с) для приборов, у которых расход пускового газа превышает 1,5 кВт.

Первое безопасное время проверяется при следующих условиях испытаний. Перекрыть подачу газа к прибору. Попытайтесь зажечь прибор в соответствии с инструкциями по установке и измерьте время между сигналами открытия и закрытия клапана. Сравните это время с временем безопасности, указанным производителем.

Кроме того, при испытании в следующих условиях испытаний прибор не должен иметь повреждений, которые могут повлиять на его безопасную работу. Прибор устанавливается, как описано в 6.1.5, и сначала настраивается в соответствии с требованиями 6.1.3.2.1, и с ним подается соответствующий эталонный газ             (см. EN 437) при номинальном подводимом тепле.

Проверяется зажигание запальной горелки или основной горелки, если она зажигается напрямую. Испытание повторяется с постепенной задержкой зажигания до окончания безопасного времени.

Чтобы отсрочить зажигание, необходимо обеспечить независимое управление автоматическими запорными клапанами основного газа или пускового газа и работой устройства зажигания. Подходящим устройством является подача напряжения на соответствующий газовый клапан и устройство зажигания, независимо от системы автоматического управления горелкой. В целях безопасности задержку зажигания следует увеличивать поэтапно.

Если зажигание не происходит, искра должна появляться до истечения безопасного времени.

Источник зажигания не должен включаться до тех пор, пока не будет произведена проверка безопасного запуска системы контроля пламени. Источник зажигания должен быть обесточен в конце первого безопасного времени или до него. Если пламя пускового газа не было обнаружено к концу первого безопасного времени, должно произойти аварийное отключение и, как минимум, временная блокировка.

В случае пропадания пламени пускового газа после установления пламени пускового газа должно произойти аварийное отключение или немедленная однократная попытка повторного зажигания для приборов, у которых расход пускового газа, установленный на отдельной запальной горелке, не превышает            0,6 кВт. Если предпринята попытка повторного зажигания и пламя пускового газа не обнаружено в течение первого безопасного времени, должно произойти аварийное отключение и, как минимум, временная блокировка.

Для приборов, у которых расход пускового газа превышает 0,6 кВт, в случае пропадания пускового газового пламени после его установления должно произойти аварийное отключение и, как минимум, временная блокировка.

Однако, автоматический запорный клапан при подаче основного газа может быть открыт, чтобы обеспечить поток газа, если подача пускового газа происходит ниже по потоку от первого автоматического запорного клапана основного газа, при условии, что:

- предусмотрено средство, подтверждающее закрытие запорного клапана до зажигания;

Примечание - Система проверки клапана, переключатель закрытия или переключатель индикатора закрытого положения считаются соответствующими этому требованию.

- соблюдено требование 6.6.4.1.2.

Если автоматический запорный клапан основного газа представляет собой двухступенчатый клапан, регулирующий как начальный расход газа, так и расход основного газа, необходимо проверить начальное положение клапана. Если проверка показывает, что клапан находится не в начальном положении, запуск необходимо предотвратить или должна произойти, как минимум, временная блокировка.

6.5.1.3 Вентиляторные горелки без предварительной продувки

6.5.1.3.1 Приборы с неавтоматическими горелками

a) Требование

Время зажигания не должно превышать 30 с. Время зажигания можно увеличить до 60 с, если не требуется ручное вмешательство. Это время проверяют в условиях испытаний в соответствии с 6.5.1.3.1 b).

b) Процедура испытания

Прибор устанавливают, как описано в 6.1.5, и испытания проводят с использованием соответствующего эталонного газа для данной категории прибора. Когда прибор холодный, включается подача газа и зажигается запальная горелка. Через 20 с после зажигания ручное вмешательство отменяется, и проверяется, горит ли запальная горелка.

Должны быть приняты меры для безопасного и легкого установления пламени пускового газа вручную или при помощи устройства зажигания, встроенного в прибор. Если в прибор встроено запальное устройство, должна быть предусмотрена возможность зажигания запальной горелки вручную.

Газ не должен поступать в основную горелку до тех пор, пока пламя пускового газа не будет обнаружено устройством контроля пламени.

Устройство контроля пламени должно обнаруживать факел пускового газа только на таких скоростях, которые могут обеспечить надежное и плавное зажигание основного газа.

6.5.1.3.2 Приборы с автоматическими горелками

6.5.1.3.2.1 Общие положения

a) Требование

Скорость пускового газа должна быть такой, чтобы при испытании в условиях, указанных в 6.5.1.3.2.1b), система была безопасной при зажигании.

b) Процедура испытания

Прибор устанавливается, как описано в 6.1.5, и первоначально настраивается в соответствии с требованиями 6.1.3.2.1, и на него подается соответствующий эталонный газ (см. EN 437:2003+A1:2009) при номинальном подводимом тепле.

Проверяется зажигание запальной горелки или основной горелки, если она зажигается напрямую. Испытание повторяется с постепенной задержкой зажигания до окончания безопасного времени.

Чтобы отсрочить зажигание, необходимо обеспечить независимое управление запорными клапанами основного газа или пускового газа и работой устройства зажигания. Подходящим устройством является подача напряжения на соответствующий газовый клапан и устройство зажигания, независимо от системы автоматического управления горелкой. В целях безопасности задержку зажигания следует увеличивать поэтапно.

Источник зажигания не должен включаться до тех пор, пока не будет произведена проверка безопасного пуска системы контроля пламени. Источник зажигания должен быть обесточен в конце первого безопасного времени или до него. Если факел пускового газа не был обнаружен к концу первого безопасного времени, должно произойти аварийное отключение и блокировка.

6.5.1.3.2.2 Приборы с вентиляторными горелками с отдельной запальной горелкой

a) Требование

Если расход газа запальной горелки не превышает 0,25 кВт, первое безопасное время не ограничено.

Если расход газа запальной горелки превышает 0,25 кВт, но не превышает       0,6 кВт, первое безопасное время не должно превышать 30 с.

Для приборов, у которых расход пускового газа не превышает 0,6 кВт, в случае пропадания пламени пускового газа должно происходить или аварийное отключение, или однократная немедленная попытка повторного зажигания путем прямого восстановления искры, но до подачи сигнала об открытии автоматических запорных клапанов основного газа.

Если предпринята попытка повторного зажигания и пламя пускового газа не обнаружено в течение первого безопасного времени, должно произойти аварийное отключение и блокировка.

Если расход газа запальной горелки превышает 0,6 кВт, первое безопасное время не должно превышать 5 с. Для этих приборов аварийное отключение и блокировка должны происходить в случае пропадания пламени пускового газа после его возникновения и до получения сигнала об открытии автоматических запорных клапанов основного газа.

Однако, автоматического запорный клапан при подаче основного газа может быть открыт для разрешенного потока газа, если подача пускового газа происходит ниже по потоку от первого автоматического запорного клапана основного газа, при условии, что:

- установлено средство подтверждения закрытия главного запорного клапана до зажигания; или

- соблюдены требования, указанные в 6.6.4.1.2.

Примечание - Считается, что система проверки клапана, переключатель закрытия или переключатель индикатора закрытого положения соответствуют этому требованию.

Расход пускового газа должен быть таким, чтобы при испытании в условиях, указанных в 6.5.1.3.2.1 b), система была безопасной при зажигании.

6.5.1.3.2.3 Приборы с вентиляторными горелками, если факел пускового газа установлен на основной горелке

a) Требование

Если расход газа запальной горелки не превышает 0,25 кВт, первое безопасное время не ограничено.

Если расход газа запальной горелки превышает 0,25 кВт, но не превышает        0,6 кВт, первое безопасное время не должно превышать 30 с.

Если расход пускового газа не превышает 0,6 кВт, первое безопасное время не должно превышать 5 с. Для этих приборов аварийное отключение и блокировка должны происходить в случае пропадания пламени пускового газа после его возникновения и до возникновения сигнала об открытии автоматических запорных клапанов основного газа.

Однако, автоматический запорный клапан источника основного газа может быть открыт, чтобы пропускать поток газа, если подача пускового газа осуществляется между автоматическими запорными клапанами основного газа, при условии, что автоматический запорный клапан основного газа, расположенный ниже по потоку, проверяется на закрытие перед запуском, например клапаны, оснащенные переключателями индикатора закрытого положения. Если проверка показывает, что клапан не закрыт, запуск должен быть прекращен или произойдет блокировка.

Если автоматический запорный клапан основного газа, расположенный ниже по потоку, представляет собой двухступенчатый клапан, регулирующий как расход пускового газа, так и расход основного газа, необходимо проверить начальное положение клапана. Если проверка показывает, что клапан ниже по потоку не находится в начальном положении, запуск должен быть отложен, или должна произойти, как минимум, временная блокировка. Кроме того, любые средства регулировки расхода пускового газа должны быть предварительно установлены и опломбированы производителем.

Расход пускового газа должен быть таким, чтобы при испытании в условиях, указанных в 6.5.1.3.2.1 b), система была безопасной при зажигании.

6.5.1.3.2.4 Приборы с вентиляторными горелками и непосредственным зажиганием основной горелки

a) Требование

Для приборов с прямым зажиганием основной горелки разрешается однократная попытка зажигания с безопасным временем, не превышающим 5 с.

Искра сохраняется до тех пор, пока пламя не установится и не будет обнаружено, или пока не истечет безопасное время.

Если основное пламя горелки не установлено и не обнаружено к концу безопасного времени, должно произойти аварийное отключение и блокировка.

Если автоматический запорный клапан основного газа, расположенный ниже по потоку, представляет собой двухступенчатый клапан, регулирующий как расход пускового газа, так и расход основного газа, необходимо проверить начальное положение клапана. Если проверка показывает, что клапан ниже по потоку находится не в начальном положении, запуск должен быть предотвращен или должна произойти, как минимум, временная блокировка. Кроме того, любые средства регулировки расхода пускового газа должны быть предварительно установлены и опломбированы производителем.

Расход пускового газа должен быть таким, чтобы при испытании в условиях, указанных в 6.5.1.3.2.1 b), система была безопасной при зажигании.

6.5.1.4 Вентиляторные горелки с предварительным продуванием

6.5.1.4.1 Общие положения

a) Требование

Запальная горелка или расход пускового газа должны быть такими, чтобы при испытании в условиях, указанных в 6.5.1.4.1 b), система была безопасной при зажигании.

b) Процедура испытания

Прибор устанавливается, как описано в 6.1.5, и первоначально настраивается в соответствии с требованиями 6.1.3.2.1, и поставляется с соответствующим эталонным газом (см. EN 437) при номинальном подводимом тепле.

Проверяется зажигание запальной горелки или основной горелки, если она зажигается напрямую. Испытание повторяется с постепенной задержкой зажигания до окончания безопасного времени.

Чтобы отложить зажигание, необходимо обеспечить независимое управление запорными клапанами основного газа или пускового газа, и работой устройства зажигания. Подходящим устройством является подача напряжения на соответствующий газовый клапан и устройство зажигания, независимо от системы автоматического управления горелкой. В целях безопасности задержку зажигания следует увеличивать поэтапно.

6.5.1.4.2 Приборы с отдельной запальной горелкой

a) Требование

Если факел пускового газа создается на отдельной запальной горелке с расходом газа более 0,25 кВт, но не более 0,6 кВт, первое безопасное время не должно превышать 30 с.

Если факел пускового газа создается на отдельной запальной горелке с расходом газа не более 0,25 кВт, первое безопасное время не ограничено.

Если в течение безопасного времени необходимое пламя не установилось, должно произойти аварийное отключение.

Если требуемое пламя не установилось после четвертой попытки перезапуска, произойдет блокировка.

Запальная горелка или расход пускового газа должны быть такими, чтобы при испытании в условиях, указанных в 6.5.1.4.1 b), система была безопасной при зажигании.

6.5.1.4.3 Приборы, в которых факел пускового газа устанавливается на основной горелке

a) Требование

Если расход пускового газа не превышает 0,25 кВт, первое безопасное время не ограничено.

Если расход пускового газа превышает 0,25 кВт, но не превышает 0,6 кВт, первое безопасное время не должно превышать 30 с.

Если в течение безопасного времени необходимое пламя не установилось, должно произойти аварийное отключение.

Если требуемое пламя не установилось после четвертой попытки перезапуска, произойдет блокировка.

Запальная горелка или расход пускового газа должны быть такими, чтобы при испытании в условиях, указанных в 6.5.1.4.1 b), система была безопасной при зажигании.

6.5.1.4.4 Приборы с прямым зажиганием основной горелки

a) Требование

Для приборов с прямым зажиганием основной горелки время безопасности не должно превышать 5 с.

Запальная искра (или другое средство зажигания) не должна подаваться до завершения периода предварительной продувки и должна сохраняться до тех пор, пока не установится пламя или не истечет безопасное время.

Клапан пускового газа не должен быть под напряжением, пока не будет подана искра зажигания (или другое средство зажигания). Если используется воспламенитель с горячей поверхностью, зажигание должно быть таким, чтобы источник воспламенения мог зажечь поступающий газ до открытия газового клапана.

Если необходимое пламя не было установлено и обнаружено в течение безопасного времени, должно произойти аварийное отключение.

Если необходимое пламя не было установлено и обнаружено после четвертой попытки перезапуска, произойдет блокировка.

Если автоматический запорный клапан основного газа, расположенный ниже по потоку, представляет собой двухступенчатый клапан, регулирующий как расход пускового газа, так и расход основного газа, необходимо проверить начальное положение клапана. Если проверка показывает, что клапан ниже по потоку находится не в начальном положении, запуск должен быть предотвращен или должна произойти временная блокировка. Кроме того, любые средства регулировки расхода пускового газа должны быть предварительно установлены и опломбированы производителем.

Запальная горелка или расход пускового газа должны быть такими, чтобы при испытании в условиях, указанных в 6.5.1.4.1 b), система была безопасной при зажигании.

6.5.2 Приборы с полезным подводимым теплом>70 кВт

6.5.2.1 Приборы типа B11, B14, B41, B44, C11и C31

6.5.2.1.1 Автоматические горелки

a) Требование

Источник зажигания не должен включаться до тех пор, пока не будет проведена проверка безопасного пуска системы контроля пламени, и он должен быть обесточен в конце первого безопасного времени или до него. Если используется система зажигания с горячей поверхностью, система зажигания должна быть под напряжением, чтобы источник зажигания мог зажечь поступающий газ до открытия газовых клапанов.

Если пламя пускового газа не было обнаружено к концу первого безопасного времени, должно произойти аварийное отключение и энергонезависимая блокировка.

Если пламя пускового газа образуется на отдельной горелке, детектор пламени должен обнаруживать пламя пускового газа только при такой скорости, которая обеспечивает надежное и плавное зажигание основного газа.

Эти требования проверяются испытаниями, указанными в 6.5.2.1.1 b).

b) Процедура испытания

Подача газа к прибору изолирована. Попытка зажечь прибор предпринимается в соответствии с инструкцией по установке, измеряется время между сигналами открытия и закрытия клапана. Это время сравнивается с временем безопасности, указанным производителем, первое безопасное время не должно превышать:

а) 30 с для пусковых газовых горелок с тепловой мощностью не более 0,6 кВт;

b) 15 с для пусковых газовых горелок с тепловой мощностью более 0,6 кВт и не более 1,5 кВт;

c) 5 с (желательно не менее 2 с) для приборов, у которых скорость пускового газа превышает 1,5 кВт.

Для приборов с системами автоматического управления, допускающими переработку, автоматическое управление должно перейти в режим энергонезависимой блокировки после количества попыток переработки, указанного в проектной документации.

В случае пропадания пламени пускового газа после установления пламени пускового газа, но до получения сигнала об открытии автоматических запорных клапанов основного газа, должно произойти или аварийное отключение, или однократная немедленная попытка повторного зажигания путем прямой искры может произойти восстановление. Эта однократная попытка повторного зажигания в течение 1 с разрешена только:

a) для приборов с подводимой теплотой 135 кВт и ниже, и где расход пускового газа, установленный на отдельной горелке, не превышает 0,6 кВт или 1% от скорости основной горелки, в зависимости от того, что больше;

b) для приборов с подводимой теплотой более 135 кВт, у которых расход пускового газа, установленный на отдельной горелке, составляет менее 1 кВт плюс 1% от расхода основной горелки.

Если предпринята попытка повторного зажигания и пламя пускового газа не обнаружено в течение первого безопасного времени, должно произойти аварийное отключение и энергонезависимая блокировка.

Для приборов, у которых расход пускового газа превышает вышеуказанные значения, в случае пропадания пламени пускового газа после его установления и до того, как сработают автоматические запорные клапаны основного газа, должно произойти аварийное отключение и энергонезависимая блокировка.

6.5.2.2Все приборы типа B и C, за исключением типа B11, B14, B41, B44, C11и C31

a) Требование

Установка факела пускового газа должно состоять из:

a) период зажигания пускового газа, продолжительность которого не должна быть более:

- 30 с для пусковых газовых горелок с тепловой мощностью не более 0,6 кВт; или

- 15 с для пусковых газовых горелок с тепловой мощностью более 0,6 кВт и не более 1,5 кВт; или

- 5 с (а желательно не менее 2 с) для приборов, у которых расход пускового газа превышает 1,5 кВт;

b) в случае приборов с номинальным подводимым теплом более 135 кВт, период проверки пламени пускового газа, продолжительность которого должна быть не менее 5 с.

Источник зажигания не должен включаться до завершения периода предварительной продувки и должен быть обесточен в конце периода зажигания факела пускового газа или до него.

Клапан пускового газа не должен быть под напряжением до подачи питания на источник зажигания. Однако, если используется система зажигания с горячей поверхностью, система зажигания должна быть под напряжением, чтобы источник зажигания смог зажечь поступающий газ до открытия газового клапана.

Если пламя пускового газа не было обнаружено к концу первого безопасного времени, должно произойти или автоматическое аварийное отключение, или энергонезависимая блокировка, или разрешены четыре попытки автоматической переработки; после четвертой неудачной попытки перезапуска должны произойти аварийное отключение и энергонезависимая блокировка.

Если пламя пускового газа возникает на отдельной запальной горелке, детектор пламени должен выявить пламя запальной горелки только на таких скоростях, которые обеспечат надежное и плавное зажигание основного газа. Это требование подтверждается испытанием, указанным в 6.5.2.2 b).

b) Процедура испытания

Данное испытание проводится с прибором, установленным в соответствии с требованиями 6.1.5, изначально настроенным в соответствии с требованиями 6.1.3.2.1 с соответствующими эталонными газами (см. EN 437) при номинальном подводимом тепле.

Расход газа в запальной горелке снижается до минимума, необходимого для поддержания подачи газа к основной горелке.

Необходимое снижение расхода газа в запальной горелке может быть достигнуто или:

а) при помощи регулировки регулятора расхода газа запальной горелки, если такой имеется; или, если это невозможно,

b) при помощи регулятора, вставленного в газопровод запальной горелки.

Затем проверяется правильность разжигания основной горелки запальной горелкой.

Если в запальной горелке имеется несколько отверстий, которые могут быть заблокированы, испытание проводится при всех заблокированных отверстиях запальной горелки, за исключением того, которое создает пламя, которое нагревает детектор пламени.

Энергия, выделяемая во время периода зажигания пускового газа, должна быть ограничена таким образом, чтобы любое повышение давления в результате отсроченного зажигания не приводило к повреждению прибора или воздуховода. Это требование считается соблюденным, если расход пускового газа не превышает 25% от расхода основного газа.

Когда расход пускового газа контролируется положением расхода пускового газа, содержащегося в автоматическом отсечном клапане основного газа, этот клапан должен соответствовать EN 161. Кроме того, любые средства регулировки расхода пускового газа или рабочего положения блокировки, если таковая имеется, должны быть предварительно установлены и опломбированы производителем.

На горелках с подачей тепла 135 кВт и более, где положение клапана пускового газа регулируется блокировкой, блокировка должна быть проверена в правильном состоянии в течение всего периода установления пламени пускового газа.

Если блокировка указывает на то, что расход пускового газа превышен, время, необходимое для обесточивания клапана, не должно превышать 1 с, и горелка должна перейти в режим блокировки.

На горелках с номинальной подачей тепла 135 кВт и более, без блокировки пускового газа необходимо проверить клапан на закрытие перед запуском при помощи переключателя индикатора закрытого положения. Если проверка указывает на то, что клапан не закрыт, запуск должен быть предотвращен.

6.5.3 Приборы типа A2и A3

6.5.3.1 Общие положения

a) Требование

Первое безопасное время должно составлять не более 5 с и предпочтительно не менее 2 с.

Должен быть установлен период проверки факела пусковой горелки, продолжительность которого должна быть указана в проектной документации. Запальная искра (или другие средства зажигания) не должна быть под напряжением до завершения периода предварительной продувки и должна быть обесточена в конце первого безопасного времени или до него.

На автоматический запорный клапан пускового газа не должно подаваться питание, пока не будет подано напряжение на искру зажигания (или другие средства зажигания).

В течение периода проверки пламени пускового газа должно быть установлено, что пламя стабильно. Если пламя пропадет в течение этого периода, произойдет аварийное отключение и энергонезависимая блокировка.

Энергия, выделяемая в течение первого безопасного времени, должна быть ограничена таким образом, чтобы любое повышение давления в результате задержки воспламенения не привело к повреждению прибора или связанных с ним воздуховодов. Это требование считается выполненным, если расход пускового газа не превышает:

а) 20% от стехиометрического расхода газа для подтвержденного расхода воздуха через камеру сгорания для газов 1-го и 3-го поколения;

b) 33% от стехиометрического расхода газа, соответствующего доказанному расходу воздуха через камеру сгорания для газов 2-го поколения.

На приборах со скоростью подведения энергии 180 кВт и более, и на котором подача пускового газа берется из автоматическим запорными клапанами основного газа, должны быть предусмотрены средства для того, чтобы запорный клапан основного газа был закрыт до запуска.

Примечание - Считается, что система проверки клапана или переключатель закрытия соответствует этому требованию. Если не подтверждено, что клапан закрыт, запуск должен быть прекращен.

На приборах со скоростью подведения энергии менее 180 кВт, у которых пусковой газ берется из автоматических запорных клапанов основного газа, или:

c) должны быть предусмотрены средства, подтверждающие закрытие запорного клапана основного газа. Если не доказано, что клапан закрыт, запуск должен быть предотвращен: или;

d) зажигание при полном расходе основного газа в соответствии с 6.5.2.1.1 b) не должно приводить к возникновению опасной ситуации.

Примечание - Считается, что система проверки клапана или закрытия соответствует требованиям 6.5.3.1 с).

Если скорость пускового газа регулируется положением скорости пускового газа, содержащегося в автоматическом запорном клапане основного газа, этот клапан должен соответствовать EN 161. Кроме того, любые средства регулировки расхода пускового газа или рабочего положения блокировки, если таковая имеется, должны быть предварительно установлены и опломбированы производителем.

В приборах с тепловой мощностью 180 кВт и выше, где положение клапана пускового газа регулируется блокировкой, блокировка должна быть в правильном состоянии в течение первого безопасного времени и периода проверки пламени пускового газа.

Если блокировка указывает на то, что расход пускового газа был превышен, время, необходимое для снятия напряжения с клапана, должно быть не более 1 с, иначе прибор перейдет в режим энергонезависимой блокировки.

Там, где расход  пускового газа регулируется положением расхода пускового газа, содержащегося в автоматических запорных клапанах основного газа и без блокировки управления положением пускового газа, необходимо проверить, чтобы зажигание запальной горелки в условиях испытаний, указанных в 6.5. 2.1.1 b) не создавало опасной ситуации.

b) Процедура испытания

Испытание проводится при установке прибора в соответствии с требованиями 6.1.5.

Изначально прибор настраивают в соответствии с требованиями пункта 6.1.3.2.1, и он поставляется с соответствующими эталонными газами (см. EN 437) при номинальном подводимом тепле.

6.5.3.2 Зажигание запальной горелки с нагнетательным открытым автоматическим запорным клапаном основного газа

a) Требование

Если напорный автоматический запорный клапан основного газа остается открытым искусственно, необходимо проверить, чтобы зажигание запальной горелки не приводило к опасной ситуации при испытании в соответствии с 6.5.3.1b).

b) Процедура испытания

Это испытание проводится, когда газовая линия спроектирована таким образом, что подача газа к запальной горелке осуществляется между двумя запорными клапанами основной горелки, а главный нагнетательный газовый кран не имеет средств, подтверждающих, что он закрыт во время зажигания запальной горелки.

Испытание проводят при установке прибора в соответствии с требованиями 6.1.5.

Изначально прибор настраивают в соответствии с требованиями пункта 6.1.3.2.1 и поставляют соответствующий эталонный газ (см. EN 437) при номинальном подводимом тепле.

6.6 Зажигание и перекрестное зажигание, и устойчивость пламени

6.6.1 Общие положения

Если не указано иное, испытания проводят в условиях испытаний, описанных в 6.1.5, с прибором в холодном состоянии и при тепловом равновесии.

6.6.2 Зажигание и перекрестное зажигание

6.6.2.1 Все приборы (условия безветрия)

6.6.2.1.1 Зажигание горелки

a) Требование

Правильное и плавное зажигание и перекрестное зажигание  должны обеспечиваться при помощи серии из трех испытаний, указанных в 6.6.2.1.1. b), 6.6.2.1.1. c), 6.6.2.1.1 d). Это требование также должно выполняться, если предусмотрено восстановление искры или автоматическая переработка. Эти испытания проводятся с прибором, установленным в соответствии с 6.1.5.

b) Процедура испытания № 1

Прибор поставляется с соответствующими эталонными и предельными газами при нормальном давлении в соответствии с 6.1.4.

В этих условиях проверяется, правильно ли происходит зажигание основной горелки или запальной горелки, а также правильно ли происходит зажигание основной горелки запальной горелкой, а также перекрестное зажигание  различных частей горелки.

Это испытание повторяется с минимальным подводимым теплом, заданном при помощи управления, если зажигание возможно в этих условиях при нормальной работе в соответствии с инструкциями пользователя.

c) Процедура испытания № 2

Без изменения начальных настроек горелки и запальной горелки, в устройство подается эталонный газ с давлением на входе в устройство, сниженным до 70% от нормального или минимального давления, указанного в 6.1.4, в зависимости от того, какое из значений меньше.

В этих условиях проверяется, правильно ли происходит зажигание основной горелки или запальной горелки, а также правильно ли происходит зажигание основной горелки запальной горелкой, а также перекрестное зажигание  различных частей горелки.

Это испытание повторяется с минимальным подводимым теплом, заданном при помощи управления, если зажигание возможно в этих условиях при нормальной работе в соответствии с инструкциями пользователя.

d) Процедура испытания № 3

Без изменения первоначальной настройки основной горелки или запальной горелки, соответствующие предельные газы подъема пламени и выброса пламени последовательно заменяются на эталонный газ, и давление на входе в устройство снижается до минимального давления, указанного в 6.1.4.

В этих условиях проверяется, правильно ли происходит зажигание основной горелки или запальной горелки, а также правильно ли происходит зажигание основной горелки запальной горелкой, а также перекрестное зажигание различных частей горелки.

Это испытание повторяется с минимальным подводимым теплом, заданном при помощи управления, если зажигание возможно в этих условиях при нормальной работе в соответствии с инструкциями пользователя.

6.6.2.1.2 Снижение пламени запальной горелки

a) Требование

Правильное зажигание основной горелки должно быть без излишнего шума, когда расход газа любой запальной горелки снижен до минимума, необходимого для поддержания открытой подачи газа к основной горелке в условиях испытаний, указанных в 6.6.2.1.2. b).

b) Процедура испытания

Данное испытание проводят при установке прибора в соответствии с 6.1.5. Изначально прибор настраивают в соответствии с требованиями 6.1.3.2.1 и поставляют с соответствующими эталонными газами с номинальным подводом тепла.

Затем расход газа в запальной горелке снижается до минимума, необходимого для поддержания подачи газа к основной горелке. Необходимое снижение расхода газа в запальной горелке может быть достигнуто или при помощи:

а) регулировки регулятора расхода газа запальной горелки, если таковой имеется; или, если это невозможно,

b) при помощи регулятора, вставленного для этого в газопровод запальной горелки.

Затем проверяется правильность зажигания основной горелки запальной горелкой.

Если у запальной горелки имеется несколько отверстий, которые могут быть заблокированы, испытание проводится при всех заблокированных отверстиях запальной горелки, за исключением того, которое создает пламя, нагревающее детектор пламени.

6.6.3 Приборы с полезным подводом тепла≤ 70

6.6.3.1 Приборы с автоматическими горелками

6.6.3.1.1 Общие положения

a) Требование

Система должна быть безопасной при зажигании, и прибор не должен иметь повреждений, которые могут повлиять на его безопасную работу в условиях испытаний, указанных в 6.6.3.1.1. b).

b) Процедура испытания

Устройство устанавливают, как описано в 6.1.5.

Изначально прибор настраивают в соответствии с требованиями 6.1.3.2.1 и поставляют с соответствующим эталонным газом (см. EN 437) с номинальным подводимым теплом.

Проверяется зажигание запальной горелки или основной горелки, если она зажигается напрямую. Испытание повторяется с постепенным задерживанием зажигания до:

а) истечения безопасного срока, заявленного в проектной документации;

Чтобы отсрочить зажигание, необходимо обеспечить независимое управление запорными клапанами основного или пускового газа и работой устройства зажигания. Подходящим устройством является подача напряжения на соответствующий газовый клапан и устройство зажигания, независимо от системы автоматического управления горелкой.

В целях безопасности задержку зажигания следует увеличивать поэтапно.

6.6.3.1.2 Приборы с естественной тягой

a) Требование

Второе безопасное время не должно превышать 3 с.

Для приборов с прямым зажиганием основной горелки допускается однократная попытка зажигания с безопасным временем, не превышающим 5 с. Это проверяется в соответствии с процедурой испытаний, указанной в 6.6.3.1.2 b).

b) Процедура испытания

Первое безопасное время: Перекрыть подачу газа к прибору. Попытайтесь зажечь прибор в соответствии с инструкциями пользователя и измерьте время между сигналами открытия и закрытия клапана. Сравните это время с безопасным временем, указанным в проектной документации.

Второе безопасное время: перекрыть подачу газа только к основной горелке. Попытайтесь зажечь прибор в соответствии с инструкциями пользователя и измерьте время между сигналами открытия и закрытия клапана. Сравните это время с указанным безопасным временем в проектной документации.

Отсутствие пламени до конца безопасного времени должно привести к аварийному отключению и энергонезависимой блокировке.

6.6.3.2 Приборы с вентиляторными горелками

a) Требование

Второе безопасное время не должно превышать 5 с.

Отсутствие пламени в любой момент после подачи сигнала об открытии автоматических запорных клапанов основного газа должно привести к аварийному отключению.

Это проверяется в соответствии с процедурой испытаний, указанной в 6.6.3.2b).

6.6.4 Приборы с полезным подводом тепла > 70 кВт

6.6.4.1Все приборы типа B и C

6.6.4.1.1 Прямая установка основного пламени

a) Требование

Безопасное время не должно превышать 5 с. Это проверяется при помощи испытания, указанного в 6.6.4.1.1 b).

b) Процедура испытания

Подача газа к прибору изолирована. Попытка зажечь прибор в соответствии с инструкциями пользователя предпринимается, измеряется время между сигналами открытия и закрытия клапана. Это время сравнивается со временем безопасности, указанным в проектной документации.

6.6.4.1.2 Приборы, в которых пусковой газ берется из двух запорных клапанов основной горелки

a) Требование

Там, где газопровод выполнен таким образом, что подача пускового газа происходит из двух запорных клапанов основного газа, а также не предусмотрено средств для проверки закрытия нагнетательного главного запорного клапана до зажигания, то зажигание пускового газа не должно создавать опасную ситуацию в условиях испытаний, указанных в 6.6.4.1.2 b).

b) Процедура испытания

Изначально прибор настраивают в соответствии с требованиями пункта 6.1.3.2.1 и поставляют с соответствующим эталонным газом с номинальным подводимым теплом.

Если нагнетательный автоматический газовый клапан основного газопровода искусственно удерживается открытым, прибор зажигается.

6.6.5 Приборы типа A2 и A3

6.6.5.1 Установка при помощи факела пускового газа

a) Требование

Если пламя пускового газа было зажжено и подтверждено на отдельном пламени запальной горелки, второе безопасное время должно составлять не более 5 с и не менее 2 с, по окончании которого пламя запальной горелки должно быть погашено и должно возникнуть только основное пламя. Если основное пламя не обнаруживается после этого периода, должно произойти аварийное отключение и энергонезависимая блокировка. Это подтверждается испытанием, указанным в 6.6.5.1 b).

b) Процедура испытания

Изначально прибор настраивают в соответствии с требованиями пункта 6.1.3.2.1 и поставляют с соответствующим эталонным газом с номинальным подводимым теплом. Когда прибор находится в рабочем состоянии, подача газа к основной горелке изолирована. Измеряется время между затуханием основной горелки и закрытием предохранительного клапана.

6.6.5.2 Установление при помощи прямого зажигания

a) Требование

Когда основная горелка зажигается прямым зажиганием, должны применяться следующие условия:

I. источник зажигания не должен быть под напряжением до завершения периода предварительной продувки;

II. газовые клапаны не должны быть под напряжением, пока не будет включен источник зажигания. Если используется система зажигания с горячей поверхностью, система зажигания должна быть под напряжением, чтобы источник зажигания мог зажигать газ до открытия газовых клапанов;

III. первое безопасное время должно быть не более 5 с и не менее 2 с, по истечении которого источник зажигания должен быть обесточен;

IV. если пламя не обнаружено до окончания первого безопасного времени, произойдет энергонезависимая блокировка.

Это подтверждается испытаниями, указанными в6.6.5.2 b).

b) Процедура испытания

Изначально прибор настраивают в соответствии с требованиями пункта 6.1.3.2.1 и поставляют с соответствующим эталонным газом с номинальным подводимым теплом. Когда прибор находится в рабочем состоянии, подача газа к основной горелке изолирована. Измеряется время между затуханием основной горелки и закрытием предохранительного клапана.

6.6.6 Специальные условия

6.6.6.1 Все приборы типа B11, B12, B13, B41, B42и B43

a) Требование

Запальная горелка или основная горелка, если зажигание происходит при расходе пускового газа на основной горелке, должны зажигаться и оставаться стабильными без выброса или подъема пламени, а любое устройство контроля пламени должно продолжать нормально работать. Если зажигание происходит на запальной горелке, вышеупомянутые требования должны быть оценены с зажиганием основной горелки и без нее.

Эти требования проверяются путем проведения испытаний, указанных в 6.6.6.1.b).

b) Процедура испытания

В прибор подается соответствующий эталонный газ при нормальном давлении. Он подсоединяется к вторичному дымоходу или POCED того же номинального диаметра, что и соединение дымохода, и является прямым с длиной не менее 10 диаметров непосредственно над переключателем тяги. Нижняя тяга до 3 м/с подается через вторичный дымоход с использованием подходящего устройства для нижней тяги (см. рисунок 6).

Второе испытание проводится с заблокированным дымоходом или POCED.

Условные обозначения:

A и B перепускные вентили для получения или нисходящего, или восходящего потока

C вентилятор

D гибкий

E измерение скорости при помощи трубки Пито

Рисунок 6 - Испытание прибора при аномальных условиях тяги

6.6.6.2 Все приборы типа B14 и B44

a) Требования

В условиях испытаний, указанных в 6.6.6.2. b) зажигание запальной горелки с ручным зажиганием должен быть правильным, пламя должно оставаться стабильным без выброса или подъема, и любое устройство контроля пламени должно продолжать нормально функционировать, даже когда дымоход полностью заблокирован.

b) Процедура испытания

Прибор испытывают в тех же условиях, что указаны в 6.2.2.2. Однако для приборов, имеющих запальную горелку с ручным зажиганием, ограничение выхода дымохода осуществляется поэтапно и продолжается до тех пор, пока дымоход не будет полностью заблокирован. Зажигание любой запальной горелки, а также зажигание и полное перекрестное зажигание основной горелки должны продолжаться до тех пор, пока дымоход не будет заблокирован настолько, чтобы сработало устройство контроля воздуха, отключив подачу газа.

6.6.6.3 Приборы типа C11, C12и C13

a) Требование

В условиях испытаний, указанных в 6.6.6.3. b) зажигание любой запальной горелки, зажигание основной горелки и полное перекрестное зажигание основной горелки должны быть правильными. Основная горелка и любое пламя пускового газа должны оставаться стабильными, а любое устройство контроля пламени должно продолжать функционировать нормально.

b) Испытательная установка

Прибор устанавливается на аппарате, указанном на рисунке 7, с использованием дымохода длиной 350 мм, если в инструкциях по установке не указано, что можно использовать дымоход меньшей длины. В этом случае используется минимальная длина дымохода, указанная в инструкции по установке, если применимо, используется воздуховод для воздуха для горения, указанный в инструкции по установке, или каналы эквивалентного сопротивления.

Условные обозначения:

A ветряной генератор

H горизонтальная плоскость

V вертикальная плоскость

α = 0o (горизонтальные ветра), + 30oи - 30o

ß = 0o (косой ветер), 15o, 30o, 45o, 60o, 75o, 90o

(перпендикулярно испытываемой стене)

Примечание - Если вывод не симметричен, испытания продолжают при следующих углах падения: 105o, 120o, 135o, 150o, 165o, 180o.

Рисунок 7 - Испытательная установка для прибора типа C1

Угол β может изменяться или путем изменения положения ветрогенератора (неподвижная стена), или путем поворота испытываемой стены вокруг центральной вертикальной оси.

Испытываемая стена состоит из прочной вертикальной стены площадью не менее 1,8 м со съемной панелью в центре. Вывод прибора устанавливается так, чтобы его геометрический центр находился в центре 0 испытываемой стены, а его выступ от стены рекомендован в инструкциях по установке.

Характеристики ветрогенератора и расстояние от испытываемой стены, на котором он размещается, выбираются таким образом, чтобы на уровне стены соблюдались следующие критерии после удаления центральной панели:

- фронт ветра имеет квадратное примерно 90 см или круглое сечение диаметром 60 см;

- скорость ветра 2,5 м/с, 5 м/с и 10 м/с может быть получена с точностью до 10% по всему фронту ветра;

- поток ветра практически параллелен и не имеет остаточного вращательного движения.

Когда центральная съемная панель недостаточно велика для проверки этих критериев, они проверяются без стены на расстоянии, соответствующем расстоянию, существующему на практике между стеной и выпускным патрубком ветрогенератора.

Прибор поставляется с соответствующим эталонным газом и настроен на получение номинального подводимого тепла.

Выполняются три серии испытаний:

Процедура испытания № 1

Вывод устройства подвергается воздействию ветра с разной скоростью в следующих трех плоскостях (см. также рисунок 7):

- горизонтальная;

- восходящая, под углом 30o к горизонтали;

- погружающая под углом 30o к горизонтали.

В каждой из этих трех плоскостей угол падения ветра изменяется с шагом 15° от 0° до 90° включительно. Если вывод не симметричен относительно вертикальной оси, испытания проводятся с шагом 15° от 0° до 180° включительно.

Испытания проводятся при трех скоростях ветра 1 м/с, 2,5 м/с и 12,5 м/с. В каждом из этих 63 условий (117, если не симметричный) проводится визуальная проверка:

- зажигания и стабильности любой запальной горелки без горения основной горелки;

- зажигания основной горелки любой запальной горелкой;

- зажигания и стабильности основной горелки при любом расходе пускового газа;

- перекрестного зажигания основной горелки;

- стабильности любой запальной горелки (и основной горелки при одновременной работе).

Эти испытания проводятся с прибором в состоянии теплового равновесия.

Концентрации CO и CO2 отмечаются в продуктах сгорания для каждой комбинации скорости ветра и угла падения.

Процедура испытания № 2

Три комбинации скорости ветра и угла падения, обеспечивающие самые низкие концентрации CO2 в продуктах сгорания, выбираются для каждой из трех плоскостей падения. Для этих девяти комбинаций проверяется, можно ли зажечь запальную горелку, если таковая имеется, а затем основную горелку при помощи запальной горелки или устройства для прямого зажигания.

Процедура испытания № 3

Первая и вторая процедуры повторяются с минимальным подводимым теплом, заданном средствами управления, если такая операция предусмотрена производителем.

6.6.6.4 Приборы типа C21и C41(1 и 2 поколение газов)

a) Требования

В условиях испытаний, указанных в 6.6.6.4. b) зажигание любой запальной горелки, зажигание основной горелки и полное перекрестное зажигание основной горелки должны быть правильными. Основная горелка и любое пламя пускового газа должны оставаться стабильными, а любое устройство контроля пламени должно продолжать нормально функционировать.

b) Процедура испытания

Прибор устанавливается на аппарат, показанный на Рисунках 8, 9 и 10.

Условные обозначения:

A заслонка

B заслонка

C заслонка

D заслонка

E заслонка

F затвор управления воздухом

G нагреватель воды

H термопара и пробоотборник для соединения анализаторов CO и CO2

J соединение с анализаторами CO и CO2для  испытаний  с нарушением восходящего потока

K испытываемый прибор

L термодатчик

M датчик давления

N два анемографа (взаимозаменяемые)

O двусторонний разветвленный поточный вентилятор

X исходное положение

Y исходное положение

Рисунок 8 - Испытательная установка для приборов типа C21и C41

Условные обозначения:

A прибор

B канал для продуктов сгорания

C как указано в инструкциях по установке

D внутренний диаметр (D) выхода дымохода

Рисунок 9 - Установка прибора типа C21или C41на испытываемом трубопроводе

Условные обозначения:

A прибор

D внутренний диаметр выхода дымохода

Рисунок 10 - Положение образца для приборов типа C21и C41

Он состоит из полностью замкнутого контура прямоугольного воздуховода размером 230 мм × 400 мм, по которому циркулирует воздух при помощи реверсивного раздвоенного поточного вентилятора. Условия скорости и давления регулируются серией одностворчатых заслонок.

Водонагреватель поставляется для обеспечения дополнительного источника повреждения, его входное отверстие открыто для воздуха и имеет регулирующую заслонку F. Испытательный прибор устанавливается в соответствии с инструкциями по установке на длинной стороне канала, при этом прибор должен располагаться на расстоянии не менее 2 м над верхней частью горизонтального основания и не менее 1 м вертикального воздуховода над устройством. Панели доступа предусмотрены сзади монтажных панелей для облегчения установки измерительных трубок и термопары.

Поток в канале может быть измерен при помощи лопастного анемометра фотоэлектрического типа, который помещают на 1 м выше верхней части горизонтального основания. Коэффициент калибровки используется для преобразования показаний анемометра в средний поток, определяемый статическими траверсами приёмника воздушных давлений.

Примечания

1 Для покрытия диапазона расхода от 0,3 до 5 м/с могут потребоваться два сменных анемометра. Устройство предназначено для работы в режиме закрытого или открытого контура или в любом промежуточном состоянии между этими крайними значениями.

2 На практике для указанных испытаний требуется или закрытый контур, или промежуточное состояние.

Работа аппарата для получения условий закрытого и открытого контура следующая:

a) Закрытый контур

Заслонки A, B, E и F закрыты (см. рисунок 8). Заслонки C и D используются для регулирования как расхода, так и давления в воздуховоде. Для восходящего потока в испытательной секции положительное давление может создаваться при полностью открытой C и потоке, контролируемом D. Отрицательное давление может создаваться при полностью открытой D и потоке, контролируемом C.

Примечание - На практике необходимо регулировать обе заслонки по очереди, чтобы установить требуемые условия испытаний.

Когда в условиях испытания при восходящем потоке требуется увеличить степень повреждения, открывают воздушную заслонку в точке F и зажигают водонагреватель.

Если температура в воздуховоде в точке Y превышает 65 °C, ее необходимо снизить, пропустив воду через теплообменник с оребрённой поверхностью, введенный в контур в точке X.

Примечание - На практике, если канал изготовлен из металла, этот теплообменник, скорее всего, не потребуется.

b) Открытый контур

Заслонки C, E и F закрыты. Заслонка A полностью открыта, а заслонки B и D используются для регулирования как потока, так и давления в воздуховоде. Для восходящего потока в испытательной секции должно быть отрицательное давление, но величина для данного потока определяется регулировкой B и D.

Когда заслонки E и F закрыты, вентилятор запускается, а скорость и повреждение системы регулируются при помощи заслонок A, B, C и D для достижения условий, указанных в Таблице 9 ± 10% с использованием соответствующего эталонного газа при нормальном давлении.

Таблица 9 - Объем вентиляции

| Поколение | Объем вентиляции % CO2 | Скорость воздуха в канале м/с |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4,5 |
|  | 2 | 2,0 |
| 2 | 0,75 | 4,5 |
|  | 1,6 | 2,0 |

Соотношение свежего и рециркуляционного воздуха регулируется комбинациями регулировок заслонок A, B и C; заслонка D, обеспечивающая преимущественное регулирование расхода.

Во время испытаний зажигание любой запальной горелки, зажигание основной горелки и полное перекрестное зажигание основной горелки должны быть правильными, а основная горелка и любое пусковое газовое пламя должны оставаться стабильными.

6.6.6.5 Приборы типа C31

a) Требования

В условиях испытаний в соответствии с 6.6.6.5. b) зажигание любой запальной горелки, зажигание основной горелки и полное перекрестное зажигание основной горелки должны быть правильными. Основная горелка и пламя пускового газа должны оставаться стабильными.

b) Процедура испытания

Прибор устанавливается на устройство, как показано на Рисунках 11 и 12, с наименьшей длиной воздуховодов для воздуха для горения и продуктов горения, указанной в инструкции по установке. Прибор поставляется с соответствующим эталонным газом и настроен на получение номинального подводимого тепла.

Условные обозначения:

1 воздухозаборник двигателя и выход дымохода

2 ветрогенератор (должен быть таким, чтобы он мог воспроизводить заданные скорости ветра с точностью до ± 10% по фронту ветра)

3 диффузор

4 фронт ветра (должен быть достаточным для обеспечения того, чтобы вход и выход терминала были закрыты)

5 испытываемая поверхность

Рисунок 11 - Испытательное устройство для прибора типаC3 - Изогнутая крыша

Условные обозначения:

1 воздухозаборник двигателя и выход дымохода

2 ветрогенератор (должен быть таким, чтобы он мог воспроизводить заданные скорости ветра с точностью до ± 10% по фронту ветра)

3 диффузор

4 фронт ветра (должен быть достаточным для обеспечения того, чтобы вход и выход терминала были закрыты)

5 испытываемая поверхность

Рисунок 12 - Испытательное устройство для прибора типа C3.Плоская крыша

Выполняются три серии испытаний:

Процедура испытания № 1

Вывод устройства подвергается воздействию ветра с разной скоростью в следующих трех плоскостях:

- горизонтальная;

- восходящая, под углом 20o к горизонтали;

- погружающая под углом 45o к горизонтали.

В каждой из этих трех плоскостей угол падения ветра меняется от 0° до 90° включительно, при этом промежуточные испытания проводят под углом 35° и 70°. Кроме того, если выход подходит для использования на наклонной крыше, испытания повторяют с испытательной поверхностью под углом 25° и 55° (см. рисунок 11).

Испытания проводятся при трех скоростях ветра1 м/с, 2,5 м/с и 12,5 м/с. В каждом из этих условий проводится визуальная проверка:

a) зажигания и стабильности любой запальной горелки без горения основной горелки;

b) зажигания основной горелки любой запальной горелкой;

c) зажигания и стабильности основной горелки при любом расходе пускового газа;

d) перекрестного зажигания основной горелки;

e) стабильности любой запальной горелки (и основной горелки при одновременной работе.

Эти испытания проводятся с прибором в состоянии теплового равновесия.

Концентрации CO и CO2 отмечаются в продуктах сгорания для каждой комбинации скорости ветра и угла падения.

Процедура испытания № 2

Для каждой из комбинаций, отмеченных в серии № 1, проверяется, можно ли при холодном приборе зажечь запальную горелку, если таковая имеется, а затем основную горелку при помощи запальной горелки или устройства для прямого розжига.

Процедура испытания № 3

Первая и вторая серии повторяются с минимальным подводимым теплом, заданным средствами управления, если такая операция предусмотрена производителем.

6.6.6.6 Приборы типаC32иC33

a) Требование

В условиях испытаний, указанных в 6.6.6.6.b) зажигание любой запальной горелки, зажигание основной горелки и полное перекрестное зажигание основной горелки должны быть правильными. Основная горелка и любое пламя пускового газа должны оставаться стабильными, а любое устройство контроля пламени должно продолжать нормально функционировать.

b) Процедура испытания

Прибор устанавливается на устройство, как показано на Рисунках 11 и 12. Полная серия испытаний должна проводиться с минимально возможными длинами или эквивалентным сопротивлением канала для продуктов сгорания и воздуховода для воздуха для горения, как указано производителем. В дополнение к приборам, предназначенным для использования в однокорпусных жилых домах с полезным подводом тепла < 70 кВт, должна быть проведена полная серия испытаний с максимально длинными длинами канала для продуктов сгорания и воздуховода воздуха для горения, как указано производителем.

Прибор поставляется с соответствующим эталонным газом и настроен для получения номинального подводимого тепла. Затем должны быть проведены три серии испытаний, описанных в 6.6.6.3, для приборов типа C11, C12 и C13, за исключением следующих изменений:

плоскости и углы ветра в трех плоскостях:

- горизонтальная;

- восходящая, под углом 20o к горизонтали;

- погружающая под углом 45o к горизонтали.

В каждой из этих трех плоскостей угол падения ветра меняется от 0° до 90° включительно, при этом промежуточные испытания проводят под углом 35° и 70°.

Кроме того, если окончание (дымохода)подходит для использования на наклонной крыше, испытания повторяют с испытательной поверхностью под углом 25° и 55° (см. рисунок 11).

Испытания проводятся при скорости ветра: 0 м/с, 2,5 м/с и 12,5 м/с.

6.6.6.7 Приборы типа C62и C63

a) Требование

Для приборов с полезным подводом тепла ≤ 70 кВт зажигание любой запальной горелки, зажигание основной горелки и полное перекрестное зажигание основной горелки должны быть правильными в условиях испытаний, указанных в 6.6.6.7. b). Основная горелка и любое пламя пускового газа должны оставаться стабильными, а любое устройство контроля пламени должно продолжать нормально функционировать.

b) Процедура испытания

Прибор установлен с испытательным воздуховодом, описанным в 6.1.5.

Три серии испытаний проводятся, как описано в 6.6.6.3 для приборов типа C11, C12 и C13, со следующими изменениями:

а) дроссель в испытательном воздуховоде устанавливается в положение, имитирующее наименьшее возможное сопротивление в системе воздуховодов, как указано в инструкциях по установке;

b) дроссель в испытательном воздуховоде устанавливается в положение максимально допустимого падения давления в системе воздуховодов;

c) дроссель в испытательном воздуховоде установлен в положение минимального сопротивления в системе воздуховодов, внешний вентилятор используется для создания отрицательного давления (всасывания), которое снижает фактическое давление на 0,5 мбар на выходе из прибора.

6.6.7 Устойчивость пламени

6.6.7.1Все приборы (условия безветрия)

a) Требование

В условиях испытаний, указанных в 6.6.7.1. b) пламя должно быть устойчивым. Небольшая тенденция к подъему в момент зажигания допустима, но пламя должно оставаться стабильным при нормальной работе.

b) Испытательная установка

Следующие испытания применимы ко всем приборам. Однако для приборов типа C6 испытания должны проводиться с дросселем в системе испытательных каналов (см. Рисунок 4), настроенным таким образом, чтобы имитировать минимально возможное падение давления/сопротивление в системе воздуховодов, указанное в инструкциях по установке. Дроссель установлен для имитации максимально допустимого падения давления/сопротивления в системе воздуховодов.

Испытание № 1

Не меняя первоначальную основную горелку или регулировку запальной горелки, соответствующий обратный газ заменяется на эталонный газ, и давление на входе в прибор снижается до минимального давления, указанного в 6.1.4.

В этих условиях проверяется устойчивость пламени.

Затем это испытание повторяется при минимальном вводе, заданном при помощи управления, при котором прибор может нормально функционировать в соответствии с инструкциями производителя.

Испытание № 2

Не меняя первоначальную основную горелку или регулировку запальной горелки, соответствующие предельные газы подъема и выброса пламени последовательно заменяются на эталонный газ, а давление на входе в устройство повышается до максимального значения, указанного в 6.1.4.

В этих условиях проверяется устойчивость пламени.

Затем это испытание повторяется при минимальном вводе, заданном при помощи управления, при котором прибор может нормально функционировать в соответствии с инструкциями производителя.

6.6.7.2 Специальные условия

6.6.7.2.1 Приборы типа B11, B12, B13, B41, B42и B43

a) Требование

В условиях, указанных в 6.6.7.2.1. b) основная горелка и пламя любой запальной горелки должны оставаться стабильными, а любое устройство контроля пламени должно продолжать нормально функционировать.

b) Процедура испытания

В прибор подается эталонный газ при нормальном давлении, и на уровне горелки он подвергается воздействию потока ветра со скоростью 2 м/с. Поток ветра имеет минимальный диаметр 0,5 м, но покрывает ширину устройства и параллельный (скорость одинакова с точностью до ± 20%).

Ось ветрового потока находится в горизонтальной плоскости и перемещается на один или несколько (по усмотрению испытательной лаборатории) углов падения в пределах полного круга в 360o вокруг прибора, центр круга проходит через две вертикальные плоскости симметрии прибора для приборов, предназначенных для использования не в однокорпусных жилых домах.

Испытание проводится при одновременном горении основной горелки и любой запальной горелки и, при необходимости, только при горящей запальной горелке. Все лючки для розжига горелки остаются закрытыми во время испытания.

Испытание повторяется при минимальном вводе, заданном при помощи управления, если такая операция предусмотрена производителем.

Во время испытания следует принять меры предосторожности для защиты от воздействия потока ветра со скоростью 2 м/сна переключатель тяги.

6.6.7.2.2 Приборы типа C11, C12и C13

В условиях в соответствии с 6.6.6.3 b) зажигание любой запальной горелки, зажигание основной горелки и полное поперечное зажигание основной горелки должны быть правильными.

6.6.7.2.3 Приборы типаC21и C41 (1 и 2 поколение газов)

В условиях в соответствии с 6.6.6.4 b) зажигание любой запальной горелки, зажигание основной горелки и полное поперечное зажигание основной горелки должны быть правильными.

6.6.7.2.4 Приборы типа C31

В условиях в соответствии с 6.6.6.5 b) зажигание любой запальной горелки, зажигание основной горелки и полное поперечное зажигание основной горелки должны быть правильными.

6.6.7.2.5 Приборы типа C32и C33

В условиях в соответствии с 6.6.6.6 b) пламя основной горелки и любой запальной горелки должно быть стабильным.

6.6.7.2.6 Приборы типа C62и C63

Для приборов с полезным подводом тепла ≤ 70 кВт в условиях в соответствии с 6.6.6.7 b) пламя основной горелки и любое пламя запальной горелки должно быть стабильным.

6.6.7.3 Особые условия для приборов, предназначенных для наружной установки

a) Требования

Во время условий испытаний, указанных в 6.6.7.3 b), пламя основной горелки и запальной горелки должно быть стабильным, а любое устройство контроля пламени должно продолжать нормально функционировать.

Для приборов, которые могут быть установлены не с вертикальным дымоходом, не должно происходить подъема или выброса пламени на основной горелке и любой запальной горелке при испытании, как указано в6.6.7.3. b)

b) Процедура испытания

Испытание № 1

Прибор испытывают, как описано в 6.6.7.2.1b), только при нормальном давлении, с направленным на прибор потоком ветра 10 м/с.

Экран, достаточно большой для того, чтобы закрыть выходное отверстие вентилятора размещается за вентилятором между вентилятором и прибором.

Сразу после зажигания прибора экран снимают на 3 с, чтобы возник порыв пламени. Это испытание повторяется с шагом 30° вокруг прибора в горизонтальной плоскости.

Испытание № 2

Прибор устанавливается в соответствии с условиями 6.1.5 с использованием соответствующего эталонного газа.

Используя процедуру испытания, описанную в 6.6.7.2.1, прибор подвергается воздействию горизонтального ветра со скоростью 10 м/с по центру выхода. Прибор медленно вращают вокруг вертикальной оси относительно вентилятора и наблюдают за пламенем. В тех местах, где обнаруживается максимальное препятствие пламени, вращение устройства прекращается.

Прибор выключается и остывает до комнатной температуры.

Между вентилятором и выходом находится экран, достаточно большой для того, чтобы закрывать выходное отверстие вентилятора.

Сразу же после зажигания прибора экран снимают на 3 с, чтобы возник порыв пламени. За пламенем наблюдают еще раз.

Испытания с  возрастающим и стремительным ветром проводят так же, как и с горизонтальным ветром, за исключением того, что ветер непрерывный и направлен под углом 45° к горизонтальной плоскости вверх и вниз.

Все вышеупомянутые испытания повторяются с выходом, подвергающимся воздействию горизонтального, возрастающего и стремительного ветра со скоростью 5 м/с и 2,5 м/с.

6.7 Горение–оксид углерода, углекислый газ

6.7.1 Испытательная установка

6.7.1.1 Общие положения

Оборудование установлено в соответствии с надлежащими пунктами 6.1.5 со следующими дополнениями:

6.7.1.2 Приборы типа B22и B23

Приборы, предназначенные для установки в дымоходе, с выходом на стене, должны быть подсоединены к дымоходу с минимальным и максимальным допустимым перепадом давления, как указано в инструкциях по установке.

Приборы, предназначенные для установки в вертикальном дымоходе с выходом над уровнем крыши, должны быть подсоединены к дымоходу высотой 1 м или менее, как указано в инструкциях по установке, и к дымоходу с максимально допустимым перепадом давления, указанным в инструкциях по установке.

6.7.1.3 Приборы типа B44, B52и B53

Приборы поочередно подсоединяются к POCED, поставляемым или указанным производителем прибора, с минимальным и максимальным эквивалентным падением давления, указанным в инструкциях по установке.

6.7.1.4 Приборы типа C11

Приборы устанавливаются с дымоходом максимальной длины, указанной в инструкциях по установке.

6.7.1.5 Приборы типа C31

Испытания проводятся дважды: один раз с самой короткой и один раз с самой длинной длиной воздуховода для продуктов сгорания и воздуха для горения, как указано производителем.

6.7.1.6 Приборы типа A2и A3

Если в приборе нет устройства для рециркуляции воздуха, испытания на горение должны проводиться в условиях, указанных в 6.7.2 и 6.7.3, с расходом воздуха, настроенным таким образом, чтобы обеспечить расход воздуха, указанный в инструкциях по установке, соответствующий номинальному подводимому теплу.

Если в приборе имеется возможность рециркуляции воздуха, испытания на горение должны проводиться в условиях, указанных в 6.7.2 и 6.7.3, и:

а) температура рециркуляционного воздуха должна поддерживаться во время испытаний в пределах, указанных в 6.1.5.2;

b) если производитель указывает фиксированный уровень рециркуляции воздуха, испытания на горение должны проводиться с заслонкой рециркуляционного воздуха, установленной на указанную скорость рециркуляции воздуха;

c) если скорость циркуляции воздуха задана как переменная до максимального уровня, испытания сгорания должны проводиться с заслонкой рециркуляции воздуха, настроенной на максимальную и минимальную скорости рециркуляции воздуха;

d) если уровень рециркуляционного воздуха не указан, испытания на горение должны проводиться с любой заслонкой рециркуляционного воздуха, установленной в полностью открытом и в полностью закрытом положении;

e) если воздухозаборник рециркуляционного воздуха находится перед горелкой, рециркуляционный воздух будет загрязнен продуктами сгорания таким образом, что концентрация CO2 будет составлять 2 800 × 10-6.

Чтобы поддерживать температуру загрязненного рециркуляционного воздуха в указанных пределах, может потребоваться разбавить рециркуляционный воздух загрязненным воздухом, с более низким содержанием тепла, чем у нагнетаемого воздуха (например, при помощи газового котла). В этом случае потребуется дополнительная вентиляция помещения.

Если отрегулировать уровень загрязнения рециркуляционного воздуха сложно, испытания должны проводиться при достаточной концентрации СО2 в рециркуляционном воздухе для определения характеристик сгорания при указанной концентрации СО2 2 800 × 10-6. Экстраполяция не производится.

6.7.2 Процедура испытания

Изначально прибор настраивают на номинальное подводимое тепло в соответствии с 6.1.3.2.

Продукты сгорания должны быть собраны так, чтобы обеспечить типичные пробы, с использованием подходящего пробоотборника, как указано в приложении К.

Концентрации оксида углерода (CO), диоксида углерода (CO2) и кислорода (O2), измеряются методом с точностью до ± 6% от показаний (для приборов типа A2 и A3 CO измеряется с точностью до ± 10%).

Во всех испытаниях образец должен быть взят, когда прибор достиг теплового равновесия во время работы в заданных условиях.

Концентрация оксида углерода в сухих, безвоздушных продуктах сгорания (нейтральное сгорание) определяется по Формуле (8).

(8)

где VCO,N - концентрация окиси углерода в сухих безвоздушных продуктах сгорания в процентах (%);

VCO2,N - расчетное содержание углекислого газа в сухих безвоздушных продуктах сгорания в процентах (%);

VCO,M и VCO2,M - это концентрации оксида углерода и оксида углерода, измеренные в образце во время испытания на горение в процентах (%).

Значения VCO2,N (нейтральное сгорание) приведены для испытательных газов в таблице 10.

Таблица 10 - Значения VCO2, N

| Обозначение газа | G 110 | G 20 | G 21 | G 25 | G 26 | G 30 | G 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCO2,N | 7,6 | 11,7 | 12,2 | 11,5 | 11,8 | 14,0 | 13,7 |

Концентрация окиси углерода в сухих, безвоздушных продуктах сгорания (VCO,N) также может быть рассчитана по Формуле (9).

(9)

где VCO,N - концентрация окиси углерода в процентах (%) от сухих, безвоздушных продуктов сгорания;

VO,M - концентрация кислорода в процентах (%), измеренная в образце;

VCO,M - концентрация окиси углерода в процентах (%), измеренная в образце.

Рекомендуется использовать эту формулу там, где она помогает получить большую точность, чем формула, основанная на концентрации CO2.

6.7.3 Особые требования и испытания для всех приборов (условия безветрия)

6.7.3.1 Общие положения

Испытания, описанные в 6.7.3, проводят в условиях безветрия.

6.7.3.1.1 Испытание 1

a) Требование

Концентрация CO сухих безвоздушных продуктов сгорания не должна превышать 0,10% при испытании при высоком входном давлении, как указано в 6.7.3.1.1. b) (для приборов A2 и A3 см. 6.7.3.2.13).

b) Процедура испытания

Не меняя первоначальные настройки горелки, прибор поставляется с соответствующими эталонными газами в соответствии с его категорией, а давление на входе прибора повышается до максимального давления, указанного в 6.1.4.

6.7.3.1.2 Испытание 2

a) Требование

Концентрация CO сухих безвоздушных продуктов сгорания не должна превышать 0,20 % при испытании при высоком входном давлении, как указано в 6.7.3.1.2. b) (приборы A2и A3см.в 6.7.3.2.13).

b) Процедура испытания

Без изменения первоначальной настройки горелки, в прибор нагнетаются соответствующие эталонные газы в соответствии с его категорией, при этом давление на входе прибора снижается до 70% от нормального давления или до минимального давления, указанного в 6.1.4, в зависимости от того, какое из значений ниже.

6.7.3.1.3 Испытание 3

a) Требование

Концентрация CO сухих безвоздушных продуктов сгорания не должна превышать 0,20 % при испытании с предельным газом неполного сгорания, как указано в 6.7.3.1.3. b) (для приборов A2 и A3 см. 6.7.3.2.13).

b) Процедура испытания

Не меняя первоначальные настройки горелки, соответствующие предельные газы неполного сгорания, последовательно заменяются эталонным газом, и давление на входе в прибор повышается до максимального давления, указанного в 6.1.4.

6.7.3.1.4 Испытание 4

a) Требование

Концентрация СО в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должна превышать 0,20%, кроме того, прибор должен зажечься и продолжать работать в этих условиях при испытании при нормальных колебаниях напряжения питания, как указано в 6.7.3.1.4. b) (для приборов типа A2 и A3 см. 6.7.3.2.13).

b) Процедура испытания

Без изменения первоначальной настройки горелки, в устройство подаются соответствующие эталонные газы в соответствии с его категорией и с нормальным давлением газа на входе в устройство.

Испытание проводится при подаче электроэнергии на прибор с напряжением 85% от минимального значения, а затем с напряжением 110 % от максимального напряжения в диапазоне, указанном в инструкции по установке.

6.7.3.1.5 Испытание 5

a) Требование

Концентрация CO в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должна превышать 0,20 % при испытании на пониженной скорости вентилятора, как указано в 6.7.3.1.5.b).

b) Процедура испытания

Для приборов с вентиляторной горелкой, без изменения первоначальной настройки горелки, в прибор поставляются соответствующие эталонные газы в соответствии с его категорией и с нормальным давлением газа на входе в прибор.

В целях настоящего испытания только вентилятор воздуха для горения должен быть под электричеством при помощи подходящего устройства, которое допускает изменение напряжения.

Когда прибор работает в условиях теплового равновесия, постепенно уменьшайте напряжение, подаваемое на вентилятор в контуре сгорания, пока не отключится подача газа. Отбирайте образцы продуктов сгорания до момента отключения подачи газа.

Для приборов с полезным подводом тепла≤70 кВт напряжение питания увеличивается до тех пор, пока устройство контроля воздуха не позволит перезапуск прибора. Дать прибору работать до тех пор, пока не будут восстановлены условия теплового равновесия, а затем отобрать образцы продуктов сгорания.

6.7.3.2 Специальные условия

6.7.3.2.1 Тип B22, B23, B52, B53, C12, C13, C32, C33, C62, и C63сполезным подводом тепла ≤ 70 кВт и с горелками с предварительно смешанным газом/воздухом под управлением регулятора нулевого давления

a) Требование

Концентрация CO в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должна превышать 0,10 % при испытании в ненормальных условиях дымохода, как указано в 6.7.3.2.1 b).

b) Процедура испытания

Без изменения первоначальной настройки в прибор поставляются соответствующие эталонные газы согласно его категории при нормальном давлении.

Когда прибор находится в холодном состоянии, длина дымохода/канала для продуктов сгорания постепенно ограничивается до максимального значения, при котором горелка все еще может быть зажжена. Ограничения не должны приводить к рециркуляции продуктов сгорания. В этих условиях прибор работает до тех пор, пока не будет достигнуто тепловое равновесие, а затем будут отбираться образцы продуктов сгорания.

6.7.3.2.2 Приборы с полезным подводом тепла ≤ 70 кВт без горелок с предварительно смешанным газом/воздухом под управлением регулятора нулевого давления

a) Требование

Концентрация CO в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должна превышать 0,20% при испытании в ненормальных условиях дымохода, как указано в 6.7.3.2.2 b).

b) Процедура испытания

Без изменения первоначальной настройки горелки, в устройство подаются соответствующие эталонные газы  согласно его категории и с нормальным давлением газа на входе в устройство.

Заборник первичного воздуха или выпуск продуктов горения постепенно закрывается по соглашению между изготовителем и испытательной лабораторией. Выполнить отбор образцов продуктов сгорания до момента отключения подачи газа.

6.7.3.2.3 Приборы типа B12, B13, B42и B43

a) Требование

Концентрация CO в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должна превышать 0,10% при испытании в ненормальных условиях дымохода, как указано в 6.7.3.2.3 b)

b) Процедура испытания

Без изменения первоначальной настройки горелки, в прибор подаются соответствующие эталонные газы согласно его категории, и прибор работает при номинальной тепловой мощности.

Первое испытание проводится при заблокированном дымоходе.

Второе испытание проводится путем применения непрерывной нисходящей тяги 3 м/с и 1 м/с внутри испытательного дымохода с использованием соответствующего устройства нисходящей тяги (см. рисунок 6).

Продукты сгорания собираются таким образом, чтобы можно было получить типичную пробу с использованием подходящего устройства, расположенного по отношению к переключателю тяги.

6.7.3.2.4 Приборы типа B14и B44

a) Требование

Концентрация CO в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должна превышать 0,10% при испытании в ненормальных условиях дымохода, как указано в 6.7.3.2.4 b).

b) Процедура испытания

Устройство устанавливается, как описано в 6.1.5, и подключается к дымоходу, как описано в 6.1.5.3. Испытание проводят с каждым из эталонных газов, соответствующих категории прибора, который нагнетается при номинальном давлении.

После достижения условий теплового равновесия выход дымохода постепенно сужается до тех пор, пока основная горелка не будет отключена под действием устройства контроля воздуха. Образцы продуктов сгорания отбираются в период, когда выход дымохода ограничен.

Продукты сгорания отбираются так, чтобы можно было получить типичную пробу, при помощи подходящего устройства, расположенного внутри переключателя тяги.

6.7.3.2.5 Приборы типа B22, B23, B52, B53, C12, C13, C32, C33, C62 и C63

a) Требование

Концентрация CO в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должна превышать 0,10% при испытании в ненормальных условиях дымохода, как указано в 6.7.3.2.5 b).

b) Процедура испытания

Без изменения первоначальной настройки в прибор подаются соответствующие эталонные газы согласно его категории при нормальном давлении.

Когда прибор находится в холодном состоянии, длина дымохода/канала продуктов сгорания постепенно подводится к максимальному значению, при котором горелка все еще может быть зажжена. Ограничения не должны приводить к рециркуляции продуктов сгорания. В этих условиях прибор работает до тех пор, пока не будет достигнуто тепловое равновесие, а затем будут отбираться образцы продуктов сгорания.

6.7.3.2.6 Приборы типа B22, B23, B52и B53

a) Требование

Концентрация CO в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должна превышать 0,20 % при испытании в ненормальных условиях дымохода, как указано в каждом из условий испытания в пункте 6.7.3.2.6 b).

b) Процедура испытания

Без изменения первоначальной настройки в прибор подаются соответствующие эталонные газы согласно его категории при нормальном давлении.

Прибор, предназначенный для использования с дымоходом с выходом на стене, должен быть испытан после достижения условий теплового равновесия.

а) если прибор подсоединен к дымоходу с максимально допустимым падением давления, указанным в инструкциях по установке, выпускное отверстие постепенно ограничивается до тех пор, пока подача газа не будет отключена устройством контроля воздуха или регулятором соотношения газ/воздух и повышение давления на выходе из установки должно быть не менее 0,75 мбар при всасывании у выхода дымохода, давление на выходе из прибора снижается до 0,5 мбар, это ниже, чем в дымоходе с минимально допустимым падением давления, указанным в инструкциях по установке;

Прибор, предназначенный для использования с вертикальным дымоходом, с выходом над уровнем крыши, должен быть испытан после достижения условий теплового равновесия:

b) с прибором, подсоединенным к дымоходу с максимально допустимым падением давления, указанном в инструкциях по установке, выпускное отверстие постепенно ограничивается до тех пор, пока подача газа не будет перекрыта устройством контроля воздуха или регулятором соотношения газ/воздух, и повышение давления при выходе из установки должно быть не менее 0,5 мбар

c) при всасывании у выхода дымохода, давление на выходе из прибора снижается до 0,5 мбар, это ниже, чем в дымоходе с минимально допустимым падением давления, указанном в инструкциях по установке.

6.7.3.2.7 Приборы типа C11

a) Требования

Среднее из девяти самых высоких значений CO, полученных в 6.6.6.3 b), не должно превышать 0,2 % при испытании в соответствие с 6.7.3.2.7 b).

b) Процедура испытания

Образцы продуктов сгорания отбирают в условиях испытаний, указанных в 6.6.6.3 b).

6.7.3.2.8 Приборы типа C12и C13

a) Требование

Концентрация CO в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должна превышать 0,20% при испытании в соответствие с 6.7.3.2.8 b).

b) Процедура испытания

Образцы продуктов сгорания отбираются в условиях испытаний, указанных в 6.6.6.3,b), с использованием дымохода и воздуховода максимальной (эквивалентной) длины, указанной в инструкциях по установке.

6.7.3.2.9 Приборы типа C21и C41 (газы 1 и 2 поколения)

a) Требование

Концентрация CO в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должна превышать 0,2 % при испытании в соответствие с 6.7.3.2.9 b).

b) Процедура испытания

Прибор устанавливают и используют на испытательном оборудовании, описанном в 6.6.6.4 b).

После 15 минут горения прибора пробы входящего воздуха и продуктов сгорания отбираются и анализируются. В приборах типа C21 процентное содержание CO принимается как разница между процентным содержанием CO в продуктах сгорания и процентным содержанием CO на входе воздуха для горения.

6.7.3.2.10 Приборы типа C31

a) Требование

Среднее из девяти самых высоких значений CO, указанных в 6.6.6.5, не должно превышать 0,2 % при испытании в соответствии с 6.7.3.2.10b).

b) Процедура испытания

Образцы продуктов сгорания отбирают в условиях испытаний, указанных в 6.6.6.5 b).

6.7.3.2.11 Приборы типа C32и C33

a) Требование

Концентрация CO в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должна превышать 0,20 % при испытании в соответствии с 6.7.3.2.11 b).

b) Процедура испытания

Образцы продуктов сгорания отбираются в условиях испытаний, указанных в 6.6.6.6b), с использованием воздуховода для воздуха для горения и продуктов сгорания максимальной длины, указанной в инструкции по установке.

6.7.3.2.12 Приборы типа C62и C63

6.7.3.2.12.1 Работа при рециркуляции продуктов сгорания

a) Требование

Концентрация CO в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должна превышать 0,20 % при испытании в соответствие с 6.7.3.2.12.1 b).

b) Процедура испытания

Канал подачи воздуха для горения системы испытательных каналов снабжен дугой, которую можно поворачивать на 360o (см. рисунок 13). Дуга расположена так, чтобы продукты сгорания втягивались во впускной канал воздуха для горения.

Условные обозначения:

A дроссель

B вращающаяся дуга

C датчик CO2

D прибор

P1 и P2диагностические точки давления

Рисунок 13.Система испытательных воздуховодов C6дляиспытания на рециркуляцию

Поскольку выпускной канал для продуктов сгорания не ограничен, прибор работает в нормальных рабочих условиях при номинальном расходе распределяемого воздуха. При тепловом равновесии выпускной канал для продуктов сгорания ограничивается для имитации максимального сопротивления потоку в системе воздуховодов, указанного в инструкциях по установке. Дуга, установленная на впускном воздуховоде для воздуха для горения, поворачивается таким образом, чтобы продукты сгорания из выпускного воздуховода попадали во впускной воздуховод с целью обеспечения концентрации СО2 во впускном воздуховоде 10 % от концентрации СО2, первоначально измеренной в выпускном воздуховоде для продуктов сгорания.

6.7.3.2.12.2 Работа при минимальном потоке воздуха для горения

a) Требование

Концентрация CO в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должна превышать 0,20 % при испытании в соответствии с 6.7.3.2.12.2 b).

b) Процедура испытания

Прибор работает в нормальных рабочих условиях при номинальном распределении потока воздуха. При тепловом равновесии дроссель в испытательной системе воздуховода устанавливается таким образом, чтобы обеспечить минимальный поток через устройство для активации устройства проверки воздуха.

6.7.3.2.12.3 Работа при всасывании

a) Требование

Концентрация CO в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должна превышать 0,20 % при испытании в соответствии с 6.7.3.2.12.3 b).

b) Процедура испытания

Прибор работает в нормальных рабочих условиях при номинальном распределении потока воздуха. При тепловом равновесии дроссель в системе воздуховодов для испытаний настраивается таким образом, что имитирует минимальное сопротивление потоку в системе воздуховодов.

Прибор подвергается всасыванию при помощи внешнего вентилятора, которое снижает давление, измеренное в вышеуказанных условиях, на 0,5 мбар на выходе из устройства.

6.7.3.2.13 Приборы типа A2и A3

6.7.3.2.13.1 Низкотемпературные воздухонагреватели

a) Требование

Концентрации оксидов углерода в выпускаемом воздухе, связанные с прибором (концентрация в выпускаемом воздухе минус концентрация во входящем воздухе), измеренные в сухом состоянии, не должны превышать значений, указанных в таблице 11 при испытании в соответствии с 6.7.3.2.13.1 b).

Таблица 11 - Предельные концентрации излучений

| Компонент | Предельная концентрация (CL) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10-6ОБ/ОБ | % ОБ/ОБ |
| Угарный газ CO | 10 | 0,001 |
| Углекислый газ CO2 | 2 500 | 0,25 |

b) Процедура испытания

Прибор испытывают в условиях, указанных в 6.7.1.5, 6.7.3.1.1 b), 6.7.3.1.2 b),6.7.3.1.3 b) и 6.7.3.2.13.3.

6.7.3.2.13.2 Высокотемпературные воздухонагреватели a) Требование*

При проведении испытаний в соответствии с 6.7.3.2.13.2 b) измеренные концентрации оксидов углерода, связанные с прибором, в выпускаемом воздухе должны быть такими, чтобы предельные концентрации EQ, рассчитанные по Формуле 10, не превышали значений, указанных в таблице 11.

(10)

где CL - предельная концентрация компонента x10-6 или в процентах;

Cm - измеренная концентрация компонента x10-6 или в процентах;

Va - максимальный объемный расход (в м3/с) свежего воздуха, подаваемого через прибор, соответствующий максимальному номинальному подводимому теплу;

Vs - минимальный объемный расход (в м3/с) дополнительного свежего воздуха, указанный в инструкциях по установке, который должен подаваться в отапливаемое помещение, и соответствующий максимальному номинальному подводимому теплу.

b) Процедура испытания

Условия испытаний описаны в 6.7.1.5, 6.7.3.1.1 b), 6.7.3.1.2 b), 6.7.3.1.3 b) и 6.7.3.2.13.3.

6.7.3.2.13.3 Изменения дополнительной энергии

a) Требование

Прибор должен зажечься и продолжать работать во время испытания, как указано в 6.7.3.2.13.3 b). Содержание оксидов углерода в выпускаемом воздухе, измеренное в сухом виде, не должно превышать значений, указанных в таблице 11.

b) Процедура испытания

Без изменения первоначальной настройки горелки в прибор подают соответствующий эталонный газ  согласно его категории  и продолжают с ним работать с номинальной подводимой теплотой.

Испытание проводится при подаче электроэнергии на прибор с напряжением 85% от минимального значения, а затем с напряжением 110 % от максимального диапазона напряжения, указанного в инструкциях по установке.

6.7.3.2.14 Приборы, предназначенные для установки снаружи

a) Требование

Концентрация CO в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должна превышать 0,20 % при испытании в соответствии с 6.7.3.2.14. b).

b) Процедура испытания

Без изменения первоначальной настройки горелки, в прибор подается соответствующий эталонный газ в соответствии с его категорией и продолжают с ним работать с номинальной подводимой теплотой.

При использовании устройства, описанного в 6.6.6.3b), прибор подвергается воздействию горизонтального ветра со скоростью 2,5 м/с по центру выхода. Прибор медленно вращается вокруг вертикальной оси относительно вентилятора.

Испытание повторяют при скорости ветра 5 и 10 м/с.

Вышеупомянутые испытания повторяются с восходящим и падающим ветром под углом 45° к горизонтали.

6.8 Горение–Оксиды азота

6.8.1 Для всех приборов типа B и C

a) Требования

Взвешенная концентрация NOx в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должна превышать 260 мг/кВт.ч или заявленную максимальную концентрацию, в зависимости от того, какое из значений ниже при испытании, указанном в 6.8.1 b).

Однако для приборов, предназначенных только для газов третьего поколения, предельное значение необходимо умножить на коэффициент 1,30. В приборах, предназначенных только для использования пропана, предельное значение умножается на коэффициент 1,20.

b) Процедура испытания

Прибор устанавливается в соответствии с 6.7.1.

Для приборов, предназначенных для использования газов второго и третьего поколения, испытания проводятся с использованием эталонного газа G20. В приборах, предназначенных для использования только G25 в качестве эталонного газа, испытания проводятся с использованием G25. В приборах, предназначенных для использования только газов третьего поколения, испытания проводятся с использованием эталонного газа G30. В приборах, предназначенных для использования пропана, испытания проводятся с использованием эталонного газа G31.

Прибор настраивают на его номинальное подводимое тепло и, при необходимости, на другое подводимое тепло, обеспечиваемое средствами управления.

Затем проводятся измерения NOx, когда прибор находится в тепловом равновесии, подходящие методы испытаний и измерительное оборудование см. в Приложении E.

Стандартные условия для воздуха для горения:

а) температура: 20 °С;

b) влажность: 10 г H2O/кг воздуха.

Если условия испытаний отличаются от этих стандартных условий, необходимо будет откорректировать значения NOx при помощи формулы

(11)

где NOx,0 - это значение NOx, скорректированное к стандартным условиям, выраженное в миллиграммах на киловатт-час (мг/кВт.ч);

NOx,m - это NOx, измеренное при hm и ta в миллиграммах на киловатт-час (мг/кВт.ч) в диапазоне от 50 мг/кВт.ч до 300 мг/кВт.ч;

hm - влажность во время измерения NOx,mв граммах на килограмм (г/кг) в диапазоне от 5 г/кг до 15 г/кг;

ta - температура окружающей среды во время измерения NOx,mв градусах Цельсия (°C) в диапазоне от 15 °C до 25 °C.

Измеренные значения NOx взвешиваются в соответствии с 6.7.2. Для расчета преобразования NOx см. Приложение E.

6.8.2 Взвешивание

6.8.2.1 Общие положения

Измеренные значения NOx взвешиваются, учитывая эффективность устройства, его теплоемкость и характеристики использования.

6.8.2.2Для всех приборов, за исключением типов A2и A3

6.8.2.2.1 Включение/выключение приборов

(12)

6.8.2.2.2 Высокие/низкие и модулирующие приборы

(13)

где NOxseas- взвешенный показатель выбросов

NOxnom - показатель выбросов с номинальным подводимым теплом;

NOxmin - показатель выбросов с минимальным подводимым теплом.

6.8.2.3 Приборы типа A2и A3

6.8.2.3.1 Низкотемпературные воздухонагреватели

a) Требование

Концентрации оксидов азота в выпускаемом воздухе, связанные с прибором (концентрация в выпускаемом воздухе минус концентрация во входящем воздухе), измеренные в сухом состоянии, не должны превышать значений, указанных в таблице 12, при проведении испытания в соответствии с 6.8.2.3.1 b).

Таблица 12 - Предельные концентрации излучений

| Компонент | Предельная концентрация (CL) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10-6ОБ/ОБ | % ОБ/ОБ |
| Оксид азота NO | 5 | 0,000 5 |
| Двуокись азота NO2 | 1 | 0,000 1 |

b) Процедура испытания

Прибор устанавливается и испытывается в соответствии с 6.7.1.5, 6.7.3.1.1 b), 6.7.3.1.2 b), 6.7.3.1.3. b), и 6.7.3.2.13.3.

6.8.2.3.2 Высокотемпературные воздухонагреватели

a) Требование

Измеренные концентрации оксидов азота, связанные с прибором, в выпускаемом воздухе должны быть такими, чтобы предельные концентрации, рассчитанные по формуле 12, не превышали значений, указанных в таблице 12, при испытании в соответствие с 6.8.2.3.2. b).

b) Процедура испытания

Прибор устанавливается и испытывается в соответствии с6.7.1.5, 6.7.3.1.1 b), 6.7.3.1.2 b), 6.7.3.1.3 b),и 6.7.3.2.13.3.

6.8.2.3.3 Изменения дополнительной энергии

a) Требование

Прибор должен зажечься и продолжать работу, а количество оксидов азота в выпускаемом воздухе, измеренное в сухом состоянии, не должно превышать значений, указанных в таблице 12, при испытании в соответствие с 6.8.2.3.3. b).

b) Процедура испытания

При подаче эталонного газа при нормальном давлении, напряжение измеряется в условиях, указанных в 6.7.3.2.13.3 b).

6.8.3 Данные по выбросам NOx, требуемые в соответствии с Нормами экодизайна (201x/xxxx)

Выбросы NOx всех газовых воздушных отопительных агрегатов, подпадающих под действие Норм по экодизайну, не должны превышать требований, указанных в последней версии этих норм.

Взвешенное значение NOx преобразуется в GCV следующим образом:

Значение NOxseas,NCV рассчитывается в соответствии с 6.8.2.

Значение NOxseas, GCV рассчитывается по формуле

(мг/кВт.ч) 			(14)

где NOxseas,GCV - это сезонное взвешенное значение концентрации NOx, основанное на высшей теплоте сгорания соответствующего поколения газов (мг/кВт.ч, GCV)

NOxseas,NCV - это сезонное взвешенное значение концентрации NOx, основанное на низшей теплоте сгорания соответствующего поколения газов (мг/кВт.ч, NCV)

Hi/Hs - это отношение высшей теплоты сгорания к низшей теплоте сгорания для соответствующего поколения газов, взятое из EN 437.

6.9 Защита от перегрева

6.9.1Для приборов с полезным подводом тепла≤70 кВт

a) Требование

В условиях испытаний, указанных в 6.9.1 b), 6.9.1 c), 6.9.1 d):

i. подача газа к горелке должна быть отключена или устройством ограничения при перегреве, или устройством отключения при перегреве с целью предотвращения:

— опасного состояния;

— любого повреждения прибора;

— средней температуры воздуха на выходе из прибора более 100 °C;

ii. ни устройство ограничения при перегреве, ни устройство отключения при перегреве (если установлено), ни выключатель двигателя вентилятора с тепловой защитой (для вентиляторных горелок) не должны работать во время нормальной циклической работы прибора;

iii. стабильность пламени должна быть удовлетворительной на протяжении всего испытания.

В канальных и бесканальных приборах повышение температуры во время испытания 1 не должно превышать 3 К/мин.

b) Процедура испытания

Прибор устанавливают, как описано в 6.1.5.

В канальных приборах патрубок выпуска воздуха снабжен каналом длиной 1 м, имеющим такую же форму, что и выпускной патрубок. В конце воздуховода устанавливаются две сдвижные крышки для регулировки свободного выходного отверстия.

Датчики для измерения температуры воздуха и точки измерения статического давления воздуха размещаются за 100 мм до выходного конца испытательного канала (см. рисунок 14).

Условное обозначение:

A и B размеры выпускного отверстия

C статическое давление воздуха

D температура воздуха на корпусе

E прибор

Рисунок 14 - Положения датчика для испытания защиты от перегрева

Данный испытываемый канал должен поставляться производителем.

Бесканальные приборы, предназначенные для одного или нескольких выпускных отверстий, испытываются с выпускными отверстиями, установленными в соответствии с инструкциями по установке. Заслонки могут быть регулируемыми. Датчики измерения температуры воздуха размещаются снаружи каждого выпускного отверстия и в плоскости этого выпускного отверстия, а точка измерения статического давления воздуха находится в центре выпускного отверстия прибора на расстоянии не менее 100 мм от любых заслонок.

c) Испытание № 1

Прибор работает в номинальных условиях или при температуре воздуха, минимум, на 20 K ниже ожидаемой температуры срабатывания устройства ограничения при перегреве или устройства отключения при перегреве, с использованием соответствующего эталонного газа. Линейный газ можно использовать вместо эталонного газа, если число Воббе находится в пределах ± 5% от соответствующего эталонного газа.

Защита от перегрева не должна работать.

Приборы с номинальным диапазоном работают при максимальной и минимальной тепловой нагрузке, как указано в инструкциях по установке.

В канальных приборах поток воздуха постепенно уменьшается путем сдвигания крышек на воздуховоде до тех пор, пока не сработает защита от перегрева, чтобы прекратить подачу газа к основной горелке. В бесканальных приборах поток воздуха постепенно уменьшается путем закрытия заслонок до тех пор, пока не сработает защита от перегрева, которая прекратит подачу газа к основной горелке. В случае нескольких воздуховодов определяется эффект закрытия каждого воздуховода.

Прибор включает в себя контроль перегрева в течение достаточного периода времени, чтобы обеспечить достижение наихудших условий.

d) Испытание № 2

Вентилятор подачи воздуха и регуляторы температуры воздуха, кроме защиты от перегрева, не работают.

Прибор работает из холодного состояния при номинальной тепловой нагрузке с использованием соответствующего эталонного газа. Линейный газ можно использовать вместо эталонного газа, если число Воббе находится в пределах ± 5% от соответствующего эталонного газа.

Приборы с номинальным диапазоном работают при максимальном подводе тепла, указанном в инструкции по установке.

В случае типа управления с автоматическим сбросом, прибор переключается на контроль перегрева в течение достаточного периода времени, чтобы гарантировать достижение наихудшего состояния.

В случае механизма ручного сброса он срабатывает после первого отключения и через каждую минуту и каждого последующего периода охлаждения, пока система управления не позволит повторный нагрев.

6.9.2Для приборов с полезным подводом тепла>70 кВт

6.9.2.1 Приборы типа A2и A3

a) Требование

В условиях испытаний, указанных в 6.9.2.1 b):

i. необходимо отключить подачу газа к горелке во избежание:

- опасного состояния;

- любого повреждения прибора;

- в случае низкотемпературных приборов, средняя температура воздуха на выходе из прибора, превышающая температуру 100 °C, или, для приборов с несколькими выходами, средняя температура на любом одном выходе превышает 125 °C;

- в случае высокотемпературных приборов - средняя температура воздуха на выходе из прибора, превышающая температуру 200 °C.

Примечание - Эта температура применяется к воздуху, подаваемому на выходе из прибора и перед дальнейшим разбавлением для распределения в отапливаемом пространстве.

ii. устройство отключения при перегреве не должно срабатывать во время нормальной циклической работы прибора (например, вследствие срабатывания комнатного термостата или управления по времени);

iii. стабильность пламени должна быть удовлетворительной на протяжении всего испытания.

b) Процедура испытания

Прибор устанавливают, как описано в 6.1.5, и в него подается эталонный испытательный газ, соответствующий категории прибора при нормальном давлении. Линейный газ можно использовать вместо эталонного газа, если число Воббе находится в пределах ± 5% от соответствующего эталонного газа.

Кроме того, выпускной патрубок воздуха канального прибора имеет воздуховод такой же формы и длины, в шесть раз превышающей основной размер выпускных отверстий.

Контроллер температуры воздуха и любое устройство проверки воздуха считаются неработающими.

Прибор работает в холодном состоянии при максимальной номинальной подводимой теплоте, и поток воздуха постепенно уменьшается до тех пор, пока не сработает устройство отключения при перегреве, которое отключит подачу газа к основной горелке. После этого после ручного сброса прибор запускает цикл на устройстве отключения при перегреве в течение достаточного периода времени, чтобы гарантировать достижение наихудшего состояния.

Механизм ручного сброса приводится в действие после первого отключения и после этого с регулярными интервалами до тех пор, пока устройство отключения не позволит выполнить сброс.

6.9.2.2 Приборы типа B и C

6.9.2.2.1 Испытание № 1

a) Требование

В условиях испытаний, указанных в 6.9.2.2.1. b):

i) необходимо отключить подачу газа к горелке во избежание:

- опасного состояния;

- любого повреждения прибора;

- средней температуры воздуха на выходе из прибора, превышающей 100 °C;

для приборов с несколькими воздуховодами и теми, что предназначены для установки с основанием прибора на расстоянии более 2,5 м от уровня пола, независимо от того, имеют ли они несколько воздуховодов или нет, средняя температура на любом одном воздуховоде превышает 125 °C;

ii) контроль перегрева не должен срабатывать во время нормального циклического действия прибора (например, в результате срабатывания комнатного термостата или другого регулятора);

iii) стабильность пламени должна быть удовлетворительной на протяжении всего испытания.

b) Процедура испытания

Прибор должен быть установлен, как описано в 6.1.5, и в него должен подаваться распределяемый газ (см. 6.1.3.1) или соответствующий эталонный газ, соответствующий его категории, и прибор должен работать в пределах ± 2 % от максимального номинального подводимого тепла. Линейный газ можно использовать вместо эталонного газа, если число Воббе находится в пределах ± 5 % от соответствующего эталонного газа.

Любые устройства контроля температуры или расхода воздуха считаются неактивными.

В зависимости от конструкции устройства и пригодности к испытаниям проводят испытание, описанное в 6.9.2.2.1.c), 6.9.2.2.1. d) или 6.9.2.2.1. e).

c) Приборы, предназначенные для подсоединения к распределительным каналам, или приборы, в которых статическое давление потока воздуха ≥ 100 Па

Все выпускные жалюзи установлены так, чтобы обеспечивать минимальное возможное отклонение подаваемого воздуха. К каждому выходу должен быть подключен канал длиной 1,0 м, имеющий такое же поперечное сечение и размеры, что и выход прибора (в рамках этого испытания изготовитель должен предоставить необходимый канал).

Открытый конец воздуховода оборудован устройством, которое симметрично уменьшает площадь поперечного сечения выходного отверстия воздуховода.

В центре открытого конца воздуховода помещается одна термопара или подобное устройство для измерения температуры воздуха, выходящего из прибора.

Прибор работает, и поток воздуха постепенно уменьшается при помощи дросселя до тех пор, пока устройство отключения при перегреве не сработает, чтобы отключить горелку, и не будет отмечена температура воздуха.

Затем устройство отключения при перегреве сбрасывается, и испытание повторяется.

Если зарегистрированная температура выше, чем первая зарегистрированная температура, испытание повторяется до достижения наихудшего состояния.

d) Приборы, предназначенные для беспрепятственного обдува в отапливаемом помещении и снабженные одним выходом

Все выпускные жалюзи установлены так, чтобы обеспечивать минимальное возможное отклонение подаваемого воздуха. К каждому выходу должен быть подключен канал длиной 1,0 м, имеющий такое же поперечное сечение и размеры, что и выход прибора (в рамках этого испытания изготовитель должен предоставить необходимый канал).

Достаточное количество термопар или подобных устройств размещается на расстоянии 0,5 м от выхода из прибора и параллельно плоскости этого выхода внутри воздуховода, и они располагаются так, чтобы обеспечивать среднюю температуру подаваемого воздуха. Как правило, используется пять термопар в форме креста.

Прибор работает, и поток воздуха постепенно уменьшается за счет уменьшения напряжения, подаваемого на вентилятор или других подходящих средств, до тех пор, пока устройство отключения от перегрева не сработает, чтобы выключить горелку, и не будет отмечена средняя температура воздуха.

Затем устройство отключения при перегреве сбрасывается, и испытание повторяется.

Если зарегистрированная температура выше, чем первая зарегистрированная температура, испытание повторяется до достижения наихудшего состояния.

e) Приборы, предназначенные для беспрепятственного обдува в отапливаемом помещении и снабженные несколькими выходами

Все выпускные жалюзи установлены так, чтобы обеспечивать минимальное отклонение подаваемого воздуха.

Для измерения средней температуры воздуха на каждом выходе и в плоскости этого выхода помещают достаточное количество термопар или подобных устройств. Как правило, используется пять термопар в форме креста.

Прибор работает, и поток воздуха постепенно уменьшается за счет постепенного перекрытия входа воздуха к вентилятору симметричным образом или других подходящих средств до тех пор, пока устройство отключения при перегреве не отключит горелку, и не будет отмечена средняя температура воздуха.

Затем устройство отключения при перегреве сбрасывается, и испытание повторяется.

Если зарегистрированная температура выше, чем первая зарегистрированная температура, испытание повторяется до достижения наихудшего состояния.

6.9.2.2.2 Испытание № 2

a) Требование

При испытании в соответствии с методом, указанном в 6.9.2.2.2, подача газа к горелке должна быть отключена для предотвращения:

i) опасного состояния;

ii) любого повреждения прибора.

b) Процедура испытания

Прибор установлен в соответствии с требованиями 6.1.5.

Регулятор температуры воздуха и вентилятор распределения воздуха считаются нерабочими.

Прибор работает в холодном состоянии при помощи стандартного распределяемого газа (см. 6.1.3.1) или соответствующего эталонного газа, соответствующего его категории, и работает в пределах ± 2 % от максимального номинального подводимого тепла. Линейный газ можно использовать вместо эталонного газа, если число Воббе находится в пределах ± 5 % от соответствующего эталонного газа.

Прибор работает до тех пор, пока не сработает регулятор перегрева, отключающий подачу газа в основную горелку, после чего регулятор сбрасывается в исходное положение, чтобы повторно зажечь горелку. Прибор включает контроль перегрева в течение достаточного времени, чтобы убедиться в достижении наихудшего состояния.

6.10 Устройство проверки потока воздуха

a) Требование

Устройство контроля воздуха должно приводить к аварийному отключению или энергонезависимой блокировке прибора в условиях испытаний, указанных в 6.10. b).

b) Процедура испытания

Испытание проводят при установке прибора в соответствии с требованиями 6.1.5.

Прибор настраивают в соответствии с требованиями 6.1.3.2.1 и поставляют соответствующий эталонный газ при номинальной подводимой теплоте.

Концентрация CO2 в распределенном воздухе, связанная с прибором, определяется в соответствии с требованиями 6.7.

Поступление воздуха в прибор постепенно ограничивается и контролируется концентрация CO2 в распределенном воздухе.

Необходимо проверить, чтобы устройство контроля воздушного потока вызывало аварийное отключение или энергонезависимую блокировку до того, как концентрация CO2, связанная с устройством, превысит 1,25 - кратное значение, полученное в нормальных условиях эксплуатации.

В рамках этого испытания может потребоваться отмена функции любого контроля температуры воздуха и устройства отключения при перегреве.

6.11 Датчики-измерители атмосферы

6.11.1 Датчики-измерители атмосферы(ТипB11AS, B12AS, B13AS, B14AS, B41AS, B42AS, B43ASиB44AS)

6.11.1.1 Общие положения

a) Требование

Приборы мощностью  ≤ 70 кВт типа B11AS, B12AS, B13AS, B14AS, B41AS, B42AS, B43AS и B44AS должны быть оборудованы датчиком атмосферы, который предотвращает выброс продуктов сгорания в опасном количестве в помещение для установки в условиях ненормальной тяги. Работа атмосферного датчика подтверждается испытаниями, указанными в 6.11.1.1 b),6.11.1.2 b) и 6.11.1.3 b).

b) Испытательная установка

Прибор должен быть установлен в герметичном помещении. Размеры минимального помещения:

а) длина 3,5 м;

b) ширина 2,0 м;

c) высота 2,5 м;

d) объем 17,5 м3.

По согласованию между производителем и уполномоченным органом могут использоваться другие помещения.

Герметичность помещения должна быть такой, чтобы после установления однородной концентрации СО2примерно 4,0 % ± 0,2 % в помещении она не уменьшалась более чем на 0,15 % через 1 час.

Помещение должно быть спроектировано так, чтобы:

e) оператор мог в любое время наблюдать за работой прибора;

f) атмосфера в помещении поддерживалась, как однородная смесь;

g) температура в центре помещения поддерживалась от 15 °C до 35 °C.

Прибор устанавливается в соответствии с инструкциями по установке, отличными от требований к вентиляции, и с дымоходом длиной 1 м, установленным на самой узкой стене герметичного помещения или рядом с ним, и настроен на номинальное подводимое тепло с использованием соответствующих эталонных газов.

При использовании соответствующего эталонного газа прибор работает с максимальной тепловой мощностью. Возвратный и нагнетаемый воздух должны быть изолированы от воздуха в испытательной комнате. Если прибор предназначен для бесканальной эксплуатации, производитель должен предоставить подходящий канал. Отбор проб атмосферного воздуха на угарный газ в помещении следует проводить в горизонтальной плоскости на высоте 1,5 м над уровнем пола.

6.11.1.2 Нормальные условия эксплуатации

a) Требование

В условиях испытаний в соответствии с 6.11.1.1 b) и 6.1211.2 b) прибор не должен отключаться.

b) Процедура испытания

Прибор работает с максимальным подводимым теплом, дверь в комнату открыта, а дымоход выходит за пределы комнаты в течение 30 минут.

6.11.1.3 Герметичные комнатные условия

a) Требование

В условиях испытаний 6.11.1.1. b) и 6.11.1.3. b) прибор должен перейти в режим энергонезависимой блокировки до того, как концентрация окиси углерода в атмосфере в испытательной комнате превысит 200 x 10-6 (об/об).

b) Процедура испытания

По окончании 30 минут работы дымоход закрывают, помещение изолируют и атмосферу в помещении постоянно проверяют на предмет концентрации CO до тех пор, пока не погаснет горелка, а затем еще в течение 5 минут для обеспечения стабильности показаний.

6.11.2 Защитное устройство отвода продуктов сгорания (типыB11BS, B12BS, B13BS, B14BS, B41BS, B42BS, B43BSиB44BS)

6.11.2.1 Общие положения

a) Требование

Приборы ≤ 70 кВт типа B11BS, B12BS, B13BS, B14BS, B41BS, B42BS, B43BS и B44BS должны быть оборудованы защитным устройством для отвода продуктов сгорания, которое предотвращает выброс продуктов сгорания в опасном количестве в помещение для установки в условиях аномальной тяги. Работа атмосферного датчика подтверждается при помощи испытаний, указанных в 6.11.2.1.b), 6.11.2.2.b), 6.11.2.3.b), 6.11.2.4.b), 6.11.2.5.b), 6.11.2.6.b) и 6.11.2.7.b).

b) Процедура испытания

Испытательное устройство показано на рисунке 15.

6.11.2.2 Функция переключения

a) Требование

В ответ на небезопасную ситуацию защитное устройство для удаления продуктов сгорания должно осуществлять безопасное отключение основной горелки автоматическим или ручным сбросом. Если предусмотрен автоматический сброс, подача газа к основной горелке должна оставаться закрытой в течение не менее 600 с, если причина аварийного отключения не устранена. В этом случае допустимо включение предохранителя отвода продуктов сгорания в цепь управления. Это проверяется при помощи испытания, указанного в 6.11.2.2.b).

b) Процедура испытания

Защитное устройство для удаления продуктов сгорания испытывают в соответствии с 6.11.2.3 b), 6.11.2.4. b), 6.11.2.5. b), 6.11.2.6. b) и 6.11.2.7. b). Если не указано иное, испытания должны проводиться со стандартной дымовой трубой (после переключателя тяги) длиной 0,5 м и диаметром, равным диаметру дымохода.

6.11.2.3 Время реакции при нулевой тяге дымохода

a) Требование

В случае прибора с номинальным диапазоном или прибора с регулируемым подводимым теплом время реакции не должно превышать 240 с.

Если наименьшее значение диапазона подводимого тепла и/или диапазона регулирования составляет более 50% от максимального подводимого тепла, время срабатывания защитного устройства для отвода продуктов сгорания не должно превышать Tr секунд, определяемое по формуле (15). Это проверяется при помощи испытания, указанного в 6.11.2.3. b)

Tr ≤ 120 ×Q(in,nom)/Q(in,min)                                           (15)

где Tr - время срабатывания защитного устройства отвода продуктов сгорания в секундах (с);

Qin,nom - максимальная или номинальная тепловая мощность в киловаттах (кВт);

Qin,min - минимальный диапазон тепловой мощности (вход/управление) в киловаттах (кВт).

b) Процедура испытания

Прибор снабжен дымовой трубой, как указано в 6.11.2.1 b). Используя соответствующий эталонный газ, прибор настраивают на номинальное подводимое тепло или на максимальное подводимое тепло в случае прибора для измерения диапазона. Поток нагнетаемого воздуха установлен на максимум.

После этого выходное отверстие дымохода полностью закрывается и измеряется время, прошедшее между закрытием дымохода и срабатыванием защитного устройства для выпуска продуктов сгорания. По истечении этого времени, время срабатывания защитного устройства для выпуска продуктов сгорания, не должно превышать 120 с при номинальной подводимой теплоте или при максимальной подводимой теплоте в случае прибора с переменным подводимым теплом или прибора для измерения номинального диапазона.

В случае прибора для измерения номинального диапазона или прибора с регулируемым подводимым теплом, данное испытание также должно проводиться при 50% номинального подводимого тепла или максимального диапазона подводимого тепла. Если наименьшее значение диапазона подводимого тепла и/или диапазона регулирования превышает 50% от максимального подводимого тепла, данное испытание должно проводиться при наименьшем значении.

6.11.2.4 Предотвращение ненамеренного отключения

a) Требование

Защитное устройство отвода продуктов сгорания не должно срабатывать при испытаниях, указанных в 6.11.2.4.b).

b) Процедура испытания

Прибор устанавливается с дымоходом в соответствии с 6.11.2.1b) и настраивается на его номинальную тепловую нагрузку или на максимальный диапазон подвода тепла в случае прибора с заданным диапазоном с использованием соответствующего эталонного газа. Поток нагнетаемого воздуха устанавливается на номинальное значение, указанное в инструкции по установке.

В этих условиях прибор проработает 30 минут.

6.11.2.5 Время реакции в случае частичной утечки

a) Требование

Прибор испытывают, как указано в 6.11.2.5 b). Если защитное устройство для удаления продуктов сгорания отключает прибор до достижения точки, при которой утечка дымовых газов не происходит, время, прошедшее между установкой пластины и срабатыванием защитного устройства для удаления продуктов сгорания не должно превышать 600 с.

b) Процедура испытания

Прибор настраивается на его номинальную тепловую нагрузку или на максимальный диапазон подвода тепла в случае прибора с заданным диапазоном, используя соответствующий эталонный газ. Поток нагнетаемого воздуха устанавливается на номинальное значение, указанное в инструкциях по установке.

Вместо дымохода, указанного в 6.11.2.1 b), на приборе устанавливается телескопическая дымовая труба, установленная на минимальную высоту дымохода, указанную в инструкциях по установке, и с диаметром, равным диаметру дымохода.

Когда труба установлена на эту высоту, прибор работает до тех пор, пока не будет достигнуто тепловое равновесие.

Затем дымовая труба регулируется таким образом, чтобы утечка дымовых газов не происходила через преобразователь тяги. Это проверяется при помощи подходящих средств (например, отражатель температуры конденсации) на краях преобразователя тяги.

Если защитное устройство для удаления продуктов сгорания отключает прибор до достижения точки, в которой утечка дымовых газов просто не происходит, время срабатывания такого устройства является удовлетворительным и дальнейшие испытания не требуются.

Если это не так, испытание продолжают:

Выход регулируемого дымохода закрыт пластиной с отверстием, площадь которого составляет 35% от номинальной площади дымохода (см. Рисунок 15). Время между установкой пластины и срабатыванием защитного устройства для удаления продуктов сгорания является мерой.

6.11.2.6 Действие в случае дефекта датчика

a) Требование

В случае выхода датчика из строя защитное устройство отвода продуктов сгорания должно, как минимум, выполнить аварийное отключение основной горелки. Это подтверждается испытанием прибора в соответствии с 6.11.2.6b).

Отключение без блокировки допустимо в том случае, если подача газа к основной горелке прервана минимум на 600 с из-за неисправного датчика. В этом случае основная горелка должна гореть не более 120 с.

b) Процедура испытания

Прибор работает с номинальным подводимым теплом в нормальных рабочих условиях, а проводка датчика отсоединена.

6.11.2.7 Термостойкость

a) Требование

После периода испытания, указанного в 6.11.2.6 b), выполняется проверка соответствия работы системы контроля отвода дымовых газов требованиям 6.11.2.2 a), 6.11.2.3 a), 6.11.2.4 a), 6.11.2.5 а) и 6.11.2.6 а). После этого испытания устройство контроля дымовых газов, его крепление и проводка не должны быть повреждены.

b) Процедура испытания

Прибор снабжен дымовой трубой, как указано в 6.11.2.1.b). Используя соответствующий эталонный газ, прибор настраивают на номинальное подводимое тепло или на максимальное подводимое тепло в случае прибора для определения диапазона. Поток нагнетаемого воздуха установлен на минимум.

Защитное устройство отвода продуктов сгорания отключен намеренно без удаления каких-либо его компонентов.

Выход дымохода полностью закрывается, и прибору дают поработать в этом состоянии в течение 4 часов.

Условные обозначения:

A затрубное пространство

B площадь = 35 % от номинальной площади дымохода

C датчик системы защиты отвода продуктов сгорания

D прибор

Рисунок 15 - Испытательное устройство для прибора безопасного отвода продуктов сгорания (тип приборов B11BS, B12BS, B13BS, B14BS, B41BS, B42BS, B43BSи B44BS)

6.12 Эффективность предварительной продувки

a) Требование

Для приборов с вентиляторными горелками эффективность предварительной продувки, если она имеется, должна быть проверена, как указано в 6.12 b) Предварительная продувка должна быть такой, чтобы объем воздуха, доступного для горения (Vc), был как минимум в пять раз больше, чем измеренный объем цепи сгорания.

b) Испытательная процедура

Прибор устанавливается и регулируется в соответствии с инструкциями по установке, указанными в 6.1.5. Испытания проводятся в условиях неподвижного воздуха.

Без изменения первоначальной настройки горелки, прибор снабжается соответствующим эталонным газом при номинальном подводимом тепле.

Продукты сгорания собираются, как описано в 6.7, когда прибор достигает теплового равновесия.

Объем воздуха, доступного для горения, Vc (в м3), рассчитывается по формуле

(16)

где As- стехиометрическая потребность в воздухе для топлива (об/об);

Ae - избыток воздуха (об/об);

Vg - расход газа в кубических метрах в час (м3/ч);

Tp - время предварительной продувки в секундах (с).

Стехиометрическая потребность в воздухе для топлива As рассчитывается по формуле

(17)

Избыточный воздух, Ae, рассчитывается по формуле

(18)

где VCO2,P - объем углекислого газа, полученного при полном сгорании 1 м3 эталонного газа (об/об);

VCO2,M - концентрация углекислого газа, измеренная в образце продуктов сгорания;

VH2O,P - объем воды, полученной при полном сгорании 1 м3 эталонного газа (об/об);

К - отношение общего объема влажных продуктов сгорания к общему объему газа и воздуха, подаваемых в прибор.

Значения As, Vco2,p, Vh2o,p и K для эталонных газов приведены в таблице 13.

Таблица 13 - Эталонные значения для определения избыточного воздуха

| Эталонный газ | G 110 | G 120 | G 20 | G 25 | G 30 | G 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 3,67 | 4,17 | 9,52 | 8,19 | 30,95 | 23,8 |
| Vc02,P | 0,26 | 0,32 | 1 | 0,86 | 4 | 3 |
| Vh20,P | 1,02 | 1,11 | 2 | 1,72 | 5 | 4 |
| K | 0,946 | 0,955 | 1 | 1 | 1,047 | 1,04 |

6.13 Управление соотношением воздух/газ

6.13.1 Утечка неметаллических контрольных трубок

a) Требование

Если контрольные трубки изготовлены не из металла или других материалов, с эквивалентными свойствами, их отсоединение, поломка или утечка не должны приводить к опасной ситуации. Это означает либо блокировку, либо безопасную работу без утечки газа за пределы устройства. Это подтверждается испытанием, указанным в 6.13.1. b).

Примечание - Если контрольные трубки изготовлены из металла или других материалов, с эквивалентными свойствами, они не подлежат испытанию в соответствии с 6.13.1 b).

b) Процедура испытания

Прибор устанавливают, как описано в 6.1.5. В него подается эталонный газ с его номинальным подводимым теплом. Безопасность работы проверяется в различных ситуациях, которые могут возникнуть, в частности:

а) имитация утечки из трубы под давлением воздуха путем отсоединения трубки;

b) имитация утечки из трубы сгорания давления в камере, отсоединив трубу;

c) имитация утечки из трубы давления газа путем отсоединения трубы.

6.13.2 Регулировка соотношения давления газа и воздуха

Если соотношение газа и воздуха регулируется, то управление должно функционировать, когда регулировка находится в предельных значениях, а диапазон достигнутых соотношений давлений должен охватывать заявленный диапазон регулировки, когда контроль соотношения воздуха/газа работает при настройке максимального и минимального соотношения газа/воздуха.

6.14 Предельные температуры

6.14.1 Общая процедура испытания

Прибор работает с любым эталонным газом для данной категории прибора в пределах ± 2% от номинального подводимого тепла, при этом минимальный расход циркулирующего воздуха соответствует уровню срабатывания устройства отключения при перегреве, предварительно установленного изготовителем, и любым регулируемым термостатом при максимальной настройке. Если не указано иное, испытания проводят, когда прибор находится в состоянии теплового равновесия.

Минимальный расход воздуха, при котором срабатывает устройство отключения при перегреве или устройство отключения перегрева, определяется, как описано в 6.9.

Для бесканальных нагревателей выпускные заслонки должны быть установлены в положение закрытия, соответствующее срабатыванию устройства отключения при перегреве или устройства отключения перегрева, как это установлено изготовителем. В случае приборов, предназначенных для использования не в однокорпусных жилых домах, выпускные заслонки должны быть установлены в положение максимального закрытия, как указано в инструкциях по установке.

Приборы с номинальным диапазоном работают при максимальном подводимом тепле.

6.14.2 Температуры деталей прибора, к которым нужно будет прикасаться

a) Требования

В условиях испытаний в соответствии с 6.14.2. b) температура поверхности ручек управления и всех деталей, к которым нужно прикасаться во время нормального использования прибора, измеренная в зонах, предназначенных для захвата, не должна превышать температуру окружающей среды более чем на:

а) 35 К для металлов;

b) 45 К для фарфора или подобных материалов;

с) 60 К для пластика.

Если температура газового соединения на входе в прибор превышает температуру окружающей среды более чем на 30 K, в инструкции по установке должны быть указаны меры предосторожности, которые необходимо предпринять в отношении такого соединения.

b) Процедура испытания

Компоненты испытываются в соответствии с 6.14.1, температуры деталей измеряются с точностью до ± 2 K, например, при помощи контактных термопар.

6.14.3 Температура поверхности прибора

a) Требование

Температура боковых стенок, передней части, задней части, основания и верхней части прибора не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 80 K, за исключением рабочих поверхностей, таких как внешний первичный дымоход и переключатель тяги.

Это требование не распространяется на те части корпуса, которые находятся в пределах 150 мм от дымохода. Это также не распространяется на те части прибора, которые способствуют передаче тепла, или на детали, которые находятся на высоте более 1,8 м над уровнем пола при установке прибора.

Части устройства, предназначенные для размещения в непосредственной близости от пола или других поверхностей, не должны нагреваться до температуры, представляющей опасность в окружающей среде, как указано в инструкциях по установке.

Испытания проводятся в соответствии с 6.14.3 b).

b) Процедура испытания

В условиях испытаний в соответствии с 6.14.1 прибор используют до тех пор, пока подъем температуры корпуса не превысит 2 К/10 минут. Температуры наиболее горячих частей поверхности прибора измеряются подходящими средствами (например, термопарами) с точностью ± 2 K с чувствительными элементами, приложенными к внешним поверхностям соответствующих частей.

6.14.4 Температура компонентов

a) Требование

Максимальная температура компонентов устройства не должна превышать максимальную температуру, указанную производителем отдельных компонентов.

Измерения температуры компонентов считаются удовлетворительными, если соблюдены требования формулы 19

tm ≤ ts + ta - 25 oC		(19)

где tm - максимальная температура, измеренная при испытании, (°C);

ts - максимальная температура, указанная производителем компонента, (°C);

ta - температура окружающей среды в помещении, (°C).

Если максимальная температура компонента была указана для температуры окружающей среды, отличной от 25 °C, следует использовать ее.

Испытания проводятся в соответствии с 6.14.4 b).

b) Процедура испытания

Температуру компонентов измеряют при достижении теплового равновесия при испытании, описанном в 6.7, и после выключения прибора в конце испытания.

Температуры компонентов измеряются при помощи прикрепленных термопар, имеющих термоэлектрические спаи с точностью ± 2 К. Могут использоваться альтернативные устройства эквивалентной точности.

Если максимальная температура указана и определена изготовителем компонента для конкретной точки на поверхности компонента, эта температура должна быть проверена при достижении теплового равновесия.

Если производитель компонента не определил конкретной точки или если электрический компонент сам может вызвать подъем температуры (например, автоматические запорные клапаны), температура компонента не измеряется. В этом случае температура окружающей среды измеряется на расстоянии 20 мм от компонента при помощи термопары или альтернативного устройства с точностью до ±2 К. Измеренную температуру окружающей среды необходимо проверять с учетом максимально допустимой температуры окружающей среды, как указано производителем компонента.

6.14.5 POCED (все приборы типа B4, B5, C1и C3)

a) Требование

Если при установке в соответствии с инструкциями по установке любая часть POCED может находиться на расстоянии менее 25 мм от горючих частей корпус здания, то необходимо провести испытание в соответствии с 6.14.5 b).

В конце испытания максимальное превышение температуры POCED не должно превышать температуру окружающей среды более чем на 50 К.

Если при установке в соответствии с инструкциями по установке требуется, чтобы POCED был заключен в другой канал, воздуховод или изоляцию, когда он проходит через горючую стену или потолок, внешние температуры этого канала, трубопровода или изоляции, то проводится испытание в соответствии с 6.14 .5 c).

В конце испытания максимальный подъем температуры на внешней поверхности канала, воздуховода или изоляции, окружающей POCED, не должен превышать температуру окружающей среды более чем на 50 К.

b) Процедура испытания № 1

Установите прибор в соответствии с 6.1.5.3 и прикрепите спаи термопар к внешней поверхности тех частей POCED, которые могут находиться на расстоянии менее 25 мм от горючих частей корпуса здания. Термопары должны использоваться в соответствии с EN 60584-1 с предельными значениями точности используемого термоэлектрического напряжения в соответствии с классом 2 EN 60584-1.

Прибор поставляется с одним из эталонных газов, указанных в 6.1.1, в соответствии с его категорией, и настроен в соответствии с 6.1.3.2.1.

Испытание проводится при работе прибора с номинальным подводимым теплом. Все измерения проводятся при достижении теплового равновесия. Рекомендуется, чтобы для этого испытания прибор был помещен в комнату с температурой окружающей среды примерно 20 °C.

c) Процедура испытания №2

Установите прибор в соответствии с 6.1.5.3. Канал, трубопровод или изоляция, закрывающие POCED, должны быть установлены в соответствии с инструкциями по установке. Этот канал, трубопровод или изоляция должны иметь такие размеры и расположение, чтобы они охватывали часть POCED длиной 350 мм, как можно ближе к прибору, насколько это позволяют инструкции по установке.

Прикрепите спаи термопар к внешней поверхности канала, трубопровода или изоляции, а затем закройте канал, трубопровод или изоляцию слоем изоляции толщиной 25 мм. Термопары должны использоваться в соответствии с EN 60584-1:2013 с предельными значениями точности используемого термоэлектрического напряжения в соответствии с классом 2 EN 60584-1.

Прибор поставляется с одним из эталонных газов, указанных в 6.1.1, в соответствии с его категорией, и настроен в соответствии с 6.1.3.2.1.

Испытание проводится при работе прибора с номинальным подводом тепла. Все измерения проводятся при достижении теплового равновесия. Рекомендуется, чтобы для этого испытания прибор был помещен в комнату с температурой окружающей среды примерно 20 °C.

6.15 Тепловой цикл теплообменника

a) Требование

Прибор испытывают в соответствии с 6.15 b). Должны быть соблюдены следующие условия:

а) в конце каждых 2000 циклов работы горелка должна работать правильно при работающем вентиляторе распределения воздуха, и при визуальном осмотре теплообменника (не снимая его с прибора) не должно быть трещин, отверстий или перфораций в теплообменнике, видимых невооруженным глазом;

b) по окончании 5000 рабочих циклов в теплообменнике не должно быть видимых невооруженным глазом трещин, отверстий или перфораций;

Примечание - Если физическая форма теплообменника или принятый тип управления делают такое испытание неприемлемым, эквивалентное испытание может быть разработано и согласовано путем проведения переговоров между производителем и уполномоченным органом. Это относится ко всем приборам независимо от полезного подвода тепла.

b) Процедура испытания

Необходимо провести испытание для оценки характеристик теплообменника в условиях термоциклирования.

Перед проведением испытания элементы теплообменника тщательно проверяются. Выявляются производственные отклонения (например, повреждение инструмента, плохая сварка, небрежная сборка) насколько это возможно, и не учитываются при оценке испытания. Должны быть предприняты все необходимые действия для защиты других компонентов, на которые может быть оказано неблагоприятное воздействие во время испытания, и во избежание вредного воздействия на теплообменник.

Прибор устанавливают, как описано в 6.1.5.

Испытание проводится при нормальном давлении с использованием соответствующего эталонного газа.

К корпусу устройства отключения при перегреве присоединена термопара, подсоединенная к независимому контроллеру. Устройство контроля температуры воздуха отключается, и прибор работает до тех пор, пока не сработает устройство отключения при перегреве, которое отключит подачу газа к основной горелке. Температура, измеренная термопарой в момент отключения, регистрируется независимым контролем.

Затем отключается устройство отключения при перегреве, и его заменяют независимой системой управления, чтобы отключить прибор при температуре на 10 K выше температуры, зарегистрированной термопарой ранее.

Примечание - Если прибор оснащен настраиваемым устройством ограничения перегрева в дополнение к устройству отключения при перегреве, первый может быть использован в качестве основы для проведения испытания (т.е. зафиксировано при температуре на 10 К выше заданного значения).

Затем прибор работает при включенном газе и выключенном вентиляторе распределения воздуха до тех пор, пока независимое управление не отключит прибор. Затем включается вентилятор распределения воздуха и работает в течение 3,5 минут.

Цикл повторяется 5000 раз.

6.16 Стойкость к атмосферным воздействиям

a) Требование

Прибор, предназначенный для установки на открытом воздухе, должен продолжать нормально работать, при этом основная горелка и запальная горелка должны работать нормально при испытании в условиях, указанных в 6.16 b).

Кроме того, при наличии смотровых люков или панелей, вода не должна накапливаться в какой-либо части прибора, чтобы его нормальная работа была нарушена.

b) Процедура испытания

Используется два независимых набора регулируемых разбрызгивателей, каждый показан на рисунках 16 и 17. Каждый разбрызгиватель регулируется по высоте от 2 м до 3 м над полом и в любом боковом направлении.

Условные обозначения:

A вид сверху

B вид сбоку

a датчик давления

b водяной клапан

c фокальная точка водяной струи

Рисунок 16 - Расположение насадок и присоединенных трубопроводов для испытания на устойчивость против атмосферных влияний

Условные обозначения

A узел

B корпус

C вставка

a	 проток на уровне дна, не более 0.8 мм в длину.  Просверленное спускное отверстие 115o, глубиной 0.8 мм

b	 3 отверстия поперечного сечения, глубиной 1.5 мм; находятся на равном расстоянии друг от друга (120o); 60oспираль; передние края слегка касаются радиальных кромок

c ½ в конусе B.S.P

Рисунок 17 - Данные о конструкции и сборке распылительной головки

Два распылителя расположены напротив распылительных головок, равноудаленных от испытываемого прибора.

Прибор устанавливают, как описано в 6.1.5, на испытательной платформе такого размера, чтобы его было легко разместить, и снабжают эталонным газом, соответствующим категории прибора, при нормальном давлении.

Распылительные головки настроены на работу при давлении 350 мбар, а устройства отрегулированы на разную высоту и горизонтальные расстояния от прибора для определения наиболее важного места. Воздействие в месте, которое считается наиболее важным, сохраняется на протяжении всего испытания.

После настройки распылителей зажигают любую запальную горелку и проводят испытание в течение 15 минут. Затем зажигают основные горелки, и испытание продолжается еще 15 минут.

Испытание повторяется с прибором, расположенным в любом другом положении относительно распылительных устройств, которые могут потребоваться.

6.17 Дополнительные требования к конденсационным приборам

6.17.1 Общие положения

Если не указано иное, испытания проводят при общих условиях испытаний, как описано в 6.1.5.1. Особые условия настройки, необходимые для конденсационных воздухонагревателей, указаны ниже.

Если не указано иное, прибор оборудован дымоходом с минимальной длиной, указанной в инструкции по установке.

Температура нагреваемого воздуха и воздуха для горения на входе в устройство должна поддерживаться на уровне (20 ± 5) °C, воздух для горения должен иметь относительную влажность 50 % ± 10.

6.17.2 Слив конденсата

a) Требование

Конденсат образуется только в предназначенных для этого точках и должен быть легким. Конденсат не должен попадать в части прибора, которые не предназначены для сбора и отвода конденсата, а также конденсат не должен мешать нормальной работе прибора. Это подтверждается испытанием, указанным в 6.17.2 b) и 6.17.3 b).

b) Процедура испытания

Прибор работает непрерывно в течение 4 ч в режиме конденсации при подводимом тепле, соответствующем образованию максимального количества конденсата.

6.17.3 Герметичность частей с конденсатом

a) Требование

Конденсат не должен вытекать из конденсатного контура прибора. Это подтверждается испытанием, проведенным в соответствии с 6.17.3 b).

b) Процедура испытания

Прибор осматривается после испытания, проведенного в соответствии с 6.17.2.b).

6.17.4 Состав конденсата

a) Требование

Концентрации компонентов, указанные производителем, и измеренный состав должны соответствовать заявленным производителем. Это подтверждается испытанием, приведенным в соответствие с 6.17.4b).

b) Процедура испытания

Если в проектной документации указан химический состав конденсата, то в течение последнего периода испытания в соответствии с пунктом 6.17.2 b) достаточное количество конденсата собирается в подходящую (например, стеклянную) емкость из выпускного отверстия прибора, независимо от того, оборудован он системой нейтрализации, или нет. Собранный конденсат анализируется на предмет концентраций компонентов, указанных в проектной документации.

6.17.5 Система нейтрализации компонента

a) Требование

Величина pH этого конденсата не должна быть ниже шести при испытании в соответствии с 6.17.5b).

b) Процедура испытания

Если воздухонагреватель снабжен системой нейтрализации конденсата, в течение последнего периода испытания в соответствии с 6.17.2 b) достаточное количество конденсата собирается в подходящую (например, стеклянную) емкость из выпускного отверстия прибора. Это может быть конденсат, собранный в соответствии с 6.17.4 b). Измеряется величина pH этого конденсата.

6.17.6 Система слива конденсата

6.17.6.1 Емкость

a) Требование

Размеры системы слива конденсата или мощность насоса для слива конденсата должны быть такими, чтобы можно было слить максимальное количество конденсата, который может образоваться в экстремальных условиях. Это подтверждается испытанием, приведенным в соответствии с 6.17.6.1 b).

b) Процедура испытания

Это проверяется при помощи введения в дренажную систему следующих эквивалентных норм воды:

а) для природного газа: 2 л/ч воды на м3/ч природного газа;

b) для пропана: 3 л/ч воды на м3/ч пропана;

с) для бутана: 4 л/ч воды на м3/ч бутана.

Минимальный объем воды, используемой для этого испытания, составляет 2 л. Если слив конденсата является комбинированным сливом для контура сгорания и дымохода, то указанные выше объемы увеличиваются в 2 раза.

Примечание - Приведенные выше объемы учитывают возможность попадания дождя или снега в дымоходную систему, разработанную некоторыми производителями.

6.17.6.2 Действия в случае блокировки или неисправности насоса

a) Требование

Блокировка слива конденсата или отключение насоса для слива конденсата не должны приводить к концентрации CO в продуктах сгорания выше 0,1 %, а утечка конденсата не должна происходить до аварийного отключения или блокировки. Это подтверждается испытанием, приведенным в соответствии с 6.17.6.2.b).

b) Процедура испытания

Прибор работает непрерывно в режиме конденсации при номинальном подводимом тепле. При заблокированном сливе конденсата или при отключенном насосе для слива конденсата прибор отключить. Для ускорения испытания в контур конденсации можно добавить воду.

6.17.7 Герметичность контура сгорания

a) Требование

Водоотделитель или сифон должны иметь водонепроницаемое уплотнение не менее 25 мм. Это подтверждается испытанием, проведенным в соответствии с 6.17.6.3.b).

b) Процедура испытания

Когда прибор установлен с максимальной длиной дымохода, указанной в инструкции по установке, и работает с максимальным давлением в камере сгорания, уровень воды в водоотделителе или сифоне измеряется.

6.17.8 Ограничение температуры продуктов сгорания

a) Требование

Если предусмотрено устройство для ограничения температуры продуктов сгорания, как указано в 5.14.4, температура измеряемых продуктов сгорания не должна превышать максимально допустимую рабочую температуру для материалов контура сгорания и дымовых материалов, указанную в проектной документации. Это подтверждается испытанием, проведенным в соответствии с 6.17.6.4 b).

Срабатывание устройства ограничения температуры продуктов сгорания должно приводить к энергонезависимой блокировке.

b) Процедура испытания

Прибор устанавливается в соответствии с 6.17.1 и инструкциями по установке и работает при номинальном подводимом тепле. Прибор поставляется с одним из соответствующих эталонных газов для данной категории прибора.

После достижения теплового равновесия устройство отключения при перегреве прибора или устройство ограничения перегрева отключаются, и вентилятор нагнетания воздуха отключается. Температура продуктов сгорания измеряется до выключения прибора устройством ограничения температуры продуктов сгорания.

6.18 Требования к приборам, оборудованным горелками с искусственной тягой

6.18.1 Требования к приборам, состоящим из корпуса воздушного отопительного агрегата и горелки с искусственной тягой, собранным вместе производителем прибора

Корпус воздушного отопительного агрегата должен быть оснащен горелкой с искусственной тягой, которая продается вместе с корпусом воздухонагревателя. Этот узел должен быть испытан в соответствии с положениями настоящего Европейского стандарта и соответствовать ему.

6.18.2 Требования к приборам, состоящим из корпуса воздушного отопительного агрегата и горелки с искусственной тягой, спроектированным и продаваемым отдельно

Корпус воздушного отопительного агрегата должен быть оснащен различными горелками в составе различных узлов. Один из этих узлов должен быть испытан в соответствии с настоящим стандартом и соответствовать ему.

Результаты, полученные на этом испытываемом узле, могут распространяться без дополнительных испытаний других узлов, созданных с таким же корпусом воздушного отопительного агрегата и другими горелками, при условии, что критерии, указанные в Приложении H, соблюдены для этих других узлов.

7 Эффективность

7.1 Общие условия испытания

7.1.1 Принцип

Измерения эффективности подходят для приборов типа B и C.

7.1.2 Испытательное помещение

Помещение должно хорошо вентилироваться, но быть без сквозняков, которые могут повлиять на работу прибора. Комнатная температура должна поддерживаться на уровне 20 °C ± 5 °C и в ходе испытания не должна изменяться более чем на 2 К.

7.1.3 Подготовка прибора

Прибор установлен в соответствии с 6.1.5 и работает в соответствии с инструкциями по установке с эталонным газом (см. EN 437), за исключением того, что приборы типа C3 устанавливаются на каналах для воздуха и продуктов сгорания наименьшей длины (минимальное сопротивление), указанной в инструкциях по установке, и тип B ≤ 70 кВт устанавливается с использованием самого широкого испытательного дымохода, указанного в инструкциях по установке.

7.2 Термическая эффективность

7.2.1 Требование

Термическая эффективность  определяется методом потерь в дымоходе на основании измерений концентрации CO2 (или O2) и температуры продуктов сгорания.

Минимальная эффективность должна составлять 84% (на основании NCV) для приборов без конденсации и 90% (на основании NCV) для приборов с конденсацией при испытаниях в соответствии с 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 и 7.2.5.

7.2.2 Условия испытания

Прибор поставляется со стандартным распределенным газом или эталонным газом, соответствующим его категории. Для приборов с полезным подводом тепла≤70 кВт прибор работает в пределах ± 2 % от указанного подводимого тепла в сравнении с максимальным статическим давлением в канале подачи теплого воздуха, рекомендованного в инструкциях по установке. Скорость вентилятора такая, что подъем температуры нагнетаемого воздуха согласно инструкциям по установке составляет ± 5 K, если прибор работает с максимальным номинальным подводимым теплом. Для приборов с полезным подводом тепла > 70 кВт прибор работает с минимальным нагнетаемым воздухом, заявленным в инструкции по установке. Концентрация CO2 (или, при необходимости, O2) и температура продуктов сгорания измеряются при помощи подходящего зонда, включающего в себя устройство для измерения температуры, расположенного во вторичном дымоходе или канале продуктов сгорания, в зависимости от ситуации. Скорость отбора проб продуктов сгорания для измерения температуры составляет примерно 100 дм3/ч (100 л/ч).

Испытательные зонды, которые будут использоваться для измерения, приведены в Приложении К.

7.2.3 Процедура испытания

Если прибор установлен и отрегулирован, как описано в пункте 7.1.3, прибор работает в течение времени, достаточного для достижения теплового равновесия. Затем производятся измерения температуры и концентрации CO2 в продуктах сгорания и в воздухе для горения.

7.2.4 Точность измерений

Точность эффективности, рассчитанной по измеренным значениям, должна находиться в пределах ± 2%. Показатели точности, указанные в Приложении I, можно использовать в качестве руководства.

7.2.5 Дополнительное испытание для приборов с модуляцией или высоким/низким контролем

Если прибор имеет модуляцию или высокий/низкий контроль, проводится дополнительное испытание и измеряется эффективность, как указано в 7.2.1–7.2.4, при этом прибор настраивается на минимальную скорость.

7.3 Измерение потока нагретого воздуха

7.3.1 Общие положения

Объемный расход нагретого воздуха измеряется для всех приборов типа B и типа C.

Приборы устанавливают в соответствии с 7.1.3, прибор работает в течение времени, достаточного для достижения теплового равновесия.

Расход воздуха может быть получен с использованием методов испытаний, основанных на использовании приёмника воздушных давлений или диафрагмы.

Поток воздуха следует измерять при номинальном подводе тепла и минимальном подводе тепла, что дает ∆Fnom и ∆Fmin соответственно.

Температура воздуха, подаваемого воздухонагревателем, и температура воздуха на входе в воздухонагреватель должны измеряться в начале и в конце испытания на измерение расхода воздуха. Повышение температуры воздуха должно основываться на среднем значении двух измерений.

7.3.2 Методы использования приёмника воздушных давлений

Методы испытаний для измерения объемного расхода с использованием приёмника воздушных давлений описаны в ISO 3966. Этот метод использует измеренные дифференциальные давления для расчета локальных скоростей.  Расход можно получить путем интеграции скорости.

Этот метод может использоваться для воздуховодов круглого и прямоугольного сечения.

7.3.3 Методы использования диафрагмы с отверстиями

Методы испытаний для измерения объемного расхода с использованием диафрагмы описаны в EN ISO 5167-1 и EN ISO 5167-2. Этот метод основан на установке диафрагмы с отверстиями в воздуховоде, которая вызывает разницу статического давления между входной и выходной сторонами пластины.

Диафрагмы с отверстиями могут использоваться только в том случае, если воздухораспределительный канал является круглым с диаметром D, где:

50 мм≤ D ≤ 1000 мм

А число Рейнольдса трубы потока воздуха≥ 5000.

7.4 Расчет тепловойэффективности

Тепловая эффективность устройства (на основе общей теплотворной способности), выраженный в процентах, определяется при номинальном и минимальном подводимом тепле в инструкциях по установке с использованием следующих формул в зависимости от типа газа:

G20     nth= 90,1 - (0,3390 / %CO2+ 0,0080) * (t2–t1) + S 	          (20)

G25     nth= 90,0 - (0,3390 / %CO2+ 0,0080) * (t2- t1) + S 		(21)

G30 (бутан) nth= 92,4 - (0,4224 / %CO2+ 0,0063) * (t2- t1) + S   	(22)

G31 (пропан) nth= 92,0 - (0,4040 / %CO2+ 0,0066) * (t2- t1) + S 	(23)

где nth– тепловая эффективность;

%CO2 - CO2 в продуктах сгорания (%);

t1 - средняя температура воздуха для горения в градусах Цельсия (°C);

t2 - средняя температура продуктов сгорания в градусах Цельсия(°С).

Для приборов без конденсации S = 0.

Для конденсационных приборов значение S определяется по формуле:

G20 S = mcond* (6.40 + 0.0050 * (t2- t1)) 					(24)

G25 S = mcond* (7.50 + 0.0060 * (t2- t1)) 					(25)

G30 S = mcond* (1.91 + 0.0015 * (t2- t1)) 					(26)

G31 S = mcond* (2.50 + 0.0020 * (t2- t1)) 					(27)

где mcond - это сумма образованного конденсата (кг/м3)

7.5 Эффективный к.п.д. сезонного отопления помещений

7.5.1 Общие положения

Полученные формулы основаны на методе, указанном в Приложении F.

7.5.2

При определении эффективности сезонного отопления помещений газовыми воздухонагревателями учитываются влияющие параметры:

а) Сезонный тепловая эффективность при номинальном и минимальном подводимом тепле

b) Эффективность выбросов

c) Потребление постоянного контрольного пламени (если применимо)

d) Потребление электроэнергии

e) Способ транспортировки воздуха для горения

Эффективность сезонного отопления помещений ɳsопределяется в виде:

(28)

где -эффективность сезонного отопления помещений в активном режиме, в %;

F(i) –поправки, рассчитанные в соответствии с 7.5.5,и выраженные в %. Расчет эффективности сезонного отопления помещений в активном режиме.

Эффективность сезонного отопления помещений в активном режиме рассчитывается следующим образом:

(29)

где –эффективность сезонной тепловой энергии в активном режиме, в %;

–эффективность эмиссии для определенного потока воздуха, в %.

7.5.3 Расчет эффективного к.п.д. сезонной тепловой энергии

Эффективность сезонной тепловой энергии рассчитывается следующим образом:

(30)

где –эффективный к.п.д. при номинальной (максимальной) нагрузке, в % и основана на GCV;

-эффективный к.п.д. при минимальной нагрузке, в % и основана на GCV;

- -коэффициент потерь в оболочке теплогенератора, в %.

7.5.4 Расчет потерь в оболочке

Коэффициент потерь в оболочке Fenv зависит от предполагаемого размещения устройства и рассчитывается следующим образом:

Если воздухонагреватель будет установлен в отапливаемом помещении:

(31)

Если защита от проникновения воды части изделия, в которую встроен теплогенератор, имеет степень защиты IPx4 или выше (степень защиты IP согласно 4.1 EN 60529), коэффициент потерь в оболочке зависит от теплопроводности оболочки теплогенераторав соответствии с таблицей 14.

Таблица 14 - Коэффициент потерь в оболочке теплогенератора

| Коэффициент теплоотдачи (U) [Вт/м2-K] | Фактор Fenv |
| --- | --- |
| U ≤ 0.5 | 0,4 % |
| 0.5 < U ≤ 1.0 | 0,6 % |
| 1.0 < U ≤ 1.4 | 1,0 % |
| 1.4 < U ≤ 2.0 | 1,5 % |
| Нет требований | 5,0 % |

7.5.5 Расчет эмиссионной эффективности

Эмиссионная эффективность  рассчитывается следующим образом:

(32)

где Pnom - выходная мощность при номинальной (максимальной) нагрузке, выраженная в кВт;

Pmin - выходная мощность при минимальной нагрузке, выраженная в кВт;

AFnom - расход воздуха при номинальной (максимальной) нагрузке, выраженный в м3/ч, скорректированный до эквивалента 15 °C (V15°C);

AFmin - расход воздуха при минимальной нагрузке, выраженный в м3/ч, скорректированный до эквивалента 15 °C(V15°C).

Эмиссионная эффективность потока воздуха основана на температуре 15 °C. В случае, если прибор предназначен для другой температуры («t»), фактический расход воздуха «V» должен быть пересчитан в эквивалентный поток воздуха «V15°C» следующим образом:

(33)

где V15°С - эквивалент потока воздуха при 15 °C;

Vact – фактический расход воздуха,

t– фактическое увеличение температуры.

7.5.6 Расчет ΣF(i)

ΣF(i) это суммирование разных поправочных коэффициентов, выражено в процентных точках.

(34)

(a) Поправочный коэффициент F(1) для адаптации тепловой мощности учитывает способ адаптации продукта к тепловой нагрузке (которая может быть одноступенчатой, двухступенчатой, плавное регулирование) и диапазон нагрузки           (1- (Pmin/Pnom), нагреватель может работать в современном диапазоне нагрузок данной технологии.

Для нагревателей с современным или более высоким диапазоном нагрузок можно принять во внимание полное значение параметра B, что приведет к более низкому значению поправочного коэффициента F(1). Для нагревателей с меньшим диапазоном нагрузки учитывается меньшее, а не максимальное значение B.

Значение F(1) рассчитывается в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15 – Расчет F(1) в зависимости от контроля теплоотдачи и диапазона нагрузки

| Контроль теплоотдачи | Расчет F(1) | Где B рассчитывается в виде: |
| --- | --- | --- |
| Одна стадия |  | B = 0% |
| (Без диапазона нагрузки) |  |  |
| Вторая стадия (Высокий диапазон нагрузки:50 %) |  | где B составляет максимум 2,5% |
| Модуляция (Высокий диапазон нагрузки: 70%) |  | где B составляет максимум 5% |

(b) Поправка F(2) учитывает отрицательный вклад в сезонную энергоэффективность отопления помещения за счет дополнительного потребления электроэнергии для воздухонагревателей, выраженный в %, и определяется следующим образом:

(35)

где elmax - потребление электроэнергии, когда продукция обеспечивает номинальную тепловую мощность без учета энергии, необходимой для транспортного вентилятора, выраженное в кВт;

elmin - потребление электроэнергии, когда продукция обеспечивает минимальную тепловую мощность, без учета энергии, необходимой для транспортного вентилятора, выраженное в кВт;

elsb - потребление электроэнергии, когда продукция находится в режиме простоя, выраженное в кВт.

OR  может применяться значение по умолчанию, указанное в EN 15316-1.

(c) Поправка F(3) учитывает отрицательный вклад в сезонную энергоэффективность отопления помещений для систем сжигания с вентиляцией(воздух для горения, перемещаемый естественной тягой), поскольку необходимо учитывать дополнительные тепловые потери во время выключения горелки.

Для воздухонагревателей, в которых воздух для горения транспортируется при помощи естественной тяги:

F(3)=3%

Для воздухонагревателей, в которых воздух для горения транспортируется при помощи искусственной тяги:

F(3)=0%

(d) Поправка F(4) учитывает отрицательный вклад в сезонную энергоэффективность отопления помещения за счет постоянного потребления энергии контрольным пламенем, выраженный в %, и рассчитывается следующим образом:

(36)

где значение «4» представляет собой отношение среднего периода нагрева (4000 часов/год) к средней продолжительности работы в рабочем состоянии               (1000 часов/год).

8 Оценка рисков

Должна быть проведена оценка риска. В проектной документации должны быть указаны все неотъемлемые риски, связанные со сжиганием (использованием) газа и нагревом воздуха, и определены меры по рассмотрению этих рисков. По возможности риски следует исключить. Если это невозможно, конструкция прибора должна предусматривать меры защиты. Если меры защиты оставляют возможность сохранения остаточных рисков, в проектной документации это должно быть указано для пользователей, а также, требуются ли какие-либо особые меры предосторожности в инструкциях для пользователя.

При проведении оценки рисков в проектной документации должны быть учтены риски, связанные с любой прогнозируемой эксплуатацией и использованием. Не являясь исчерпывающим списком, оценка рисков должна включать в себя влияние производственных дефектов на важные компоненты, отказ ключевых компонентов безопасности, риск ошибок установки (с учетом уровня квалификации установщиков в стране назначения) и потенциальные ошибки оператора. Анализ рисков должен учитывать не только предполагаемое использование прибора, но также прогнозируемое использование при проектировании, изготовлении и инструкции.

В проектной документации должен быть указан используемый метод оценки рисков. В методе должно быть указано опасное событие, вероятность наступления события и последствия, связанные с возникновением события.

Метод оценки риска и обоснование допущений в этой оценке должны быть задокументированы в проектной документации.

9 Маркировка и инструкции

9.1 Общие положения

Инструкции и предупреждения должны быть написаны на официальном языке страны или стран назначения и действительны для этой или этих стран.

Если инструкции и предупреждения написаны на официальном языке, который используется более чем в одной стране, страна или страны, в которых они действительны, должны быть идентифицированы при помощи кодов, указанных в 9.5.4.

Инструкции для стран, помимо тех, что указаны на приборе, могут поставляться вместе с прибором при условии, что в каждой инструкции имеется следующее начальное утверждение:

«Настоящие инструкции действительны только в том случае, если на приборе указан код следующей страны5.Если этот код отсутствует на приборе, необходимо см. технические инструкции, в которых представлена необходимая информация о модификации прибора в соответствии с условиями использования для данной страны».

9.2 Маркировка прибора

9.2.1 Описание

Приборы описываются по:

a) категории;

b) номинальный вход или диапазон регулируемых входов. И для устройств типа A2 и A3:

c) принцип распределения теплого воздуха;

d) повышение проектной температуры.

9.2.2 Фирменная табличка

На приборе должна быть табличка с техническими данными, которая надежно прикреплена к прибору так, чтобы предоставленная информация была видна и могла быть прочитана установщиком.

Табличка технических данных 9.2.4, 9.3 должна содержать нестираемые символы6:

a) Маркировка СЕ, за которой следует идентификационный номер уполномоченного органа, участвующего в этапе производственного контроля, и последние две цифры года, в котором была нанесена маркировка СЕ.

b) название производителя или идентификационный символ;

с) торговое наименование прибора;

d) характер и напряжение используемого тока, и максимальная электрическая мощность (вольты, амперы, герцы и киловатты) для всех предполагаемых условий электроснабжения;

е) категория или категории прибора; если указано более одной категории приборов, каждая из этих категорий должна быть идентифицирована в отношении соответствующей страны или стран назначения.

9.2.3 Дополнительная информация, применимая к прибору

Следующая дополнительная информация должна быть указана или на фирменной табличке, или на отдельной этикетке;

а) адрес производителя;

b) серийный номер;

c) товарный код (PIN), выданный уполномоченным органом;

d) символ торгового обозначения прибора;

e) тип газа по отношению к давлению и/или паре давлений, на который настроен прибор; любое указание давления должно быть идентифицировано относительно соответствующего индекса категории; если на приборе необходимо вмешательство для перехода от одного давления к другому в пределах пары давлений третьего поколения, необходимо отобразить давление, соответствующее текущей настройке прибора;

f) номинальное подводимое тепло и, при необходимости, диапазон потребляемой энергии для прибора с регулируемой потребляемой мощностью, выраженный в киловаттах, с указанием, основан ли он на низшей или высшей теплоте сгорания;

g) страна или страны прямого назначения устройства;

h) заданное давление регулируемых приборов;

i) если необходимо, степень защиты указывается в виде кода IP.

Дополнительно для устройств типа A2 и A3:

j) внешнее давление воздуха;

k) проектный расход воздуха;

l)повышение проектной температуры.

Никакая другая информация не должна указываться на приборе, если это может привести к путанице в отношении текущего состояния настройки прибора, соответствующей категории (или категорий) прибора и страны (или стран) назначения.

_____________________

6 Например, «DE», следовательно, за исключением AT и CH

Нестираемость маркировки проверяется при помощи испытания, проводимого в соответствии с 7.14 EN 60335-1.

Для прибора с регулируемой номинальной потребляемой мощностью требуется место для установщика, чтобы отметить номинальное значение тепловой мощности, на которое оно было настроено во время ввода в эксплуатацию.

9.2.4 Предупредительные надписи

Для пользователя прибор должен быть промаркирован следующим образом:

«Прочтите инструкции пользователя перед зажиганием прибора».

Для установщика прибор должен быть промаркирован следующим образом:

«Настоящий прибор должен быть установлен в соответствии с действующими правилами и использоваться только в хорошо вентилируемом помещении. Ознакомьтесь с инструкциями перед установкой и использованием этого прибора».

Для приборов типов B11, B12, B13, B14, B42, B43 и B44 необходимо четко указать, что прибор предназначен для установки в пространстве, отделенном от жилых комнат и с соответствующей вентиляцией снаружи.

Если прибор может вызвать подъем температуры окружающей среды выше 85° C, как описано в 6.14.3 а) и 6.14.5 а), он также должен быть промаркирован следующим образом:

«Этот прибор ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать в помещении с горючими материалами».

Если прибор спроектирован как конденсационный прибор, то должно быть четко указано, что это конденсационный прибор, и что местные правила могут применяться в отношении отвода конденсата в виде стоков;

Конденсационные приборы типа C6 должны иметь прочно прикрепленную этикетку с указанием ограничений материалов, подходящих для использования с прибором, включая максимальную рабочую температуру, которую дымоход должен выдерживать во время использования. Этикетка должна указывать на инструкции по установке, и должна находиться рядом с выходом дымовых газов.

Для приборов типа А2 и А3 прибор также должен содержать всю необходимую информацию, связанную с любым электрическим оборудованием, в частности, напряжение и ток, которые будут использоваться, и соответствующий код изоляции в соответствии с требованиями EN 60529.

Постоянные предупреждающие надписи должны располагаться на видном месте на приборе, указывая, чтобы прибор был выключен, и подача газа отключена перед выполнением любых операций по обслуживанию.

9.3 Маркировка упаковки

На упаковке должно быть указано следующее:

a) тип газа по отношению к давлению и/или паре давлений, на который настроен прибор; любое указание давления должно быть идентифицировано относительно соответствующего индекса категории; если на приборе необходимо вмешательство для перехода от одного давления к другому в пределах пары давлений третьего поколения, необходимо отобразить давление, соответствующее текущей настройке прибора;

b) страна или страны прямого назначения устройства;

c) категория или категории прибора; если указано более одной категории приборов, каждая из этих категорий должна быть идентифицирована в отношении соответствующей страны или стран назначения.

Кроме того, на упаковке должно быть указано:

«Данный прибор должен быть установлен в соответствии с действующими правилами и использоваться только в хорошо вентилируемом помещении. Ознакомьтесь с инструкциями перед установкой и использованием данного прибора».

Для приборов типаB11, B12, B13, B14, B42, B43 и B44 необходимо четко указать, что прибор предназначен для установки в помещении, отделенном от жилых комнат с соответствующей вентиляцией снаружи.

Если прибор может вызвать повышение температуры окружающей среды выше 85 °C, как описано в 6.14.3. а) и 6.14.5 а), это также необходимо указать:

«Этот прибор ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать в помещении с горючими материалами».

Если прибор спроектирован как конденсационный прибор, то должно быть четко указано, что это конденсационный прибор, и что местные правила могут применяться в отношении отвода конденсата в виде стоков;

Никакая другая информация не должна указываться на упаковке, если это может привести к путанице в отношении текущего состояния настройки прибора, соответствующей категории (или категорий) прибора и страны (или стран) назначения.

9.4 Профильная пластина

Если прибор оснащен профильной пластиной, положение пластины, соответствующее оптимальным скоростям воздуха для удовлетворительного сгорания номинального подводимого тепла или диапазона подводимого тепла, это должно быть четко указано на пластине.

Если в инструкции по установке допускается регулировка профильной пластины при вводе прибора в эксплуатацию, в инструкциях по вводу в эксплуатацию должна быть четко указана подробная информация для маркировки правильного положения пластины.

9.5 Использование символов на приборе и упаковке

9.5.1 Электроснабжение

Маркировка электрических величин должна соответствовать EN 60335-1.

9.5.2 Тип газа

Чтобы представить все индексы категории, соответствующие настройке прибора, необходимо использовать символ эталонного газа, который является общим для всех этих индексов, в соответствии с Таблицей 16.

Для удовлетворения потребностей, выраженных членами CEN, разрешено, чтобы их страны утверждали средства идентификации в дополнение к символу. Эти дополнительные средства указаны в Приложении C.

Таблица 16 - Символ типа газа

| Символ типа газа |  | Указатель соответствующей категории |
| --- | --- | --- |
| Первое поколение а | G 110 | 1a |
|  | G 120 | 1b |
|  | G 130 | 1c |
| Второе поколение | G 20 | 2H, 2E, 2E+, 2Esib, 2Erb, 2ELLb |
|  | G 25 | 2L, 2Esic, 2Erc, 2ELLc |
| Окончание таблицы 16 |  |  |
| Символ типа газа |  | Указатель соответствующей категории |
| Третье поколение | G 30 | 3B/P, 3+d)f, 3B |
|  | G 31 | 3+ef, 3P |
| aЕсли в текущем состоянии настройки прибор может использовать газы из разных групп, должны быть указаны все эталонные газы, соответствующие этим группам. b Когда прибор настроен на G 20. c Когда прибор настроен на G 25. d Применяется только к приборам, которые не нуждаются в регулировке между G 30 и G 31, или к приборам, которые нуждаются в регулировке, и которые настроены на G 30. e Применяется только к приборам, для которых требуется регулировка между G 30 и G 31, и настроенным на G31. f Для приборов, которым требуется регулировка между G 30 и G 31, этикетка, связанная с настройкой на другой газ и другое давление пары давления, должна поставляться вместе с техническими инструкциями. |  |  |

9.5.3 Нагнетательное давление газа

Нагнетательное давление газа может быть выражено числовым значением с использованием единицы измерения (мбар). Тем не менее, если необходимо пояснить это значение, следует использовать символ «p».

9.5.4 Страна назначения

Названия стран назначения должны быть представлены символами, указанными в EN ISO 3166-1.

9.5.5 Категория

Категория может быть обозначена в соответствии с EN 437. Тем не менее, если это необходимо пояснить, термин «категория» следует обозначать словом «кат».

9.5.6Прочая информация

Приведенные ниже символы являются не обязательными, но рекомендуются под заголовком «предпочтительные», за исключением любых других символов, чтобы избежать использования множества различных обозначений.

- Номинальное подводимое тепло горелки: Qn.

- Номинальное подводимое тепло всех горелок прибора: ΣQn.

9.5.7 Излучения

В проектной документации может быть указано взвешенное значение выбросов NOx или выражаться в виде класса в соответствии со следующим списком:

a) Класс 4 для значений, не превышающих 100 мг/кВт.ч;

b) Класс 5 для значений, не превышающих 70 мг/кВт.ч.

Значение или класс могут быть указаны на приборе или быть указаны в технических характеристиках.

9.6 Инструкции

9.6.1 Технические инструкции для установщика

9.6.1.1 Инструкции по установке и вводу в эксплуатацию

9.6.1.1.1 Общие положения

Производитель должен предоставить все приборы с инструкциями по установке и вводу в эксплуатацию. Эти технические инструкции предназначены для установщика. В этих инструкциях должна быть указана информация, приведенная в 9.2.1, 9.2.2, за исключением двух последних цифр года, в котором была нанесена маркировка CE (9.2.2 a), 9.2.3, за исключением серийного номера (9.2.3 b), 9.2.4.

Кроме того, технические инструкции могут включать информацию, указывающую, что прибор был сертифицирован для использования в странах, помимо тех, что указаны на приборе7.Если такая информация предоставляется, в инструкциях должно быть предупреждение о том, что модификация устройства и метод его установки необходимы для безопасного и правильного использования прибора в любой из этих дополнительных стран. Это предупреждение должно быть повторено на официальном языке каждой из этих стран. Кроме того, в инструкциях должно быть указано, как получить информацию, инструкции и детали, необходимые для безопасного и правильного использования в соответствующих странах. Предупреждение следует прочитать:

«Перед установкой проверьте:

— чтобы местные условия распределения, характер газа и давления, а также регулировка текущего состояния прибора были совместимы; и

— чтобы местные условия электроснабжения соответствовали электрическим характеристикам, указанным на табличке».

Принимая во внимание национальные правила в этой области, если таковые имеются, технические инструкции по установке и настройке:

а) должны объяснять условия установки прибора (на полу, стене и т.д.) и его аксессуаров (комнатный термостат и т. д.);

b) в них должно быть указано минимальное необходимое расстояние между поверхностями прибора (включая поверхности POCED в случае приборов типа B4, B5, C1 и C3) и любыми близлежащими стенами;

c) должны содержать все меры предосторожности, которые необходимо предпринять, чтобы избежать перегрева пола, стен или потолка, если они сделаны из горючих материалов. Эти меры предосторожности должны включать подробную информацию о любой изоляции или трубопроводе, необходимом, когда POCED проходит через стену или потолок, изготовленные из горючих материалов.

d) должны указывать, что в инструкциях также должны быть указаны минимальная и максимальная температура окружающей среды, при которой прибор предназначен для работы.

e) должны включать тепловую мощность прибора и класс NOx, если он заявлен производителем.

Для приборов таблица технических данных должна включать подводимое тепло прибора, тепловую мощность, мощность любой запальной горелки, давление горелки, размеры форсунок, количество форсунок, размер газового соединения, размер дымохода, физические размеры, массу, данные электродвигателя, мощность вентилятора, объемы подачи воздуха и другие технические данные, которые могут потребоваться установщику и инженеру по вводу в эксплуатацию.

9.6.1.1.2 Дополнительные требования к приборам типа A2 и A3

Для приборов типа А2 и А3в них должна быть представлена вся необходимая информация для регулировки расхода газа и воздуха. В них также должна быть указана таблица для категории прибора, в которой указаны различные значения теплотворной способности и настройки расхода газа в м3/час по отношению к средним условиям использования (15 °C, 1013,25 мбар) или в кг/час вместе с инструкциями по регулировке расхода воздуха.

В них должно быть разъяснено, что установщику необходимо см. табличку технических данных устройства для получения информации о расходах воздуха и газа для определённого устанавливаемого устройства

___________________

7 Косвенная страна назначения

В них должно быть разъяснено, что установщику необходимо см. табличку технических данных устройства для получения информации о расходах воздуха и газа для определённого устанавливаемого устройства.

В них должен быть указан максимальный и минимальный перепад давления на любой профильной пластине.

Если настройка устройства проверки воздуха имеет важное значение для ввода прибора в эксплуатацию, в них должна быть указана информация о правильной настройке прибора и средствах герметизации или блокировки устройства после настройки. Если прибор не имеет регулятора температуры воздуха, в инструкциях должно быть указано место, установка и настройка регулятора температуры воздуха, поставляемого изготовителем, в соответствии с требованиями 5.9.7.

В них должно быть представлено руководство для установщика, чтобы пределы воздействия на выбросы диоксида углерода (CO2) в отапливаемом помещении поддерживались в соответствии с локальными требованиями по ограничениям выбросов.

Примечания

1 В Приложении J представлены рекомендации по расчетам, основанным на эталонном газе типа G20. Значения требований к CO2 и воздуху для горения для других газов приведены в таблице J.1.

2 Пределы выбросов других газов, содержащихся в продуктах, не будут превышены, если поддерживается предельное значение CO2.

В них должна быть указана сборка деталей, которые можно заменять, а также смазка кранов, электродвигателя и вентилятора, а также очистка.

Для облегчения понимания в технических инструкциях должно быть указано описание прибора и заменяемых или переоборудованных деталей с иллюстрацией и, при необходимости, пронумерованными ключами для основных деталей, подлежащих очистке, обслуживанию или замене.

9.6.1.1.3 Дополнительные требования к приборам типа B и C

Для приборов типов B11, B12, B13 и B14 в них должна быть указана минимальная высота дымохода для прибора и, при необходимости, также должен быть описан метод крепления отвода тяги и соединительной детали для дымохода. В них должен быть указан метод проверки утечки продуктов сгорания из отвода тяги.

Для приборов типа B14 в инструкциях по установке должен быть указан метод регулировки любой заслонки или другого устройства управления воздухом для горения.

Для приборов типа B22, B23 в них должны быть указаны минимальное и максимальное эквивалентное сопротивление или другая подобная информация для сборки системы дымохода, а также приведена подробная информация для расчета эквивалентного сопротивления, например, допуск на изгибы и т.д.

Для всех приборов типа B4, B5 и типа C, за исключением типа C6, в них должна быть указана максимальная и минимальная длина каналов нагнетания воздуха и продуктов сгорания, или минимальное и максимальное эквивалентное сопротивление8.

___________________

8 В случае приборов типа B4, B5, C1 и C3 минимальное и максимальное эквивалентное сопротивление соответствует POCED, поставляемому или указанному производителем с минимальным и максимальным сопротивлением потоку. Следует учитывать сопротивление потоку любого вывода, поставляемого или указанного в инструкциях по установке, а в случае приборов типа C - сопротивление потоку в воздуховоде.

Для всех этих приборов в спецификации должно быть указано описание POCED, включая любые изгибы, материалы его конструкции и любые критические допуски, например по длине, диаметру, толщине, глубине вставки и т.д.; метод установки POCED, включая все необходимые опорные элементы, способ крепления к зданию и заявление, подтверждающее, что POCED может выдержать собственный вес.

Для приборов типа B в них также должны быть указаны минимальные требования к вентиляции прибора.

Для приборов типа B11AS, B11BS, B11AS, B12BS, B13AS, B13BS, B14AS, B42BS, B42AS, B42BS, B43AS, B43BS, B44AS и B44BS должны быть инструкции в отношении устройства измерения атмосферы и устройства безопасности по выпуску продуктов сгорания, а также должно быть дополнительно указано, что:

а) устройство является очень важным предохранительным устройством;

b) устройство не подлежит настройке установщиком;

с) устройство не должно выводиться из строя; и

d) при замене устройства или любой из его деталей должны использоваться только оригинальные детали производителя.

Для приборов типа C6 в них должны быть указаны максимально допустимое падение давления и эквивалентное сопротивление, допустимые во впускном канале воздуха для горения и выпускном канале для продуктов сгорания, а также соответствующая температура и концентрация CO2 или массовый расход продуктов сгорания, чтобы можно было рассчитать возможный канал системы. Кроме того, в них должен быть указан метод расчета падения давления в системе воздуховодов с использованием вышеуказанных  параметров.

Примечание - При проверке вышеупомянутых параметров, указанных в проектной документации, испытательный центр проверяет, чтобы отклонения температуры и концентрации СО2 продуктов сгорания находились в пределах 10 К и 0,5% соответственно. Если в проектной документации указан массовый расход, необходимо убедиться в том, что фактический массовый расход находится в пределах 5% от заявленного значения.

Для бесканальных приборов в них:

e) объясняется способ установки, расположения и настройки одиночных или множественных воздуховодов, поставляемых производителем;

f) предоставлена вся необходимая информация для регулировки расхода газа, включая метод герметизации регулировки;

g) включать в себя таблицу для категории прибора, в которой указаны различные значения теплотворной способности и настройки расхода газа в кубических метрах в час (м3/ч) по отношению к стандартным условиям (15 °C, 1013,25 мбар) или в килограммах в час (кг/час) вместе с инструкциями по регулировке расхода воздуха;

h) объясняются операции и настройки, которые должны проводиться при переходе с одного газа на другой, и, в частности, маркировка на деталях и форсунках, поставляемых для каждого из газов, которые могут быть использованы;

i) инструкции по настройке регуляторов соотношения газ/воздух (если разрешено) или других регуляторов, как их проверять, и что делать в случае неправильных настроек (если возможно), в частности, должны быть даны четкие ссылки на метод регулировки, настройки, необходимое оборудование и точность необходимого оборудования, должны быть объяснены последствия неточной настройки;

j) описывается обслуживание, замена и очистка функциональных частей, где это необходимо;

k) содержится описание устройства и заменяемых или переоборудованных деталей с иллюстрацией и, при необходимости, пронумерованный ключ для идентификации основных деталей, подлежащих очистке, обслуживанию или замене.

Если в инструкции по установке указано, что прибор подходит для использования в гаражах, то в инструкциях по установке должны быть учтены соответствующие национальные правила установки приборов.

Если прибор предназначен для использования на открытом воздухе, это должно быть четко указано в инструкции.

В дополнение к этим инструкциям, для приборов, запланированных как конденсационные, в инструкциях по установке должна быть указана следующая информация:

l) точные спецификации для дымохода, каналов для воздуха для горения и систем отвода конденсата, включая количество конденсата, производимого прибором и/или его системой дымохода; в особенности, следует обратить внимание на необходимость предотвращения горизонтальных участков дымоходов и водостоков;

m) список соответствующих материалов, подходящих для использования в дымоходных системах, и любых действующих температурных пределов;

n) при необходимости инструкции по демонтажу теплообменника, в котором образуется конденсат;

о) инструкции по установке прибора в ситуациях, когда должна быть установлена система нейтрализации конденсата;

p) ссылка на национальные и/или местные правила, которые могут применяться в отношении слива конденсата;

q) обратить внимание установщика на возможность замерзания конденсата в системе отвода конденсата и наружных элементах дымохода;

r) любые специальные инструкции по вводу в эксплуатацию и обслуживанию.

9.6.1.2 Инструкции по преобразованию прибора

В инструкциях по преобразованию должна быть указана техническая информация о процедурах, которые необходимо соблюдать при переводе прибора с работы на одном газе в поколении на газ другого поколения или с одной газовой группы на другую в поколении.

В частности, в них должны быть разъяснены операции и регулировки, которые должны быть выполнены, и маркировка на деталях и форсунках, поставляемых для каждого из газов, которые могут использоваться.

9.6.2 Инструкции по применению и обслуживанию

9.6.2.1 Инструкции по применению прибора

Все приборы должны иметь инструкции по эксплуатации от производителя. В инструкциях для пользователя должна быть указана вся необходимая информация для безопасного и разумного использования прибора.

Должны быть предоставлены инструкции по освещению и отключению. Если они прикреплены к прибору, они должны находиться в доступном и хорошо видимом месте.

В инструкциях должна быть указана любая задержка, рекомендованная изготовителем, после отказа от зажигания или отключения основной горелки.

Для приборов типа B11, B12, B13, B14, B42, B43 и B44 в инструкциях необходимо указать, что прибор предназначен для использования только в помещении, отделенном от жилых комнат с соответствующей вентиляцией снаружи.

Если прибор может вызвать повышение температуры окружающей среды выше 85 °C, как описано в 6.4.3. а),это должно быть промаркировано следующим образом:

«Этот прибор ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать в помещении с горючими материалами».

В инструкциях для пользователя внимание пользователя должно быть обращено на эту маркировку.

Кроме того, инструкции должны быть связаны с использованием различных элементов управления, которыми может быть оснащен прибор, с простой очисткой и обслуживанием прибора, а также упоминаться характер рекомендуемых материалов там, где это необходимо. В них также должно быть указано, что для установки, настройки и, при необходимости, перенастройки прибора для работы с другими газами требуется квалифицированный монтажник.

В инструкциях должно быть указано, необходимы ли какие-либо особые меры предосторожности при эксплуатации прибора, чтобы избежать риска возникновения угрозы для безопасности.

В них также должна быть указана рекомендуемая частота периодического обслуживания.

Помимо конденсационных приборов, инструкция пользователя должна содержать краткое описание работы воздухонагревателя. Должны быть рассмотрены следующие моменты:

а) прибор оборудован теплообменником, в котором образуется конденсат;

b) меры, принятые для отвода конденсата из прибора и дымоходной системы;

c) сливы конденсата не должны быть модифицированы или закупорены;

d) меры, которые необходимо принять в случае опасности замерзания конденсата в отношении дренажной системы и внешних компонентов дымохода;

e) при необходимости, необходимые действия и частота очистки кранов, сифонов и т.д. конденсата между интервалами обслуживания прибора;

f) если применимо, описание процедур и интервалов времени для замены реагентов в системе нейтрализации конденсата.

9.6.2.2 Инструкции по обслуживанию приборов

Все приборы должны иметь инструкции по обслуживанию от производителя. В инструкциях по обслуживанию должна быть указана частота обслуживания и объем сервисной программы, рекомендованной производителем. В них также должны быть указаны специальные инструменты, которые необходимы для любой процедуры обслуживания.

Процедура удаления или получения доступа к обслуживаемым частям или компонентам, вместе с рекомендуемыми работами по обслуживанию и соответствующими процедурами, должна быть четко определена.

Инструкции также должны включать в себя полные электрические, функциональные и электрические схемы, а также краткий список частей приборов и номера деталей элементов, которые, по мнению производителя, могут потребоваться для замены в течение срока службы прибора.

Также должна быть сделана ссылка на необходимость консультации с производителем прибора перед заменой деталей, отличных от тех, что указаны или рекомендованы в инструкциях по обслуживанию.

В помощь при обслуживании должна быть представлена таблица поиска неисправностей. В инструкциях по обслуживанию также должны быть указаны линии или блок-схема, показывающие расположение газовых регуляторов.

В инструкциях по обслуживанию также должны быть указаны любые рекомендации по аварийному обслуживанию во влажных условиях, включая обеспечение защиты от атмосферных воздействий, для приборов, предназначенных для установки на открытом воздухе.

В инструкциях по обслуживанию необходимо указать на необходимость повторного ввода в эксплуатацию прибора после обслуживания.

Они должны касаться сборки деталей, которые можно заменить, а также смазки кранов, электродвигателя и вентилятора, а также очистки.

Производители должны указать в инструкциях, где требуется дополнительная осторожность, или где было бы целесообразно, чтобы любую из вышеуказанных работ осуществлял профессионал. Это не должно нарушать национальные требования в этом отношении.

9.7 Информационные требования к Положениям об экодизайне (2016/2281) локальных обогревателей

С 1 января 2018 года производители оборудования для воздушного отопления должны предоставлять следующую техническую информацию, попадающую под действие Положений об экодизайне № 2016/2281, реализующих Директиву 2009/125/EC Европейского парламента и Совета.

Информация должна быть предоставлена вместе с прибором в технических инструкциях и инструкциях по эксплуатации:

а) технические параметры, установленные законодательством;

b) соответствующая информация для утилизации по окончанию срока службы.

Приложение A

(справочное)

Национальные особенности

A.1 Общие положения

В каждой из стран, которая применяет настоящий стандарт, разрешается использовать только такие приборы, которые выполняют специальные условия газоснабжения соответствующей страны.

Для того, чтобы во время испытания устройства, и во время его продажи, можно было сделать правильный выбор из всех рассмотренных ситуаций, различные национальные особенности кратко изложены в A.2 и A.3.

A.2 Газовые соединения в разных странах

В таблице А.1 показаны национальные особенности, связанные с различными типами газовых соединений, указанных в 5.1.6.1.

Таблица A.1 - Разрешенные входные соединения

| Страна | Категория I3+, I3p, I3b, I3b/p |  |  | Прочие категории |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Резьбовые соединения |  | Прочие соединения | Резьбовые соединения |  | Прочие соединения |
|  | EN 10226-1 EN 10226-2 | EN ISO 228-1 |  | EN 10226-1 EN 10226-2 | EN ISO 228-1 |  |
| AT | Да | — | Да | Да | — | — |
| BE | Да | Да | Да | — | Да | — |
| BG | — | — | — | — | — | — |
| CH | Да | Да | Да | Да | Да | — |
| CY | — | — | — | — | — | — |
| CZ | — | — | — | — | — | — |
| DE | Да | — | Да | Да | — | — |
| DK | Да | Да | Да | — | Да | — |
| EE | — | — | — | — | — | — |
| ES | — | — | — | — | — | — |
| FI | Да | Да | Да | Да | Да | — |
| FR | — | Да | Да |  | Да | — |
| GB | Да | — | Да | Да | — | Да |
| GR | Да | — | Да | Да | — | — |
| HU | — | — | — | — | — | — |
| IE | Да | — | Да | Да | — | Да |

| Окончание таблицы А.1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна | Категория I3+, I3p, I3b, I3b/p |  |  | Прочие категории |  |  |
|  | Резьбовые соединения |  | Прочие соединения | Резьбовые соединения |  | Прочие соединения |
|  | EN 10226-1 EN 10226-2 | EN ISO 228-1 |  | EN 10226-1 EN 10226-2 | EN ISO 228-1 |  |
| IS | — | — | — | — | — | — |
| IT | Да | — | Да | Да | — | — |
| LT | — | — | — | — | — | — |
| LU | — | — | — | — | — | — |
| LV | — | — | — | — | — | — |
| MT | — | — | — | — | — | — |
| NL | Да | — | — | Да | — | — |
| NO | Да | Да | Да | — | — | — |
| PT | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| RO | — | — | — | — | — | — |
| SE | — | — | — | — | — | — |
| SI | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| SK | — | — | — | — | — | — |

A.3 Патрубок дымохода в разных странах

В таблице A.2 представлены национальные особенности, связанные с диаметром стандартных дымоходов.

Таблица A.2 - Диаметры стандартных дымоходов

| Страна | Диаметры стандартных дымоходов в мм (внешних) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |  | 120 |  | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 160 |  | 180 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| BE | Все диаметры допустимы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |  | 120 |  | 130 |  | 150 |  | 160 |  | 170 |  | 180 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| CY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |  | 120 |  | 130 |  | 150 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DK | Диаметры не стандартизированы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы А.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Страна | Диаметры стандартных дымоходов в мм (внешних) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FI | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FR | 66 | 83 | 97 | 111 | 125 | 139 | 153 |  | 167 |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GB | 76 | 102 | 127 | 153 | Металлические трубы (все 0, -1 допуск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GR | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |  | 130 |  | 150 |  | 180 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE | 76 | 102 | 127 | 153 | Металлические трубы (все 0, -1 допуск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | 109 | 137 | 162 | Трубы из волокнистого цемента (все ± 3 допуск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IT | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NL | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 |  | 150 |  | 180 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT | 60 | 85 | 90 | 95 | 105 | 110 | 115 |  | 120 |  | 125 |  | 130 |  | 135 |  | 145 |  | 155 |  | 205 |  | 255 | 305 | 355 |
| RO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |  | 130 |  | 140 |  | 150 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение B

(обязательное)

Правила эквивалентности

B.1 Преобразование в категории в рамках ограниченного диапазона числа Воббе

Любой прибор, принадлежащий к одной категории, может быть отнесен к категории приборов, принадлежащих к другой категории, охватывающей более ограниченный диапазон числа Воббе, при условии соблюдения требований, указанных в 5.1.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3 и 5.2.6, о том, что состояние преобразования соответствует стране (или странам) назначения, а информация, указанная на приборе, соответствует его настройке.

Как правило, такая эквивалентность признается без необходимости новых испытаний прибора.

Однако могут потребоваться дополнительные испытания с использованием давления и испытательных газов, действующих в это время в предполагаемой стране (или странах) назначения, если:

a) нагнетающее давление в стране (или странах), в которой прибор был испытан, отличается от давления в стране назначения; или

b) прибор с регуляторами), даже если он опломбирован, был испытан в условиях первоначальной категории с испытательными газами, которые отличаются от тех, что используются в стране, где он будет продаваться; или

c)требования к регуляторам (см. 5.2.6) в отношении существующей категории отличаются от требований новой категории.

Во всех случаях эти дополнительные испытания – это самое большее, что указано в 6.1.5.1.

Примеры

1 Прибор категории I2E для G 20 при 20 мбар может быть отнесен к категории прибора категории I2H для G 20 при 20 мбар без дополнительных испытаний. Если, однако, давление другое, испытания, указанные в 6.1.5.1, должны быть проведены после замены форсунок, если необходимо.

2 Прибор категории I2E + для G 20 при 20 мбар может быть отнесен к категории I2H для G 20 при 20 мбар при условии, что он проходит соответствующие испытания, указанные в 6.1.5.1, после замены форсунок, и после настройки регулятора в соответствии с требованиями пункта 5.2.6.

B.2 Преобразование в категории в пределах идентичного диапазона числа Воббе

Любой прибор, принадлежащий к одной категории, может быть отнесен к категории приборов, принадлежащих к другой категории, охватывающей идентичный диапазон числа Воббе, при условии, что выполняются требования, указанные в 5.1.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3 и 5.2.6, о том, что его состояние преобразования соответствует стране (или стран) назначения и что информация, указанная на приборе, соответствует его настройке.

Как правило, такая эквивалентность признается без необходимости новых испытаний прибора.

Однако могут потребоваться дополнительные испытания с использованием давления и испытательных газов, действующих в это время в предполагаемой стране (или странах) назначения, если:

a) нагнетающее давление в стране (или странах), в которой прибор был испытан, отличается от давления в стране назначения; или

b) прибор с регуляторами, даже если он опломбирован, был испытан в условиях первоначальной категории с испытательными газами, которые отличаются от тех, что используются в стране, где он будет продаваться; или

c)требования к регуляторам (см. 5.2.6) в отношении существующей категории отличаются от требований новой категории.

Во всех случаях эти дополнительные испытания – это самое большее, что указано в 6.1.5.1

Примеры

1 Прибор категории I2E + может быть отнесен к категории I2Esi или I2Er при условии, что он проходит испытания, указанные в пункте 6.1.5.1 для испытательного давления и испытательных газов, относящихся к категории I2Esi или I2Er, и с соответствующими форсунками и настройками. В этих настройках должны учитываться требования, указанные в 5.2.6.

2 Прибор категории I2Esi или I2Er может быть отнесен к категории I2E+ при условии, что он соответствует испытаниям, указанным в пункте 6.1.5.1 для испытательного давления, соответствующего категории I2E+. Кроме того, любые регуляторы должны быть заблокированы и опломбированы в соответствующих положениях с учетом требований пункта 5.2.6.

Если предполагаемой страной назначения является Бельгия, Италия или Польша, следует учитывать Особые условия, указанные в EN 437.

B.3 Преобразование в категории в более широком диапазоне числа Воббе

Прибор, принадлежащий к одной категории, может быть отнесен к другой категории, число Воббе, если он соответствует всем конструктивным требованиям предлагаемой новой категории.

Кроме того, прибор должен быть испытан, как указано в 6.1.5.1, с использованием испытательных газов и испытательного давления для предложенной новой категории. При необходимости следует учитывать особые условия, указанные в EN 437.

ПриложениеC

(справочное)

Идентификация видов газов при использовании в разных странах

Таблица C.1 - Средства идентификации типов газов при использовании в разных странах

| Тип газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код страныb) | G 110 | G 120 | G 130 | G 150 | G 20 | G 25 | G 30 | G 31 |
| AT |  |  |  |  | Природный газ |  | Сжиженный газ |  |
| BE |  |  |  |  | Природный газ | Природный газ | Бутан | Пропан |
| BG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CH |  |  |  |  | Природный газ группы Н |  | Бутан | Пропан |
| CY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE |  |  |  |  | Природный газ группы E Wo,(12,0 -15,7) кВт.ч/м3 0° C | Природный газ группыLL Wo, (10,0 - 13,1) кВт.ч/м3 0° C | Сжиженный газ B/P |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутан | Пропан |
| DK | Bygas |  |  |  | Природный газ |  | F-газ | F-газ |
| EE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES | Gas manufacturado |  | Aire propanado | Aire metanado | Природный газ |  | Бутан | Пропан |
| FI |  |  |  |  | Maakaasu, Naturgas |  | Бутан | Пропан |
| Fra) |  |  | Air propane/ Air butane |  | Природный газ | Природный газ | Бутан | Пропан |
| GB |  |  |  |  | Natural Gas |  | Бутан | Пропан |
| GR |  |  |  |  | QuaikoAepio |  | YypaepioMeiyga | Пponavi o |
| HU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE |  |  |  |  | Природный газ |  | Бутан | Пропан |
| IS |  |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы С.1

| Вид газа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код страныb) | G 110 | G 120 | G 130 | G 150 | G 20 | G 25 | G 30 | G 31 |
| IT | Gas di Citta |  |  |  | Природный газ/ Метан |  | GPL |  |
| LT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NL |  |  |  |  |  | Природный газ | Бутан | Пропан |
| NO |  |  |  |  |  |  | Бутан | Пропан |
| PL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT |  |  |  |  | Природный газ |  | Бутан | Пропан |
| SE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI |  |  |  |  | Zemeljskiplin |  | Utekocinjeninaftniplin (UNP) Бутан | Utekocinjeninaftniplin (UNP) Пропан |
| SK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Значение символа, соответствующего виду газа, следует подробно объяснить в технических инструкциях. Что касается системы и ее упаковки, если производитель предусматривает дополнительную маркировку для пояснения символа, такой текст должен соответствовать описанию, указанному в этой таблице. В случае пар давления необходимо указать два описания поколения. b) Коды см. в 9.5.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение D

(обязательное)

Метод снабжения воздуха и удаления продуктов сгорания

D.1 Тип A: Прибор, не предназначенный для подсоединения к дымоходу или устройству для отвода продуктов сгорания за пределы помещения, в котором установлен прибор;

Тип A1: Прибор Типа А без вентилятора;

Тип A2: Прибор Типа А с вентилятором ниже по потоку от камеры горения;

Тип A3: Прибор Типа А с вентилятором на входе камеры горения.

D.2 Тип B: Прибор, предназначенный для подключения к дымоходу, отводящему продукты сгорания за пределы помещения, в котором находится прибор. Воздух для горения вытягивается прямо из помещения.

Тип B1: Прибор типа B с переключателем тяги;

Тип B11: Прибор типа B1 с естественной тягой;

Тип B11AS: Прибор типа B11 с детектором газовой среды;

Тип B11BS:Прибор типа В11 с системой безопасности отвода продуктов сгорания;

Тип B12: Прибор типа B1, предназначенный для дымохода с естественной тягой, с вентилятором по потоку от камеры горения/теплообменника и на входе переключателя тяги;

Тип B12AS: Прибор типа B12 с детектором газовой среды;

Тип B12BS: Прибор типаB12 с системой безопасности отвода продуктов сгорания;

Тип B13: Прибор типа B1, предназначенный для дымохода с естественной тягой, с вентилятором на входе камеры горения/теплообменника;

Тип B13AS: Прибор типа B13 с детектором газовой среды;

Тип B13BS: Прибор типаB13 с системой безопасности отвода продуктов сгорания;

Тип B14: Прибор типа B1 с встроенным вентилятором по потоку от камеры горения/теплообменника и переключателем тяги;

Тип B14AS: Прибор типа B14 с детектором газовой среды;

Тип B14BS: Прибор типа B14 с системой безопасности отвода продуктов сгорания;

Тип B2: Прибор типа B без переключателя тяги;

Тип B22: Прибор типа B2 с вентилятором по потоку от камеры горения/теплообменника;

Тип B23: Прибор типа B2 с вентилятором на входе камеры горения/теплообменника;

Тип B4: Прибор типа B с переключателем тяги, который используется для соединения с окончанием дымохода через дымоход;

Тип B41: Прибор с естественной тягой типа B4;

Тип B41AS: Прибор типа B41 с детектором газовой среды;

Тип B41BS: Прибор типа B41 с системой безопасности отвода продуктов сгорания;

Тип B42: Прибор типа B4, предназначенный для дымохода с естественной тягой, с вентилятором по потоку от камеры горения/теплообменника и на входе переключателя тяги;

Тип B42AS: Прибор типа B42 с детектором газовой среды;

Тип B42BS: Прибор типа B42 с системой безопасности отвода продуктов сгорания;

Тип B43: Прибор типа B4, предназначенный для дымохода с естественной тягой, с вентилятором на входе камеры горения/теплообменника;

Тип B43AS: Прибор типа B43 с детектором газовой среды;

Тип B43BS: Прибор типа B43 с системой безопасности отвода продуктов сгорания;

Тип B44: Прибор типа B4 с встроенным вентилятором по потоку от камеры горения/теплообменника и с переключателем тяги;

Тип B44AS: Прибор типа B44 с детектором газовой среды;

Тип B44BS: Прибор типа B44 с системой безопасности отвода продуктов сгорания;

Тип B5: Прибор типа B без переключателя тяги, который используется для соединения с окончанием дымохода через дымоход;

Тип B52: Прибор типа B5 с вентилятором по потоку от камеры горения/теплообменника;

Тип B52AS: Прибор типа B52 с детектором газовой среды;

Тип B52BS: Прибор типа B52 с системой безопасности отвода продуктов сгорания;

Тип B53: Прибор типа B5 с вентилятором на входе камеры горения/теплообменника.

Тип B53AS: Прибор типаB53с детектором газовой среды;

Тип B53BS: Прибор типаB53с системой безопасности отвода продуктов сгорания;

D.3Тип С: Прибор, в котором цепь сгорания (подача воздуха, камера горения, теплообменник, отвод продуктов сгорания) изолирована от помещения, в котором установлен прибор.

Настоящий стандарт применяется к:

Тип С1: Прибор типа C, который предназначен для соединения с горизонтальным выводом через воздуховоды, который также пропускает свежий воздух в горелку и выводит продукты сгорания наружу через отверстия, которые или концентрические, или находятся достаточно близко, что находятся в аналогичном ветровом режиме;

Тип С11: Прибор с естественной тягой типаC1;

Тип С12: Прибор типа C1 с вентилятором по потоку от камеры горения/теплообменника;

Тип С13: Прибор типа C1 с вентилятором на входе камеры горения/теплообменника;

Тип С2: Прибор типа C, соединенный двумя своими воздуховодами с общей системой воздуховодов, обслуживающей более одного прибора. Эта система состоит из одного воздуховода, который подает воздух для горения и выводит продукты горения;

Тип С21: Прибор с естественной тягой типа C2;

Тип С3: Прибор типа C, который предназначен для соединения с вертикальным выводом через воздуховоды, который также пропускает свежий воздух в горелку и выводит продукты сгорания наружу через отверстия, которые или концентрические, или находятся достаточно близко, что находятся в аналогичном ветровом режиме;

Тип С31: Прибор с естественной тягой типаC3;

Тип С32: Прибор типа C3 с вентилятором по потоку от камеры горения/теплообменника;

Тип С33: Прибор типа C3 с вентилятором на входе камеры горения/теплообменника;

Тип С4: Прибор типа C, соединенный с общей системой воздуховодов, обслуживающей более одного устройства, через свои два воздуховода. Эта система состоит из двух воздуховодов, один из которых подает воздух для горения, а другой отводит продукты горения;

Тип С41: Прибор с естественной тягой типаC4;

Тип C6: Прибор типа C, предназначенный для соединения с отдельно утвержденной и продаваемой системой подачи воздуха для горения и отвода продуктов горения;

Тип C62: Прибор типа C6 с вентилятором по потоку от камеры горения/теплообменника;

Тип C63: Прибор типа C6 с вентилятором на входе камеры горения/теплообменника.

Подробная информация о типах приборов представлена в CEN/TR 1749.

Приложение E

(справочное)

Измерение NOx

E.1 Определение NOx

Подходящие методы испытаний и измерительное оборудование, необходимое для измерения NOx, указано в PD 6574:1994/CR 1404:1994.

Измерения NOx основаны на более низких значениях теплоты сгорания.

E.2 Расчет преобразования NOx

Таблица E.1 - Преобразование значения выбросов NOx для газов первого поколения

| 1x10-6 = 2,054 мг/м3 (1x10-6 = 1 см3/м3) |  | G 110 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/кВт.ч | мг/мДж |
| O2= 0 % | 1×106 = | 1,714 | 0,476 |
|  | 1 мг/м3= | 0,834 | 0,232 |
| O2= 3 % | 1×106 = | 2,000 | 0,556 |
|  | 1 мг/м3= | 0,974 | 0,270 |

Таблица E.2 - Преобразование значения выбросов NOx для газов второго поколения

| 1x10-6 = 2,054 мг/м3 (1x10-6 = 1 см3/м3) |  | G 20 |  | G 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/кВт.ч | мг/мДж | мг/кВт.ч | мг/мДж |
| O2= 0 % | 1x10-6 = | 1,764 | 0,490 | 1,797 | 0,499 |
|  | 1 мг/м3= | 0,859 | 0,239 | 0,875 | 0,243 |
| O2= 3 % | 1x10-6 = | 2,059 | 0,572 | 2,098 | 0,583 |
|  | 1 мг/м3= | 1,002 | 0,278 | 1,021 | 0,284 |

Таблица E.3 - Преобразование значения выбросов NOx для газов третьего поколения

| 1x10-6 = 2,054 мг/м3 (1x10-6 = 1 см3/м3) |  | G 30 |  | G 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/кВт.ч | мг/мДж | мг/кВт.ч | мг/мДж |
| O2 = 0 % | 1x10-6 = | 1,792 | 0,498 | 1,778 | 0,494 |
|  | 1 мг/м3= | 0,872 | 0,242 | 0,866 | 0,240 |
| O2 = 3 % | 1x10-6 = | 2,091 | 0,581 | 2,075 | 0,576 |
|  | 1 мг/м3= | 1,018 | 0,283 | 1,010 | 0,281 |

Приложение F

(справочное)

Получение уравнений тепловой эффективности

Тепловая эффективность (по высшей теплоте сгорания), ɳth, выраженный в процентах, прибора основан на косвенном методе. Формулы для расчета тепловой эффективности  для различных газов приведены в пункте 7.4. Эти формулы основаны на следующей теории с заменой данных о свойствах газа в формулах.

где Hi - - низшая теплотворность газа при 1 013,25 мбар и 15 °C, сухого в мегаджоулях на кубический метр (мДж/м3);

Hs - высшая теплотворность газа при 1 013,25 мбар и 15 °C, сухого в мегаджоулях на кубический метр (мДж/м3);

q1 - теплота сухих продуктов горения (процент тепла, выделяемого на единицу объема газа);

q2 - теплота водяного пара, содержащегося в продуктах горения (процент тепла, выделяемого на единицу объема газа);

S - поправка на конденсацию

и

где C1 - средняя удельная теплоемкость сухих продуктов горения в мегаджоулях на кубический метр Кельвина (мДж/м3.К);

t1 - средняя температура воздуха для горения в градусах Цельсия (°C);

t2 - средняя температура продуктов сгорания в градусах Цельсия (°C);

Vf - объем сухих продуктов горения на единицу объема газа в кубических метрах (м3).

Vf - рассчитывается на основе объема CO2 (VCO2), образующегося при сгорании одного кубического метра газа (см. Таблицу F1), и концентрации CO2в продуктах горения (VCO2, M) по формуле (F1).

(F.1)

Таблица F 1 - Значения Vco2

| Обозначение газа | VCO2 |
| --- | --- |
| G 110 | 0,26 |
| G 120 | 0,32 |
| G 20 | 1 |
| G 25 | 0,86 |
| G 30 | 4 |
| G 31 | 3 |

Определение поправочного коэффициента конденсации S

Коэффициент основан на собранном конденсате в кг конденсата на м3 использованного газа.

Для приборов конденсационного типа S рассчитывается по следующей формуле:

где  SA- теплота конденсации, выделяемая собранным конденсатом (в мДж/м3 газа) при стандартной температуре (15 °C);

SA = собранный конденсат (кг/м3 газа) x теплота конденсации при 15 °C                 (2466 мДж/кг);

SB - физическое тепло в (мДж/м3 газа) между эталонной температурой (15 °C) и температурой дымовых газов конденсируемого водяного пара.

Примечания

1 Это количество физического тепла, которое не было утрачено в дымоходе, поэтому потери физического тепла уменьшаются на величину, поэтому:

SB = собранный конденсат (кг/м3 газа) x 1,294 x энтальпия (водяной пар) ×∆T1.

2 Цифра 1,294 - это соотношение водяного пара в м3 на кг конденсата при 15 °C. Это число можно округлить до 1,3, чтобы учесть потери пара в конденсатной линии.

3 Энтальпия водяного пара принята равной 0,001 42 мДж/(м3-К).

SC - потери физического тепла жидкого конденсата выше эталонного значения (15 °C) в мДж/м3 газа;

SC = собранный конденсат (кг/м3 газа) x удельная теплоемкость (0,004 18 мДж/кг-K) ×∆T2.

4 ∆T2 - разница температур между эталонным значением (15 °C) и температурой конденсата спускного отверстия прибора, по сравнению с ∆T1, который представляет собой повышение температуры продуктов горения выше эталонного значения.

Приложение G

(справочное)

Оборудование для ввода в действие и испытания (см. 5.12)

G.1 Приборы с автоматическим розжигом факела пускового газа

Для облегчения ввода в эксплуатацию необходимо предусмотреть следующее:

а) ручной клапан за главным газовым автоматическим отсечным клапаном; или

b) съемное электрическое соединение, кроме разъединения электропроводки (например, держатель предохранителя/картридж или специально предназначенноесоединение) в электрическом питании к главным газовым автоматическим отсечным клапанам или к функции главного газового управленияв пределах автоматическогоотсечного клапана; или

c) воздушный переключатель, для которого требуется использование инструмента для работы, чтобы изолировать электрическое питание главных газовых автоматических отсечных клапанов илифункцииглавного газового управления внутри автоматическогоотсечного клапан; или

d) воздушный переключатель, для которогоне требуется использование инструмента для работы, чтобы изолировать электрическое питание главных газовых автоматических отсечных клапанов илифункцииглавного газового управления внутри автоматическогоотсечного клапан.

В этом случае, если главный газовый клапан снабжен переключателем закрытого положения или переключателем подтверждения закрытия, тогда переключатель необходимо проверить на правильность положения в течение всего периода зажигания пускового газа и последующего периода изоляции основного газа. Неспособность доказать правильное положение приведет к защитному отключению.

Примечание - Для соблюдения требования d) может потребоваться дополнительная схема помимо той, что предусмотрена блоком управления.

Проектировщики должны знать о том, что целью этого требования является предотвращение случайного выброса источника основного газа в любое время, когда инженер по вводу в эксплуатацию устанавливает или проверяет факел пускового газа.

Все воздухонагреватели должны быть оснащены ручными клапанами, которые необходимы для нормальной работы и ввода в эксплуатацию прибора.

Должны быть предусмотрены средства проверки газонепроницаемости автоматических отсечных клапанов.

Должны быть предусмотрены средства для проверки входного и выходного давления регулятора и давления в каналах форсунки.

Должны быть предусмотрены соединения или контрольные точки для измерения сигнала датчика воспламенения на всех устройствах, кроме тех, что оснащены термоэлектрическими устройствами контроля пламени.

G.2 Приборы с прямым автоматическим розжигом основной горелки

Для облегчения ввода в эксплуатацию необходимо предусмотреть следующее:

a) проверка целостности газовой цепи;

b) первичная проверка работы системы управления горелкой при отключенной подаче газа.

Для этого ручной клапан необходимо установить после автоматических отсечных клапанов.

Приложение H

(обязательное)

Требования в EN 17082, которые связаны с дизайном и конструкцией горелок с принудительным воздушным охлаждением, рассматриваемые в          EN 676

H.1 требования к горелкам с искусственной тягой

Следующие пункты настоящего стандарта должны быть соблюдены для горелок с искусственной тягой при соблюдении требований EN 676.

| Пункт | Параграф |
| --- | --- |
| 5.1.2.1 | 2 (приборы В4и B5), 3, 4 |
| 5.1.2.2 | 2 |
| 5.1.3 | 1, 4 |
| 5.1.5.2 | 4, 6 |
| 5.1.6.1 | Все |
| 5.1.7.1.3 | 1 |
| 5.1.12 | 3, 4, 5, 6 |
| 5.2.1 | Все |
| 5.2.2 | 1 |
| 5.2.5 | Все |
| 5.2.7 | 1, 5 |
| 5.2.11.1 | 1 |
| 5.2.12.1 | 1, 3 |
| 5.3.2 | Все |
| 5.5.2.2 | 1, 2 (за исключением b), 3, 4 |
| 5.6.2.2.1 | 1, 3 (частично), 4 (частично) |
| 5.6.2.2.2 | 1, 2, 3 (кроме пункта b)), 4 |
| 5.10 | Все |

H.2 Критерии, которым должны соответствовать непроверенные сборки

Минимальные размеры камеры горения не должны быть меньше значений линий a и b, указанных на рисунке H.1, где:

- Размер «а» - это расстояние от отражательной плиты горелки до противоположной стенки камеры горения;

- Размер «b» - это диаметр камеры горения или диаметр эквивалентного кругового сечения, если реальное сечение не круглое.

Рабочая точка воздухонагревателя, соответствующая номинальной подводимой теплоте, должна находиться внутри диаграммы горелки, как указано в EN 676.

Режим работы горелки (вкл./выкл., двухступенчатый или модулирующий) должен соответствовать инструкциям изготовителя корпуса воздухонагревателя.

Условные обозначения:

(a) номинальная полезная мощность, Pn, в кВт

(b) диаметр и длина камеры горения, м

a: расстояние от отражательной плиты горелки до противоположной стенки камеры горения

b: диаметр камеры горения или диаметр эквивалентного кругового сечения, если реальное сечение не круглое

Рисунок H.1 - Минимальные размеры камеры горения

Приложение I

(обязательное)

Допуски измерений

Если иное не указано, измерения должны проводиться с использованием оборудования с максимальными допусками, указанными далее:

| Измеренная величина | Точность измерения |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤ 70 кВт | > 70 кВт |
| Электричество |  |  |
| Вольтметр | ± 2 % показания |  |
| Амперметр | ± 2 % показания |  |
| Ваттметр | ± 2 % показания |  |
| Температура (датчик + устройство для считывания) |  |  |
| Окружающая среда (5-35 °C) | ± 1 K | ± 0,5K |
| Воздух (0-200 °C) | ± 2 K |  |
| Вода (0-100 °C) | ± 3 K |  |
| Дымовой газ (0-200 °C) | ± 2 K |  |
| Дымовой газ (200-500 °C) | ± 1 % показания |  |
| Газ | ± 1 K | ±1 % образца |
| Поверхность | ± 5 K (0-500 °C) |  |
| Давление |  |  |
| Атмосферное давление | ± 5 мбар (900-1050 мбар) |  |
| Давление газа | ± 3 % показания |  |
| Давление воздуха (>200 Па) | ± 5 % показания |  |
| Давление воздуха (0-200 Па) | ± 10 Па |  |
| Время |  |  |
| до 1 ч | ± 0,2 s |  |
| после 1 ч | ± 0,1 % показания |  |

Окончание таблицы

| Измеренная величина | Точность измерения |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≤ 70 кВт | > 70 кВт |
| Скорость воздуха |  |  |
| до 5 м/с | ± 0,5 м/с |  |
| 5-12 м/с | ± 10 % показания |  |
| Расстояние |  |  |
| Микрометр | ± 0,05 мм (0 - <25 мм) |  |
| Раздвижной калибр | ± 0,1 мм (0 - <150 мм) |  |
| Мерная лента | ± 1 мм (10 см - <100 см) |  |
| Мерная лента | ± 5 мм (1 м - < 10 м) |  |
| Анализ продуктов горения |  |  |
| O2 | ± 6 % показания |  |
| CO | ± 6 % показания |  |
| CO2 | ± 6 % показания |  |
| NOx | ± 8 % показания |  |
| Сажа | ± 1 деление шкалыБахараха |  |
| Количество |  |  |
| Расход газа | ± 1 % показания |  |
| Расход воздуха | ± 2 % показания |  |
| Вес (потребление СНГ) | ± 1 % показания |  |
| Газы |  |  |
| Удельная теплота сгорания газа | ± 1 % показания |  |
| Плотность газа | ± 0,5 % показания |  |
| Прочее |  |  |
| Вес | ± 2 % показания |  |
| Влажность | ± 5 %Rh |  |

Для определения скорости утечки во время испытаний на герметичность используется метод, при котором точность, погрешность ее определения не превышает 10 см3/ч.

Указанная неопределенность измерения относится к отдельным измерениям. Для измерений, при которых требуется комбинация отдельных измерений, более низкие значения неопределенности, связанные с отдельными измерениями, могут потребоваться для достижения общей требуемой неопределенности.

Примечание - Допуски измерительного оборудования камеры для испытания эффективности описаны в соответствующих приложениях и требованиях.

Приложение J

(справочное)

Руководство по ограничению применения нагревателей воздуха с прямым нагревом в зданиях

J.1 Введение

Приведенные примеры являются теоретическими значениями для приборов, работающих на эталонном газе указанных категорий. Условия различаются в зависимости от типа газа, характеристик горения устройства, качества приточного воздуха и т.д. Необходимо соблюдать требования, указанные в инструкциях по установке устройства; поэтому данное приложение предназначено только для ознакомления.

J.2 Общие принципы

Если присутствуют пар и/или газы или взвешенная пыль, которая разлагается до продуктов, потенциально вредных для здоровья при прохождении через зону горения пламени, весь воздух, поступающий в нагреватель воздуха с прямым нагревом, должен быть наружным воздухом.

Рециркуляция, если она используется, должна проходить после зоны горения горелки.

J.3 Безопасные уровни выбросов

Вся установка, то есть обогреватели или обогреватели и вентиляционные устройства помещения или помещений, в которые будет подаваться нагретый воздух, должна быть спроектирована и эксплуатироваться таким образом, чтобы концентрация углекислого газа в местах, где воздухбудет вдыхаться, не превышала 0,28% (об/об) (2 800 × 10-6). Этот уровень может отличаться в зависимости от местных требований.

J.4 Оценка концентраций

Заданную максимальную концентрацию углекислого газа можно определить по таблице J.1.

Таблица J.1 - Максимальные концентрации CO2в сравнении со свежим воздухом

| Описание | Единица измерения | Тип газа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G 110 | G 130 | G 20 | G 21 | G 25 | G 26 | G 30 | G 31 |
| Эталонная концентрация CO2 в сухих безвоздушных продуктах (нейтрального) горения | % (об) | 7,60 | 13,70 | 11,70 | 12,20 | 11,50 | 11,80 | 14,00 | 13,70 |
| Требование к стехиометрическому количеству воздуха при 15 °C | м3/м3 | 3,67 | 5,68 | 9,52 | 11,38 | 8,19 | 9,29 | 30,95 | 23,81 |
| Объем свежего воздуха на объем продуктов горения для ограничения концентрации CO2 в воздухе помещения до 0,28% | м3/м3 | 28,30 | 45,36 | 37,80 | 39,20 | 36,34 | 29,70 | 47,60 | 46,30 |
| Объем свежего воздуха на объем входящего газа для ограничения концентрации CO2 в воздухе помещения до 0,28% | м3/м3 | 102,7 | 315.0 | 396,9 | 503,3 | 341,2 | 402,5 | 1651,3 | 1215,2 |
| Объемный расход свежего воздуха на кВт подводимого тепла для ограничения концентрации CO2 в воздухе помещения до 0,28% | (м3/ч)/ кВт | 23,3 | 44.1 | 37,8 | 40,4 | 37,8 | 39,3 | 47,3 | 45,7 |
| Примечания 1 Эти значения предполагают наличие в свежем воздухе 0,03% CO2. 2 Указанные значения являются теоретическими и основаны на эталонных испытательных газах. При расчете требований к вентиляционному воздуху см. Инструкции по установке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

J.5 Примеры

J.5.1 Общие положения

В этом подпункте описаны два очень кратких примера, которые показывают, как показатель 86 кДж/м3 наружного воздуха, указанный в таблице C.1, используется при расчете количества непосредственного нагрева пламенем, которое может быть разрешено из-за воздухообмена. Для этих исследований предполагается, что здание:

1. имеет размеры 15 м × 30 м × 4 м и, внутренний объем 1 800 м3;

2. имеет теплопотери через поверхность ограждающих конструкций264 мДж/ч;

3. рассчитано на температуру 20 °C при минимальной наружной температуре -1 °C.

4. рассчитано на природный газ (G 20).

Формула J.1 используется для расчета требуемого количества H (в мДж/ч) входящего воздуха:

H= (A×VxCv×T)10-3                     (J.1)

где A -кратность обмена воздухом в час;

V - объем помещения в м3;

Cv - это удельная теплоемкость воздуха;

T - разница температур в К.

Примечание - Cv также известна как удельная теплоемкость воздуха 1,207 (кДж /м3·K).

J.5.2 Пример 1

Для здания требуется10-кратный воздухообмен в час. Тепло, необходимое для повышения температуры свежего воздуха:

H = 10 × 1 800 × 1,207 × (20-(-1)) × 10-3 = 456 мДж/ч

Общая потребность в тепловой энергии:

264 + 456 = 720 мДж/Ч                (J.2)

Затем рассчитывается фактическое общее тепловыделение прибора с учетом потерь в корпусе и воздуховоде. Оставьте 3% для (например, обогревателя, установленного на крыше) и 10% для скоростного нагрева.

Реальный подвод тепла:

мДж/Ч          (J.3)

Но максимальная теплоотдача, допустимая при непосредственном сжигании, составляет 86 кДж/м3 кратности воздухообмена, что для кратности воздухообмена составляет:

(86 × 10-3) × 1 800 × 10 = 1 548 мДж/Ч             (J.4)

Сравнивая (J.3) и (J.4), можно увидеть, что здание можно отапливать только при помощи системы пылеприготовления с прямым вдуванием пыли.

Полный подвод тепла можно рассчитать по принятому отношению чистой теплотворной способности к высшей теплотворной способности 90:100.

Таким образом, полный подвод тепла прибора составляет:

мДж/Ч

J.5.3 Пример 2

J.5.3.1 Альтернативные критерии

Рассмотрим то же здание, что и в примере 1, но только с 1,5 воздухообменом в час. Тепло, необходимое для повышения температуры свежего воздуха:

H = 1,5 x 180 x 1,207 x [20 - (- 1)] x 10-3 = 68 мДж/ч.

Общая потребность в тепловой энергии здания:

264 + 68 = 332 мДж/ч                       (J.5)

Но максимальная теплоотдача, разрешенная при непосредственном сжигании, составляет 86 кДж/м3 кратности воздухообмена, что для скорости воздухообмена в этом здании составляет:

(86 x 10-3) x 1,5 x 1 800 = 232 мДж/Ч          (J.6)

Сравнивая (J.5) и (.6), можно увидеть, что здание нельзя отапливать только при помощи системы пылеприготовления с прямым вдуванием пыли.

Полный подвод тепла к нагревателю с прямым обогревом рассчитывается на основе ранее принятого отношения чистой и высшей теплоты сгорания.

Таким образом, полный подвод тепла прибора составляет:

мДж/Ч            (J.7)

Количество доступного тепла необходимо будет увеличить, чтобы обеспечить скоростной нагрев и покрыть дефицит в 100 мДж/ч (определяется формулами (J.5) - (J.6)).

Этот общий дефицит может быть восполнен нагревателями с косвенным обогревом с предполагаемой эффективностью (к.п.д.) 75%, размер которого составляет:

мДж/Ч           (J.8)

Таким образом, общая нагрузка подключенного отопительного прибора составляет:

258 + 178 = 436 мДж/Ч                 (J.9)

J.5.3.2 Альтернативная возможность

Проектировщик может увеличить кратность воздухообмена до такой степени, чтобы все потребности в нагреве удовлетворялись за счет нагревателей прямого нагрева. Затем применяется формула J.10.

(J.10)

Можно преобразовать:

где L - теплопотери через поверхность ограждающих конструкций в мДж/ч;

Q - (= AV) объем обмена воздухом вм3/ч;

N– максимально допустимое отводимое тепло (86 кДж/м3);

Cv – теплоемкость воздуха;

T - перепад температур в K;

Показательпредусматривает допуск 10%для скоростного нагрева.

Показательпредусматривает нормы потерь 3%.

Кратность воздухообмена в этом случае:

м3/ч

Кратность воздухообмена в час:

Тепло, необходимое для подъема температуры свежего воздуха с -1 °C до 20 °C при 3,0 воздухообменах в час:

3,0 x 1 800 x 1,207 x (21 x 10-3) = 137 мДж/ч

Общее требуемое количество тепла для здания: 264 + 137 = 401 мДж/ч

Таким образом, полный подвод теплак нагревателю прямого нагрева будет равен:

мДж/ч

J.5.3.3 Обзор

Использование нагревателя воздуха с прямым нагревом, обеспечивающего повышенную скорость воздухообмена, приводит к нагрузке примерно на 2% больше, чем требуется для воздухонагревателей с сочетанием прямого и косвенного нагрева.

Однако метод увеличения скорости воздухообмена следует использовать с осторожностью, так как для некоторых установок он может чрезмерно увеличить расход топлива и подключенную газовую нагрузку.

Приложение K

(обязательное)

Зонды для испытаний дымохода

Для приборов типа B с диаметром выходного отверстия 100 мм или более используемый испытательный датчик показан на рисунке K.1. Датчик устанавливается в дымоходе, на расстоянии 800 мм ниже по потоку от выхода дымохода прибора, как показано на рисунке K.2, и на расстоянии не менее 1 м от окончания дымохода, переключателя тяги или излома дымохода.

Условные обозначения:

c– датчик температуры в зонде для отбора проб.

| D | d1=0,97D | d2=0,90 D | d3=0,83 D | d4=0,75 D | d5=0,66 D | d6=0,56 D | d7=0,43 D | d8=0,25 D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (номинальное) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 110 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 120 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 130 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| 150 | 14 | 13 | 12 | 113 | 9 | 8 | 6 | 3 |
| 180 | 17 | 16 | 14 | 135 | 11 | 10 | 7 | 4 |
| 200 | 19 | 18 | 16 | 150 | 13 | 11 | 8 | 5 |
| 250 | 24 | 22 | 20 | 188 | 16 | 14 | 108 | 6 |
| 300 | 29 | 27 | 24 | 225 | 19 | 16 | 129 | 7 |
| 400 | 38 | 36 | 33 | 300 | 26 | 22 | 173 | 10 |
| 500 | 48 | 45 | 41 | 375 | 33 | 28 | 216 | 12 |

Рисунок K.1 - Пробоотборник для приборов типаB12, B13, B22, B23, B42, B43, B52, B53, C32, C33, C52иC53 с выходным диаметром 100 мм или более

Условные обозначения:

А стойка

B насос для отбора контрольных проб

C Пирометр

D пробоотборник (см. рисунок N.1)

E Листовой металл

F Устройство для регулировки зазора

Рисунок K.2 – Расположение пробоотборников для приборов типаB12, B13, B22, B23, B42, B43, B52, B53, C32, C33, C52иC53свыходным диаметром 100 мм или более

Если диаметр выпускного отверстия меньше 100 мм, следует использовать зонд, показанный на рисунке K.3. По возможности его устанавливают так же, как и образец для испытаний для больших диаметров.

Условные обозначения:

A термопара

Рисунок K.3.Пробоотборник для приборов типаB12, B13, B22, B23, B42, B43, B52, B53, C32, C33, C52иC53с выходным диаметром менее 100 мм

Для приборов типов C12 и C13 следует использовать зонд, показанный на рисунке K.4. По возможности его устанавливают, как показано на рисунке K.5.

Примечание - Для приборов типа C12 и C13, где вышеупомянутое расположение не подходит, место отбора проб будет согласовываться между изготовителем и испытательным стендом, при этом должны быть соблюдены измерения для обеспечения согласованности результатов.

Условные обозначения:

A провод термопары из хромеля и алюмеля

B изоляционный цемент

C керамическая втулка с двойным отверстием

D три отверстия для присоединения пробоотборника давления Ø x мм

Примечания

1 Материал - нержавеющая сталь с полированной отделкой.

2 Рекомендуется выбирать размер Y в соответствии с диаметром воздухозаборника и его изоляцией.

3 Размеры зонда диаметром 6 мм (подходящего для выпускных труб продукта диаметром (D) более 75 мм):

а) наружный диаметр зонда (d) 6 мм;

b) толщина стенок 0,6 мм;

c) диаметр отверстий для присоединения пробоотборника давления (D) 1,0 мм;

d) керамическая втулка с двумя отверстиями Ø3 мм x 0,5 мм;

e) провод термопары Ø 0,2 мм.

Для выпускных труб продуктов диаметром менее 75 мм необходимо использовать зонд меньшего размера с выбранными d и x таким образом, чтобы:

f) площадь, закрываемая зондом, составляет менее 5% поперечного сечения воздуховода;

g) общая площадь отверстий для присоединения пробоотборника давления составляет менее трех четвертей поперечного сечения зонда.

Рисунок K.4 - Пробоотборник приборов типаC12 и C13

Условные обозначения:

1 индикатор температуры

2 насос для отбора контрольных проб

D диаметр трубопровода

Рисунок K.5 - Расположение пробоотборников приборов типаC12 и C13

Рисунок K.6 - Пробоотборник для приборов типаC6

Постановление ЕС 2016/426

Приложение ZA

(справочное)

Зависимость между настоящим Европейским стандартом и требованиями экодизайна Постановления Комиссии (ЕС) № 2016/2281

Настоящий Европейский стандарт был подготовлен в соответствии с запросом Комиссии на стандартизацию «M/560»/«C(2019)1725 final», чтобы предоставить соблюдение требований экодизайна Постановления Комиссии (ЕС) № 2016/2281 от 30 ноября 2016 г., реализующий Директиву 2009/125/EC Европейского парламента и Совета в отношении требований к экодизайну для продуктов воздушного отопления.

После того, как этот стандарт был включен в Официальный журнал Европейского Союза в соответствии с этим Постановлением, соответствие нормативным положениям настоящего стандарта, указанным в Таблице ZA.1, предоставляет предположение о соответствии требованию к экодизайну этого Постановления и связанных с ним правил EFTA в рамках области действия настоящего стандарта.

Таблица ZA.1 - Соответствие между настоящим Европейским стандартом и Постановлением Комиссии (ЕС/КЕ) № 2016/2281 от 30 ноября 2016 г. о применении Директивы 2009/125/ЕС Европейского парламента и Совета в отношении требований к экодизайну для локальных обогревателей и запроса Комиссии на стандартизацию «M/560»/»C (2019) 1725 final»

| Требования к экодизайну Постановления (ЕС) № 2016/2281 | Пункты/подпункты настоящего EN | Заметки/Примечания |
| --- | --- | --- |
| Приложение II пункт 1 (a), (b) | 7.8 | Минимальная эффективность сезонного отопления помещений |
| Приложение II пункт4 (a), (b) | 6.8 | Особые требования к выбросам |
| Приложение II пункт5 (a) (1) (9) (11) | 9.7, | Информация о продукции |
| Приложение II пункт5 (b) | 9.7 | Информация о разборке, переработке и утилизации по окончании срока службы |
| Приложение II пункт5 (c) | 9.7 | Информация для оценки соответствия |
| Приложение III пункт 3 | 9.6 | Измерения и расчеты |

Предупреждения

1 Предположение о соответствии действует до тех пор, пока ссылка на настоящий Европейский стандарт находится в списке, опубликованном в Официальном журнале Европейского Союза. Пользователи настоящего стандарта должны часто пользоваться последним списком, опубликованном в Официальном журнале Европейского Союза.

2 Прочее законодательство Союза может применяться к продукции, подпадающей под область применения настоящего стандарта.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 88-1:2011+A1 2016, Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances — Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 50 kPa (Регуляторы давления и связанные с ними устройства безопасности для газовых приборов. Часть 1. Регуляторы давления для давлений на входе до и включая 50 кПа). | - | - |
| EN 125:2010+A1 2015, Flame supervision devices for gas burning appliances — Thermoelectric flame supervision devices (Устройства контроля пламени для газовых приборов. Термоэлектрические устройства контроля пламени). | - | - |
| EN 126:2012, Multifunctional controls for gas burning appliances (Устройства регулирующие многофункциональные для газовых нагревательных приборов). | IDT | ГОСТ EN 126-2016 Устройства управления многофункциональные для газовых приборов |
| EN 161:2011+A3:2013, Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances (Автоматические отсечные клапаны для газовых горелок и газовых приборов). | MOD | ГОСТ 32028-2012 Клапаны автоматические отсечные для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний |
| EN 257:2010, Mechanical thermostats for gas-burning appliances (Терморегуляторы механические для газовых приборов). | MOD | ГОСТ 32029-2012 Термостаты (терморегуляторы) механические для газовых приборов. Общие технические требования и методы испытаний |
| EN 298:2012, Automatic burner control systems for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels (Системы контроля автоматической горелки для горелок и приборов, работающих на газе или жидких топливах). | IDT | ГОСТ EN 298-2015 Автоматические системы контроля горения для горелок и аппаратов, сжигающих газообразное или жидкое топливо |
| EN 437:2018, Test gases — Test pressures — Appliance categories (Испытательные газы. Испытательные давления. Категории прибора). | - | - |
| EN 676:2020, Automatic forced draught burners for gaseous fuels (Горелки автоматические с воздуходувкой для газообразного топлива). | - | - |
| Продолжение таблицы Д.А 1 |  |  |
| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| EN 682:2002+А1:2005, Elastomeric seals — Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids (Уплотнения из эластомеров. Требования к материалам для уплотнений трубопроводов для транспортировки газа жидких углеводородов и их фитингов). | - | - |
| EN 1859:2009+A1:2013, Chimneys— Metal chimneys — Test methods (Дымоходы - Металлические дымоходы - Методы испытаний). | - | - |
| EN 10226-2:2005, Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads — Part 2: Taper external threads and taper internal threads — Dimensions, tolerances and designation (Резьбы трубные, где плотное соединение под давлением, выполнено на резьбе. Часть 2. Конусообразные наружные резьбы и конусообразные внутренние резьбы. Размеры, допуски и обозначение). | - | - |
| EN 12067-2:2004, Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances — Part 2: Electronic types (Регуляторы распределения газовоздушной смеси для газовых горелок и газовых приборов. Часть 2. Электронное исполнение). | - | - |
| EN 50090, Home and Building Electronic Systems (HBES) (Системы электронные бытовые и для зданий (HBES)). | - | - |
| EN 60335-1:2012, Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements (Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования). | IDT | ГОСТ IEC 60335-1-2015 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования |
| EN 60335-2-102:2016, Household and similar electrical appliances — Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections (Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. Безопасность. Часть 2-102. Частные требования к приборам для сжигания газа, жидкого и твердого топлива, имеющим электрические соединения). | - | - |
| EN 60529:1991, Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (Степень защиты, обеспечиваемая корпусами (Код IP)). | MOD | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) |
| Продолжение таблицы Д.А 1 |  |  |
| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| EN 60584-1:2013, Thermocouples — Part 1: EMF specifications and tolerances (Термопары. Часть 1. Спецификация и допуски для электродвижущей силы). | - | - |
| EN 60730-1:2016, Automatic electrical controls — Part 1: General requirements (Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 1. Общие требования). | IDT | ГОСТ IEC 60730-1-2016 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования |
| EN 60730-2-9:2010, Automatic electrical controls for household and similar use — Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls (Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-9. Частные требования к термочувствительным управляющим устройствам). | IDT | ГОСТ IEC 60730-2-9-2011 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-9. Частные требования к термочувствительным управляющим устройствам |
| EN 61058-1:2002, Switches for appliances — Part 1: General requirements (Выключатели для электроприборов. Часть 1: Общие требования). | IDT | ГОСТ IEC 61058-1-2012 Выключатели для электроприборов. Часть 1. Общие требования |
| EN 61558-2-6:2009, Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V — Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers (Безопасность трансформаторов, источников питания электрических реакторов и аналогичных изделий. Часть 2-6. Дополнительные требования и методы испытаний безопасных разделительных трансформаторов и источников питания с безопасными разделительными трансформаторами). | IDT | ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 Безопасность трансформаторов, источников питания электрических реакторов и аналогичных изделий. Часть 2-6. Дополнительные требования и методы испытаний безопасных разделительных трансформаторов и источников питания с безопасными разделительными трансформаторами |
| EN 61558-2-16:2009, Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V — Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units (Безопасность преобразователей, реакторов, блоков питания и аналогичных изделий на напряжение до 1 100 В. Часть 2-16. Частные требования к блокам питания в режиме переключения и преобразователям к ним и испытания). | IDT | ГОСТ IEC 61558-2-16-2015 Безопасность трансформаторов, реакторов, блоков питания и аналогичного оборудования с напряжением питания до 1100 В. Часть 2-16. Дополнительные требования и испытания для переключаемых блоков питания и трансформаторы для переключаемых блоков питания |
| Продолжение таблицы Д.А 1 |  |  |
| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| EN ISO 228-1:2003, Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and designation (Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения. Часть 1. Размеры, допуски и обозначения). | - | - |
| EN ISO 1182:2020, Reaction to fire tests for products — Non-combustibility test (Реакция строительных материалов при испытании на огнестойкость. Испытание на невоспламеняемость). | - | - |
| EN ISO 3166-1:2020, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country codes (Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориального деления.. Часть 1. Коды стран). | - | - |
| EN ISO 5167-1:2003, Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 1: General principles and requirements (Измерение потока текучей среды с помощью устройств для измерения перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 1. Общие принципы и требования). | - | - |
| EN ISO 5167-2:2003, Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 2: Orifice plates (Измерение потока текучей среды с помощью устройств для измерения перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 2. Диафрагмы). | - | - |
| ISO 3966:2020, Measurement of fluid flow in closed conduits – Velocity area method using Pitot static tubes (Измерение расхода жидкости в закрытых каналах. Метод расчета площади эпюры скорости с применением трубок Питот). | - | - |
| ISO 7005-1:2011, Pipe flanges — Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems (Фланцы трубные. Часть 1. Стальные фланцы для трубных систем промышленного и общего назначения). | - | - |
| Окончание таблицы Д.А 1 |  |  |
| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| ISO 7005-2:1988, Metallic flanges — Part 2: Cast iron flanges (Фланцы металлические. Часть 2. Фланцы из литейного чугуна). | - | - |
| ISO 7005-3:1988, Metallic flanges — Part 3: Copper alloy and composite flanges (Фланцы металлические. Часть 3. Фланцы из медных сплавов и композиционных материалов). |  |  |
| Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT— идентичные стандарты; - MOD — модифицированные стандарты. |  |  |

Библиография

[1] EN 60730-2-14:1997, Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-14. Дополнительные требования к электрическим силовым приводам (Automatic electrical controls for household and similar use — Part 2-14: Particular requirements for electric actuators)

[2] EN 15316-1:2017, Энергоэффективность зданий. Метод расчета потребности в энергии и эффективности систем. Часть 1. Общие положения и выражение энергоэффективности, Модуль M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 (Energy performance of buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — Part 1: General and Energy performance expression, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4)

[3] EN ISO 6976:2016, Природный газ. Расчет теплотворной способности, плотности, относительной плотности и индекса Воббе для смеси (Natural gas — Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe indices from composition)

[4] PD 6574:1994/CR 1404:1994, Определение выбросов приборов, жгущих газообразные топлива во время сертификационного испытания (Determination of emissions from appliances burning gaseous fuels during type testing)

[5] EN 10226-1:2004, Резьбы трубные, где плотное соединение под давлением, выполнено на резьбе. Часть 1. Конусообразные наружные резьбы и параллельные внутренние резьбы. Размеры, допуски и обозначение (Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads — Part 1: Taper external threads and parallel internal threads — Dimensions, tolerances and designation)

[6] CEN/TR 1749:2014, 	Европейская схема классификации газовых устройств согласно методу вакуумирования продуктов сгорания (типы) (European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the combustion products (types))

_______________________________________________________________________

УДК 697.245                                                                                                      МКС 91.140

Ключевые слова: воздухонагреватель, классификация, конструктивные требования, эксплуатация, технические требования, испытание, эффективность, оценка риска, маркировка

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

УДК 697.245                                                                                                      МКС 91.140

Ключевые слова: воздухонагреватель, классификация, конструктивные требования, эксплуатация, технические требования, испытание, эффективность, оценка риска, маркировка

_______________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора                                                   С. Радаев

Специалист

Западно-Казахстанского филиала

РГП «КазСтандарт»					         А. Бисенов