| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |
| --- | --- |
| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ проект RU, первая редакция |

АППАРАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ

БЫТОВЫЕ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ

Общие технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Москва

Российский институт стандартизации

20__

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа» (АО «Гипрониигаз»), Акционерным обществом «Газпром промгаз» (АО «Газпром промгаз») и Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (ООО «Газпром межрегионгаз»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                     202Х г. №                  )

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                                  202х г. №                межгосударственный стандарт 
ГОСТ 20219‒202х введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 ВЗАМЕН ГОСТ 20219‒93

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

 Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 20__

|  | #### В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии |
| --- | --- |

Содержание

| 1 | Область применения………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки………………………………………………………………….. |  |
| 3 | Термины и определения……………………………………………………………… |  |
| 4 | Классификация…………………………………………………………………………. |  |
|  | #### 4.1 Классификация газов……………………………………………………………… |  |
|  | #### 4.2 Классификация отопительных аппаратов…………………………………...... |  |
| 5 | Технические требования……………………………………………………………… |  |
|  | 5.1 Общие сведения…………………………………………………………………… |  |
|  | 5.2 Перевод отопительного аппарата на другой газ…………………………….. |  |
|  | 5.3 Материалы………………………………………………………………………….. |  |
|  | 5.4 Конструкция…………………………………………………………………………. |  |
|  | 5.5 Основные параметры и размеры……………………………………………….. |  |
|  | 5.6 Герметичность газового тракта………………………………………………….. |  |
|  | 5.7 Герметичность тракта продуктов сгорания…………………………………… |  |
|  | 5.8 Прочность и герметичность водяного контура……………………………….. |  |
|  | 5.9 Подводимая тепловая мощность………………………………………………... |  |
|  | 5.10 Зажигание, перекрестное зажигание, устойчивость пламени…………….. |  |
|  | 5.11 Устройства регулирования, управления и безопасности………………….. |  |
|  | 5.12 Уровень звуковой мощности……………………………………………………. |  |
|  | 5.13 Стойкость к транспортной тряске……………………………………………… |  |
| 6 | Комплектность…………………………………………………………………………… |  |
|  | 6.1 Общие положения………………………………………………………………….. |  |
|  | 6.2 Инструкция по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту…………. |  |
|  | 6.3 Руководство по эксплуатации…………………………………………………….. |  |
|  | 6.4 Инструкции по переводу на другой газ………………………………………….. |  |
| 7 | Маркировка и упаковка…………………………………………………………………. |  |
|  | 7.1 Маркировочная табличка………………………………………………………….. |  |
|  | 7.2 Дополнительная табличка…………………………………………………………. |  |
|  | 7.3 Предупреждающие надписи на отопительном аппарате и упаковке………. |  |
|  | 7.4 Упаковка………………………………………………………………………………. |  |
| 8 | Приемка…………………..………………………………………………………………. |  |
| 9 | Методы испытаний ……………………...……………………………………………… |  |
|  | 9.1 Характеристики эталонного и предельных газов………………….................. |  |
|  | 9.2 Требования к изготовлению испытательных газов…………………………… |  |
|  | 9.3 Применение испытательных газов и испытательные давления…………… |  |
|  | 9.4 Условия проведения испытаний…………………………………………………. |  |
|  | 9.5 Погрешность измерений…………………………………………………………… |  |
|  | 9.6 Герметичность газового тракта…………………………………………………… |  |
|  | 9.7 Герметичность тракта продуктов сгорания…………………………………….. |  |
|  | 9.8 Прочность и герметичность водяного контура………………………………… |  |
|  | 9.9 Подводимая тепловая мощность………………………………………………… |  |
|  | 9.10 Коэффициент полезного действия отопительного аппарата……………… |  |
|  | 9.11 Монооксид углерода……………………………………………………………… |  |
|  | 9.12 Температура поверхностей отопительного аппарата и деталей его управления………………………………………………………………………… |  |
|  | 9.13 Зажигание, перекрестное зажигание, устойчивость пламени…………….. |  |
|  | 9.14 Устройства регулирования, управления и безопасности…………………… |  |
|  | 9.15 Минимальная температура продуктов сгорания газа………………………. |  |
|  | 9.16 Уровень звуковой мощности…………………………………………………..... |  |
|  | 9.17 Материалы для покрытия деталей отопительного аппарата………………. |  |
|  | 9.18 Материалы, применяемые для герметизации газового тракта……………. |  |
|  | 9.19 Стойкость к транспортной тряске……………………………………………..... |  |
| 10 | Транспортирование и хранения ………………………..…………………………….. |  |
|  | 10.1 Транспортирование……………………………………………………………….. |  |
|  | 10.2 Хранение…………………………………………………………………………….. |  |
| 11 | Указания по эксплуатации……………………………………………………………… |  |
| 12 | Гарантии изготовителя ………………………………………………………………… |  |
| Приложение В (рекомендуемое) Испытание на герметичность газового тракта. Объемный метод…………………………………………………………….. |  |  |
| Приложение Б (рекомендуемое) Испытание на герметичность газового тракта. Метод падения давления……………………………………………......... |  |  |
| # Приложение А (справочное) Устройство для отбора проб………………………………. |  |  |
| # Приложение Г (справочное) Устройство для испытаний на ветроустойчивость…….. |  |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ   СТАНДАРТ

Системы газораспределительные АППАРАТЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ С ВОДЯНЫМ КОНТУРОМ Общие технические условия Water contoured heating appliances tor domestic use. General specifications

Дата введения – 202х – хх – хх

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на бытовые аппараты отопительные газовые с водяным контуром (далее – отопительные аппараты), предназначенные для отопления помещений с системой отопления естественной или принудительной циркуляции (с применением циркуляционного насоса) теплоносителя, с отводом продуктов сгорания в дымовой канал и забором воздуха для горения из помещения, в котором они установлены, без тягодутьевых устройств в тракте продуктов сгорания, оснащенные атмосферными горелками низкого давления, стабилизатором тяги (тип В11) и автоматикой безопасности по тяге (тип В11BS), работающие на природном газе по [1] и/или сжиженных углеводородных газах (далее – СУГ) по [2], с номинальной подводимой тепловой мощностью не более 70 кВт.

1.2 Стандарт может использоваться для сертификации отопительных аппаратов.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ 7.67 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Коды названий стран

ГОСТ 9.014 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ EN 126 Устройства управления многофункциональные для газовых приборов

ГОСТ 263 (СТ СЭВ 1198) Резина. Метод определения твердости по Шору А

ГОСТ 503 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия

ГОСТ ISO 1817 Резина и термоэластопласты. Определение стойкости к воздействию жидкостей

ГОСТ 2228 Бумага мешочная. Технические условия

ГОСТ 3560 Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 6009 Лента стальная горячекатаная. Технические условия

ГОСТ 6211 (СТ СЭВ 1159) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая

ГОСТ 6357 (СТ СЭВ 1157) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая

ГОСТ 8828 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия

ГОСТ 9570 Поддоны ящичные и стоечные. Общие технические условия

ГОСТ ISO 23551-1 Предохранители и регуляторы для газовых горелок и газосжигательного оборудования. Частные требования. Часть 1. Автоматические и полуавтоматические клапаны

ГОСТ ISO 23551-2 Предохранители и регуляторы для газовых горелок и газосжигательного оборудования. Частные требования. Часть 2. Редукционные клапаны

ГОСТ ISO 23551-6 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 6. Термоэлектрические устройства контроля пламени

ГОСТ 12082 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 21650 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 24597 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 31277 (ИСО 3746:1995) Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью

ГОСТ 32029 Термостаты (терморегуляторы) механические для газовых приборов. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 33259 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования

ГОСТ 33757 Поддоны плоские деревянные. Технические условия

#### 3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 16504, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Газы

3.1.1 давление газа р, Па: Статическое давление движущегося газа по отношению к атмосферному давлению, измеренное под прямым углом к направлению движения потока газа.

3.1.2 испытательное давление: Давление газа, используемое для проверки рабочих характеристик отопительных аппаратов.

Примечание – Испытательные давления подразделяют на номинальное и предельные.

3.1.2.1 номинальное давление pn: Давление газа, соответствующее номинальной подводимой тепловой мощности отопительного аппарата при его работе на эталонном газе.

3.1.2.2 предельные давления: Допустимые для работы отопительного аппарата давления, соответствующие предельным значениям давления газа на входе в отопительный аппарат.

Примечание – Обозначение: pmax: – максимальное давление; pmin – минимальное давление.

3.1.3 испытательные газы (газы): Газы, предназначенные для проверки эксплуатационных характеристик отопительных аппаратов, использующих горючие газы.

Примечание – Различают эталонные и предельные газы.

3.1.3.1 предельный газ: Испытательный газ, состав которого соответствует предельным вариациям характеристик газов, для которых сконструирован отопительный аппарат

3.1.3.2 эталонный газ: Испытательный газ с заданным химическим составом, по параметрам соответствующий наиболее распространенным в практике газоснабжения газам, на использование с которыми рассчитан отопительный аппарат.

3.1.4 относительная плотность газа di: Отношение масс равных объемов сухого газа и сухого воздуха при одинаковых условиях по температуре и давлению.

3.1.5 теплота сгорания газа Н: Количество теплоты, образуемое при полном сгорании единицы объема или массы газа при постоянном давлении, равном 101,325 кПа; при этом компоненты горючей смеси, и продукты сгорания приводят к стандартным условиям.

Примечания

1 Различают:

Hs - высшая теплота сгорания газа: количество тепла, выделяющееся при полном сгорании единицы объема или единицы массы сухого газа при нормальных условиях с учетом теплоты конденсации водяных паров.

Hi - низшая теплота сгорания газа: количество тепла, выделяющееся при полном сгорании единицы объема или единицы массы сухого газа при нормальных условиях без учета теплоты конденсации водяных паров продуктов сгорания газа.

2 Теплота сгорания измеряется в:

- мегаджоулях на кубический метр (МДж/м3) сухого газа при стандартных условиях или

- мегаджоулях на килограмм (МДж/кг) сухого газа.

3.1.6 число Воббе W: Показатель, представляющий собой отношение теплоты сгорания газа к квадратному корню относительной плотности при стандартных условиях.

Примечание – Различают высшее или низшее число Воббе в зависимости от того, рассчитывается ли оно на основе высшего или низшего значения теплоты сгорания.

Условные обозначения:

Ws - высшее число Воббе, Wi - низшее число Воббе.

Число Воббе выражается в следующих единицах:

- в мегаджоулях на кубический метр (МДж/м3) сухого газа при стандартных условиях; или

- мегаджоулях на килограмм (МДж/кг) сухого газа.

3.2 Составные части отопительного аппарата

3.2.1 Газоснабжение

3.2.1.1 водяной контур: Пространство в отопительном аппарате, в котором циркулирует теплоноситель.

3.2.1.2 газовый тракт: Части отопительного аппарата между основным запорным органом и горелкой (горелками), по которым подают или в которых находится газ.

3.2.1.3 внутренняя герметичность: Герметичность в закрытом положении исполнительного механизма, который изолирует содержащее газ замкнутое пространство от другого замкнутого пространства.

3.2.1.4 наружная герметичность: Герметичность газового тракта по отношению к атмосфере.

3.2.1.5 сопло: Устройство, предназначенное для подачи газа в горелку.

3.2.1.6 входной дроссель: Устройство с одним или несколькими отверстиями, установленное в газовом тракте для создания перепада давления и тем самым снижения до заданного значения давления газа перед горелкой и расхода газа.

3.2.2 Горелка

3.2.2.1 запальная горелка: Горелка, предназначенная для розжига основной горелки.

3.2.2.2 основная горелка: Горелка, предназначенная для обеспечения нагревательной функции отопительного аппарата.

3.2.2.3 постоянная запальная горелка: Запальная горелка, которая работает непрерывно в течение всего периода использования отопительного аппарата.

3.2.2.4 ручное устройство зажигания: Устройство, с помощью которого осуществляют розжиг горелки вручную.

3.2.2.5 устройство зажигания: Любое устройство (пламя, электрическое устройство зажигания или иное устройство), которое служит для воспламенения газа на запальной или основной горелках.

3.2.2.6 зажигание (розжиг): Процесс при котором происходит воспламенение газовоздушной смеси запальной и/или основной горелки с регистрацией наличия пламени.

3.2.3 тракт продуктов сгорания: Тракт, в состав которого входят камера сгорания, теплообменник и канал для удаления продуктов сгорания газа в дымовой канал, включая выпускной патрубок, стабилизатор тяги.

3.2.3.1 выпускной патрубок: Часть отопительного аппарата, соединенная с дымовым каналом, в том числе посредством дымоотвода, и предназначенная для удаления продуктов сгорания газа.

3.2.3.2 камера сгорания: Замкнутое пространство, внутри которого происходит сгорание газовоздушной смеси.

3.2.3.3 стабилизатор тяги: Устройство, устанавливаемое в тракте продуктов сгорания для уменьшения влияния тяги в дымовом канале и предотвращения воздействия обратной тяги на устойчивость пламени горелки и на процесс горения.

3.2.3.4 запотевание: Образование конденсата на какой-либо поверхности.

3.2.3.5 конденсат: Жидкость, образуемая продуктами сгорания газа в процессе конденсации на поверхности, имеющей значительно более низкую температуру, чем у окружающей ее среды.

3.2.4 Устройства регулирования, управления и безопасности

3.2.4.1 автоматика безопасности по тяге: Комплекс устройств, включая датчик/датчики тяги, прекращающий работу основной горелки или основной и запальной горелок в отопительных аппаратах типа B11BS при нарушении отвода продуктов сгорания в дымовом канале.

3.2.4.2

автоматический отсечной клапан (automatic shut-off valve): Клапан, открывающийся при подаче энергии и автоматически закрывающийся при прекращении подачи энергии.

[ГОСТ ISO 23551-1-2015, пункт 3.101.3]

3.2.4.3 датчик тяги: Устройство автоматики безопасности по тяге, формирующее сигнал о необходимости прекращения работы основной горелки или основной и запальной горелок в отопительных аппаратах типа B11BS при нарушении отвода продуктов сгорания в дымовом канале.

3.2.4.4 запорный элемент: Подвижная деталь клапана или термоэлектрического устройства контроля пламени, которая открывает, изменяет степень открытия или закрывает подачу газа.

3.2.4.5 многофункциональное регулирующее устройство (орган управления): Устройство, обеспечивающее две или более функций, одна из которых – выключение подачи газа, выполненное в одном корпусе.

3.2.4.6

термоэлектрическое устройство контроля пламени: Устройство управления, которое в ответ на электродвижущую силу, выработанную термопарой, открывает подачу газа к основной горелке или основной и запальной горелкам и отключает подачу газа к основной горелке после исчезновения контролируемого пламени.

[Адаптировано из ГОСТ ISO 23551-6-2023, пункт 3.2]

3.2.4.7 термостат управления (терморегулятор): Устройство, которое автоматически поддерживает определенную температуру теплоносителя в заданном диапазоне, управляя расходом газа по сигналу от датчика температуры без подвода внешней энергии.

3.2.4.8 нерегулируемый термостат управления (терморегулятор с фиксированной установкой): Термостат, который настроен предприятием-изготовителем на определенное значение температуры теплоносителя и не позволяет задать другое значение температуры.

3.2.4.9 регулируемый термостат управления (настраиваемый терморегулятор): Термостат (терморегулятор), который позволяет пользователю установить требуемое значение температуры теплоносителя в диапазоне между минимальным и максимальным значениями и поддерживать ее на установленном уровне.

3.2.4.10 регулятор давления газа: Устройство, которое поддерживает на выходе из него постоянное давление в пределах установленного диапазона независимо от расхода газа и давления на входе.

3.2.4.11 регулятор расхода газа: Устройство, которое поддерживает расход газа между фиксированными крайними значениями в пределах заданного диапазона независимо от значений давления газа на входе и на выходе из него.

3.2.4.12 ручка управления: Компонент, который предназначен для ручного манипулирования органами управления отопительного аппарата (кран, регулятор, и т.д.).

3.2.4.13 усилие уплотнения: Сила, действующая на седло клапана, когда запорный элемент находится в закрытом положении.

3.2.4.14 устройство регулировки подачи воздуха: Устройство, которое позволяет установить желаемое значение подачи воздуха в горелку в соответствии с условиями газоснабжения.

Примечание – Действие по изменению настройки устройства регулировки подачи воздуха называется «регулировкой подачи первичного воздуха».

3.2.4.15 устройство задания диапазона тепловой мощности: Устройство в отопительном аппарате, предназначенное для настройки компетентным работником подводимой тепловой мощности отопительного аппарата в пределах заявленного предприятием-изготовителем диапазона подводимой тепловой мощности.

3.2.4.16 устройство предварительной настройки расхода газа: Устройство, обеспечивающее установку расхода газа через горелку на заранее определенном уровне в зависимости от условий подачи газа.

3.3 Условия испытаний

3.3.1 стандартные условия: Температура окружающей среды 20 °C, абсолютное давление 101,325 кПа.

3.4 Временные характеристики

3.4.1 время зажигания, TIA: Период времени между появлением контролируемого пламени и моментом, когда в результате сигнала наличия пламени исполнительный механизм фиксируется в открытом положении.

Примечание – Данный термин относится к термоэлектрическому устройству контроля пламени.

3.4.2 время погасания, TIE: Период времени между погасанием контролируемого пламени и прекращением подачи газа.

Примечание – Данный термин относится к термоэлектрическому устройству контроля пламени.

3.4.3 защитное отключение: Прекращение подачи газа к основной и/или запальной горелке по сигналу от защитного устройства.

3.4.4 энергонезависимая блокировка: Состояние отключения, при котором запуск отопительного аппарата в работу может быть выполнен только вручную.

3.5 Характеристики отопительного аппарата

3.5.1 коэффициент полезного действия; КПД, ηu, %: Отношение теплопроизводительности к подводимой тепловой мощности в процентах.

3.5.2 подводимая тепловая мощность Q, кВт: Количество тепла, подающееся в отопительный аппарат в единицу времени при сгорании газа, соответствующее объемному или массовому расходу.

Примечание – При определении подводимой тепловой мощности в рамках данного стандарта используется низшая теплота сгорания газа.

3.5.2.1 номинальная подводимая тепловая мощность Qn, кВт: Значение подводимой тепловой мощности, указанное предприятием-изготовителем.

#### 3.5.2.2 минимальная подводимая тепловая мощность Qm, кВт: Подводимая тепловая мощность, указанная предприятием-изготовителем, соответствующая минимальной подводимой тепловой мощности отопительного аппарата.

3.5.2.3 массовый расход газа M, кг/ч: Масса газа, сжигаемого в камере сгорания отопительного аппарата в единицу времени при непрерывной работе.

3.5.2.4 объемный расход газа, м3/ч: Объем газа, потребляемый отопительным аппаратом в единицу времени при непрерывной работе.

Примечание – Условные обозначения:

- V – объем газа, потребляемый отопительным аппаратом при условиях испытаний;

- Vr  – объем газа, приведенный к стандартным условиям испытаний.

3.5.3 теплопроизводительность, кВт: Количество тепла, передаваемого нагреваемому теплоносителю в единицу времени.

3.5.3.1 номинальная теплопроизводительность, кВт: Указанное предприятием-изготовителем полезное количество тепла, соответствующее условиям работы при температуре теплоносителя (80 °C/60 °C).

3.6 Сгорание газа

3.6.1 неполное сгорание: Сгорание газа, при котором хотя бы одна из горючих составляющих присутствует в продуктах сгорания газа в значительной концентрации.

Примечание – Количество монооксида углерода в сухих, не разбавленных воздухом продуктах сгорания газа, используют в качестве критерия «удовлетворительного» и «неудовлетворительного» сгорания.

Настоящий стандарт задает максимальные предельные значения концентрации монооксида углерода в зависимости от условий испытаний (см.  таблица 1, пункт 3). Сгорание газа считают удовлетворительным, если значение концентрации монооксида углерода ниже (или равно) допустимого предельного значения, и неудовлетворительным – если превышает указанное значение.

3.6.2

отрыв пламени (lifting): Ситуация, при которой скорость подачи воздушно-газовой смеси превышает скорость распространения пламени, что приводит к возникновению горения за огневым каналом горелки.

Примечание – Данная ситуация может приводить к погасанию пламени (срыву) или возникновению нестабильного горения и нехарактерных шумов.

[ГОСТ 34895-2022, статья 3.8.8]

3.6.3

проскок пламени (flash back): Ситуация, при которой скорость распространения пламени превышает скорость подачи воздушно-газовой смеси, что приводит к возникновению ее горения до огневого канала горелки.

Примечание – Как правило, проскок приводит к затуханию пламени, а также может привести к повреждению горелки.

[ГОСТ 34895-2022, статья 3.8.7]

3.6.4 сажеобразование: Явление, которое возникает при неполном сгорании газа и характеризуется отложениями сажи на поверхностях или деталях отопительного аппарата, контактирующих с продуктами сгорания газа или с пламенем.

3.6.5 тепловое равновесие: Рабочее состояние отопительного аппарата, при котором измеренное значение температуры продуктов сгорания газа и температуры воды остается устойчивым с допустимым отклонением ±2 % в течение 10 мин.

3.6.6 устойчивость пламени: Свойство пламени оставаться на огневых отверстиях горелки или в зоне устойчивости пламени, предусмотренной конструкцией.

#### 4 Классификация

#### 4.1 Классификация газов

#### Используемые для работы отопительных аппаратов газы разделяют по видам на природный газ и СУГ по [1] и [2] соответственно.

#### 4.2 Классификация отопительных аппаратов

#### 4.2.1 Отопительные аппараты классифицируются:

#### - по видам в зависимости от применяемых газов и давлениям, на которые они рассчитаны (см. 9.3):

#### а) работающие на природном газе по [1] (код в условном обозначении – 1);

#### б) работающие на СУГ по [2] (код в условном обозначении – 2);

#### в) работающие на природном газе по [1] или СУГ по [2] (код в условном обозначении – 3);

#### - способу передачи тепла:

#### а) класс 1 – отопительные аппараты, характеризующиеся полезной мощностью, передаваемой в теплоноситель;

#### б) класс 2 – отопительные аппараты, характеризующиеся общей мощностью, передаваемой в теплоноситель и на прямую теплоотдачу, способствующую обогреву помещения в месте установки;

#### - объему нагреваемого теплоносителя:

#### а) отопительные аппараты с большим объемом теплоносителя, емкость которых в пересчете на номинальную подводимую тепловую мощность составляет более 0,43 дм3/кВт (код в условном обозначении – Б);

#### б) отопительные аппараты с малым объемом теплоносителя, емкость которых в пересчете на номинальную подводимую тепловую мощность составляет менее 0,43 дм3/кВт.

#### - рабочему давлению теплоносителя в системе отопления;

#### а) отопительные аппараты с рабочим давлением до 70 кПа включительно;

#### б) отопительные аппараты с рабочим давлением более 70 кПа.

#### Примечание – В условное обозначение вводится величина рабочего давления более 70 кПа.

#### - климатическому исполнению – исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

#### 5 Технические требования

5.1 Общие сведения

Отопительные аппараты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по конструкторской документации и при необходимости образцу-эталону, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Перевод отопительного аппарата на другой газ

При переводе отопительного аппарата на другой газ допускаются следующие операции:

- настройка расхода газа на основную и запальную горелку;

- замена сопел или входного дросселя;

- замена запальной горелки или ее компонентов;

- замена системы регулирования расхода газа (при ее наличии);

- выключение и опломбирование регулятора расхода газа и/или регулятора давления газа (при его наличии).

Данные операции должны проводиться без отсоединения отопительного аппарата от дымового канала.

5.3 Материалы

5.3.1 Качество и толщина материалов, используемых в конструкции отопительного аппарата, а также метод сборки различных частей, должны быть такими, чтобы конструкционные и функциональные свойства существенно не менялись на протяжении всего срока эксплуатации.

В частности, все части отопительного аппарата, включая дымовые каналы, должны выдерживать механические, химические и термические воздействия, которым они могут подвергаться, если отопительный аппарат работает при нормальных условиях эксплуатации.

Материалы узлов тракта продуктов сгорания после теплообменника должны быть коррозионностойкими или иметь защиту от коррозии.

Материалы, содержащие асбест, не допускаются.

Применение припоев, содержащих кадмий, не допускается.

5.3.2 Материалы, используемые при нанесении внешнего защитного или защитно-декоративного покрытия для изготавливаемых отопительных приборов, должны пройти проверку на соответствие (сопровождаться документом о подтверждении соответствия) [3] действующим санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам или иным национальным требованиям, предъявляемым к лакокрасочным материалам.

5.3.3 Материалы, применяемые для герметизации газового тракта, должны быть газостойкими.

Изменение массы средств герметизации по отношению к исходной не должно превышать 5 %, а проницаемость, в том числе после «ускоренного старения», не допускается.

Твердость по Шору А после «ускоренного старения» не должна измениться более чем на 5 единиц.

5.4 Конструкция

5.4.1 Наблюдение за работой горелок отопительного аппарата

Конструкция отопительного аппарата должна предусматривать возможность визуального контроля зажигания и работы горелки(ок).

5.4.2 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт

Компоненты, которые доступны для пользователя в соответствии с инструкцией по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту и/или руководством по эксплуатации, не должны иметь острые углы и края, которые в процессе эксплуатации, технического обслуживания и ремонта могут привести к травмам пользователя.

Должна быть предусмотрена возможность свободного доступа и манипулирования всеми устройствами регулирования, которые требуются для нормальной работы отопительного аппарата, без необходимости демонтировать часть кожуха. Часть кожуха допускается съемной при условии, что пользователь может безопасно без помощи инструментов снять и поставить ее на место (исключая неправильную установку).

Все знаки, предназначенные для пользователя, должны быть заметны и выполнены нестираемой краской.

В соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя, детали, которые требуется демонтировать для технического обслуживания и ремонта, должны быть доступны, в том числе после снятия кожуха отопительного аппарата.

Съемные детали должны иметь такую конструкцию или маркировку, чтобы их нельзя было установить неправильно.

В соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя должны очищаться и/или демонтироваться горелки, камера сгорания и детали, находящиеся в контакте с продуктами сгорания.

5.4.3 Подключение к газопроводу

5.4.3.1 Соединения отопительного аппарата к газопроводу должны быть доступны для обслуживания.

5.4.3.2 Конструкция отопительного аппарата должна предусматривать возможность подключения к системе газоснабжения через жесткое присоединение или газовыми шлангами.

Если на отопительном аппарате предусмотрены резьбовые соединения, резьба должна соответствовать ГОСТ 6357 или ГОСТ 6211. В первом случае (ГОСТ 6357) входной соединяющий штуцер отопительного аппарата должен иметь плоскую поверхность размера, достаточного для применения уплотнительной прокладки.

Если предусмотрены фланцевые соединения, фланцы должны соответствовать ГОСТ 33259. Контрфланцы и прокладки должны поставляться предприятием-изготовителем.

5.4.4 Герметичность газового тракта

Газовый тракт должен быть выполнен из металлических материалов.

Отверстия для винтов, болтов и других крепежных деталей, предназначенные для крепления узлов и частей отопительного аппарата при сборке, не должны выходить в газовый тракт. Не допускается проникновение теплоносителя в газовый тракт.

Герметичность узлов газового тракта, которые могут быть демонтированы при техническом обслуживании, следует обеспечивать с помощью механических соединений (например, «металл-металл», тороидальных и плоских прокладок). Применение таких уплотнительных материалов как ленты, пасты, жидкости и т.п. допускается только для неразборных соединений, при этом уплотнительные материалы должны сохранять свои свойства при нормальных условиях эксплуатации.

Не допускается использование мягкого припоя или связующего вещества (например, клея) для обеспечения герметичности частей газового тракта, имеющих не резьбовые соединения.

5.4.5 Герметичность тракта продуктов сгорания

Конструкция тракта продуктов сгорания должна исключить возможность утечки продуктов сгорания.

Любые средства обеспечения герметичности тракта продуктов сгорания должны оставаться эффективными при нормальных условиях эксплуатации и технического обслуживания.

Герметичность тракта продуктов сгорания на участке до стабилизатора тяги необходимо обеспечивать путем применения механических соединений, данное требование не применяют для узлов, не демонтируемых в ходе технического обслуживания. Для обеспечения герметичности узлов, не демонтируемых в ходе технического обслуживания, допускается использовать мастики или пасты.

Допускается замена уплотнителей после очистки или технического обслуживания в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя.

Части сборочных узлов, не предназначенные для демонтажа при проведении технического обслуживания, должны быть соединены так, чтобы обеспечивать постоянную герметичность при непрерывной работе отопительного аппарата в нормальных условиях эксплуатации.

Каналы для удаления продуктов сгорания, ветрозащитное устройство или выпускной патрубок должны быть хорошо подогнаны друг к другу и образовывать устойчивый сборочный узел. Детали, которые демонтируются при техническом обслуживании или ремонте, должны быть сконструированы и установлены так, чтобы обеспечивать герметичность после повторной сборки.

Выпускной патрубок должен обеспечивать герметичное соединение с системой, предназначенной для удаления продуктов сгорания.

5.4.6 Подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа

Конструкция отопительного аппарата должна обеспечивать достаточную подачу воздуха для горения во время зажигания и на всем диапазоне подводимой тепловой мощности, указанном предприятием-изготовителем.

При работе отопительного аппарата должен быть обеспечен отвод продуктов сгорания только в дымовой канал.

5.4.7 Горелки

Конструкция отопительного аппарата должна исключать возможность случайного смещения как основной, так и запальной горелок.

Размеры отверстий в горелке и сопле основной и запальной горелки не должны поддаваться регулировке.

Горелки должны быть доступны без демонтажа основных частей отопительного аппарата. Если горелки съемные, их расположение должно быть специально отмечено, а метод их установки должен исключать возможность ошибки при монтаже.

Конструкция сопел газовых горелок должна предусматривать смену их только с помощью инструмента. Если сопла и входные дроссели съемные, их расположение должно быть специально отмечено, а метод их установки должен исключать возможность ошибки при монтаже.

При номинальной подводимой тепловой мощности до 70 кВт включительно установка устройств регулировки первичного воздуха не допускается.

5.4.8 Штуцер для измерения давления

Отопительные аппараты без регулятора давления газа должны быть оснащены по крайней мере одним штуцером для измерения давления газа в сопле (непосредственно перед горелкой); отопительные аппараты с регулятором давления газа – по крайней мере двумя штуцерами для измерения присоединительного давления (перед регулятором давления газа) и для измерения давления в сопле (непосредственно перед горелкой).

Каждый измерительный штуцер должен иметь наружный диаметр (9,00-0,5) мм и рабочую длину не менее 10 мм для возможности крепления гибкой трубки. Диаметр отверстия не должен превышать 1 мм в самом узком месте.

Должна быть предусмотрена возможность измерения давления газа без вмешательства в работу газового тракта.

5.4.9 Газовый фильтр

Отопительный аппарат должен оснащаться газовым фильтром. Размер ячеек фильтра не должен превышать 1,5 мм, а ячейка не должна позволять прохождение калибра диаметром 1 мм.

5.4.10 Устройства регулирования, настройки и безопасности

5.4.10.1 Общие положения

Все устройства регулирования, настройки и безопасности или соответствующие многофункциональные устройства управления, в которых они устанавливаются, должны быть съемными или заменяемыми, если это необходимо для очистки или замены.

Ручки управления следует располагать в удобном и доступном для пользования месте. Их положение должно быть ясно различимым.

Если управление осуществляется путем вращения, то перемещение ручки в положение «закрыто» должно производиться по ходу часовой стрелки.

При наличии на устройствах регулирования, настройки и безопасности нескольких ручек управления (например, кранов или терморегуляторов), следует исключить их взаимозаменяемость, если это может повлиять на безопасность работы отопительного аппарата.

5.4.10.2 Устройства предварительной настройки расхода газа

Наличие устройств предварительной настройки расхода газа необязательно для отопительных аппаратов, использующих природный газ и/или СУГ.

Устройства предварительной настройки расхода газа должны:

- быть опломбированы, если предварительная настройка выполняется предприятием-изготовителем;

- предусматривать возможность опломбирования, если предварительная настройка проводится монтажной организацией.

Отопительный аппарат может быть оборудован устройством задания диапазона тепловой мощности. Если это устройство и устройство предварительной настройки расхода газа совпадают, предприятие-изготовитель должен указать на эту дополнительную функцию в своих эксплуатационных документах.

5.4.10.3 Регулятор давления газа

Отопительные аппараты могут быть оборудованы регулятором давления газа, соответствующим ГОСТ ISO 23551-2.

Конструкция и доступность расположения регулятора давления газа должны обеспечивать возможность его регулировки, отключения или замены при переводе на другой газ. При этом требуется принимать необходимые меры предосторожности, чтобы исключить возможность несанкционированного вмешательства в конструкцию регулятора давления газа.

5.4.10.4 Устройства управления

Каждый отопительный аппарат должен быть оборудован по крайней мере одним устройством, позволяющим пользователю осуществлять управление подачей газа в горелку и запальную горелку.

Отключение должно осуществляться без запаздывания, например, время запаздывания срабатывания термоэлектрического устройства контроля пламени не должно влиять на отключение устройства.

Маркировка не требуется, если неверное срабатывание невозможно, например, в случаях, когда управление устройством контроля пламени основной и запальной горелок осуществляется одной кнопкой. Однако, при необходимости использования маркировки должны применяться следующие обозначения:

- положение «закрыто»: сплошной диск	«●»;

- зажигание: стилизованный значок «звездочка» «»;

- полная мощность горелки: стилизованный значок «пламя» «».

При наличии в отопительном аппарате двух отдельных устройств управления расходом газа: одного – для основной горелки, а второго – для запальной горелки, должно быть обеспечено синхронное срабатывание этих устройств таким образом, чтобы подача газа в основную горелку раньше, чем в запальную, была невозможна.

Если подача газа в основную и запальную горелки регулируется одним устройством управления расходом газа, положение зажигания запальной горелки должно быть ограничено стопором или меткой, делающими это положение понятным для пользователя. При этом должно быть возможно выполнение операции снятия блокировки (если таковая предусмотрена) одной рукой.

Если приведение в действие единственного устройства, отключающего подачу газа, осуществляется поворотом ручки управления, то отключение должно выполняться поворотом по часовой стрелке для пользователя, стоящего лицом к ручке управления.

5.4.10.5 Устройства зажигания

Основные горелки должны быть оборудованы запальной горелкой.

Запальная горелка должна легко зажигаться вручную.

Запальные горелки должны быть сконструированы и установлены так, чтобы обеспечивалось правильное их расположение относительно компонентов и горелок, для розжига которых они предназначены. Если запальные горелки различают по типу используемого газа, они должны иметь соответствующую маркировку для обеспечения замены одной горелки на другую. То же самое применимо к соплам, если предусмотрена замена только сопел.

Если расход газа на запальную горелку не регулируется, устройство предварительной настройки расхода газа необязательно для отопительных аппаратов, работающих на природном газе или СУГ. Устройство предварительной настройки расхода газа не обязательно, если запальные горелки и/или сопла, подходящие к характеристикам газа, могут заменяться.

5.4.10.6 Термоэлектрическое устройство контроля пламени

Наличие пламени должно обнаруживаться с помощью термоэлектрического чувствительного элемента (термопары).

Подача газа в основную горелку должна быть возможна только при наличии пламени в запальной горелке.

Термоэлектрическое устройство контроля пламени с отдельной маркировкой должно соответствовать применимым требованиям ГОСТ ISO 23551-6 или для устройств, встроенных в многофункциональные устройства, ГОСТ EN 126.

Данное устройство должно вызывать энергонезависимую блокировку отопительного аппарата в случае погасания пламени и при повреждении термопары или соединения между термопарой и устройством, отвечающим на ее сигнал.

5.4.10.7 Автоматические отсечные клапаны

Автоматические отсечные клапаны должны соответствовать ГОСТ ISO 23551-1.

5.4.10.8 Термостат управления (терморегулятор)

Термостаты управления (терморегуляторы) должны соответствовать ГОСТ 32029.

5.4.10.9 Автоматика безопасности по тяге (включая датчик/датчики тяги)

Отопительные аппараты должны быть сконструированы таким образом, чтобы исключить возможность скопления продуктов сгорания газа в помещении в опасном количестве при нарушении нормальной тяги.

Для обеспечения безопасности предусматривается одно из следующих решений:

- оснащение отопительного аппарата автоматикой безопасности по тяге 
(тип B11BS).

- установка отопительного аппарата в помещении, отделенном от жилого помещения и оборудованном соответствующей вентиляцией с отводом воздуха за пределы помещения без автоматики безопасности по тяге (тип В11), при этом на упаковке и в руководстве по эксплуатации должны быть приведены четкие указания в отношении ограничения в применении данного типа отопительного аппарата.

Регулируемые компоненты автоматики безопасности по тяге должны быть опломбированы предприятием-изготовителем.

Демонтаж датчика тяги должен проводиться с использованием инструмента, указанного предприятием-изготовителем. Конструкция датчика тяги должна исключать возможность его неправильной установки.

Разрыв соединения между датчиком/датчиками и устройством, реагирующим на его сигнал, или выход из строя чувствительного элемента должен приводить как минимум к защитному отключению, при необходимости, после истечения времени ожидания. Повторный запуск отопительного аппарата возможен только после устранения неисправности и ручного включения.

5.4.11 В конструкции отопительного аппарата может быть предусмотрена возможность подключения к отопительному аппарату датчика температуры воздуха.

5.5 Основные параметры и размеры

5.5.1 Основные параметры и размеры отопительных аппаратов приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1 – Параметры и размеры отопительных аппаратов

| Проверяемый параметр |  | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Номинальная подводимая тепловая мощность, Qn кВт |  | Не более 11,5 | От 11,5 до 28,0 включ. | От 28,0 до 70,0 включ. |
| 2 КПД*, ηu, %, не менее: |  |  |  |  |
| - аппаратов класса 1 |  | 85 | 85-90 | 90 |
| - аппаратов класса 2 |  | 87 | 87-90 | 90 |
| 3 Содержание монооксида углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания, % по объему, не более: |  |  |  |  |
| - на эталонном газе |  | 0,1 |  |  |
| - на предельном газе |  | 0,2 |  |  |
| 4 Температура продуктов сгорания на выходе из отопительного аппарата, °С, не менее |  | 110 |  |  |
| 5 Номинальная подводимая тепловая мощность запальной горелки, кВт, не более |  | 0,25 |  |  |
| 6 Температура поверхности устройств регулирования, управления и безопасности не должна превышать температуру помещения, °С, более чем на: |  |  |  |  |
| - для металлов |  | 35 |  |  |
| - для фарфора |  | 45 |  |  |
| - для пластмасс |  | 60 |  |  |
| Окончание таблицы 1 |  |  |  |  |
| Проверяемый параметр | Величина показателя |  |  |  |
| 7 Температура наружных поверхностей деталей отопительного аппарата, пола под аппаратом и стенки, у которой установлен аппарат, °С, не более: |  |  |  |  |
| - корпус крана, крышка, боковые и передняя стенки | 80** |  |  |  |
| - задняя стенка | 120 |  |  |  |
| - пол под аппаратом | 80*** |  |  |  |
| - стенка, у которой установлен аппарат | 80*** |  |  |  |
| * Для мощностей от 11,5 до 28,0 кВт КПД интерполируют по прямой. ** Относится к температуре указанных элементов за исключением стенок стабилизатора тяги, присоединительного патрубка отопительного аппарата, а также деталей корпуса в пределах 5 см от краев смотрового отверстия и в пределах 15 см от трубы дымового канала, *** Если превышение температуры составляет от 60 °C до 80 °C, предприятие-изготовитель отопительного аппарата должно указать в руководстве по эксплуатации необходимые меры защиты, которые должны быть выполнены при монтаже отопительного аппарата. Такая защита должна быть проверена в испытательной лаборатории, при этом значения температуры испытательных панелей и испытательной поверхности пола не должны превышать значение температуры окружающей среды более чем на 60 °C. |  |  |  |  |

Таблица 2 – Размеры патрубков для отвода продуктов сгорания

| Номинальная подводимая тепловая мощность, кВт | Внутренний диаметр патрубка для отвода продуктов сгорания, мм, не менее |
| --- | --- |
| 11,5* | 97 или 111 |
| 19 | 111 |
| 29 | 125 |
| 41 | 139 |
| 46,5 | 153 |
| 58 | 167 |
| 70 | 180 |
| * Для отопительных аппаратов, у которых номинальная подводимая тепловая мощность ниже 11,5 кВт, рекомендуется, чтобы диаметр патрубка для отвода продуктов сгорания был менее 111 мм. |  |

Для отопительных аппаратов, номинальные подводимые тепловые мощности которых не указаны в таблице 2, необходимо применять присоединительные размеры, соответствующие отопительным аппаратам большей ближайшей мощности.

5.5.2 Примеры условного обозначения:

- аппарата (А) отопительного (О) газового бытового (Г) с водяным контуром (В) номинальной подводимой тепловой мощностью 11,5 кВт, работающего на СУГ по Техническому регламенту [2] (2), характеризующегося полезной мощностью, передаваемой в теплоноситель (класс 1), с большим объемом теплоносителя (Б), с отводом продуктов сгорания через дымовой канал с забором воздуха для горения из помещения, в котором он установлен, оснащенный стабилизатором тяги, не имеющий тягодутьевых устройств в тракте продуктов сгорания (тип В11), с рабочим давлением теплоносителя 70 кПа, климатического исполнения УХЛ 4.2:

АОГВ-11,5-2-1-Б-В11-УХЛ 4.2 ГОСТ 20219-ХХХХ;

- аппарата (А) отопительного (О) газового бытового (Г) с водяным контуром (В) номинальной подводимой тепловой мощностью 28,0 кВт, работающего на природном газе по Техническому регламенту [1] (1), характеризующегося полезной мощностью, передаваемой в теплоноситель (класс 1), с малым объемом теплоносителя, с отводом продуктов сгорания через дымовой канал с забором воздуха для горения из помещения, в котором он установлен, оснащенный стабилизатором тяги и автоматикой безопасности по тяге, не имеющий тягодутьевых устройств в тракте продуктов сгорания (типа В11BS), с рабочим давлением теплоносителя 130 кПа, климатического исполнения УХЛ 4.2:

АОГВ-28,0-1-1-В11BS-130-УХЛ 4.2 ГОСТ 20219-ХХХХ.

5.5.3 Показатели надежности отопительного аппарата и их значения определяются эксплуатационными документами предприятия-изготовителя отопительного аппарата и должны быть не менее приведенных ниже:

- средний срок службы – не менее 14 лет.

- средняя наработка до отказа - не менее 2750 ч.

5.6 Герметичность газового тракта

Газовый тракт должен быть герметичным. Газовый тракт считают герметичным, если при условиях, заданных в 9.6, утечка воздуха не превышает для:

- испытания № 1 – 0,06 дм3/ч (для внутренней герметичности);

- испытаний № 2 и 3 – 0,06 дм3/ч для каждого запорного элемента (для внутренней герметичности);

- испытания № 4 – 0,14 дм3/ч (для наружной герметичности).

5.7 Герметичность тракта продуктов сгорания

При условиях испытаний, указанных в 9.7, продукты сгорания газа должны удаляться только через дымовой канал.

5.8 Прочность и герметичность водяного контура

В ходе испытаний, указанных в 9.8, не должно быть утечки воды, а по окончании испытаний – признаков видимых деформаций элементов водяного контура.

5.9 Подводимая тепловая мощность

Подводимая тепловая мощность отопительного аппарата, рассчитанная в соответствии с 9.9, не должна отклоняться более чем на ± 5 % от номинального значения.

5.10 Зажигание, перекрестное зажигание, устойчивость пламени

5.10.1 Нормальные условия

В условиях испытаний, указанных в 9.13.1, в спокойном воздухе должно быть обеспечено быстрое, надежное воспламенение и перекрестное зажигание (не более чем за 2 с). Пламя должно быть устойчивым. Допускается небольшой отрыв пламени во время воспламенения, но через 1 мин после воспламенения пламя должно быть устойчивым. Зажигание горелки должно быть обеспечено при всех значениях расхода газа, указанных предприятием-изготовителем и устанавливаемых с помощью ручек управления, при этом не должно происходить ни проскока пламени, ни его отрыва по истечении 1 мин после зажигания горелки. Однако пламя при этом не должно выходить за пределы корпуса отопительного аппарата.

Для отопительных аппаратов, имеющих постоянную запальную горелку, она не должна гаснуть во время зажигания или гашения основной горелки; при работе отопительного аппарата пламя запальной горелки не должно изменяться до такой степени, чтобы оно больше не могло выполнять свои функции (зажигание основной горелки, работа термоэлектрического устройства контроля пламени).

После того, как запальная горелка выходит на режим работы с устойчивым пламенем, ее работа должна оставаться безотказной, даже если подача газа к основной горелке отключается и снова включается несколькими быстрыми и следующими одна за другой регулировками терморегулятора (термостата).

Для отопительных аппаратов, оснащаемых устройствами задания диапазона тепловой мощности, выполнение этих требований проверяют при максимальной и минимальной подводимой тепловой мощности, указанной предприятием-изготовителем.

5.10.2 Особые условия

5.10.2.1 Ветроустойчивость

При условиях испытаний, указанных в 9.13.2.1, пламя запальной горелки должно быть устойчивым к горизонтальному потоку воздуха со скоростью 2 м/с.

5.10.2.2 Условия в дымовом канале

При условиях испытаний, указанных в 9.13.2.2, отопительные аппараты должны быть работоспособными при разрежении в дымовом канале от 0,00294 до 0,0294 кПа.

5.10.2.3 Снижение расхода газа запальной горелки

При условиях испытаний, указанных в 9.13.2.3, и когда расход газа запальной горелки снижен до минимума, требуемого для открытия подачи газа к основной горелке, зажигание основной горелки должно быть обеспечено без повреждения отопительного аппарата и без выхода пламени за пределы его корпуса.

5.10.2.4 Автоматическая блокировка отсечного клапана основной горелки при розжиге запальной горелки

Если газовый тракт имеет такую конструкцию, что газ для запальной горелки отбирается на участке между двумя автоматическими отсечными клапанами основной горелки, расположенными последовательно, при условиях испытаний, указанных в 9.13.2.4, должна произойти автоматическая блокировка отсечного клапана основной горелки при розжиге запальной горелки.

5.10.2.5 Снижение давления газа

При условиях испытаний, указанных в 9.13.2.5, не должно возникать опасной ситуации для пользователя или опасности повреждения отопительного аппарата.

5.11 Устройства регулирования, управления и безопасности

5.11.1 Устройства управления

5.11.1.1 Ручка управления, перемещаемая вращением

При условиях испытаний, указанных в 9.14.1.1, рабочий крутящий момент ручки управления должен быть не более 0,6 Н·м или 0,017 Н·м, приходящихся на 1 мм диаметра ручки.

5.11.1.2 Ручка управления, перемещаемая нажатием

При условиях испытаний, указанных в 9.14.1.2, усилие, требуемое для открытия и/или удержания в открытом состоянии запорного элемента, должно быть не более 45 Н или 0,5 Н, приходящихся на 1 мм2 площади кнопки.

5.11.2 Автоматические отсечные клапаны

5.11.2.1 Усилие уплотнения

При условиях испытаний, указанных в 9.14.2.1, утечка воздуха должна быть не более 0,04 дм3/ч, при следующих значениях обратного давления, кПа:

- 5,0 – для клапана класса B по ГОСТ ISO 23551-1;

- 1,0 – для клапана класса C по ГОСТ ISO 23551-1.

5.11.2.2 Функция закрытия

При условиях испытаний, указанных в 9.14.2.2 клапаны должны закрываться автоматически при снижении рабочего давления до 85 % максимального давления, указываемого предприятием-изготовителем.

5.11.2.3 Время закрытия

При условиях испытаний, указанных в 9.14.2.3, время закрытия автоматического отсечного клапана не должно превышать, с:

- 1 – для клапанов класса B и класса C по ГОСТ ISO 23551-1;

- 5 – для клапанов класса D по ГОСТ ISO 23551-1.

5.11.3 Устройства зажигания

5.11.3.1 Ручное устройство зажигания запальных горелок

При условиях испытаний, указанных в 9.14.3.1, результатом не менее половины попыток ручного зажигания должно быть надежное зажигание запальной горелки. Эффективность устройства зажигания не должна зависеть от скорости и последовательности операций. Подача газа к основной горелке должна допускаться лишь после воспламенения запальной горелки.

5.11.3.2 Запальная горелка

При условиях испытаний, указанных в 9.14.3.2, подводимая тепловая мощность постоянной запальной горелки не должна превышать 0,25 кВт (см. таблица 1).

После зажигания запальной горелки сигнал на открытие подачи газа к основной горелке должен быть подан только после обнаружения пламени запальной горелки.

5.11.4 Термоэлектрическое устройство контроля пламени

5.11.4.1 Время зажигания (ТIA)

При условиях испытаний, указанных в 9.14.4.1, время зажигания (ТIA) постоянно работающей запальной горелки не должно превышать 30 с.

Это время может быть увеличено до 60 с, если не требуется ручное вмешательство.

5.11.4.2 Время погасания (ТIE)

При условиях испытаний, указанных в 9.14.4.2, время задержки погасания термоэлектрического устройства контроля пламени не должно превышать, с:

- 60 – при Qn≤ 35 кВт;

- 45 – при 35 кВт <Qn≤ 70 кВт,

где Qn – номинальная подводимая тепловая мощность.

5.11.5 Регулятор давления газа

При условиях испытаний, указанных в 9.14.5, расход газа для отопительного аппарата, оснащенного регулятором давления газа, не должен отличаться от расхода газа, получаемого при номинальном давлении, более чем на:

- плюс 5 %, минус 7,5 % между рmin и рmax  – для природного газа;

-  5 % между рmin и рmax – для СУГ.

5.11.6 Термостат управления (терморегулятор)

5.11.6.1 Точность настройки

Отопительные аппараты должны быть оснащены регулируемым термостатом (терморегулятором), позволяющим устанавливать температуру теплоносителя в диапазоне от 50 °C до 90 °C с допустимой погрешностью ± 5 °C.

Максимальная температура теплоносителя отопительных аппаратов, оснащаемых нерегулируемым термостатом (терморегулятор с фиксированной установкой), должна составлять ± 10 °C температуры, указанной предприятием-изготовителем.

Для отопительных аппаратов, оснащенных регулируемым термостатом (терморегулятором), допускается настройка температуры теплоносителя в пределах ±10 °C от указанного предприятием-изготовителем.

5.11.6.2 Надежность

Термостаты (терморегуляторы) (с датчиком температуры) должны выдерживать испытание на надежность, состоящее из 250000 рабочих циклов, при условиях испытаний, указанных в 9.14.6.2. В конце испытания работа термостатов (терморегуляторов) должна удовлетворять требованиям 5.11.6.1.

5.11.7 Автоматика безопасности по тяге (включая датчик/датчики тяги)

5.11.7.1 Ложное срабатывание

При условиях испытаний, указанных в 9.14.7.2, автоматика безопасности по тяге не должна срабатывать.

5.11.7.2 Истинное срабатывание

При условиях испытаний, указанных в 9.14.7.3.1 (при полном перекрытии дымового канала) автоматика безопасности по тяге должна вызывать защитное отключение в пределах от 10 с до  60 с.

При условиях испытаний, указанных в 9.14.7.3.2 (при частичном перекрытии дымового канала) автоматика безопасности по тяге должна вызывать защитное отключение за время, не превышающее 8 мин.

При условиях испытаний, указанных в 9.14.7.4 (при имитации обратной тяги), автоматика безопасности по тяге должна вызывать защитное отключение за время, не превышающее 60 с, при условии, что за это время выброс монооксида углерода не превысит 280 мг. Если за время испытания выброс монооксида углерода превысит 280 мг, то автоматику безопасности по тяге признают не выдержавшей испытание.

Предприятие-изготовитель должен указать в руководстве по эксплуатации фактическое время выжидания отопительного аппарата до повторного включения.

5.11.7.3 Надежность

После испытаний на надежность по 9.14.7.5 автоматика безопасности по тяге должна оставаться работоспособной и соответствовать требованиям 5.11.7.2.

5.11.8 Наличие протока теплоносителя

Для отопительных аппаратов, предназначенных для отопления помещений с системой отопления принудительной циркуляции теплоносителя при отсутствии его протока в системе отопления должна осуществляться энергонезависимая блокировка аппарата (вследствие повышения температуры теплоносителя).

5.12 Уровень звуковой мощности

Корректированный уровень звуковой мощности работающего отопительного аппарата при условиях испытаний, указанных в 9.16 – не более 55 дБА.

5.13 Стойкость к транспортной тряске

Отопительные аппараты в упакованном виде должны выдерживать транспортную тряску при условиях испытаний, указанных в 9.19. Отопительный аппарат считается выдержавшим испытания, если после тряски не обнаружено механических повреждений, ослабления крепления. Далее отопительный аппарат проверяют на соответствие требованиям 9.6 и 9.7.

6 Комплектность

6.1 Общие положения

В комплект поставки отопительного аппарата должны входить инструкция по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту отопительного аппарата и руководство по эксплуатации в соответствии с [4]. При необходимости допускается объединять указанные документы.

6.2 Инструкция по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту

Инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту должны содержать, как минимум, следующую информацию, указанную в 6.2.1-6.2.3.

6.2.1 Общие сведения должны включать:

- сведения, указанные на маркировочной табличке, за исключением серийного номера и даты изготовления;

- значение символов, нанесённых на отопительный аппарат и его упаковку;

- общее описание отопительного аппарата и порядок его работы с иллюстрацией основных частей (функциональных блоков), подлежащих демонтажу при устранении сбоев в работе;

- ссылки на соответствующие нормативные документы и документы по стандартизации, которые необходимы для правильного монтажа и эксплуатации отопительного аппарата;

- при необходимости информацию о требованиях по соблюдению минимальных расстояний от горючих материалов;

- при необходимости информацию о требованиях по обеспечению соответствующей изоляции от стен, чувствительных к высоким температурам, например, деревянных;

- требования к вентиляции помещения, где установлен отопительный аппарат, для обеспечения процесса горения, исключения скопления опасных несгоревших газов и создания условий, обеспечивающих удаление продуктов горения;

- требования к химическому составу воды (в случае, когда вода является теплоносителем) или требования к теплоносителю;

- информацию о максимальной температуре воды в подающем трубопроводе, °C;

- виды и периодичность технического обслуживания, которому должны подвергаться отопительные аппараты в процессе его эксплуатации;

- характерные неисправности отопительного аппарата и методы их устранения.

6.2.2 Для монтажа и регулировки газового тракта должны быть указаны:

- информация, что данные, указанные в 7.2, касательно регулировки и внесённые в паспорт отопительного аппарата или нанесённые на дополнительную табличку, должны соответствовать местным условиям газоснабжения;

- инструкции по регулировке для отопительных аппаратов, имеющих соответствующую функцию, включая таблицу регулировки, содержащую данные по объёмному расходу или массовому расходу в м3/ч или кг/ч соответственно, или рабочему давлению в горелке;

- для отопительных аппаратов, использующих природный газ и СУГ, указание о действиях, необходимых для выполнения при переходе от одного газа к другому, и указание о том, что регулировки должны выполняться только квалифицированными специалистами. При выполнении регулировки монтажником, после завершения работы регулировочное устройство должно быть опломбировано.

6.2.3 Для монтажа тракта продуктов сгорания приводятся:

- сведения по подключению отопительного аппарата к системе отвода продуктов сгорания и сведения о том, что отопительный аппарат должен быть установлен вместе с необходимыми комплектующими, которые поставляются вместе с ним или что должны быть даны указания о необходимых комплектующих для отопительного аппарата, в том числе:

а) диаметры дымовых труб, которые, при необходимости, можно использовать с присоединительным патрубком;

б) минимальная длина дымового канала (1 м).

- для отопительных аппаратов типа B11: четкое указание о том, что отопительные аппараты данного типа предназначены для монтажа снаружи здания или в помещении, отделённом от жилых помещений и снабжённом системой вентиляции для вывода продуктов сгорания непосредственно за пределы здания;

- для отопительных аппаратов типа B11BS:

а) предоставить техническое описание автоматики безопасности по тяге;

б) указать, что автоматика безопасности по тяге не должна быть отключена;

в) предупреждение об опасности некомпетентного вмешательства в работу автоматики безопасности по тяге;

г) привести инструкции по монтажу автоматики безопасности по тяге и замене ее дефектных частей. Указать на необходимость использования только оригинальных заводских частей, дать описание испытания для определения корректности работы устройства, проводимого после технического обслуживания;

д) обратить внимание на тот факт, что в случае неоднократного отключения отопительного аппарата, необходимо принять надлежащие меры по устранению сбоев в его работе.

6.3 Руководство по эксплуатации

6.3.1 К каждому отопительному аппарату должно быть приложено руководство по эксплуатации, содержащее все сведения, относящиеся к его безопасной эксплуатации в течение срока службы, и указания пользователю на ограничение его возможностей. Руководство по эксплуатации должно содержать, как минимум, следующую информацию:

- указывать, что монтаж, регулировку и перевод отопительного аппарата с одного вида газа на другой должен осуществлять квалифицированный монтажник (представитель газораспределительной/специализированной организации);

- указать описание действий по запуску и выключению отопительного аппарата, в том числе меры предосторожности на случай попытки повторного розжига;

- указать на необходимость следования предупредительной информации;

- указать действия, необходимые для нормальной работы, очистки и технического обслуживания отопительного аппарата;

- предупредить о недопустимости использования отопительного аппарата не по назначению либо с нарушением положений, приведенных в руководстве по эксплуатации;

- пояснить необходимые меры предосторожности при эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- предупредить о недопустимости вмешательства в опломбированные части отопительного аппарата (при наличии);

- указать на необходимость регулярного технического обслуживания отопительного аппарата квалифицированными работниками газораспределительной организации;

- при необходимости указать об опасности ожога, когда пользователь прикасается к смотровому окну или к соседним участкам;

- указать рекомендации по безопасной утилизации отопительного аппарата;

- для отопительных аппаратов типа B11BS необходимо дополнительно:

а) указать, что автоматика безопасности по тяге прекращает подачу газа к горелке при нарушении удаления продуктов сгорания газа;

б) описать процедуру повторного запуска отопительного аппарата;

в) рекомендовать обратиться в специализированную организацию при повторных нарушениях работы канала для удаления продуктов сгорания.

6.3.2 Руководство по эксплуатации должно содержать методику проверки исправности отопительного аппарата, в том числе процедуру проверки автоматики безопасности следующих частей:

- термоэлектрического устройства контроля пламени;

- автоматики безопасности по тяге (включая датчик/датчики тяги);

- автоматических отсечных клапанов.

6.4 Инструкции по переводу на другой газ

Если комплект поставки отопительного аппарата включает компоненты, необходимые для перевода отопительного аппарата на другой вид газа или на другое давление подачи, предприятие-изготовитель должен предоставить соответствующие инструкции специалисту, занимающемуся переводом отопительного аппарата.

Инструкции по переводу отопительного аппарата должны:

- указывать части, необходимые для перевода отопительного аппарата и их тип маркировки;

- четко и однозначно указывать необходимые для перевода отопительного аппарата операции и настройки;

- указывать на необходимость восстановления пломб в случае их повреждения, а также необходимость опломбирования настроенных устройств регулирования.

В комплекте с частями для перевода отопительного аппарата на другой вид газа должны поставляться этикетки для наклеивания на корпус отопительного аппарата, на которых указаны сведения с дополнительной таблички:

- вид газа;

- давление газа;

- заданная подводимая тепловая мощность (если изменена).

7 Маркировка и упаковка

7.1 Маркировочная табличка

Каждый отопительный аппарат после установки должен иметь разборчивую, нестираемую, надежно прикрепленную маркировочную табличку, нанесенную в доступном для осмотра месте, содержащую следующие сведения:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя, наименование страны, где изготовлена продукция;

- знак соответствия системы сертификации;

- серийный номер (номер партии);

- тип (В11 или В11BS);

- модель отопительного аппарата;

- дату изготовления (месяц, год);

- вид используемого газа (газов);

- номинальное давление газа (кПа);

- номинальную теплопроизводительность или номинальную подводимую тепловую мощность (кВт);

- максимальное давление теплоносителя (МПа).

7.2 Дополнительная табличка

На дополнительной табличке должна быть заметна и нанесена нестираемой краской информация, содержащая сведения о параметрах настройки:

- страна назначения отопительного аппарата в соответствии с ГОСТ 7.67;

- вид газа, давление подачи газа.

Эти сведения допускается также приводить на заводской маркировочной табличке.

На упаковку с внешней стороны должна быть нанесена маркировка. Маркировка на упаковке должна содержать следующую информацию:

- модель (тип) оборудования;

- вид и номинальное давление используемого газа;

- транспортную маркировку груза — по ГОСТ 14192, с нанесением манипуляционных знаков «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги».

- предупреждающие надписи в соответствии с 7.3.

7.3 Предупреждающие надписи на отопительном аппарате и упаковке

На отопительном аппарате или его упаковке должна быть также информация об опасности взрыва, пожара, отравления монооксидом углерода, вредного термического воздействия.

7.4 Упаковка

7.4.1 Все обработанные неокрашенные наружные детали отопительного аппарата и резьбовые концы штуцеров должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014 по II группе изделий для категорий условий хранения и транспортирования 2 (С).

Срок действия консервации — 12 мес.

Отверстия штуцеров должны быть защищены от засорения.

7.4.2  Для упаковки каждого отопительного аппарата могут применяться:

- двуслойная упаковочная бумага по ГОСТ 8828, или мешочная бумага по ГОСТ 2228, или другая бумага, обеспечивающая сохранность отопительного аппарата. При этом каждый упакованный в бумагу аппарат обвязывается шпагатом и упаковывается в деревянную обрешетку по ГОСТ 12082 или другую тару, изготовленную по техническим условиям и рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке;

- иные материалы, обеспечивающие сохранность отопительного аппарат при его хранении и транспортировании.

При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы транспортная тара и упаковка отопительных аппаратов должны соответствовать группе 10.12 ГОСТ 15846.

8 Приемка

8.1 Произведенные отопительные аппараты должны быть приняты отделом технического контроля или другим уполномоченным подразделением предприятия-изготовителя в соответствии с ГОСТ 15.309 и настоящим стандартом.

8.2 Для проверки соответствия отопительных аппаратов требованиям настоящего стандарта следует проводить следующие категории испытаний:

- приемо-сдаточные;

- периодические;

- типовые;

- сертификационные.

8.3 Приемо-сдаточным испытаниям должен подвергаться каждый отопительный аппарат на соответствие требованиям 5.1, 5.3.2, 5.4.10.1, 5.6, 5.8, 5.10.1, 5.10.2.4, 5.11.4, 5.11.7, раздела 6, раздела 7 (пункт 7.4.1 только в части наличия и защиты отверстий штуцеров).

Допускается отдельные проверки проводить до полной сборки и упаковки отопительного аппарата.

8.4 Периодические испытания следует проводить не реже одного раза в год не менее чем на трех отопительных аппаратах из числа прошедших приемо-сдаточные испытания на соответствие всем требованиям настоящего стандарта, кроме испытаний на стойкость к транспортной тряске (5.13).

8.5 Типовые испытания следует проводить при внесении в конструкцию или технологический процесс изменений, влияющих на параметры и требования, установленные настоящим стандартом.

Типовым испытаниям следует подвергать не менее трех отопительных аппаратов на соответствие тем требованиям настоящего стандарта, на которые могли повлиять внесенные изменения.

8.6 Испытания на стойкость к транспортной тряске (5.13)  следует проводить не реже одного раза в пять лет на одном отопительном аппарате.

Начало отсчета – с момента проведения приемо-сдаточных испытаний.

8.7 Сертификационные испытания проводят в рамках процедуры подтверждения соответствия отопительного аппарата требованиям [4] аккредитованной испытательной организацией (лабораторией) по специальной программе и методике испытаний, утвержденной в установленном порядке.

9 Методы испытаний

## 9.1 Характеристики эталонного и предельных газов

Состав и основные характеристики испытательных газов указаны в таблице 3.

Таблица 3 – Характеристики испытательных газов при стандартных условиях

| Вид газа | Испытательный газ | Обозначение газа | Состав, % объема | Низшее число Воббе, Wi, MДж/м3 | Низшая теплота сгорания газа, Hi, МДж/м3 | Высшее число Воббе Ws MДж/м3 | Высшая теплота сгорания газа, Hs МДж/м3 | Относительная плотность газа, di |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ | Эталонный газ | G20 | CH4 = 100 | 44,88 | 33,43 | 49,80 | 37,09 | 0,555 |
|  | Предельные газы для неполного сгорания и сажеобразования | G21 | CH4 = 87 | 48,73 | 40,30 | 53,77 | 44,46 | 0,684 |
|  |  |  | C3H8 = 13 |  |  |  |  |  |
|  | Предельный газ для проскока пламени | G25 | CH4 = 86 | 36,74 | 28,74 | 40,77 | 31,90 | 0,612 |
|  |  |  | N2 = 14 |  |  |  |  |  |
|  | Предельный газ для отрыва пламени | G231 | CH4 = 85 | 36,17 | 28,41 | 40,16 | 31,53 | 0,617 |
|  |  |  | N2 = 15 |  |  |  |  |  |
| СУГ | Эталонный газ, предельные газы для неполного сгорания и сажеобразования | G30 | н-C4H10 = 50 | 79,24 | 114,23 | 85,87 | 123,80 | 2,078 |
|  |  |  | изо-C4H10 = 50 |  |  |  |  |  |
|  | Предельный газ для отрыва пламени | G31 | C3H8 = 100 | 69,45 | 86,59 | 75,48 | 94,12 | 1,555 |
|  | Предельный газ для проскока пламени | G32 | C3H6 = 100 | 66,92 | 81,46 | 71,56 | 87,10 | 1,482 |

Испытания отопительных аппаратов следует проводить на испытательных газах по таблице 3 с учетом 9.2, если иное не указано в соответствующих пунктах стандарта.

9.2 Требования к изготовлению испытательных газов

Состав газов, используемых для испытаний, должен быть максимально приближенным к составам по таблице 3.

При изготовлении испытательных газов должны быть соблюдены следующие требования:

- число Воббе испытательного газа не должно отклоняться от указанного в таблице 3 более чем на  2 % (с учетом погрешности измерительного устройства);

- газы, используемые при изготовлении смесей, должны иметь степень чистоты, не менее указанной в таблице 4.

Таблица 4 – Степень чистоты газов, используемых для приготовления испытательных газов

| Газ | Степень чистоты, % |
| --- | --- |
| Азот (N2) | 99 |
| Водород (H2) | 99 |
| Метан (CH4) | 95** |
| Пропилен (C3H6) | 95** |
| Пропан (C3H8) | 95** |
| Бутан (C4H10)* | 95** |
| * Разрешается смесь изо- и н-бутанов. ** Суммарное содержание объемных долей водорода, монооксида углерода и кислорода – менее 1% и суммарное содержание объемных долей азота и диоксида углерода – менее 2%. |  |

Соблюдение этих условий необязательно для каждого из компонентов, если конечная смесь имеет состав, идентичный составу смеси, которая включала бы в себя компоненты, удовлетворяющие указанным выше условиям. Поэтому изготовление смеси можно начинать с газа, уже содержащего в подходящих пропорциях некоторые компоненты конечной смеси.

Для испытаний, проводимых с эталонным газом G20, допускается использовать природный газ, даже если его состав не удовлетворяет указанным выше требованиям, при условии, что после добавления пропана или азота конечная смесь имеет число Воббе в пределах  2 % значений, указанных в таблице 3 для соответствующего эталонного газа.

Для подготовки предельных газов G21, G25, G231 вместо метана в качестве базового газа допускается использовать природный газ. При этом отклонение числа Воббе конечной смеси, полученной путем добавления пропана или азота, должно быть в пределах  2 % значения, приведенного в таблице 3.

В спорном случае испытания должны быть проведены с использованием испытательных газов в соответствии с таблицей 3.

9.3 Применение испытательных газов и испытательные давления

Испытания проводят при соответствующих давлениях газа и с использованием эталонных и предельных газов согласно требованиям, изложенным в таблице 5.

Таблица 5– Испытательные давления

| Вид газа | Обозначение испытательного газа | Испытательное давление, кПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимальное, pmin | номинальное, pn | максимальное, pmax |
| Природный газ | G20, G21, G25, G231 | 1,7 | 2,0 | 2,5 |
|  |  | 0,7 | 1,3 | 1,8 |
| СУГ | G30, G31, G32* | 2,0 | 2,9** | 3,6 |
| * Испытания с G31 и G32 проводятся только при номинальном давлении (2,9 кПа), поскольку эти испытательные газы являются более жесткими, чем любой газ коммунально-бытового назначения. Это условие покрывает нормальные колебания в подаче газа. ** Отопительные аппараты, предназначенные для работы с этими газами, допускается применять без регулирования давлений газа от 2,8 до 3,0 кПа. |  |  |  |  |

Испытания проводят при номинальной подводимой тепловой мощности с использованием эталонного газа и номинальном давлении, если не указано иное в конкретных пунктах настоящего стандарта. Перед проведением испытания выполняют следующие действия:

- отопительный аппарат оснащают соплами, соответствующими используемому эталонному газу;

- устанавливают давления газа на входе так, чтобы подводимая тепловая мощность соответствовала номинальной с отклонением ± 2 %.

Для получения номинальной подводимой тепловой мощности ± 2 % можно использовать давление подачи газа pg, отличное от номинального pn. Испытания при предельных давлениях pmin и pmax, должно проводиться на скорректированных давлениях pmin' и pmax' так, чтобы было удовлетворено условие по формуле

| ppn=pmin'pmin=pmax'pmax, | (1) |
| --- | --- |

9.4 Условия проведения испытаний

9.4.1 Испытания следует проводить при следующих условиях, если иное не указано в конкретных пунктах настоящего стандарта:

- температура воздуха в помещении (температура окружающей среды) от 17 °С до 27 °С;

- относительная влажность воздуха в помещении не более 80 %;

- скорость движения воздуха в помещении не более 0,5 м/с.

Помещение должно быть хорошо проветриваемое, без сквозняков. Отопительный аппарат должен быть защищен от воздействия прямого солнечного освещения.

9.4.2 Отопительный аппарат устанавливают на испытательном стенде, указанном на рисунке 1, (если иное не указано в конкретных пунктах настоящего стандарта) в соответствии с инструкциями по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту.

Отопительный аппарат присоединяют к испытательному дымовому каналу и испытательному трубопроводу для подачи воздуха (при необходимости).

Высота испытательного дымового канала – 1,0 м. Толщина стенки испытательного дымового канала не менее (1± 0,2) мм.

Внутренний диаметр испытательного дымового канала должен быть равен минимальному диаметру, указанному предприятием-изготовителем.

Внутренний диаметр горизонтального участка испытательного трубопровода для подачи воздуха должен быть равен диаметру испытательного дымового канала.

Высоту испытательного дымового канала измеряют для:

- отопительных аппаратов, имеющих выпускной патрубок дымового канала с горизонтальной осью, – от этой оси;

- отопительных аппаратов, имеющих выпускной патрубок дымового канала с вертикальной осью, – от плоскости выходного сечения патрубка дымового канала.

9.4.3 Все испытания, кроме испытаний на требования 5.10.2.2 и 5.11.7.2 (имитация обратной тяги) следует проводить при естественной тяге при разрежении в дымовом канале (0,004±0,001) кПа.

1 – кран; 2 – термометр; 3 – счетчик газовый; 4 – мановакуумметр; 5 – потенциометр; 6 – аппарат; 7 – вентиль; 8 – манометр; 9 – весы; 10 – сосуд для воды; 11 – патрубок для отвода продуктов сгорания; 12 – пробоотборник; 13 – микроманометр

Рисунок 1 – Стенд для проведения испытаний

9.5 Погрешность измерений

Значения погрешностей средств измерений и контроля не должны превышать значений, указанных ниже:

| атмосферное давление …………..………………..……..… | ± 0,50 кПа; |
| --- | --- |
| давление в камере сгорания и в дымовом канале …….. | ± 5,00 % или 0,005 кПа; |
| давление газа …………………………………………….…... | ± 2,00 %; |
| потеря давления воды ……………………………..………. | ± 5,00 %; |
| расход воды ……………………………………………..….... | ± 1,00 %; |
| расход газа ………………………………………………….… | ± 1,00 %; |
| время |  |
| - до 1 ч ………….………………...………………………….. | ± 0,20 с; |
| - свыше 1 ч …..……………………..……………………….. | ± 0,10 %; |
| температура: |  |
| - окружающей среды ……………..…………………….… | ± 1,00 °C; |
| - воды ……………………………………………………….. | ± 2,00 °C; |
| - продуктов сгорания газа ………………………………. | ± 5,00 °C; |
| - газа …………………………………………..…………….. | ± 0,50 °C; |
| - поверхности ………………………………………………. | ± 5,00 °C; |
| - подаваемого воздуха в дымовой канал …………….. | ± 1,00 °C; |
| концентрация для определения потерь в дымовом канале |  |
| - CO, СО2 …………………………………….…………..…. | ± 6,00 %; |
| - O2 …………………………………………….………..…… | ± 6,00 %; |
| теплота сгорания газа ………………………………………. | ± 1,00 %; |
| плотность газа ……………………………………….…..…… | ± 0,50 %; |
| крутящий момент (сила) ……………………………..……… | ± 10,00 %; |
| скорость движения воздуха ……………………..…………. | ± (0,10+0,05V); |
| твердость материалов………………………………………. | ± 1,00 %; |
| длина…………………………………………………………… | ± 0,1 мм. |

Допускается использовать погрешность прибора ± 10 % для измерения диоксида углерода в помещении.

Для измерения уровня звуковой мощности применяют шумомер 2-го класса точности.

Для измерения расхода воды допускается использовать расходомеры или счетчики воды.

Диапазон измерения измерительных приборов выбирают соответствующим максимальному измеряемому значению. Для определения утечки при испытаниях на герметичность используют устройства, схемы, которых приведены на рисунке А.1 Приложения А или рисунке Б.1 Приложения Б, или любой другой прибор, обеспечивающий проведение данного испытания с погрешностью не более 0,01 дм3/ч или 10 Па.

9.6 Герметичность газового тракта

9.6.1 Испытания выполняют дважды: до проведения остальных испытаний, а также по завершении всех испытаний, установленных настоящим стандартом, после пятикратного снятия и замены узлов газового тракта, имеющих газонепроницаемое соединение, снятие которых предусмотрено в руководстве по эксплуатации при техническом обслуживании.

Продолжительность испытания — не менее 5 мин.

9.6.2 Испытание № 1

Проверяют внутреннюю герметичность первого запорного элемента на соответствие 5.6, испытания проводят воздухом с избыточным давлением 15,0 кПа на входе в отопительный аппарат при закрытом первом запорном элементе и открытых всех других запорных элементах.

Испытание № 2

Проверяют внутреннюю герметичность второго запорного элемента на соответствие на соответствие 5.6, испытания проводят при закрытом втором запорном элементе и открытом первом запорном элементе. Газопровод запальной горелки блокируют. Испытания проводят воздухом с избыточным давлением на входе в отопительный аппарат, кПа:

- 5,0 – для отопительных аппаратов, использующих природный газ;

- 15,0 – для отопительных аппаратов, использующих СУГ.

Все запорные элементы в газовом тракте запальной горелки также подвергают испытанию № 2.

Испытание № 3

Проводят испытание № 2 при испытательном давлении 0,6 кПа.

9.6.3 Проверку наружной герметичности газового тракта на соответствие 5.6 следует проводить при всех открытых клапанах и запорных элементах, закрытых с помощью специальных заглушек, поставляемых предприятием-изготовителем, соплах основной и запальной горелок и закрытом датчике тяги (при его наличии). Испытания проводят воздухом с избыточным давлением на входе в отопительный аппарат, кПа:

- 5,0 – для отопительных аппаратов, использующих природный газ;

- 15,0 – для отопительных аппаратов, использующих СУГ.

9.7 Герметичность тракта продуктов сгорания

9.7.1 Испытание проводят на эталонном газе или виде газа, который фактически используется в отопительном аппарате.

9.7.2 Испытания на герметичность тракта продуктов сгорания (на соответствие требованиям 5.7) проводят одним из следующих способов:

- поднесением плоской стороной блестящей прямоугольной пластины (например, хромированной или с родиевым покрытием) с водяным охлаждением (воду на пластину подают из сосуда с объемным расходом около 90 л/ч через охлаждающую трубу, с температурой на входе на (11,0 ± 0,5) °C выше точки росы окружающего воздуха) или иным способом охлаждения, например, элементом Пельтье, к местам возможных утечек продуктов сгорания газа (места соединения с патрубком отопительного аппарата и/или места соединения частей дымового канала) на расстоянии не менее 10 мм в течение не менее 60 с, если она запотела, то имеется утечка (периодический конденсат за промежуток времени не менее 5 с между запотеваниями в расчет не принимается). Общий вид низкотемпературной пластины с водяным охлаждением приведен на рисунке 2.

- с помощью устройства, присоединенного к газоанализатору, способному определять концентрацию диоксида углерода порядка 0,2 %. Отбор проб не должен мешать нормальному удалению продуктов сгорания газа.

1 – латунь никелированная; 2 – место спайки твердым припоем; 3 – отвод воды; 4 – толщина 1 мм, латунь, с родиевым покрытием; 5 – полированная до блеска поверхность без шероховатостей; 6 – подвод воды; 7 – место спайки твердым припоем

Рисунок 2 – Низкотемпературная пластина с водяным охлаждением

Содержание диоксида углерода в отобранной пробе не должно превышать содержание диоксида углерода помещения более чем на 0,1 %.

9.8 Прочность и герметичность водяного контура

Прочность и герметичность водяного контура на соответствие 5.8 проверяют при их полном заполнении водой гидравлическим давлением 150 % от максимального рабочего давления в течение 20 мин.

Для отопительных аппаратов с рабочим давлением более 70 кПа оно должно быть не менее 400 кПа. При приемо-сдаточных испытаниях время испытаний – 5 мин.

9.9 Подводимая тепловая мощность

Номинальную подводимую тепловую мощность Qn , кВт, [5.5 (таблица 1, п. 1), 5.9] следует определять при работе отопительного аппарата на номинальном давлении газа по формуле

| Qn=0,278∙B∙Hi, | (2) |
| --- | --- |

где   Hi  – низшая теплота сгорания газа при стандартных условиях, MДж/м3;

B- объемный расход газа, м3/ч.

Перед замером расхода газа отопительный аппарат должен проработать не менее 5 мин.

Объемный расход газа B, м3/ч, следует вычислять по формуле

| B=Vгτ, | (3) |
| --- | --- |

где Vг- объем газа, приведенный к стандартным условиям испытания, м3;

τ- время, в течение которого измерялся объем расходуемого газа, ч.

Объем газа Vг , м3 , приведенный к стандартным условиям, следует определять по формуле

| Vг=V∙293,15273,15+tg∙рa+рg101,325, | (4) |
| --- | --- |

где  V- объем газа, потребляемый отопительным аппаратом при условиях испытаний, м3;

tg- температура газа непосредственно на выходе из счетчика, °C;

рa – атмосферное давление в момент испытания, кПа;

рg – давление подачи газа на выходе из счетчика, кПа.

Измерение объемного расхода газа выполняют с помощью расходомера или счетчика газа с погрешностью измерений не более указанной в 9.5. При этом, если данный прибор оснащен функцией автоматической коррекции по температуре и/или давлению, формулу 4 не применяют или применяют в соответствующей части корректировки.

9.10 Коэффициент полезного действия отопительного аппарата

9.10.1 Коэффициент полезного действия отопительного аппарата 
[5.5 (таблица 1, п. 2)] следует определять при работе основной горелки на номинальной подводимой тепловой мощности и перепаде температур воды на входе и выходе из отопительного аппарата (25 ± 5) °С.

9.10.2 Температура воды на входе в отопительный аппарат должна быть равной (60 ± 5) °С. Определение параметров следует производить при достижении отопительным аппаратом теплового равновесия.

9.10.3 Коэффициент полезного действия , %, для отопительных аппаратов класса 1 следует вычислять по формуле

| η=m∙4,186(t2-tw)B∙Hi∙100%, | (5) |
| --- | --- |

где m- расход горячей воды во время испытания, кг/ч;

4,186- теплоемкость воды, кДж/кг °С;

t2-температура выходящей из отопительного аппарата воды, °С;

tw- температура воды на входе в отопительный аппарат, °С;

Hi – низшая теплота сгорания газа при стандартных условиях, кДж/м3.

9.10.4 Коэффициент полезного действия для отопительных аппаратов класса 2 следует вычислять по формуле

| η=100-( tу.г-tA)tmax∙[C,+(h-1)∙B,∙K]∙100, | (6) |
| --- | --- |

где tу.г- температура уходящих газов в точке отбора проб продуктов сгорания, °С;

tA – температура воздуха в помещении, °C;

tmax-жаропроизводительность газа без учета влаги воздуха должна приниматься:

1) для природного газа 2010 °С;

2) для сжиженного газа 2100 °С;

h-коэффициент разбавления продуктов сгорания, рассчитанный согласно 9.10.5;

C,, B,, K- поправочные коэффициенты (см. 9.10.6).

9.10.5 Коэффициент разбавления продуктов сгорания h следует определять одним из способов:

- по содержанию кислорода в продуктах сгорания по формуле

| h=2121-(O2)M, | (7) |
| --- | --- |

где (O2)M – измеренные концентрации кислорода в пробах, отобранных в процессе проведения испытания, %.

- по содержанию диоксида углерода в продуктах сгорания по формуле

| h=(CO2)N(СO2)M, | (8) |
| --- | --- |

где (CO2)N – максимальная концентрация диоксида углерода в сухих, не разбавленных воздухом продуктах сгорания газа для рассматриваемого газа, %.

(СO2)M – измеренные концентрации диоксида углерода в пробах, отобранных в процессе проведения испытания, %.

Концентрации(CO2)N для испытательных газов указаны в таблице 6.

Таблица 6 – Концентрации (CO2)N для испытательных газов

| Обозначение газа | G20 | G21 | G25 | G231 | G30 | G31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (CO2)N, % | 11,7 | 12,2 | 11,5 | 11,5 | 14,0 | 13,7 |

9.10.6 Значения коэффициентов C, и K в зависимости от температуры отходящих газов должны приниматься по таблице 7.

Таблица 7 – Значение коэффициентов C, и K

| tу.г, °С | C, | K |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0,82 | 0,78 |
| 200 | 0,83 | 0,79 |
| 300 | 0,84 | 0,79 |
| 400 | 0,86 | 0,80 |

Значение коэффициента B, принимается:

- для природного газа – 0,81;

- СУГ – 0,85.

9.11 Монооксид углерода

Содержание монооксида углерода в сухих неразбавленных продуктах сгорания СО в процентах по объему [5.5 (таблица 1, п. 3)] следует определять при работе отопительного аппарата на номинальном давлении и перепаде температур теплоносителя (25 + 5) °С. Температура теплоносителя на входе в отопительный аппарат должна быть равной (60 ± 5) °С.

После достижения состояния теплового равновесия отбирают пробу продуктов сгорания газа.

Концентрацию монооксида углерода в сухих, не разбавленных воздухом продуктах сгорания газа определяют по формуле

| CO=(CO)M ∙h, | (9) |
| --- | --- |

где (CO)M- измеренные концентрации монооксида углерода в пробах, отобранных в процессе проведения испытания, %;

h- коэффициент разбавления продуктов сгорания, рассчитанный по формуле 7 или 8 (применение формулы 7 рекомендуется при концентрации диоксида углерода менее 2 %).

Пробы продуктов сгорания газа отбирают с помощью устройства, представленного на рисунках В.1 или В.2 Приложения В и расположенного на расстоянии 0,15 м от присоединительного патрубка, либо при помощи средств измерения, специально предназначенных и оснащенных для подобного рода измерений.

9.12 Температура поверхностей отопительного аппарата и деталей его управления

9.12.1 Отопительный аппарат устанавливают в соответствии с 9.4, к нему подводят один из эталонных газов или сетевой газ при номинальной подводимой тепловой мощности, регулируемый термостат управления (терморегулятор) устанавливают в положение, дающее наивысшую температуру. Температуру измеряют после достижения теплового равновесия.

9.12.2 Температуру устройств регулирования, управления и безопасности 
[5.5, таблицы 1 (пункт 6)] измеряют с помощью датчиков температуры.

9.12.3 Температуру наружных поверхностей деталей отопительного аппарата (корпус крана, боковые стенки, задняя стенка, передняя поверхность и верхняя крышка) [5.5, таблицы 1 (пункт 7)] измеряют с помощью датчиков температуры, чувствительный элемент которых прикладывают к внешним поверхностям этих частей.

9.12.4 Температуру испытательных панелей и испытательной поверхности пола (пол под аппаратом, стенка, у которой установлен отопительный аппарат) 
[5.5, таблицы 1 (пункт 7)] измеряют следующим образом.

Отопительный аппарат устанавливают на испытательную поверхность пола, представляющую собой конструкцию общей высотой 100 – 150 мм, состоящую из брусьев и материала с теплопроводностью не менее 0,15 Вт/м·К (например, фанеры) с установленными в нем датчиками температуры. Материал толщиной (25±1) мм крепится на брусья сверху. Для исключения температурных колебаний допускается проложить слой изоляции (например, стекловолокно или древесная масса), теплопроводностью не более 0,04 Вт/м·К, которая заполняет внутреннее пространство под материалом. Для удержания слоя изоляции снизу к брусьям крепится любой материал (например, плита древесно-волокнистая).

Испытательная вертикальная панель толщиной (25±1) мм с теплопроводностью не менее 0,15 Вт/м·К (например, фанера) с установленными в ней датчиками температуры, крепится на металлоконструкцию, которая обеспечивает прочность установки отопительного аппарата на вертикальную панель. При необходимости устанавливается слой изоляции (например, стекловолокно или древесная масса), теплопроводностью не более 0,04 Вт/м·К, которая заполняет внутреннее пространство под материалом.

Для отопительных аппаратов, которые согласно эксплуатационным документам предприятия-изготовителя могут быть установлены вблизи стены или стен помещения, расстояние между боковыми и задней стенками отопительного аппарата и испытательными панелями должно быть указано предприятием-изготовителем. В любом случае это расстояние должно быть не более 200 мм включительно.

Расстояние до стены измеряют от ближайшей выступающей части отопительного аппарата. Боковую испытательную панель размещают на боковой стороне отопительного аппарата, имеющей наиболее высокую температуру.

Если подробные сведения относительно установки отопительного аппарата отсутствуют, испытания проводят с соответствующими панелями, размещаемыми в контакте с отопительным аппаратом.

Цвет испытательной поверхности пола и испытательной панели должен быть матовым черным; их размеры должны не менее чем на 5 см превышать соответствующие размеры отопительного аппарата. Испытательные панели разбивают на квадраты со сторонами 10 см. В центрах этих квадратов закрепляют датчики температуры, которые проникают в испытательные панели с внешней стороны, а их рабочие спаи находятся на расстоянии 3 мм от поверхности панели, обращенной к отопительному аппарату.

Температуру испытательной поверхности пола и испытательных панелей измеряют при работе отопительного аппарата на номинальной подводимой тепловой мощности после достижения теплового равновесия (когда температура панели стабилизировалась в пределах ± 2 °С).

Если в руководстве по эксплуатации указано на необходимость использования устройств защиты, проводят еще одно испытание с установкой такого устройства защиты, поставляемого предприятием-изготовителем.

Температуру окружающей среды измеряют на высоте 1,5 м над покрытием пола и на минимальном расстоянии 3 м от отопительного аппарата, причем датчик температуры должен быть защищен от теплового излучения от испытательной установки.

9.12.5 Разность температур нагрева поверхностей отопительного аппарата и окружающей среды t, °С, определяют по формуле

| t=t1 -tA, | (10) |
| --- | --- |

где   t1-  температура воздуха в точках измерения, °С;

tA – температура воздуха в помещении, °C.

9.13 Зажигание, перекрестное зажигание, устойчивость пламени

Все испытания проводят дважды: первое – в холодном состоянии отопительного аппарата при температуре окружающей среды, второе – в состоянии установившегося теплового равновесия отопительного аппарата, работающего при номинальной подводимой тепловой мощности.

9.13.1 Нормальные условия

Испытание № 1

Для отопительных аппаратов без регулятора давления газа его давление снижают до 70% номинального давления (см. 9.3, таблица 4) для природного газа и до минимального значения, указанного в 9.3 (таблица 4) для СУГ.

В отопительных аппаратах с регулятором давления газа на входе давление также снижают до 70%, а за регулятором – до 92,5% номинальной подводимой тепловой мощности для природного газа и 95% номинальной подводимой тепловой мощности для СУГ.

Далее проверяется надежность зажигания основной горелки от запальной согласно 5.10.1.

Испытание повторяют при минимальной подводимой тепловой мощности, обеспечиваемой ручками управления, если при этих условиях возможно зажигание.

Испытание № 2

Для отопительных аппаратов без регуляторов давления газа эталонные газы заменяют соответствующим предельным газом для проскока пламени, давление на входном патрубке отопительного аппарата уменьшают до минимального давления (см. 9.3, таблица 4).

Давление за регулятором давления газа для отопительных аппаратов, оборудованных ими, снижают до уровня, соответствующего 92,5 % номинальной подводимой тепловой мощности для природного газа и 95 % номинальной подводимой тепловой мощности для СУГ.

Затем проверяют, чтобы зажигание основной горелки от запальной горелки было надежным согласно 5.10.1.

Это испытание повторяют при минимальной подводимой тепловой мощности, если при таких условиях возможно зажигание.

Испытание № 3

Для отопительных аппаратов без регуляторов давления газа эталонные газы заменяют соответствующим предельным газом для отрыва пламени, а давление на входном патрубке отопительного аппарата уменьшают до минимального давления (см. 9.3, таблица 4).

Давление за регулятором давления газа для отопительных аппаратов, оборудованных ими, снижают до уровня, соответствующего 92,5 % номинальной подводимой тепловой мощности для природного газа или 95 % номинальной подводимой тепловой мощности для СУГ.

Затем проверяют, чтобы зажигание основной горелки от запальной горелки и перекрестное зажигание элементов основной горелки было надежным согласно 5.10.1.

Это испытание повторяют при минимальной подводимой тепловой мощности, если при таких условиях возможно зажигание.

Испытание № 4

На отопительных аппаратах без регуляторов давления газа подают предельный газ для отрыва пламени при максимальном давлении (см. 9.3, таблица 4).

Испытание отопительных аппаратов, оборудованных регуляторами давления газа, выполняют при подводимой тепловой мощности, составляющей 105 % номинальной подводимой тепловой мощности. Затем предельный газ для отрыва пламени заменяют эталонным и испытание повторяют с эталонным газом. Затем проверяют отсутствие отрыва пламени.

9.13.2 Особые условия

9.13.2.1 Ветроустойчивость

На отопительный аппарат, подвергаемый пятью последовательными порывами ветра скоростью 2 м/с (длительность каждого порыва 15 с, интервал между ними 15 с), подают эталонный или сетевой газ при номинальной подводимой тепловой мощности. Поток воздуха должен охватывать всю ширину горелки.

Скорость ветра измеряют на расстоянии 0,5 м от отопительного аппарата, а выходное отверстие вентилятора должно располагаться не ближе 1 м от отопительного аппарата.

Рекомендуемое устройство для создания ветра показано на рисунке Г.1 Приложения Г.

Ось потока должна находиться на уровне горелки в горизонтальной плоскости, расположенной в пределах полукруга, описываемого вокруг отопительного аппарата и центр которого совпадает с плоскостью симметрии отопительного аппарата и стены, возле которой отопительный аппарат размещен на возможно близком к ней расстоянии (см. рисунок 3). Испытание выполняют при нахождении оси потока воздуха в пределах этого полукруга под одним или несколькими углами падения (по усмотрению испытательной лаборатории).

1 - вентилятор; 2 – отопительный аппарат

Рисунок 3 - Расположение устройства для испытаний на ветроустойчивость

Испытание на соответствие требованиям 5.10.2.1 проводят сначала при работе только с запальной горелкой, если таковая имеется, а затем с включенной основной горелкой при максимальной и минимальной подводимой тепловой мощности.

Если имеется дверца для зажигания запальной горелки, испытание выполняют при закрытой дверце.

9.13.2.2 Условия в дымовом канале

Работоспособность отопительного аппарата при изменении разрежения в дымовом канале согласно 5.10.2.2 следует проверять при присоединении отопительного аппарата к дымовому каналу с регулируемой принудительной тягой, визуально по виду пламени. Автоматику безопасности по тяге отключают. Отрыв пламени не допускается.

Проверку следует проводить при номинальном давлении газа.

9.13.2.3 Снижение расхода газа запальной горелки

Давление газа в соединении для подключения газа отопительных аппаратов без регуляторов давления газа снижают до минимального.

Значение давления газа на выходе из регулятора давления газа отопительных аппаратов, оборудованных ими, снижают до соответствующего 92,5 % номинальной подводимой тепловой мощности для природного газа и 95 % номинальной подводимой тепловой мощности для СУГ.

С помощью соответствующего устройства управления в линии подвода газа к запальной горелке значение расхода газа снижают до получения минимального необходимого для поддержания в открытом состоянии отсечного клапана.

Затем проверяют соответствие зажигания основной горелки от запальной горелки требованиям 5.10.2.3.

Все огневые отверстия запальных горелок, имеющих несколько огневых отверстий, закрывают, за исключением того, от пламени которого нагревается термопара.

Испытание повторяют при минимальной подводимой тепловой мощности, если при этих условиях возможно зажигание.

9.13.2.4 Автоматическая блокировка отсечного клапана основной горелки при розжиге запальной горелки

Проверку соответствия 5.10.2.4 (если конструкция клапана позволяет осуществить данные испытания) следует проводить путем нарушения порядка включения – автоматический отсечной клапан расположенный непосредственно перед основной горелкой искусственно поддерживают открытым (при штатном включении сначала происходит зажигание запальной горелки, а потом открывается клапан на основную горелку). На отопительный аппарат подают эталонный газ или сетевой газ при номинальной подводимой тепловой мощности. При этом не должно происходить поступление газа на основную горелку при розжиге запальной горелки.

9.13.2.5 Снижение давления газа

Значение давления газа, подводимого к отопительному аппарату, снижают от 70 % номинального до нуля или до наступления момента защитного отключения ступенчатыми шагами по 0,1 кПа. После выполнения каждого шага проверяют соответствие требованию 5.10.2.5.

Допускается неполное перекрестное зажигание, если количество испытательного газа, измеряемое в выходном патрубке дымового канала, меньше, чем нижний предел воспламеняемости используемого газа.

9.14 Устройства регулирования, управления и безопасности

9.14.1 Устройства управления

9.14.1.1 Ручка управления, перемещаемая вращением

Измеряют значение крутящего момента, которое должно соответствовать требованиям 5.11.1.1. Измерения проводят в пределах полного диапазона между положениями «открыто» и «закрыто». Открытие и закрытие ручек управления выполняют с постоянной скоростью 5 мин-1.

9.14.1.2 Ручка управления, перемещаемая нажатием

Измеряют усилие, требуемое для открытия и/или удержания в открытом состоянии запорного элемента с использованием динамометра, и проверяют выполнение требований 5.11.1.2.

9.14.2 Автоматические отсечные клапаны

9.14.2.1 Усилие уплотнения

Вначале обеспечивается двухразовое срабатывание автоматических отсечных клапанов. В нерабочем положении на них подают воздух таким образом, чтобы давление воздуха было направлено противоположно направлению закрытия запорного элемента. Давление воздуха увеличивают со скоростью, не превышающей 0,1 кПа/с. При достижении значения давления 1,0 кПа (для клапанов класса C) или 5,0 кПа (для клапанов класса B) измеряют утечку воздуха; проверяют соответствие требованиям 5.11.2.1.

9.14.2.2 Функция закрытия

На автоматический отсечной клапан с пневматическим или гидравлическим механизмом срабатывания подают вспомогательную среду при максимальном давлении срабатывания, затем давление срабатывания медленно снижают до 85 % максимального давления срабатывания. В этой точке клапан должен перейти в закрытое положение.

9.14.2.3 Время закрытия

Автоматический отсечной клапан настраивают на максимальное давление вспомогательной среды (газа или жидкости).

Испытание проводят при работе отопительного аппарата на эталонном газе при следующих испытательных давлениях:

- максимальном давлении газа;

- давлении газа 0,6 кПа.

Время между прекращением подачи вспомогательной среды или максимального номинального напряжения и достижением положения «закрыто» должно соответствовать требованиям 5.11.2.3.

9.14.3 Устройства зажигания

9.14.3.1 Ручные устройства зажигания запальных горелок

Испытания на соответствие требованиям 5.11.3.1 проводят при температуре окружающей среды на каждом из эталонных газов при номинальной подводимой тепловой мощности.

Запальные горелки, оснащаемые соответствующими соплами и, если необходимо, отрегулированные в соответствии с указаниями предприятия-изготовителя, зажигают 40 раз подряд с интервалами не менее 1,5 с.

9.14.3.2 Запальная горелка

Подводимую тепловую мощность запальной горелки определяют путем подачи на нее эталонного газа или эталонных газов при номинальном давлении. Если запальная горелка имеет регулятор расхода газа, то его регулируют в соответствии с эксплуатационными документами предприятия-изготовителя. Номинальную подводимую тепловую мощность запальной горелки определяют по методике 9.9 при неработающей основной горелке. Проверяют соответствие требованиям 5.11.3.2.

9.14.4 Термоэлектрическое устройство контроля пламени

9.14.4.1 Время зажигания (TIA)

При нахождении отопительного аппарата при температуре окружающей среды подают эталонный газ и зажигают запальную горелку. После истечения времени, указанного в 5.11.4.1, ручное воздействие прекращают и проверяют, чтобы запальная горелка продолжала гореть. Отсчет времени производится с момента зажигания запальной горелки до момента срабатывания клапана безопасности. Время считается как среднее арифметическое пяти измерений. При проверке кнопка газового клапана безопасности, срабатывающего при отсутствии запального пламени, не должна быть нажата.

9.14.4.2 Время погасания (TIE)

На отопительный аппарат подают эталонный газ. Отопительный аппарат вначале работает в течение не менее 10 мин при номинальной подводимой тепловой мощности.

Время погасания (TIE) измеряют от момента преднамеренного отключения пламени в запальной и основной горелках путем отключения подачи газа и до момента, когда после восстановления подачи газа происходит его отключение путем срабатывания термоэлектрического устройства контроля пламени.

Для обнаружения момента прекращения подачи газа может быть использован газовый счетчик или другое соответствующее устройство.

Время считается как среднее арифметическое пяти измерений. Проверяют соответствие времени задержки погасания требованиям 5.11.4.2.

9.14.5 Регулятор давления газа

При оснащении отопительного аппарата регулятором давления газа измеряют его расход при использовании эталонного газа при номинальном давлении. При сохранении первоначальной регулировки давление подводимого газа изменяется между рmin и рmax.

Испытание проводят на всех эталонных газах, для которых регулятор давления газа не отключается.

Проверяют соответствие требованиям 5.11.5.

9.14.6 Термостат управления (терморегулятор)

9.14.6.1 Точность настройки

Проверку отопительного аппарата на соответствие требованиям 5.11.6.1 проводят при номинальной подводимой тепловой мощности при использовании одного из эталонных газов или сетевой газ.

Расход холодной воды, протекающей через отопительный аппарат, необходимо снижать до прекращения работы основной горелки или до перехода на режим пониженной тепловой мощности так, чтобы температура потока повышалась со скоростью 2 °C/мин.

После регулировки термостата (терморегулятора) проводят два испытания при:

- максимальной температуре настройки;

- минимальной температуре настройки.

В обоих случаях отопительный аппарат запускают из холодного состояния.

9.14.6.2 Надежность

Термостаты (терморегуляторы) с колбовым датчиком температуры помещают в сосуд, температуру в котором изменяют в диапазоне между температурами открытия и закрытия заслонки со скоростью не более 2 °C/мин.

Регулируемые термостаты устанавливают на температуру, составляющую 0,7 максимальной температуры настройки. Нерегулируемые термостаты терморегулятор с фиксированной установкой) испытывают при максимальных температурах, установленных предприятием-изготовителем.

Термостаты (терморегуляторы) с контактным датчиком температуры испытывают при тех же условиях, за исключением того, что их подвергают воздействию температуры контакта, а не температуры окружающей среды.

После проведения этих испытаний проверяют соответствие требованиям 5.11.6.2.

9.14.7 Автоматика безопасности по тяге (включая датчик/датчики тяги)

9.14.7.1 Общие положения

Испытания выполняют с использованием эталонного газа. Проверяют время отключения при номинальной подводимой тепловой мощности и минимальной температуре воды на выходе из отопительного аппарата, указанной предприятием-изготовителем, но не ниже 50 °C.

Утечку определяют с помощью блестящей прямоугольной пластины в соответствии с 9.7, а также с помощью устройства, присоединенного к газоанализатору, способному определять концентрацию диоксида углерода порядка 0,1 %.

9.14.7.2 Ложное срабатывание

Отопительный аппарат, устанавливаемый согласно требованиям 9.4 с учетом 9.14.7.1, работает при номинальной подводимой тепловой мощности (или при максимальной подводимой тепловой мощности для отопительных аппаратов с устройством задания диапазона тепловой мощности).

Отопительный аппарат должен проработать в течение 30 мин при максимальной температуре воды.

Проверяют, чтобы автоматика безопасности по тяге не вызывала отключения горелки (5.11.7.1).

После этого основную горелку выключают.

Повышение температуры после выключения горелки не должно вызывать сигнала к срабатыванию автоматики безопасности по тяге.

9.14.7.3 Истинное срабатывание при полном или частичном перекрытии испытательного дымового канала

9.14.7.3.1 Испытания при полном перекрытии испытательного дымового канала

Отопительный аппарат, устанавливаемый согласно требованиям 9.4 с учетом 9.14.7.1, работает при номинальной подводимой тепловой мощности (или при максимальной подводимой тепловой мощности для отопительных аппаратов с устройством задания диапазона тепловой мощности). После того, как отопительный аппарат достигнет состояния теплового равновесия, испытательный дымовой канал полностью перекрывают как показано на рисунке 4. Измеряют время от момента перекрытия испытательного дымового канала до отключения подачи газа.

1 – закрывающая пластина; 2 – телескопический испытательный дымовой канал; 
 3 – датчик тяги

Рисунок 4 – Устройство для испытания датчика тяги

Проверяют соответствие требованиям 5.11.7.2.

9.14.7.3.2 Испытания при частичном перекрытии испытательного дымового канала

Состояние отопительного аппарата доводят до теплового равновесия при номинальной подводимой тепловой мощности (или при максимальной подводимой тепловой мощности для отопительных аппаратов с устройством задания диапазона тепловой мощности) в соответствии с 9.14.7.3.1.

Перед испытанием с блокирующей пластиной длину телескопического дымового канала постепенно уменьшают до тех пор, пока не начнется утечка продуктов сгорания газа через стабилизатор тяги.

Если автоматика безопасности по тяге срабатывает до достижения минимальной длины, требования 5.11.7.2 считают выполненными.

Если автоматика безопасности по тяге не срабатывает до достижения указанной длины, то испытательный дымовой канал перекрывают блокирующей пластиной, имеющей круглое отверстие, диаметр которого равен 0,6 диаметра испытательного дымового канала в его верхней части, показанной на рисунке 4.

Измеряют время от момента установки пластины до отключения подачи газа.

Проверяют соответствие требованиям 5.11.7.2.

Если предприятие-изготовитель задает минимальную высоту дымового канала для этого испытания, и эта длина не превышает длину Н, при этом соблюдаются требования по разрежению в дымовом канале согласно 9.4.3, испытание проводят с испытательным дымовым каналом установленной предприятием-изготовителем длины.

9.14.7.4 Истинное срабатывание при имитации обратной тяги

9.14.7.4.1 При испытаниях на воздействие обратной тяги содержание (объемная доля) диоксида углерода в воздухе помещения не более 0,2 %.

Включение отопительного аппарата в работу производится с холодного состояния при наличии обратной тяги (опрокидывания тяги) в испытательном дымовом канале.

9.14.7.4.2 Проверка работоспособности автоматики безопасности по тяге проводится при номинальной и минимальной подводимой тепловой мощности. Отопительный аппарат без регулировки тепловой мощности горелки испытывается при номинальной тепловой мощности.

9.14.7.4.3 Температура подаваемого воздуха в испытательный дымовой канал при имитации обратной тяги должна соответствовать температуре воздуха помещения – от 17 °С до 27 °С.

9.14.7.4.4 Испытания проводят при непрерывной тяге, направленной вниз со скоростью 1, 2 и 3 м/с внутрь дымового канала.

9.14.7.4.5 Время срабатывания автоматики безопасности – не более времени, указанного в 5.11.7.2.

9.14.7.4.6 Максимально допустимые выбросы монооксида углерода не должны превышать 280 мг за время срабатывания автоматики.

9.14.7.4.7 Автоматика безопасности по тяге должна находиться в рабочем состоянии.

9.14.7.4.8 Для испытаний стенд должен соответствовать схеме, показанной на рисунке 5.

1 – отопительный аппарат; 2 – радиальный вентилятор;

3 – испытательный дымовой канал; 4 – испытательный трубопровод для подачи воздуха; 
 6 – точка замера температуры и скорости подаваемого воздуха; 7, 8, 9, 10 – заслонки

Рисунок 5 – Схема стенда для проведения испытаний отопительного аппарата

9.14.7.4.9 Испытание

Отопительный аппарат устанавливают на стенд, как показано на рисунке 5, в соответствии с 9.4 с учетом 9.14.7.1.

Испытания проводят согласно 9.14.7.4.1 – 9.14.7.4.4.

Обратная тяга создается подачей воздуха по испытательному трубопроводу 4 рисунка 5 в испытательный дымовой канал 3 рисунка 5. Испытания начинают со скорости обратной тяги 1 м/с.

Настройка скорости подаваемого воздуха по испытательному трубопроводу 4 осуществляется радиальным вентилятором 2 и заслонкой 9 схемы, показанной на рисунке 5. Заслонки 7 и 8 находятся в закрытом состоянии, а заслонка 10, схемы показанной на рисунке 5, открыта.

Величины скорости и температуры подаваемого воздуха контролируются в точке 6 схемы, показанной на рисунке 5.

Отбор проб (монооксида углерода, диоксида углерода, кислорода) в продуктах сгорания газа осуществляют с помощью пробоотборника, приведенного на рисунках В.1 или В.2 Приложения В и размещаемого на расстоянии 0,15 м от выпускного патрубка дымового канала, или при помощи средств измерения, оснащенных и предусмотренных для подобного вида измерений.

После настройки скорости, при работающем радиальном вентиляторе, заслонка 10 перекрывается и находится в положении «закрыто», заслонка 7 схемы показанной на рисунке 5 – в положении «открыто».

Отопительный аппарат с регулируемой тепловой мощностью горелки испытывают поочередно на:

- номинальную тепловую мощность;

- минимальную тепловую мощность.

Отопительный аппарат без регулировки тепловой мощности горелки включают в работу на номинальную тепловую мощность.

Автоматика отопительного аппарата должна обеспечить отключение подачи газа к основной горелке при достижении одного из условий, указанных в 9.14.7.4.5 и 9.14.7.4.6.

В случае если автоматика отопительного аппарата обеспечивает отключение подачи газа к основной горелке при достижении одного из условий, указанных в 9.14.7.4.5 и 9.14.7.4.6, скорость обратной тяги увеличивается на 1 м/с. В случае если автоматика отопительного аппарата не обеспечивает отключение подачи газа к основной горелке при достижении одного из условий, указанных в 9.14.7.4.5 и 9.14.7.4.6, автоматика безопасности по тяге отопительного аппарата признается не выдержавшей испытания.

Между испытаниями на разных скоростях обратной тяги выдерживают время, необходимое для остывания отопительного аппарата до температуры помещения (не менее 10 мин).

9.14.7.4.10 Определение выброса монооксида углерода

Если испытания были проведены на сетевом газе (а не на эталонном) предварительно определяют состав газа.

В процессе испытания с интервалом времени не более 10 с до срабатывания автоматики безопасности по тяге измеряют:

- объемную долю монооксида углерода и диоксида углерода или кислорода в отобранных пробах;

- расход газа отопительным аппаратом Vm.

Масса выброса монооксида углерода за каждый интервал времени испытаний (не более 10 с) MCO определяется по формуле

| MCO= Vm3600∙Ta∙Vd∙CO100·1,165, | (11) |
| --- | --- |

где Vm – расход газа, замеренный газовым счетчиком при проведении испытаний, нм3/ч;

Ta – интервал времени испытаний (не более 10 с), с;

Vd – объем сухих продуктов сгорания газа, нм3;

CO – содержание монооксида углерода в сухих неразбавленных продуктах горения газа за каждый интервал времени испытаний (не более 10 с), определенное в соответствии с 9.11 (формула 9), %;

1,165  – плотность монооксида углерода при стандартных условиях, мг/м3.

Объем сухих продуктов сгорания газа при сжигании 1 нм3 газа Vd, нм3 определяется по формуле

| Vd=0,79VO2+VCO2+CO+VN2, | (12) |
| --- | --- |

где   VO2 – объем воздуха, необходимого для сжигания 1 нм3 газа, нм3;

VCO2+CO – объем монооксида и диоксида углерода в продуктах сгорания газа 1 нм3 газа, нм3;

VN2– объем азота и инертных газов, содержащихся в 1 нм3 газа, нм3.

Количество кислорода, необходимого для сжигания 1 нм3 газа VO2, нм3 определяется по формуле

| VO2=1210,5φH2+2φCH4+3,5φC2H6+5φC3H8+6φC4H8+6,5φC4H10, | (13) |
| --- | --- |

где φH2, φCH4, φC2H6, φC3H8, φC4H8, φC4H10 – содержание компонентов газа, в процентах по объему.

Объем монооксида и диоксида углерода в продуктах сгорания газа 1 нм3 газа, VCO2+CO, нм3, исходя из состава газа, определяется по формуле

| VCO2+CO=0,01φCH4+2φC2H6+3φC3H8+4φC4H8+4φC4H10, | (14) |
| --- | --- |

Объем азота и инертных газов, содержащихся в 1 нм3 газа, VN2, нм3 определяется по формуле

| VN2=0,01φN2, | (15) |
| --- | --- |

где φN2 – содержание азота и инертных газов в газе в процентах по объему, %.

Массу выброса монооксида углерода за время срабатывания автоматики безопасности по тяге определяют, как сумму масс выбросов, определенных по формуле (11) для каждого интервала времени испытаний (не более 10 с).

9.14.7.5 Испытания на надежность

При условиях испытания, изложенных в 9.14.7.1, испытательный дымовой канал полностью перекрывают. Для этого испытания вместо эталонного газа допускается использование сетевого газа. Испытание включает несколько циклов включения/отключения, при этом общее суммарное время работы отопительного аппарата не менее 4 ч.

Проверяют соответствие требованиям 5.11.7.3.

9.14.8 Наличие протока теплоносителя

Испытание проводят отключением подачи воды. Проверяется соответствие требований 5.11.8.

9.15 Минимальная температура продуктов сгорания газа

Температуру продуктов сгорания на выходе из отопительного аппарата на соответствие требований [5.5 (таблица 1, п. 4)] следует определять при работе отопительного аппарата на номинальной подводимой тепловой мощности и перепаде температур теплоносителя на входе и выходе из отопительного аппарата (25 ± 5) °С. Измерение температуры следует производить в центре вертикального патрубка для отвода продуктов сгорания на расстоянии 250 мм от испытательного дымового канала.

9.16 Уровень звуковой мощности

Корректированный уровень звуковой мощности на соответствие 5.12 определяют по ГОСТ 31277.

9.17 Материалы для покрытия деталей отопительного аппарата

Проверку на соответствие 5.3.2 следует проводить сверкой материалов, заложенных в конструкторскую документацию на отопительный аппарат, с Единым перечнем продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза согласно [3].

9.18 Материалы, применяемые для герметизации газового тракта

Стойкость деталей из неметаллических материалов, применяемых для герметизации газового тракта, к воздействию углеродных газов (соответствие 5.3.3) должны проверять следующим образом:

- стойкость деталей из неметаллических материалов, контактирующих с углеродными газами, к их воздействию следует определять по ГОСТ ISO 1817, погружая предварительно взвешенные детали в жидкий пентан на 24 ч. После извлечения из пентана образцы просушиваются в течение 1 мин и взвешиваются, затем остаются на открытом воздухе в течение 24 ч и повторно взвешиваются;

- для испытания на проницаемость из листа испытуемого материала следует вырезать прокладку диаметром 8 × 19 мм. Прокладка сжимается в приспособлении на 20 % своей толщины, предварительно заполненном 0,5 г жидкого пентана. Приспособление взвешивается и оставляется на открытом воздухе при температуре 
(20 ± 1) °С. Следующее взвешивание проводится через 24 ч, и проницаемость материала прокладки в граммах в час по пентану определяется с точностью до третьего десятичного знака;

- для испытания на проницаемость после «ускоренного старения» приспособление с испытуемым соединением опорожнить от пентана через нижнюю пробку и поместить в сушильную камеру при температуре (110 ± 1) °С на 7 дней, после чего произвести повторное испытание на проницаемость при условиях, описанных выше; - испытание на твердость по Шору А следует производить по ГОСТ 263 на образце материала в состоянии поставки и после старения в сушильной камере при температуре (110 ± 1) °С в течение 7 дней.

9.19 Стойкость к транспортной тряске

Испытание отопительного аппарата на транспортную тряску должны проводить на стенде имитации транспортной тряски в течение (35 ± 1) мин при средней перегрузке 2,4 g и частоте 120 ударов в мин. Упакованный отопительный аппарат должен быть жестко закреплен на стенде.

После испытаний визуально проверяют состояние упаковки.

Нарушение упаковки не допускается.

Проверяется соответствие требований 5.13.

9.20 Проверку на соответствие образцу-эталону (при его наличии), конструкции (5.4), комплектности (раздел 6), маркировки и упаковки (раздел 7) производят внешним осмотром.

Проверку на соответствие размеров патрубков для отвода продуктов сгорания [5.5 (таблица 2)] осуществляют с помощью измерительных инструментов.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование

Отопительные приборы могут перевозиться любым видом транспорта согласно правилам перевозки грузов, действующим на конкретном виде транспорта. При погрузке, выгрузке, транспортировании отопительные аппараты должны быть защищены от механических воздействий.

Допускается отопительные аппараты формировать в пакеты. Габаритные размеры пакетов – по ГОСТ 24597.

Отопительные аппараты, сформированные в пакеты, устанавливаются:

- на плоские поддоны по ГОСТ 33757 (упакованные в деревянную обрешетку) грузоподъемностью не более 1 т;

- на ящичные поддоны по ГОСТ 9570 (упакованные в ящики из гофрированного картона).

Отопительные аппараты, установленные на плоские поддоны, скрепляют по ГОСТ 21650 металлической лентой по ГОСТ 3560, или ГОСТ 6009, или ГОСТ 503, или другими средствами, обеспечивающими безопасность транспортировки.

10.2 Хранение

Хранение отопительных аппаратов – по условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150.

Отопительные аппараты следует хранить в упакованном виде (при наличии упаковки) в закрытом помещении и обеспечивать защиту отопительных аппаратов от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

11 Указания по эксплуатации

11.1 Монтаж и эксплуатацию отопительных аппаратов осуществляют в соответствии с эксплуатационными документами предприятия-изготовителя и действующими нормативными документами.

11.2 Отопительные аппараты, не упакованные в защитную пленку, при монтаже должны быть укрыты от попадания строительных материалов. После окончания отделочных работ отопительный аппарат необходимо тщательно очистить от строительного мусора и прочих загрязнений.

11.3 Не допускается эксплуатация отопительных аппаратов при параметрах давления и температуры выше указанных в эксплуатационных документах предприятия-изготовителя на отопительный аппарат.

12 Гарантии изготовителя

12.1 Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие отопительных аппаратов требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в эксплуатационных документах предприятия-изготовителя и устанавливать гарантийный срок и срок службы отопительного аппарата при соблюдении указанных условий.

12.2 Устанавливаемый предприятием-изготовителем гарантийный срок службы отопительного аппарата при соблюдении требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных настоящим стандартом, составляет не менее 3 лет; для отопительных аппаратов, поступающих в розничную продажу, – со дня продажи; для отопительных аппаратов, предназначенных для внерыночного потребления, – со дня получения потребителем.

Примечание – Предприятие-изготовитель отопительного аппарата вправе указывать другие гарантийные сроки службы, но не ниже указанных в настоящем стандарте.

12.3 Гарантийный срок хранения при соблюдении требований по транспортированию и хранению составляет не менее трех лет со дня отгрузки отопительного аппарата со склада предприятия-изготовителя.

Примечание – Предприятие-изготовитель отопительного аппарата вправе указывать другие гарантийные сроки хранения, но не ниже указанных в настоящем стандарте.

Приложение А

(рекомендуемое)

Испытание на герметичность газового тракта. Объемный метод

А.1 Оборудование

Для испытаний применяют устройство, показанное на рисунке А.1, размеры указаны в миллиметрах.

1 – впускное отверстие; 2, 12, 13, 14,15 – краны с ручным управлением 3 – испытуемый образец; 4 – резервуар для воды; 5 – сосуд с постоянным уровнем воды; 6 – трубки от 10 до 12 мм; 7 – регулятор давления; 8 – измерительный сосуд; 9 – трубка; 10 – перелив из сосуда с постоянным уровнем; 11 – приемное устройство для перелива из измерительного сосуда; 16 – кран; L – высота воды, соответствующая испытательному давлению; d – внутренний диаметр 90 мм.

Рисунок А.1 — Устройство для проверки герметичности газового тракта

Устройство должно быть выполнено из стекла. Краны 2,12-15 также должны быть выполнены из стекла и оборудованы пружинами. При испытании используют воду.

Расстояние L между уровнем воды в сосуде постоянного уровня и торцом трубки 9 должно быть отрегулировано таким образом, чтобы высота водяного столба соответствовала испытательному давлению.

Испытательная установка должна находиться в кондиционируемом помещении.

А.2 Методика испытания

Давление сжатого воздуха на входе в кран 2 устанавливают равным испытательному давлению с помощью регулятора давления 7.

Краны 2, 12-15 закрывают. Испытуемый образец 3 подключают к трубе. Расположенный ниже по потоку кран 16 закрывают.

Кран 13 открывают. Затем, когда вода в сосуде постоянного уровня 5 начнет переливаться в переливной сосуд 10, кран 13 закрывают.

Краны 2 и 12 открывают. Требуемое значение давления в измерительном сосуде 8 и устройстве контроля пламени устанавливают посредством впускного отверстия 1. Кран 2 закрывают.

Открывают кран 15. Для достижения теплового равновесия воздух должен поступать в оборудование и испытуемый образец в течение 15 мин.

Требование герметичности считают невыполненным, если вода переливается через трубку 9 в измерительный сосуд 8.

Приложение Б

(рекомендуемое)

Испытание на герметичность. Метод падения давления

Б.1 Испытательный стенд

Испытательный стенд схематично показан на рисунке Б.1, размеры указаны в миллиметрах.

Испытательный стенд состоит из теплоизолированного сосуда под давлением 1, который наполнен водой таким образом, чтобы объем воздуха над водой составлял 1 дм3. Стеклянную трубку 2 с открытыми концами помещают нижним концом в воду сосуда 1. Эта трубка служит для изменения падения давления.

Испытательное давление подводят ко второй трубке 3, которая выходит в воздушную полость сосуда под давлением и с которой испытываемое устройство управления соединено посредством гибкого рукава длиной 1 м и внутренним диаметром 5 мм в месте соединения 4.

1 – теплоизолированный сосуд под давлением; 2 – измерительная трубка; 3 – трубка под давлением; 4 – место соединения с испытываемым устройством управления; 5 –миллиметровая шкала; 
 6 – клапан; 7 – трехходовой кран; 8 – компрессор; 9 – объем воздуха 1 дм3; 10 – вода;

11 – теплоизоляция

Рисунок Б.1 — Испытательный стенд для испытания на герметичность (метод падения давления)

Б.2 Метод испытания

Регулятором установить давление воздуха через трехходовой кран 7, равное испытательному давлению. Повышение уровня воды в измерительной трубке 2 соответствует испытательному давлению.

Открыть трехходовой кран 7 для соединения испытываемого устройства управления с сосудом 1.

Выждать 10 мин до достижения теплового равновесия. Затем выждать еще 5 мин и снять показания падения давления непосредственно по измерительной трубке 2.

Б.3 Предобразование падения давления в утечки

Объем утечек qi , дм3/ч, по падению давления вычисляют по формуле:

| qi=11,85∙10-3Vgpabsn-pabsk | (Б.1) |
| --- | --- |

где Vg – сумма внутреннего объема испытуемого газового тракта и испытательной аппаратуры, дм3;

pabsn– абсолютное давление в начале испытаний, кПа;

pabsk– абсолютное давление в конце испытаний, кПа.

Приложение В

(справочное)

Устройство для отбора проб

1 – термопара; 2 – отверстия в каждом отводе: 8 х Ø 1;

3 – зонд для отбора проб

Рисунок В.1 – Устройство для отбора проб и измерения температуры продуктов сгорания газа для испытательного дымового канала диаметром более 100 мм

1 – трубка Ø 6; 2 – трубка Ø 4/3; 3 – термопара; 4 – отверстия: 8 х Ø 1

Рисунок В.2 – Устройство для отбора проб и измерения температуры продуктов сгорания газа для испытательного дымового канала диаметром, не превышающим 100 мм

Приложение Г

(справочное)

Устройство для испытаний на ветроустойчивость

1 - центробежный вентилятор; 2 - гибкий трубопровод; 3 - сетка из проволоки диаметром 0,25 мм с отверстиями диаметром 0,5 мм; 4 - соты с отверстиями размером 5 мм

Рисунок Г.1 - Устройство для испытаний на ветроустойчивость

Устройство состоит из центробежного вентилятора с регулируемой частотой вращения, который нагнетает воздух в трубу прямоугольного сечения, размерами примерно равными 
30 × 10 см, с закрепленной на петлях сеткой, выравнивающей поток.

Библиография

| [1] | Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018), принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2018 № 74 |
| --- | --- |
| [2] | Технический регламент Евразийского экономического союза «Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива» (ТР ЕАЭС 036/2016), принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.08.2016 № 68 |
| [3] | Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер в Таможенном союзе» |
| [4] | Технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 875 |

| УДК 697.245:006.354 | МКС 97.100.20 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: газовый аппараты отопительные, газовые горелки, водяной контур, технические требования, методы испытаний |  |

Генеральный директор

АО «Гипрониигаз»                                                                                                 Н.С. Воронков

Главный инженер

ООО «Газпром межрегионгаз» –

управляющей организации

АО «Газпром газораспределение»                                                                   А.Г. Рогачев

Первый заместитель генерального

директора АО «Газпром промгаз»                                                              Н.В. Варламов

На территории Российской Федерации применяется ГОСТ Р ИСО 3746-2013 «Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью».

На территории Российской Федерации для отечественных предприятий-изготовителей указание данных сведений на маркировочной табличке является рекомендованным.

На территории Российской Федерации для отечественных предприятий-изготовителей указание сведений на дополнительной табличке является рекомендованным.

На территории Российской Федерации применяется ГОСТ Р ИСО 3746-2013 «Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью».

В Российской Федерации общие требования к эксплуатации газоиспользующего оборудования установлены ГОСТ Р 58095.4-2021 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 4. Эксплуатация».