| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект RU, первая редакция) |

Магистральный трубопроводный транспорт
нефти и нефтепродуктов

РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ

Правила технической эксплуатации

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта» 
(ООО «НИИ Транснефть»)

- ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 523 «Техника и технология добычи и переработки нефти и газа»

- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от ___________ 20__ г. № ___)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _________ 20__г. № ____ межгосударственный стандарт ГОСТ______ введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с ________ 20___ г.

- Настоящий стандарт подготовлен на основе применения 
ГОСТ Р 58623-2019 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные. Правила технической эксплуатации».

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202_

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект RU, первая редакция) |

Магистральный трубопроводный транспорт
нефти и нефтепродуктов

РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ

Правила технической эксплуатации

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью 
«Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта» 
(ООО «НИИ Транснефть»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 523 «Техника и технология добычи и переработки нефти и газа»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии 
и сертификации (протокол от ___ 20 ___ г. № _______________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 58623-2019 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные. Правила технической эксплуатации».

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1	Область применения

2	Нормативные ссылки

3	Термины и определения

4	Сокращения

5	Основные положения

6	Приемка и ввод в эксплуатацию

7	Техническая эксплуатация

7.1	Эксплуатационные документы

7.2	Правила привлечения персонала к выполнению работ

7.3	Осмотр, техническое обслуживание и текущий ремонт резервуара

7.4	Техническое обслуживание резервуарного оборудования 
и оборудования в резервуарном парке

7.5	Особенности эксплуатации оборудования и резервуаров
в осенне-зимний и весенне-летний периоды

7.6	Особенности эксплуатации резервуаров для 
авиационного топлива

7.7	Особенности эксплуатации резервуаров для высокосернистой
нефти

7.8	Особенности эксплуатации резервуаров с системой обогрева

7.9	Контроль технического состояния резервуаров при эксплуатации

7.10	Предотвращение накопления донных отложений

7.11	Дренирование подтоварной воды

7.12	Содержание территории резервуарного парка

8	Техническое диагностирование

9	Вывод из эксплуатации

10	 Техническое перевооружение, реконструкция, ремонт

11	 Обеспечение безопасной эксплуатации

11.1	Предупреждение аварий и повреждений

11.2	Система автоматизации резервуарного парка

11.3	Системы пожаротушения и водяного охлаждения

11.4	Система защиты резервуаров от коррозии

11.5	Система защиты резервуаров от статического электричества

11.6	Система молниезащиты

11.7	Промышленная безопасность

11.8	Пожарная безопасность

11.9	Охрана труда

12	 Охрана окружающей среды

Приложение А (справочное) Перечень резервуарного оборудования и конструктивных элементов резервуаров

Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов Резервуары вертикальные цилиндрические стальные Правила технической эксплуатации Trunk pipeline transport of oil and oil products. Vertical cylindrical steel tanks. Rules of technical operation

Дата введения  _________________

# Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила технической эксплуатации вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти/нефтепродуктов, расположенных на объектах магистрального трубопровода для транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Настоящий стандарт распространяется на резервуары номинальным объемом от 100 до 120000 м3, в т. ч. оборудованные теплоизоляцией, следующих типов:

- со стационарной крышей без понтона;

- со стационарной крышей с понтоном;

- с плавающей крышей.

Настоящий стандарт распространяется на следующие условия эксплуатации резервуаров:

- расположение резервуаров – наземное;

- плотность нефти/нефтепродуктов – не более 1600 кг/м3;

- температура корпуса резервуара – от минус 65 °С до 160 °С;

- нормативное внутреннее избыточное давление в газовом пространстве – не более 5000 Па;

- нормативное относительное разрежение в газовом пространстве – не более 500 Па;

- сейсмичность района строительства – до 9 баллов включительно 
по шкале MSK-64 [1].

Настоящий стандарт не распространяется:

- на изотермические резервуары для хранения сжиженных газов;

- на резервуары для нефти/нефтепродуктов вспомогательных систем механо-технологического оборудования;

- на нефтеловушки и резервуары статического отстоя в части их оборудования;

- на резервуары, построенные и эксплуатируемые на многолетнемерзлых грунтах.

Настоящий стандарт допускается применять при технической эксплуатации резервуаров для противопожарного запаса воды, нефтесодержащих стоков.

Настоящий стандарт предназначен для применения организациями, проектирующими и осуществляющими техническую эксплуатацию, техническое диагностирование, ремонт вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти/нефтепродуктов на объектах магистрального трубопровода для транспортировки нефти и нефтепродуктов.

# Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.2.020 Система стандартов безопасности труда. Электрооборудование взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка

ГОСТ 12.3.003 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.026 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ 12.4.087 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски строительные. Технические условия

ГОСТ 12.4.107 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Канаты страховочные. Технические условия

ГОСТ 12.4.122 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные большого габарита. Общие технические условия

ГОСТ 12.4.124 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.253 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования

ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 7512 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

ГОСТ 32489 Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия

ГОСТ ISO 17636-1 Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 1. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением пленки

ГОСТ ISO 17636-2 Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 2. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением цифровых детекторов

ГОСТ 22782.0 Электрооборудование взрывозащищенное. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 23055 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля

ГОСТ 27321 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 27372 Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия

ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 31385 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия

ГОСТ 34182	Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные положения

ГОСТ 34969 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Консервация и ликвидация объектов

ГОСТ 34994 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Приемка и ввод в эксплуатацию объектов магистрального трубопровода. Основные положения

ГОСТ 35053 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Обеспечение защиты от молнии и статического электричества. Основные положения

ГОСТ (проект) Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Основные понятия. Термины и определения

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Термины и определения

В настоящем стандарте применены по ГОСТ (проект) «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Основные понятия. Термины и определения», а также следующие термины с соответствующими определениями:

- верхний аварийный уровень: Максимальный уровень заполнения, выше которого заполнение резервуара запрещено по причине конструктивных особенностей и условий эксплуатации резервуара.

- верхний допустимый уровень: Уровень нефти/нефтепродуктов в резервуаре, при достижении которого выполняется автоматическое закрытие задвижек на приемо-раздаточных патрубках резервуара.

- верхний нормативный уровень: Уровень нефти/нефтепродуктов, при достижении которого выполняются технологические операции по остановке заполнения резервуара.

- донные отложения (в резервуаре): Осадок в резервуаре, состоящий из смеси нефти/нефтепродуктов с парафином, механическими примесями и подтоварной воды.

- дублирующая запорная арматура: Запорная арматура на технологических трубопроводах подключения резервуара к коллекторам резервуарного парка, находящаяся за пределами защитного ограждения и дублирующая функции коренных задвижек с целью повышения надёжности при возникновении нештатных ситуаций внутри защитного ограждения.

защитное покрытие: (Нрк. антикоррозионное покрытие) Слой или система слоев материалов и веществ, наносимых на поверхность металла с целью защиты от коррозии. [ГОСТ 9.106-2021, статья 105]

- нижний аварийный уровень: Минимальный уровень освобождения, ниже которого  освобождение резервуара при его эксплуатации запрещено по причине конструктивных особенностей и условий эксплуатации резервуара.

- нижний допустимый уровень: Уровень нефти/нефтепродуктов в резервуаре, при достижении которого выполняется автоматическое закрытие задвижек на приемо-раздаточных патрубках резервуара.

- нижний нормативный уровень: Уровень нефти/нефтепродуктов в резервуаре, при достижении которого выполняются технологические операции по остановке откачки из резервуара.

- обслуживающий персонал: Физические лица, имеющие профессиональную подготовку и выполняющие работы по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, осмотру оборудования объектов магистрального трубопровода.

- организация, эксплуатирующая резервуар: Юридическое лицо, действующее в порядке, установленном законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, обеспеченное персоналом и техническими средствами, необходимыми для технологического управления, обслуживания и поддержания в безопасном состоянии резервуара, которое осуществляет эксплуатацию резервуара на праве собственности или на ином законном основании.

- откачка: Процесс освобождения резервуара с применением насосов или за счет разности геодезических отметок.

- плавающая крыша: Конструкция, предназначенная для предотвращения испарения нефти/нефтепродуктов в резервуаре, не имеющем стационарной крыши, плавающая на поверхности нефти/нефтепродуктов и закрывающая поверхность нефти/нефтепродуктов по всей площади резервуара.

- подрядчик: Организация, имеющая разрешительные документы на проведение работ по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту объектов магистральных трубопроводов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемые уполномоченным органом в соответствии с законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, необходимую материально-техническую оснащенность, квалифицированный кадровый состав и на основании договора с застройщиком/заказчиком осуществляющая строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов магистральных трубопроводов в соответствии с требованиями нормативных документов, проектной, рабочей документации.

- понтон: Конструкция, предназначенная для предотвращения испарения нефти/нефтепродуктов в резервуаре со стационарной крышей, плавающая на поверхности нефти/нефтепродуктов и закрывающая поверхность нефти/нефтепродуктов по всей площади резервуара.

приемо-сдаточная документация: Документация, дающая право на строительство, подтверждающая фактическое выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектной и рабочей документацией и дающая право на ввод объекта в эксплуатацию. [ГОСТ 34826-2022, пункт 3.36]

- проект производства работ: Документ, разрабатываемый подрядчиком на основании проектной и рабочей документации, устанавливающий методы и последовательность выполнения строительно-монтажных работ, безопасные, рациональные способы качественного выполнения технологических операций с учетом оснащенности подрядчика, состав и степень детализации которого определяются спецификой и объемом выполняемых строительно-монтажных работ.

- резервуар аварийного сброса: Резервуар, предназначенный для противоаварийного приема нефти/нефтепродуктов из технологического участка магистрального трубопровода при срабатывании предохранительных устройств.

система молниезащиты: Система, позволяющая защитить здание или сооружение от воздействий молнии. [ГОСТ 35053-2023 пункт 3.2]

- срок безопасной эксплуатации резервуара: Срок эксплуатации резервуара на допустимых параметрах, установленных по результатам технического диагностирования.

Примечание – Срок безопасной эксплуатации резервуара измеряют в годах.

строительно-монтажные работы: Комплекс работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному ремонту объектов магистрального трубопровода. [ГОСТ 34826-2022, пункт 3.47]

текущий ремонт: Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей. [ГОСТ 18322-2016, статья 2.3.9]

- техническое перевооружение: Приводящие к изменению технологического процесса на объекте внедрение новой технологии, автоматизация объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на объекте технических устройств.

- технологическая карта: Организационно-технологический документ, являющийся составной частью проекта производства работ, разрабатываемый подрядчиком для выполнения технологического процесса и определяющий состав операций и средств механизации, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по безопасности работ.

- уровень аварийного запаса: Уровень, обеспечивающий запас свободной емкости для противоаварийного приема нефти/нефтепродуктов из технологического участка магистрального трубопровода при срабатывании предохранительных устройств.

# Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ЗУ – заземляющее устройство;

МТ – магистральный трубопровод;

НД – нормативный документ государства – члена Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза;

НПА – нормативный правовой акт государства – члена Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза;

ПД – проектная документация;

ППР – проект производства работ;

ПУВ – плавающее устройство верхнего забора;

РВС – резервуар вертикальный стальной цилиндрический со стационарной крышей без понтона;

РВСП – резервуар вертикальный стальной цилиндрический со стационарной крышей и понтоном;

РВСПК – резервуар вертикальный стальной цилиндрический с плавающей крышей;

РП – резервуарный парк;

СА – система автоматизации;

СВО – система водяного охлаждения;

СИ – средство измерений;

СИЗ – средство индивидуальной защиты;

СКНР – система компенсации нагрузок от приемо-раздаточного патрубка на стенку резервуара;

СПТ – система пенного пожаротушения;

СРДО – система размыва донных отложений;

ТО – техническое обслуживание;

ТОР – техническое обслуживание и ремонт;

ТР – текущий ремонт;

УЗТ – ультразвуковая толщинометрия;

ЭХЗ – электрохимическая защита.

# Основные положения

  - Техническую эксплуатацию резервуаров осуществляют в соответствии с настоящим стандартом, НПА и НД.

  - Типы, объемы и габаритные размеры резервуаров – по ГОСТ 31385.

  - Необходимость применения конкретного оборудования и конструктивных элементов резервуара в зависимости от типа, назначения резервуара и вида хранимого продукта определяют в ПД и конструкторской документации в соответствии с НД.

  - Перечень резервуарного оборудования и конструктивных элементов резервуаров приведен в приложении А.

# Приемка и ввод в эксплуатацию

  - Приемку резервуара осуществляют в соответствии с ГОСТ 34994, ГОСТ 34182, НПА и НД по окончании:

- строительно-монтажных работ в соответствии с ПД и рабочей документацией;

- приемки резервуарного оборудования после индивидуальных испытаний;

- выполнения первичной поверки (для резервуаров, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений) или калибровки резервуара;

- комплексного опробования после завершения строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта резервуара по утвержденной заказчиком программе. При проведении комплексного опробования проверяют работоспособность всего смонтированного на резервуаре оборудования и систем, включая подогреватели, в условиях эксплуатационных нагрузок. Результаты проведенных работ оформляют согласно НПА и НД.

  - При приемке резервуары проверяют на соответствие требованиям, установленным в НПА, технических регламентах и НД, а также в ПД и рабочей документации.

  - Гидравлические испытания резервуара на прочность и герметичность – по ГОСТ 31385.

  - Для резервуаров, предназначенных для авиационного топлива, дополнительно выполняют исследование влияния внутреннего защитного покрытия резервуара на авиационное топливо в соответствии с НД.

  - После завершения строительства резервуара при его приемке подрядчик в соответствии с ГОСТ 34994 передает заказчику приемо-сдаточную документацию. Состав приемо-сдаточной документации – в соответствии с НПА, НД и требованиями заказчика.

  - Ввод в эксплуатацию резервуара после завершения строительства, реконструкции, капитального ремонта выполняют в соответствии с НПА и НД с оформлением приказа по организации, эксплуатирующей резервуар.

# Техническая эксплуатация

- Эксплуатационные документы

- Для обеспечения безопасной эксплуатации резервуаров ведут эксплуатационные документы в соответствии с НПА и НД.

- В соответствии с НД составляют график ТОР РП на год с разбивкой по месяцам на все резервуары и виды учтенного резервуарного оборудования.

- В инструкцию по эксплуатации резервуара (с учетом типа резервуара) и резервуарного оборудования включают:

- технические характеристики резервуара;

- перечень резервуарного оборудования;

- порядок ТО и ТР резервуара;

- порядок подготовки резервуара, резервуарного оборудования, РП к эксплуатации в осенне-зимний, весенне- летний (с учетом весеннего паводка) периоды;

- зоны ответственности эксплуатирующего персонала;

- требования по охране труда и промышленной безопасности;

- требования по охране окружающей среды;

- требования по пожарной безопасности при эксплуатации резервуаров и РП;

- технологическую карту эксплуатации резервуаров РП объекта МТ;

- выкопировку из генерального плана объекта МТ с нанесенными инженерными коммуникациями;

- схему резервуара (план, разрез) с указанием установленного резервуарного оборудования и подключаемых коммуникаций;

- формы журналов осмотра, ТО и ТР резервуаров и резервуарного оборудования – согласно НПА и НД.

- Допускается ведение эксплуатационных документов в электронном виде в корпоративной информационной системе. В этом случае организация, эксплуатирующая резервуар, разрабатывает НД, определяющий порядок ведения эксплуатационных документов.

- Обход и осмотр резервуаров осуществляют в соответствии с графиком и инструкциями, разработанными и утвержденными согласно НПА и НД, и оформляют записью в журнале осмотров резервуаров с отметкой об устранении недостатков.

- Результаты комплексных и целевых проверок объектов МТ, проводимых в соответствии с НПА и НД, оформляют актом с указанием в нем выявленных недостатков.

- Резервуары эксплуатируют в соответствии с технологической картой эксплуатации резервуаров, разработанной и утвержденной согласно НПА и НД.

- Технологическую карту эксплуатации резервуаров разрабатывают на основе:

  - данных о характеристиках резервуаров и резервуарном оборудовании;

  - технического состояния резервуаров;

  - схем перекачки нефти/нефтепродуктов, высотных отметок резервуаров и насосных агрегатов;

  - данных по объединению резервуаров в технологические группы для раздельного размещения нефти/нефтепродуктов, различных по качеству, а также расположенных на геодезических отметках с разницей не более 1 м;

  - типов, марок и свойств нефти/нефтепродуктов;

  - диаметра и производительности участков МТ и количества резервуаров, подключаемых к конкретному участку МТ.

- Технологическая карта эксплуатации резервуаров содержит наиболее вероятные безопасные условия работы резервуаров.

- В технологическую карту эксплуатации резервуаров включают технические и технологические параметры эксплуатации резервуаров согласно НПА и НД.

- Правила привлечения персонала к выполнению работ

- К эксплуатации и техническому обслуживанию резервуаров допускаются лица, соответствующие требованиям НПА и НД.

- Перечень профессий работников рабочих профессий и специалистов, знания которых подлежат периодическим проверкам, и программы проверки знаний утверждает организация, эксплуатирующая резервуар.

- Обязанности, порядок безопасного проведения работ и ответственность персонала определяют в производственных/должностных инструкциях, разработанных в установленном порядке.

- Квалификация персонала, осуществляющего эксплуатацию и техническое обслуживание резервуаров, – в соответствии с НПА и НД.

- Персонал, осуществляющий эксплуатацию и техническое обслуживание резервуаров, обеспечивают необходимыми средствами защиты от опасных и вредных производственных факторов в соответствии с НД).

- Осмотр, техническое обслуживание и текущий ремонт резервуара

- Для поддержания резервуаров в работоспособном состоянии в период между капитальными ремонтами проводят осмотр, ТО и ТР резервуаров и резервуарного оборудования в соответствии с НД.

- При осмотре резервуаров обращают внимание на:

  - наличие утечек нефти/нефтепродуктов;

  - образование трещин в сварных соединениях и основном металле;

  - появление вмятин, хлопунов;

  - состояние фланцевых соединений зачистных люков, люков-лазов, патрубков для подключаемых трубопроводов и арматуры (прокладок, заглушек, крепежных элементов);

  - состояние запорно-регулирующей арматуры, дыхательной и предохранительной арматуры, вентиляционных патрубков, контрольно-измерительных приборов, противопожарного оборудования, заземления и системы молниезащиты;

  - состояние отмостки, защитного ограждения/обвалования.

- Визуальный осмотр поверхности понтона выполняют в верхнем его положении через световой/смотровой люк в кровле резервуара. При осмотре проверяют наличие/отсутствие отпотин или нефти/нефтепродуктов на понтоне и в открытых коробах, исправность заземляющих кабелей понтона, уплотнительного затвора.

- Плавающую крышу осматривают с верхней кольцевой площадки. При осмотре проверяют положение плавающей крыши, ее горизонтальность, отсутствие нефти/нефтепродуктов на поверхности плавающей крыши. В зимний период проверяют:

  - наличие и уровень снежного покрова на плавающей крыше;

  - состояние заземляющих кабелей плавающей крыши;

  - состояние элементов кольцевого уплотняющего затвора и направляющей стойки;

  - положение запорной арматуры системы водоспуска. Нормальное положение запорной арматуры задвижки водоспуска во время эксплуатации резервуара – «открыто». Задвижку водоспускного устройства закрывают при утечке нефти/нефтепродукта в производственно-ливневую канализацию РП при разгерметизации водоспускного устройства.

- ТО резервуаров заключается в периодическом осмотре, плановой организации и своевременном проведении регламентных работ по обслуживанию резервуаров, резервуарного оборудования, приборов и систем, а также трубопроводов обвязки резервуаров, систем пожаротушения РП и промышленной канализации.

- ТО проводят в соответствии с инструкциями по эксплуатации резервуаров, технологическими картами ТОР резервуарного оборудования, систем, разработанными в соответствии с требованиями и с учетом рекомендаций изготовителей, НПА и НД.

- При ТО резервуара типа РВСПК проверяют:

  - состояние элементов катучей лестницы;

  - погружение плавающей крыши;

  - отсутствие нефти/нефтепродуктов в коробах и в отсеках между ними;

  - техническое состояние кольцевого затвора и его элементов, затвора направляющей стойки, сеток ливнеприемников, состояние заземляющих кабелей и узлов их крепления;

  - наличие и состояние уплотняющих прокладок патрубков и люков.

- Для удобства обслуживания каждому коробу, люку, каждой опорной стойке плавающей крыши рекомендуется присваивать порядковый номер, наносимый несмываемой краской, начиная с резервуарного оборудования, расположенного над приемо-раздаточным патрубком, и далее по часовой стрелке, от центра к периферии.

- В резервуарах со стационарной крышей (без понтона) контролируют избыточное давление. Для резервуаров, находящихся в эксплуатации длительное время, допускается уменьшение избыточного рабочего и максимального давления и вакуума по сравнению со значениями, установленными в ПД, до величин, определенных по результатам технического диагностирования резервуара.

- ТР проводят с целью поддержания технико-эксплуатационных характеристик резервуаров в плановом порядке по заранее разработанному графику без зачистки резервуара. ТР РП в целом или отдельных его резервуаров осуществляют по мере необходимости по результатам осмотра РП.

- ТО и ТР резервуаров и резервуарного оборудования осуществляют в соответствии с технологическими картами ТОР, разработанными на основании документов изготовителей конкретного оборудования.

- Сведения о проведении осмотра, ТО и ТР заносят в паспорт резервуара.

- Техническое обслуживание резервуарного оборудования и оборудования в резервуарном парке

- Техническое обслуживание резервуарного оборудования

- Организация, эксплуатирующая резервуар, разрабатывает инструкцию по эксплуатации и ТОР резервуарного оборудования и оборудования в РП в соответствии с технической документацией изготовителя (инструкциями по безопасной эксплуатации, ТОР), НД.

- Отметки о выполнении работ по ТОР резервуарного оборудования и оборудования в РП вносят в эксплуатационные документы на оборудование.

- ТО оборудования СПТ проводят в соответствии с планом-графиком ТО, разработанным и утвержденным организацией, эксплуатирующей резервуар, в соответствии с НД.

- Перечень параметров технического состояния резервуарного оборудования и оборудования в РП, контролируемых при осмотре и ТО, приводят в инструкции по эксплуатации и ТОР в соответствии с требованиями и с учетом рекомендаций изготовителей конкретного оборудования согласно НД.

- Результаты проведения осмотра и ТО резервуарного оборудования и оборудования в РП документируют в соответствии с НД.

- Техническое обслуживание задвижек, трубопроводов обвязки резервуаров

      - ТО задвижек, трубопроводов обвязки резервуаров, находящихся внутри защитного ограждения/обвалования, а также коренных и дублирующих (при наличии) задвижек проводят в составе работ по обслуживанию оборудования объектов МТ в соответствии с технологическими картами ТОР.

      - Все патрубки на стенке резервуара, воздухоотводчики и дренажные отводы на технологических трубопроводах и трубопроводах СПТ, находящиеся в пределах защитного ограждения, через которые при открытии запорной арматуры возможен выход нефти/нефтепродукта, оборудуют плоскими заглушками с разъемными соединениями, за исключением сифонных кранов на всех типах резервуаров и задвижек систем водоспусков на резервуарах типа РВСПК.

      - Места установки манометров на технологических трубопроводах и трубопроводах СПТ, находящихся внутри защитного ограждения и содержащих нефть/нефтепродукты, заглушают резьбовыми заглушками.

- Техническое обслуживание средств измерения уровня и отбора проб нефти/нефтепродуктов

      - На резервуары устанавливают СИ уровня и отбора проб нефти/нефтепродуктов утвержденного типа в соответствии с НПА и НД.

      - Обслуживание СИ уровня и отбора проб нефти/нефтепродуктов, установленных на резервуаре, выполняют в соответствии с технологическими картами ТОР или руководством по эксплуатации на СИ и оборудование.

      - Результаты контроля технического состояния СИ уровня и отбора проб нефти/нефтепродуктов документируют в соответствии с НД.

      - Конструкция используемых СИ уровня и отбора проб нефти/нефтепродуктов обеспечивает возможность проверки их работоспособности без демонтажа и освобождения резервуара от нефти/нефтепродуктов.

      - Для обеспечения работоспособности СИ уровня и отбора проб нефти/нефтепродуктов резервуары очищают от пирофорных отложений, высоковязких остатков, минеральных загрязнений, ржавчины, воды.

      - При отборе проб не допускается разлив нефти/нефтепродуктов.

- Техническое обслуживание производственной канализации

- Приемные колодцы производственной канализации, расположенные внутри защитного ограждения, рекомендуется оборудовать датчиками стационарной системы контроля загазованности непрерывного действия/контрольными приборами по обнаружению наличия нефти/нефтепродуктов.

- Рекомендованная величина слоя воды в гидравлическом затворе колодца – не менее 0,25 м. По результатам проверки исправности гидрозатворов и уровня воды в них в соответствии с НД оформляют акт.

- За пределами защитного ограждения резервуара после дождеприемного колодца рекомендуется установка колодца и запорной арматуры с электроприводом, предусматривающим автоматическое закрытие задвижки, дистанционное управление задвижкой, ручное управление задвижкой по месту. Автоматическое закрытие задвижки выполняется по сигналу контрольного прибора обнаружения повышения концентрации паров нефти/нефтепродуктов и наличия нефти/нефтепродуктов, установленного в дождеприемном колодце в защитном ограждении/обваловании резервуара.

- Осмотр производственной канализации выполняют в соответствии с НД. При осмотре проверяют внешнее состояние устройств и сооружений трасс канализации и колодцев. По результатам осмотра определяют необходимость очистки для сохранения пропускной способности канализационных сетей РП.

- При подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период при необходимости утепляют крышки канализационных и дренажных колодцев, находящихся в границах защитного ограждения.

- Особенности эксплуатации оборудования и резервуаров в осенне-зимний и весенне-летний периоды

- При подготовке резервуаров к работе в осенне-зимний период рекомендуется проведение следующих работ:

  - проверка состояния и при необходимости очистка от мусора защитных сеток систем водоспусков и аварийных водоспусков плавающих крыш резервуаров типа РВСПК;

  - удаление подтоварной воды из резервуаров;

  - промывка сифонных кранов нефтью/нефтепродуктом, поворот в нерабочее положение и утепление;

  - промывка задвижки зачистного патрубка нефтью/нефтепродуктом и при необходимости утепление;

  - подготовка трубопроводов и оборудования РП в соответствии с инструкцией по эксплуатации и ТОР оборудования;

  - подготовка дыхательной и предохранительной арматуры в соответствии с НД;

  - утепление запорной арматуры водоспускных устройств;

  - проверка уровнемеров и стационарных пробоотборников и при необходимости утепление;

  - промывка пробоотборника нефтью/нефтепродуктом во избежание скопления воды и при необходимости утепление;

  - очистка измерительной трубы радарного уровнемера от отложений парафина на резервуарах для нефти (при необходимости).

- Проверяют устойчивость и исправность лестниц, поручней, ограждений площадок на крыше резервуара.

- При подготовке канализационной сети к осенне-зимнему периоду проводят ревизию сбросовых коллекторов, запорной арматуры, резервуарного оборудования, задвижек, колодцев.

- При примерзании кольцевого затвора к стенке резервуара типа РВСПК его отрывают при помощи не образующих искру металлических пластин или деревянных клиньев, сняв предварительно защитный щиток затвора на примерзшем участке, или путем отогревания примерзших участков паром с наружной стороны, или путем циркуляции теплой нефти/нефтепродукта в резервуаре.

- При подготовке к весенне-летнему периоду РП и отдельно стоящие резервуары, расположенные в зоне возможного затопления во время паводка, подготавливают заблаговременно, защитные ограждения/обвалования восстанавливают и при необходимости наращивают.

- При подготовке к весенне-летнему периоду на резервуарах выполняют ревизию дыхательной и предохранительной арматуры согласно НД.

- Особенности эксплуатации резервуаров для авиационного топлива

      - Резервуары для авиационного топлива обеспечивают:

  - сохранение качества авиационного топлива;

  - выдачу авиационного топлива в трубопроводы и коллекторы пунктов налива через ПУВ;

  - послойный отбор проб в процессе хранения авиационного топлива;

  - дренирование подтоварной воды и механических примесей.

      - Резервуары для авиационного топлива при использовании их в качестве расходных оборудуют ПУВ, обеспечивающими забор с высоты от 0,5 до 0,6 м от зеркала авиационного топлива, и пробоотборниками. ПУВ оснащают приборами контроля их положения внутри резервуара. Требования к резервуарам для авиационного топлива, ПУВ, приборам контроля положения ПУВ внутри резервуара, количеству и расположению входных и выходных патрубков определяют в проектной документации в соответствии со стандартами и НД), устанавливающими требования к резервуарному оборудованию.

      - В составе материалов деталей и узлов резервуарного оборудования и защитного покрытия, имеющих непосредственный контакт с авиационным топливом и противоводокристаллизационной жидкостью, не допускается наличие меди, цинка, кадмия, кобальта, ванадия и их сплавов.

- Особенности эксплуатации резервуаров для высокосернистой нефти

- При эксплуатации резервуаров для высокосернистой нефти учитывают возможность выделения сероводорода, образования и накопления пирофорных отложений, способных к самовозгоранию при невысоких температурах.

- Периодические осмотры, техническое диагностирование и ремонт резервуаров для высокосернистой нефти выполняют в порядке, установленном НД.

- Уровень высокосернистой нефти в резервуарах контролируют контрольно-измерительными приборами. Допускается ручной отбор проб высокосернистой нефти и измерение уровня в целях коммерческого учета и определения качества высокосернистой нефти в соответствии с инструкцией по учету и контролю качества нефти, утвержденной организацией, эксплуатирующей резервуар.

- Перед очисткой резервуара, освобожденного от высокосернистой нефти, проводят его пропарку.

- Пропарку резервуара проводят при закрытых люках на первом поясе резервуара, конденсат дренируют в систему канализации. По окончании работ отбирают пробу воздуха для анализа на содержание в нем опасных концентраций нефтяных паров и газов. Пробу из резервуаров отбирают через люк в первом поясе.

- При проведении работ по зачистке резервуара для высокосернистой нефти для обеспечения безопасности очищаемую поверхность и продукты зачистки содержат во влажном состоянии в соответствии с ППР на зачистку.

- Особенности эксплуатации резервуаров с системой обогрева

      - Для транспортировки высоковязких и/или застывающих нефти/нефтепродуктов используют резервуары, имеющие теплоизоляционное покрытие и оборудованные устройствами подогрева, которые обеспечивают сохранение качества нефти/нефтепродукта и пожарную безопасность. Выбор способа подогрева и теплоносителя – в зависимости от физико-химических свойств нефти/нефтепродукта, климатических условий и типа резервуара.

      - Резервуары с системой обогрева оборудуют теплоизоляционным покрытием стенки (для резервуаров типа РВС, РВСП, РВСПК) и крыши (для резервуара типа РВС) с применением теплоизолирующих материалов (минеральная вата, пеностекло и др.) толщиной, определенной согласно теплотехническому расчету.

      - В состав теплоизоляционного покрытия входят следующие элементы:

  - теплоизоляционный слой;

  - покрывной слой;

  - элементы крепления.

      - Для покрывного слоя теплоизоляции резервуаров применяют негорючий материал по ГОСТ 30244.

      - Для резервуарного оборудования, трубопроводов, запорной арматуры и фланцевых соединений, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне, предусматривают тепловую изоляцию, обеспечивающую температуру на поверхности теплоизоляционной конструкции не более 45 °С.

      - Оптимальную температуру и продолжительность подогрева нефти/нефтепродукта выбирают исходя из требований к технологическим процессам.

      - Температуру подогрева нефти/нефтепродуктов в резервуарах обеспечивают ниже температуры вспышки паров нефти/нефтепродуктов в закрытом тигле не менее чем на 15 °С, но не выше 90 °С. Температуру подогреваемой нефти/нефтепродукта постоянно контролируют с регистрацией и документированием в порядке, установленном НД.

      - Подогрев высоковязкой и/или застывающей нефти и/или поддержание оптимальной температуры для создания необходимых условий транспортировки нефти, экономного расходования пара и электроэнергии обеспечивают применением пунктов подогрева нефти и подогревателей, устанавливаемых непосредственно в резервуарах.

      - В зависимости от назначения и принципа действия применяют следующие типы подогревателей:

  - стационарные и переносные;

  - общие и местные;

  - кожухотрубчатые и трубчатые;

  - масляные, паровые, водяные и электрические.

      - Стационарные трубчатые подогреватели изготавливают различных конструкций (секционные, змеевиковые, кольцевые прямоточные). В зависимости от расположения их подразделяют на общие и местные.

      - Кожухотрубчатые подогреватели применяют на пунктах подогрева нефти, трубчатые подогреватели стационарно устанавливают на днище резервуара.

      - Трубчатые подогреватели изготавливают из стальных бесшовных труб с обеспечением простоты монтажа и ремонта.

      - Конструкция подогревателей обеспечивает возможность пропарки/промывки внутренней полости подогревателей при проведении сезонных работ по ТО.

      - В резервуарах, оборудованных трубчатыми подогревателями, не допускается подогрев нефти/нефтепродуктов при уровне взлива менее 500 мм над подогревателями.

      - Переносные паровые и электрические подогреватели применяют для местного разогрева нефти/нефтепродукта в резервуаре.

      - Переносные паровые и электрические подогреватели включают только после их погружения в нефть/нефтепродукт на глубину не менее 500 мм от уровня верхней точки подогревателя. Прекращение подачи пара и отключение электроэнергии осуществляют до начала откачки нефти/нефтепродукта.

      - При использовании электроподогрева применяют электроподогреватели во взрывозащищенном исполнении.

      - При проведении подогрева нефти/нефтепродуктов с температурой вспышки паров ниже 61 °C применение электроподогрева не допускается.

      - На трубопроводах пара и горячей воды рекомендуется применение стальной запорной и регулирующей арматуры. При использовании чугунной арматуры на трубопроводах пара и горячей воды место ее расположения определяют исходя из условия отсутствия напряжений изгиба в трубопроводе.

      - Применять запорную арматуру в качестве регулирующей не допускается.

      - В качестве теплоносителя на пунктах подогрева нефти допускается использовать:

  - термальное масло с рабочей температурой от 120 °C до 350 °C и температурой застывания не выше температуры наиболее холодной недели (обеспеченностью 0,92) района эксплуатации;

  - пар давлением от 0,3 до 0,9 МПа и температурой от 130 °С до 140 °С;

  - воду и специальные водные растворы с рабочей температурой от 95 °C до 115 °C.

      - При эксплуатации резервуаров с водяными и паровыми подогревателями применяют воду, подготовленную в соответствии с НПА и НД.

      - Технологию подготовки воды выбирают в зависимости от качества исходной воды.

      - При пуске пара в трубчатые паровые подогреватели резервуаров все трубки для выпуска конденсата предварительно открывают.

      - Во избежание гидравлических ударов перед пуском пара в паровые подогреватели их освобождают от воды (конденсата). Пуск пара осуществляют путем постепенного и плавного открытия запорной арматуры.

      - С целью контроля за герметичностью паровых подогревателей и предотвращения обводнения нефти/нефтепродукта проводят постоянное наблюдение за отсутствием нефти/нефтепродукта в вытекающем конденсате.

      - Эксплуатация трубопроводов пара, горячей воды и запорной арматуры для подключения подогревателей – в соответствии с НД.

      - Для отогрева трубопроводов и запорной арматуры применяют пар, горячую воду или нагретый песок, а также электроподогрев оборудованием во взрывозащищенном исполнении. Применение открытого огня не допускается.

      - При обслуживании подогревателей в резервуарах с подогревом нефти/нефтепродукта:

  - проверяют исправность и герметичность трубчатых подогревателей (обнаруженные при осмотре повреждения конструкции подогревателей немедленно устраняют);

  - следят за исправностью средств электроподогрева в соответствии с инструкцией изготовителя.

      - Во время подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период выполняют:

  - контроль наличия нефти/нефтепродуктов в пробе теплоносителя на выходе из подогревателя;

  - пропарку/промывку внутренней полости подогревателей;

  - гидравлические испытания на прочность и герметичность;

  - проверку обтяжки фланцевых и резьбовых соединений трубопроводов пара и горячей воды;

  - проверку исправности и сроков поверки приборов измерения давления и температуры;

  - контроль и при необходимости восстановление теплоизоляционного покрытия наружных трубопроводов.

      - Техническое диагностирование подогревателей выполняют одновременно с частичным или полным техническим диагностированием резервуара в следующем объеме:

- при частичном техническом диагностировании:

  - проведение УЗТ в доступных местах вне резервуара;

  - проведение гидравлических испытаний на прочность и герметичность;

- при полном техническом диагностировании:

  - проведение осмотра и визуально-измерительный контроль 100 % конструкции подогревателей в соответствии с НД;

  - проведение гидравлических/пневматических испытаний на прочность и герметичность в соответствии с НД;

  - проведение ультразвукового контроля кольцевых сварных швов;

  - проведение УЗТ путем выполнения измерений в четырех точках сечения трубы через 90° с интервалом 3 м по длине, но не менее одного места на каждом элементе подогревателя, на повороте и в месте изменения диаметра трубы.

      - При введении в эксплуатацию подогревателей и подводящих трубопроводов пара и горячей воды, находившихся в консервации более 24 месяцев, проводят их внеочередное полное техническое диагностирование.

- Контроль технического состояния резервуаров при эксплуатации

- Организация контроля технического состояния резервуаров при эксплуатации

Организацию контроля технического состояния резервуаров при эксплуатации выполняют в соответствии с НПА и НД.

- Эксплуатационный геодезический контроль

- Для обеспечения надежной работы резервуаров при эксплуатации осуществляют контроль за вертикальным перемещением отметок окрайки резервуара и деформацией фундамента/основания резервуаров, трубопроводов и резервуарного оборудования в соответствии с НД.

- Нивелирование окрайки днищ резервуаров рекомендуется проводить через 6 м по точкам, совпадающим с вертикальными швами нижнего пояса резервуара, если длина листов нижнего пояса составляет 6 м. Если длина листов превышает 6 м, то нивелирование проводят по вертикальным сварным соединениям и в центре листа.

Предельно допустимые отклонения разности высотных отметок фундамента резервуара с учетом наличия/отсутствия систем СКНР определяют в соответствии с НД, устанавливающими требования к фундаментам резервуаров.

Предельно допустимые отклонения разности высотных отметок для эксплуатируемых резервуаров могут быть увеличены:

  - при сроке эксплуатации более 5 лет – в 1,3 раза;

  - при сроке эксплуатации более 20 лет – в 2 раза.

- При выявлении отклонений высотных отметок фундамента и окрайки днища резервуара, превышающих предельно допустимые значения, определение срока и условий дальнейшей безопасной эксплуатации резервуара выполняет экспертная организация в соответствии с НПА и НД.

- При выполнении нивелирования окрайки днищ резервуара в процессе эксплуатации обеспечивают уровни взлива нефти/нефтепродуктов в резервуаре, близкие по значению тем, которые были в момент предыдущего контроля.

- При проведении нивелирования фундамента/основания резервуара и окрайки днища выполняют нивелирование фундаментов:

  - лестницы (при наличии);

  - опор и стоек СКНР;

  - запорной арматуры;

  - опор наружных технологических трубопроводов с контролем планово-высотного положения технологических трубопроводов.

- Значения допустимых отклонений планово-высотного положения фундаментов опор и стоек СКНР, фундаментов под запорную арматуру, фундаментов опор наружных технологических трубопроводов принимают в соответствии с НД и документацией на монтаж и эксплуатацию резервуарного оборудования.

- Предотвращение накопления донных отложений

- Резервуары оборудуют СРДО и/или стационарными размывающими системами в целях:

  - предотвращения накопления в резервуаре донных отложений и их удаления;

  - предотвращения скопления и удаления подтоварной воды;

  - обеспечения качества нефти/нефтепродуктов.

- Эксплуатацию СРДО и стационарных размывающих систем осуществляют в соответствии с технической документацией изготовителя (инструкциями по безопасной эксплуатации, ТОР).

- Размыв и удаление донных отложений из резервуара выполняют в соответствии с НД.

- Все работы по размыву донных отложений – включение СРДО и стационарных размывающих систем в работу, измерения уровня донных отложений до, в процессе и после размыва (контроль за ходом размыва, качеством нефти/нефтепродуктов в смеси с размытыми донными отложениями) – выполняют в соответствии с инструкцией по размыву донных отложений. Все операции по подготовке и размыву донных отложений выполняют в соответствии с технологической картой по размыву донных отложений в резервуарах. После окончания размыва донных отложений нефть/нефтепродукты (при наличии технической возможности) откачивают из резервуара до нижнего нормативного уровня взлива.

- Результаты измерений высоты донных отложений документируют в соответствии с НД.

- Дренирование подтоварной воды

- На объектах МТ, оснащенных очистными сооружениями или имеющих возможность очистки сточных вод, подтоварную воду, образующуюся в резервуаре при отстое нефти/нефтепродуктов, периодически отводят в производственную канализацию.

- Удаление/дренирование подтоварной воды из резервуаров РП выполняют в соответствии с НД.

- Подтоварную воду из резервуаров удаляют через сифонный кран. Сифонный кран осматривают при каждом дренировании подтоварной воды. При осмотре проверяют отсутствие утечки нефти/нефтепродуктов в сальниковых уплотнениях крана, плавность вращения сифонного крана.

- При удалении подтоварной воды осуществляют постоянный контроль за ее стоком. Не допускается утечка нефти/нефтепродуктов.

- Содержание территории резервуарного парка

- Защитное ограждение резервуаров – согласно НД).

- При необходимости заезда внутрь защитного ограждения технических средств при проведении ремонта/технического диагностирования используют стационарные пандусы или ворота, установленные в соответствии с ПД, или устраивают проезды через защитное ограждение путем подсыпки грунта для проезда технических средств, транспортирования тяжелого оборудования или материалов к резервуарам в соответствии с ППР.

- Котлованы и траншеи, вырытые при ремонте/техническом диагностировании, ограждают и освещают в ночное время, а по окончании работ засыпают с послойным трамбованием. По завершении земляных работ на территории, ограниченной защитным ограждением, при наличии противофильтрационного экрана (глиняного замка, пленки и др.) восстанавливают его герметичность.

- Места разлива нефти/нефтепродуктов немедленно зачищают путем снятия слоя грунта толщиной, превышающей не менее чем на 2 см глубину проникновения в грунт нефти/нефтепродуктов. Выбранный грунт удаляют в специально отведенное место. Образовавшуюся выемку засыпают замещающим грунтом, песком или щебнем.

- Территорию РП своевременно очищают от мусора, сухой травы и листьев. В весенне-летний период траву с территории РП вывозят в сыром виде. В осенне-зимний период своевременно очищают от снега уторный шов, колодцы, дорожки, подходы к оборудованию и пожарные проезды на территории РП. На территории РП необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению роста деревьев и кустарников.

# Техническое диагностирование

- Надежность резервуара обеспечивают проведением регулярного двухуровневого диагностирования с оценкой технического состояния и проведением ремонтов (при необходимости).

- При техническом диагностировании выполняют комплекс работ, включающих подготовку резервуара, натурное обследование элементов конструкции резервуара, оценку технического состояния и составление технического заключения о возможности дальнейшей эксплуатации резервуара с установлением срока безопасной эксплуатации в соответствии с НД.

- Двухуровневое техническое диагностирование резервуаров включает в себя:

- частичное техническое диагностирование (без вывода из эксплуатации);

- полное техническое диагностирование (с выводом из эксплуатации, очисткой и дегазацией).

- Периодичность проведения технического диагностирования резервуаров – согласно ГОСТ 31385.

- Работы по техническому диагностированию резервуаров проводят в соответствии с утвержденным планом выполнения работ по техническому диагностированию резервуаров.

- До достижения срока безопасной эксплуатации резервуаров, установленного по результатам предыдущего технического диагностирования, допускается проведение работ по продлению срока безопасной эксплуатации резервуаров с проведением контроля технического состояния резервуаров в процессе эксплуатации в соответствии с НПА и НД.

Работы по продлению срока безопасной эксплуатации резервуаров включают в себя частичное техническое диагностирование с целью продления срока безопасной эксплуатации, контроль технического состояния в процессе эксплуатации, оформление по результатам проведенных технических обследований заключения о дальнейшей эксплуатации резервуара в соответствии с НПА и НД.

# Вывод из эксплуатации

  - Вывод резервуаров из эксплуатации – в соответствии с ГОСТ 34969, ГОСТ 34182 и НД.

  - Зачистку резервуара проводят:

- перед проведением полного технического диагностирования;

- перед проведением ремонтных (огневых) работ;

- при демонтаже резервуара;

- при смене марки нефтепродукта;

- при периодическом освобождении от донных отложений.

  - Периодичность зачистки резервуаров для авиационного топлива, дизельного топлива – согласно НД.

  - При длительном нахождении нефти/нефтепродуктов в резервуаре зачистку проводят после его освобождения в соответствии с утвержденными планами, установленными организацией, эксплуатирующей резервуар.

  - До полного завершения работ по зачистке резервуара для нефти/нефтепродуктов от донных отложений запрещается вывод из эксплуатации и демонтаж трубопроводов систем автоматического пожаротушения и охлаждения резервуара для обеспечения подачи огнетушащих веществ.

# Техническое перевооружение, реконструкция, ремонт

- При эксплуатации резервуаров проводят работы по техническому перевооружению, реконструкции (в т. ч. с заменой конструкций), капитальному и текущим ремонтам в соответствии с НПА и НД.

- При техническом перевооружении выполняют комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей резервуаров, РП.

- При реконструкции выполняют работы по переустройству резервуаров, РП, связанному с совершенствованием производства и улучшением технических характеристик. Целью реконструкции может быть увеличение производственных мощностей, улучшение качества или изменение номенклатуры нефти/нефтепродуктов.

- При капитальном ремонте резервуара выполняют комплекс мероприятий по восстановлению технико-эксплуатационных характеристик с заменой или восстановлением элементов конструкций резервуара и оборудования, установленного на резервуаре, с выводом резервуара из технологического режима работы и зачисткой.

- Капитальный ремонт/реконструкцию резервуара проводят при выявлении по результатам технического диагностирования дефектов, при которых эксплуатация резервуара не допускается в соответствии с НД.

- При выполнении ремонтных работ руководствуются ПД на ремонт резервуара и НД.

- Работы по ремонту резервуаров проводят с соблюдением правил охраны труда и пожарной безопасности, действующих на территории государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.

- Контроль качества ремонтных работ осуществляет заказчик или специализированная организация. Проведение авторского надзора – согласно НД.

- Методы ремонта выбирают с учетом видов дефектов и их геометрических характеристик по результатам полного технического диагностирования резервуара и расчетов экономической целесообразности.

- В понтонах, плавающих крышах, затворах и оборудовании резервуаров допускается применять синтетические, резинотехнические и другие полимерные материалы, соответствующие техническим требованиям для каждого конкретного вида изделия и требованиям безопасности государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.

- При ремонте резервуаров методом замены конструкций применяют:

- выборочный ремонт дефектов на отдельных элементах резервуара;

- замену отдельных элементов резервуара;

- замену конструкций резервуара.

- При ремонте резервуаров применяют стали, качество и марки которых соответствуют НД или техническим условиям и подтверждаются сертификатами поставщиков.

- Использование для ремонта резервуара изделий, изготовленных из кипящих и полуспокойных сталей, не рекомендуется.

- Решение о ремонте стенки резервуара методом ее частичной замены принимают при наличии:

- недопустимых отклонений образующих стенки от вертикали;

- недопустимых хлопунов;

- недопустимой угловатости сварных соединений;

- местной или локальной потери устойчивости стенки;

- гофры на полотнище стенки;

- сплошных коррозионных повреждений полотнища стенки.

Решение о методе ремонта стенки при наличии трещин (методом частичной замены, заварки) принимают в соответствии с НД.

- Если резервуар имеет крен или недопустимые вмятины в местах соединения с элементами жесткости, то измерения отклонений образующих стенки от вертикали выполняют после исправления геометрического положения с последующим уточнением объемов ремонта резервуара.

- Контроль качества сварных соединений проводят в соответствии с НД с учетом технологии сварки, при этом:

- монтажные сварные соединения в объеме 100 % длины – внешний осмотр;

- сварные соединения днища в объеме 100 % длины – контроль герметичности проникающими веществами (течеискание);

- монтажные швы стенки в объеме 100 % длины – контроль радиографическим методом по ГОСТ 7512, ГОСТ ISO 17636-1, ГОСТ ISO 17636-2;

- шов, соединяющий стенку с днищем, в объеме 100 % длины – контроль герметичности проникающими веществами (течеискание и капиллярный);

- короба плавающей крыши/понтона – внешний осмотр;

- сварные соединения настила крыши, в т. ч. при устранении дефектов на основном металле настила, – контроль герметичности путем создания внутреннего давления воздухом в момент гидравлического испытания (если проводился ремонт крыши)

- В сварных соединениях не допускаются трещины всех видов и размеров.

- Критерии допустимости дефектов — по ГОСТ 31385 и ГОСТ 23055.

- Выявленные неразрушающими методами контроля внутренние дефекты устраняют шлифовкой с последующей сваркой и повторным контролем исправленных участков сварного соединения.

- Приемку резервуара после капитального ремонта выполняют в соответствии с НПА и НД.

- ТР резервуара проводят без зачистки резервуара в плановом порядке по заранее разработанному графику в соответствии с НД.

- При ТР резервуара выполняют следующие работы:

- замена прокладок фланцевых соединений патрубков, люков (при необходимости);

- ремонт сифонных кранов;

- набивка сальников задвижек;

- ремонт отмостки;

- ремонт заземления;

- окраска (ремонт наружного защитного покрытия);

- подтяжка резьбовых соединений;

- замена кассет огнепреградителя;

- ремонт прочего резервуарного оборудования, расположенного с внешней стороны резервуара, который может быть выполнен без вывода резервуара из эксплуатации (зачистки резервуара от нефти/нефтепродуктов).

# Обеспечение безопасной эксплуатации

- Предупреждение аварий и повреждений

- Основными контролируемыми технологическими параметрами, обеспечивающими предупреждение аварий и повреждений резервуара, являются:

- уровень нефти/нефтепродуктов в резервуаре;

- относительное разрежение в газовом пространстве резервуара (для резервуара типа РВС);

- скорость заполнения и скорость освобождения резервуара;

- давление в трубопроводах РП;

- наличие нефти/нефтепродуктов внутри защитных ограждений/обвалований резервуаров.

- Для обеспечения безопасной эксплуатации резервуаров рекомендуется разработка технологических схем НПС и РП, предусматривающих применение дублирующей запорной арматуры вне каре (безопасное переключение при пожаре в каре).

- В целях защиты резервуаров от перелива и защиты технологических трубопроводов РП от превышения рабочего давления в составе РП предусматривают резервирование емкости для сброса нефти/нефтепродуктов.

- При достижении нижнего/верхнего нормативного уровня в резервуаре принимают меры к прекращению откачки/закачки нефти/нефтепродуктов.

- При достижении верхнего допустимого уровня в резервуаре в целях защиты резервуара от перелива принимают меры по прекращению закачки нефти/нефтепродуктов, а именно:

- для товарного резервуара) – закрытие дублирующих или коренных задвижек резервуара (при отсутствии дублирующих), остановка насосного оборудования, используемого для внутрипарковой перекачки (при проведении внутрипарковой перекачки только в защищаемый резервуар), а также отключение насосов, обеспечивающих подкачку нефти/нефтепродукта от объектов нефтедобычи/нефтепереработки и закрытие секущей задвижки узла подключения объекта нефтедобычи/нефтепереработки (при подключении объекта нефтедобычи/нефтепереработки к защищаемому РП);

- для резервуаров, используемых для приема аварийного сброса нефти/нефтепродукта, – остановка насосного оборудования на всех объектах, обеспечивающих подкачку нефти/нефтепродукта от объектов нефтедобычи/нефтепереработки, и на всех НПС всех технологических участков МТ, подключенных к защищаемому РП, а также после подтверждения остановки всех технологических участков МТ, закрытие задвижек узла подключения РП или склада) и на входе объекта МТ, в составе которого находится защищаемый РП или склад.

- При достижении нижнего допустимого уровня в резервуаре в целях защиты насосов от кавитации принимают меры по прекращению откачки нефти/нефтепродуктов: закрытие дублирующих или коренных задвижек резервуара (при отсутствии дублирующих), остановка насосного оборудования, используемого для откачки нефти/нефтепродуктов из этого резервуара.

- Для защиты технологических трубопроводов РП от превышения давления предусматривают установку узлов с предохранительной арматурой, через которые выполняют сброс нефти/нефтепродукта в резервуар аварийного сброса или в резервуар, специально выделенный для аварийного приема нефти/нефтепродукта, при условии отсутствия понтона в резервуаре.

- Для предотвращения и уменьшения ущерба при аварийной ситуации с возгоранием резервуара рекомендуется предусмотреть в обваловании отдельно выведенный дренажный трубопровод для откачки нефти/нефтепродуктов в случае разлива и возгорания внутри обвалования. Трубопровод оснащают запорной арматурой с выводом за защитную стенку на узле подключения системы пенного пожаротушения.

- Для каждого объекта МТ с РП разрабатывают план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с НПА и НД, содержащий раздел по ликвидации возможных аварий в РП.

- Система автоматизации резервуарного парка

- СА РП предназначена для обеспечения централизованного контроля и управления РП, а также для передачи информации о текущем состоянии РП через систему телемеханизации управляющему диспетчеру технологического участка МТ. СА РП устанавливают в соответствии с НД).

- СА РП предусматривает автоматическую защиту:

- резервуара от перелива;

- резервуара от достижения нижнего аварийного уровня;

- СРДО в резервуаре при понижении уровня ниже минимального уровня, обеспечивающего безопасную работу СРДО;

- резервуара типа РВС от аварийного разрежения в газовом пространстве;

- резервуара от превышения скоростей заполнения и освобождения;

- РП от пожара в резервуаре.

- СА РП выполняет:

- измерение уровня нефти/нефтепродукта в резервуаре;

- измерение средней температуры нефти/нефтепродукта в резервуаре;

- измерение разрежения в резервуаре типа РВС;

- измерение температуры окружающего воздуха на площадке РП;

- расчет скорости заполнения и скорости освобождения резервуара;

- сигнализацию верхнего аварийного, верхнего допустимого, верхнего нормативного, нижнего аварийного, нижнего допустимого, нижнего нормативного уровней во всех резервуарах;

- сигнализацию уровня аварийного запаса в резервуарах, используемых для приема аварийного сброса нефти/нефтепродукта;

- сигнализацию минимального уровня, обеспечивающего безопасную работу СРДО;

- сигнализацию достижения предельной максимальной скорости заполнения, аварийной максимальной скорости заполнения, предельной максимальной скорости освобождения, аварийной максимальной скорости освобождения во всех резервуарах;

- сигнализацию превышения давления в трубопроводах РП;

- сигнализацию аварийного разрежения в резервуаре типа РВС;

- дистанционное и автоматическое управление СРДО;

- дистанционное и автоматическое управление задвижками РП и индикацию их положения;

- сигнализацию наличия нефти/нефтепродуктов внутри защитного ограждения/обвалования резервуаров.

- Настройку верхнего аварийного, верхнего допустимого, верхнего нормативного, нижнего аварийного, нижнего допустимого, нижнего нормативного уровней, минимального уровня, обеспечивающего безопасную работу СРДО, во всех резервуарах и настройку уровня аварийного запаса в резервуарах, используемых для приема аварийного сброса нефти/нефтепродукта, выполняют по технологическим картам на резервуары и РП, разработанным и утвержденным в соответствии с НД.

- Системы пожаротушения и водяного охлаждения

- Для предотвращения, контроля и тушения пожаров на резервуарах и в РП используют СПТ и СВО, разработанные в соответствии с НД.

- Для автоматического обнаружения пожара рекомендуется применять следующие технические средства:

- на резервуарах типа РВСПК – автоматические многодиапазонные пожарные извещатели пламени, реагирующие на электромагнитное излучение пламени или тлеющего огня, спектральная чувствительность которых соответствует спектру излучения пламени горючих материалов, находящихся в защищаемой зоне;

- на резервуарах типа РВС, РВСП – автоматические тепловые пожарные извещатели, реагирующие на определенное значение температуры.

- На резервуарах типа РВСПК пожарные извещатели пламени устанавливают по верхней образующей стенки резервуара в соответствии с их техническими характеристиками, на расстоянии не более 12,5 м друг от друга по периметру. На каждом резервуаре организуют два независимых цифровых шлейфа пожарных извещателей пламени с равномерным последовательным чередованием извещателей из разных шлейфов. Формирование защиты «Пожар» в СА пожаротушения происходит при срабатывании любых двух и более пожарных извещателей пламени без учета их принадлежности к шлейфам.

- На резервуарах типа РВС и РВСП тепловые пожарные извещатели устанавливают на расстоянии не более 12,5 м друг от друга по периметру в крыше резервуара и на расстоянии не более 3 м от его стенки (чувствительный элемент извещателя при этом размещают под крышей резервуара). На каждом резервуаре организуют два независимых шлейфа тепловых пожарных извещателей с равномерным последовательным чередованием извещателей из разных шлейфов. Температура срабатывания теплового пожарного извещателя – 90 °С.

- Реконструкцию или строительство новых СПТ и СВО в действующих РП выполняют, обеспечивая работоспособное состояние существующих СПТ и СВО в автоматическом режиме.

- Эксплуатация и ТО резервуаров с отключенными СПТ и СВО запрещается.

- СПТ и СВО при приемке резервуаров в эксплуатацию испытывают с подачей огнетушащих веществ. Порядок и периодичность последующих испытаний устанавливает организация, эксплуатирующая резервуар. Результаты испытаний документируют в соответствии с НД.

- При проведении технического диагностирования резервуаров СПТ и СВО весь период выполнения работ находятся в работоспособном состоянии. Демонтаж трубопроводов и оборудования СПТ и СВО разрешается выполнять при необходимости демонтажа конструкций резервуаров в местах крепления, ввода пенопроводов и водопроводов. При этом на трубопроводах устанавливают заглушки, перемычки для обеспечения частичной работоспособности СПТ и СВО. Последовательность демонтажа трубопроводов и оборудования СПТ и СВО приводят в ППР.

- Система защиты резервуаров от коррозии

- Защиту конструкций резервуаров от коррозии осуществляют с использованием лакокрасочных покрытий в соответствии с НД), а также методами ЭХЗ. Допускается применение иных типов защитных покрытий.

- Продолжительность срока службы защитных покрытий – не менее срока, установленного НД на защитные покрытия для защиты резервуаров от коррозии.

- Оборудование, изделия и материалы, применяемые при монтаже ЭХЗ, поставляют в соответствии с НД и/или техническими условиями и подтверждают сертификатами.

- Пуск и опробование средств и установок ЭХЗ выполняют в соответствии с НД о защите подземных сооружений от коррозии, а также технической документацией изготовителей средств и установок ЭХЗ.

- Система защиты резервуаров от статического электричества

- Выполнение требований по электростатической искробезопасности обеспечивают применением средств защиты от статического электричества в соответствии с ГОСТ 35053, ГОСТ 12.4.124 и НД.

- Для обеспечения электростатической искробезопасности резервуаров:

- заземляют все электропроводные узлы и детали резервуаров;

- исключают процессы разбрызгивания и распыления нефти/нефтепродукта;

- ограничивают скорости истечения нефти/нефтепродукта при заполнении резервуаров и размыве донных отложений допустимыми значениями.

- ЗУ для защиты от статического электричества объединяют с ЗУ для электрооборудования или системы молниезащиты. Сопротивление ЗУ, предназначенного исключительно для защиты от статического электричества, – до 100 Ом.

- Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование, технологические трубопроводы, воздуховоды, расположенные в РП и на резервуарах, представляют собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которую в пределах взрывоопасной зоны присоединяют к системе уравнивания потенциалов не менее чем в двух местах.

- Обслуживание ЗУ от статического электричества проводят согласно графику ТОР. Измерение электрических сопротивлений ЗУ для защиты от статического электричества проводят в соответствии с НД в период наименьшей проводимости грунта (летом – при наибольшем просыхании, зимой – при наибольшем промерзании почвы). При текущем осмотре и ремонте ЗУ проверяют надежность электрической связи между токоведущими элементами, выявляют подлежащие замене или усилению элементы ЗУ и определяют необходимые мероприятия по защите элементов ЗУ от коррозии.

- Результаты испытаний, осмотров и ремонта ЗУ документируют согласно НД.

- Система молниезащиты

- Эксплуатацию системы молниезащиты осуществляют в соответствии с ГОСТ 35053, ГОСТ 31385, НПА и НД.

- Систему молниезащиты принимают и вводят в эксплуатацию до начала заполнения резервуара нефтью/нефтепродуктами.

- Для защиты от вторичных проявлений молнии предусматривают установку металлических перемычек из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм или стальной ленты сечением не менее 24 мм2 между трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах их взаимного сближения на расстояние менее 0,1 м через каждые 20 м.

- При эксплуатации резервуара для поддержания работоспособности системы молниезащиты выполняют следующие работы:

- контроль технического состояния;

- ТОР;

- техническое диагностирование.

- При осмотре видимой части всех видов ЗУ и шунтирующих перемычек оценивают:

- состояние контактных соединений;

- наличие защитного покрытия;

- отсутствие обрывов;

- наличие учетных бирок с номерами перемычек.

- Периодичность и рекомендуемый объем работ по ТО системы молниезащиты приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Периодичность и рекомендуемый объем работ по ТО системы молниезащиты

| Типовой объем работ | Периодичность, месяц |
| --- | --- |
| Осмотр видимой части ЗУ (молниеприемников, заземляющих проводников, заземлителей), устранение дефектов | 12 (ТО 12) |
| Проверка наличия, технического состояния шунтирующих перемычек и наличия на них соответствующих бирок с номером |  |
| Проверка целостности окраски и защитного покрытия ЗУ |  |
| Проверка наличия обозначения, предупредительных плакатов и надписей |  |
| Проверка, протяжка (при необходимости), смазка болтовых контактных соединений |  |
| Проверка состояния крепления молниезащитных тросов |  |

- Промышленная безопасность

- Промышленную безопасность при технической эксплуатации резервуаров и РП обеспечивают в соответствии с НПА и НД.

- К работам по эксплуатации резервуаров допускается обслуживающий персонал, знающий схемы коммуникаций и способный при эксплуатации, авариях, пожарах безошибочно выполнять необходимые переключения. Схемы располагают на рабочих местах в службах эксплуатации. Каждому резервуару присваивают номер, соответствующий технологической схеме, и наносят его на стенку резервуара.

- Задвижки в РП закрывают и открывают плавно, без применения рычагов. Запорные устройства, установленные на технологических трубопроводах, оборудуют указателем состояния («открыто» и «закрыто»).

- При переключениях действующий резервуар разрешается полностью отключать только после открытия задвижек подключаемого резервуара, убедившись в поступлении в него нефти/нефтепродуктов.

- При переливе нефти/нефтепродуктов из резервуара немедленно подключают другой незаполненный резервуар, после чего закрывают коренную/дублирующую задвижку на трубопроводе, подающем нефть/нефтепродукты в переполненный резервуар, и откачивают нефть/нефтепродукты из переполненного резервуара. Резервуар, где произошел перелив, исключают из работы, и подключают только после устранения загазованности, уборки загрязненного грунта, проведения расследования причин перелива, устранения последствий перелива, проведения полного технического диагностирования резервуара и ремонта (при необходимости). Загрязненный грунт собирают и увозят с территории РП в специально отведенное место.

- ТО и зачистку резервуаров типа РВСПК проводят после установки крыши на опорные стойки.

- Если при зачистке резервуара применяют технологию с флегматизацией газового пространства при размыве донных отложений, то обеспечивают концентрацию кислорода в газовой среде не более 8 %. При дегазации резервуара анализ воздушной среды проводят для:

- контроля процесса дегазации и определения времени его окончания;

- предотвращения распространения паровоздушной смеси на прилегающую территорию.

- Для контроля процесса дегазации резервуара в период естественной вентиляции или принудительного вентилирования с подачей воздуха во внутреннюю полость резервуара вентилятором контроль воздушной среды проводят в газоотводных трубах, установленных на световых/смотровых люках крыши для резервуаров типа РВС/РВСП. В боковой стенке газоотводной трубы предусматривают технологическое отверстие с заглушкой для измерения концентрации паров углеводородов. Контроль процесса дегазации резервуара типа РВСПК проводят с кольцевой площадки резервуара с применением удлинительной воздухозаборной трубки не менее чем в двух точках контроля, находящихся на расстоянии 0,5 м от стенки резервуара на уровне верхнего пояса.

- Запрещается проводить вскрытие и дегазацию резервуара (принудительную и естественную) при скорости ветра менее 1 м/с.

- Перед началом огневых работ устанавливают границы опасной зоны. Радиус опасной зоны определяют в ППР.

- Допуск к работам по зачистке и дегазации резервуара выполняют в соответствии с НПА и НД.

- Запрещается отогревать огнем арматуру, трубопроводы в РП при замерзании. Для этой цели рекомендуется применять водяной пар или горячую воду.

- Для предупреждения самовоспламенения пирофорных отложений периодически очищают внутреннюю поверхность резервуаров от продуктов коррозии. Во время зачистки непрерывно орошают (смачивают) водой внутреннюю поверхность резервуара.

- Донные отложения, содержащие пирофорные отложения, извлеченные при зачистке из резервуара, постоянно поддерживают во влажном состоянии до момента удаления их с территории РП.

- Не допускается выполнение работ на высоте:

- в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более;

- при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и при нарастании стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в т. ч. опорах линий электропередачи), деревьях;

- при монтаже/демонтаже конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.

- При возникновении аварии или утечки нефти/нефтепродуктов эксплуатационный персонал объекта МТ действует в соответствии с планом ликвидации аварий, разработанным и утвержденным согласно НПА и НД.

- Пожарная безопасность

- Пожарную безопасность резервуаров и РП обеспечивают в соответствии с ГОСТ 12.1.004, НПА и НД.

- Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и эксплуатацию систем и установок противопожарной защиты резервуаров и РП.

- Создание пожарной охраны – в соответствии с НПА и НД.

- Для каждого РП руководитель объекта МТ обеспечивает разработку инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с НПА и НД.

- РП и отдельно стоящие резервуары обеспечивают первичными средствами пожаротушения.

- При въезде на территорию объекта МТ на видном месте устанавливают схему организации движения автотранспортной техники на объекте с указанием основных зданий и сооружений (с применением условных обозначений), проездов для пожарной техники и водоисточников.

- На территории РП устанавливают знаки пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026.

- Состояние резервуарного оборудования систематически проверяют в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

- Электротехническое оборудование, располагаемое во взрывоопасной зоне РП, изготавливают во взрывозащищенном исполнении согласно ГОСТ 12.2.020, ГОСТ 22782.0.

- Огневые работы на территории РП и в резервуарах выполняют в соответствии с НПА и НД по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ и по правилам противопожарной безопасности.

- Охрана труда

- Общие положения

- Требования по охране труда при эксплуатации резервуаров и РП – в соответствии с действующим законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза в области охраны труда.

- При эксплуатации резервуаров и РП возможно наличие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- образование взрывоопасной среды;

- наличие пожароопасной среды;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- воздействие на организм человека электрического тока;

- повышенный уровень статического электричества;

- недостаточная освещенность на рабочем месте;

- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли/пола;

- повышенная температура нефти/нефтепродуктов и поверхности резервуарного оборудования;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная влажность воздуха.

- Охрана труда при выполнении технологических операций в резервуарах и РП

- Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (температура, влажность, подвижность воздуха рабочей зоны, предельно допустимое содержание вредных веществ, методы контроля) – по ГОСТ 12.1.005.

- Персонал, выполняющий работы по эксплуатации резервуара и резервуарного оборудования, измерению уровня и отбору проб обеспечивают специальной одеждой, специальной обувью, изготовленной из материалов, не накапливающих статическое электричество, из нефтенепроницаемых и нефтестойких материалов в соответствии с требованиями ТР ТС 019/2011 [3]. Обувь используют без металлических накладок и гвоздей. Для переноса специальных приспособлений для измерения и учета количества нефти/нефтепродуктов допускается применение специализированных переносных устройств (например, рюкзаков).

- При отборе проб по ГОСТ 2517 переносными пробоотборниками, измерении уровня нефти/нефтепродуктов, дренировании подтоварной воды, открытии замерных и других люков обслуживающий персонал располагается с наветренной стороны.

- Присутствие обслуживающего персонала на крыше резервуара во время закачки/откачки нефти/нефтепродуктов, а также в грозу не допускается.

- При работе с открытыми световыми/смотровыми и монтажными люками их закрывают предохранительными решетками. При необходимости, находясь с подветренной стороны, персонал должен использует фильтрующие противогазы. Запрещается без надетого противогаза заглядывать в открытый люк или низко наклоняться к его горловине во избежание отравления выделяющимися вредными парами и газами.

- При эксплуатации резервуара осуществляют контроль за исправностью лестниц, ограждающих конструкций на крышах резервуаров. Запрещается загромождать лестницу и крышу резервуара посторонними предметами и снятыми деталями резервуарного оборудования.

- При тумане, обледенении отбор проб, измерение уровня ручным способом на резервуаре допускается проводить только при применении дополнительных мер безопасности (дополнительного освещения и других необходимых мер безопасности).

- Безопасность при подготовительных и ремонтных работах

- Перед началом проведения подготовительных работ и для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения газоопасных и огневых работ, после перерывов в работе, а также с установленной периодичностью проводят анализ воздушной среды на содержание опасных веществ. Перед проведением газоопасных работ внутри резервуара дополнительно обязательно определяют содержание кислорода в воздушной среде (недостаточное содержание кислорода – объемная доля ниже 20 %).

- Контроль воздушной среды выполняют по схеме, разработанной и утвержденной согласно НД.

- Отбор проб проводит работник в промышленном фильтрующем противогазе без захода в резервуар. Для работы на резервуаре, содержащем высокосернистую нефть с наличием сероводорода, используют промышленные фильтрующие противогазы с дополнительной коробкой для сероводорода.

- При выполнении работ внутри резервуаров, используемых для нефти с наличием сероводорода, проводят анализ воздушной среды на содержание сероводорода.

- Результаты контроля воздушной среды документируют в соответствии с НД.

- К работам внутри резервуаров разрешается приступать, если концентрация газов не превышает предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а температура не превышает значений, допустимых нормами государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза. При концентрации кислорода меньше или концентрации токсичных паров нефти/нефтепродуктов больше значений, установленных НД, работы проводят в шланговом/изолирующем противогазе или с применением аппарата сжатого воздуха.

- При обнаружении в воздухе паров углеводородов в концентрациях, близких к значениям, допустимым нормами государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, при проведении огневых и газоопасных работ выполняют следующие действия:

- покидают опасную зону;

- сообщают о создавшейся аварийной ситуации ответственному за организацию и проведение работ, исполнителям работ.

Работы могут быть возобновлены только после принятия мер по установлению источника поступления паров углеводородов и снижению концентрации до значений, не превышающих допустимые.

- Запрещается проведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на резервуаре при выполнении операций по закачке и откачке нефти/нефтепродуктов.

- Работы по зачистке и ремонту резервуаров и резервуарного оборудования рекомендуется проводить в дневное время.

- Требования безопасности при электросварочных работах – по ГОСТ 12.3.003. Одновременное проведение электросварочных и газопламенных работ внутри резервуара не допускается.

- Проведение электросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом электросварщика не допускается.

- Требования безопасности при газовой сварке и резке с применением кислородных, ацетиленовых баллонов и генераторов устанавливают в соответствии с правилами противопожарного режима государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.

- Проведение работ на высоте – в соответствии с правилами безопасности государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.

- К СИЗ от падения с высоты работников относятся системы обеспечения безопасности на высоте, в т. ч. строительные предохранительные пояса по ГОСТ 32489 и страховочные канаты по ГОСТ 12.4.107, выполненные из материалов, исключающих искрообразование и предотвращающие образование заряда статического электричества. Работодатель проводит регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасности на высоте в соответствии с указаниями в эксплуатационных документах, а также своевременную замену элементов, компонентов или подсистем с понизившимися защитными свойствами.

- Работники без СИЗ или с неисправными СИЗ к работе на высоте не допускаются.

- Для выполнения работ на высоте предусматривают наличие исправных оградительных средств и защитных приспособлений по ГОСТ 27321, ГОСТ 27372 и НД.

- Работники, выполняющие работы на высоте, используют каски с застегнутым подбородочным ремнем по ГОСТ 12.4.087.

- Для спуска в резервуар, работы внутри него и подъема применяют переносные лестницы, изготовленные из искробезопасного материала, оборудованные нескользкими опорами. При работе с приставной лестницей на высоте более 1,8 м применяют страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции).

- При выполнении работ на высоте используют ящики и сумки для инструмента и крепежных изделий, спускают и поднимают все необходимые для работы предметы с помощью хлопчатобумажной веревки.

- У люка резервуара предусматривают не менее двух работников, выполняющих работу по наряду-допуску, назначенных для непрерывного наблюдения и готовых при необходимости оказать помощь работающим в резервуаре.

- При применении шлангового противогаза работники, находящиеся снаружи резервуара, следят за тем, чтобы приемный шланг не имел изгибов и располагался в зоне чистого воздуха. Для этого конец шланга закрепляют на заранее выбранном месте.

При использовании аппарата сжатого воздуха руководствуются инструкцией изготовителя.

- При очистке и ремонте резервуара ответственный за проведение подготовительных и ремонтных работ перед применением СИЗ органов дыхания проверяет маски, шланги и соединения. При обнаружении трещин, незначительных неплотностей в соединениях использовать их запрещается.

- При работе внутри резервуара двух и более человек воздухозаборные шланги и спасательные веревки располагают в диаметрально противоположных люках. При этом исключают взаимное перекрещивание и перегибание шлангов.

- Для защиты глаз от пыли, брызг, едких веществ, отлетающих частиц, твердых частиц при ремонте применяют защитные очки по ГОСТ 12.4.253. При проведении электрогазосварочных работ применяют защитные маски и очки со светофильтром.

- При нанесении на внутреннюю поверхность резервуара полимерных клеевых композиций или аналогичных им необходимо поверх специальной одежды и обуви надевать дополнительно легкий защитный комбинезон и резиновые галоши.

- Безопасность при работе с нефтью с наличием сероводорода

- При входе внутрь защитного ограждения/обвалования резервуара, используемого для нефти с наличием сероводорода, надевают промышленный противогаз с фильтрующе-поглощающей коробкой марки «В» или «КД» по ГОСТ 12.4.122.

- Ручной отбор пробы и измерение уровня нефти, содержащей сероводород, спуск подтоварной воды, открытие замерных и других люков в резервуаре проводят в присутствии представителя эксплуатирующей организации, осуществляющего контроль за проведением работ по технической эксплуатации резервуаров.

- Безопасность в экстремальных условиях

- К экстремальным условиям относятся явления, сопровождаемые предельными значениями температуры наружного воздуха и скорости ветра, разрядами атмосферного электричества, ливнями и так далее, при которых приостанавливают работы на открытом воздухе или внутри резервуара.

- Аварийную технику, используемую при работах в экстремальных условиях, располагают с наветренной стороны по отношению к месту проведения работ не ближе 30 м.

# Охрана окружающей среды

- Эксплуатацию резервуаров осуществляют в соответствии с законодательством государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза в области охраны окружающей среды.

- При эксплуатации резервуаров предусматривают эффективные меры по обращению с отходами производства, рекультивации нарушенных и загрязненных земель, снижению негативного воздействия на окружающую среду, а также по возмещению вреда окружающей среде, причиненного в процессе эксплуатации указанных объектов.

- Охрана окружающей среды при эксплуатации резервуаров включает в себя:

- соблюдение действующих НПА и НД в области охраны окружающей среды;

- контроль степени загрязнения атмосферы, воды и почвы нефтью/нефтепродуктом;

- контроль за обращением с образующимися отходами в соответствии с НПА и НД;

- своевременную ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды;

- осуществление мероприятий по сокращению загрязнения окружающей среды.

- Работы по охране окружающей среды при эксплуатации резервуаров проводят в соответствии с НПА и НД с учетом региональной специфики.

- Для разработки нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в РП или при изменении технологического процесса проводят инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

- После установления нормативов предельно допустимых выбросов/временно согласованных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в РП в соответствии с нормативами допустимых выбросов государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза проводят контроль за их соблюдением.

- Периодичность контроля выбросов углеводородов из резервуаров определяют на основании расчетов рассеивания, приведенных в проекте нормативов предельно допустимых выбросов/временно согласованных выбросов.

- Для снижения уровня загрязнения атмосферы выбросами углеводородов осуществляют мероприятия по снижению потерь от испарения нефти и нефтепродуктов из резервуаров, в т. ч.:

- окраску резервуаров в светлые тона;

- герметизацию резервуарного оборудования;

- водяное охлаждение;

- установку понтона, плавающих крыш;

- применение сорбционных методов;

- применение адсорбционных методов.

- Производственно-дождевые сточные воды РП перед сбросом их в водный объект очищают на очистных сооружениях до параметров, установленных в НД.

- Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов подлежит лицензированию согласно НПА и НД.

# Приложение А
(справочное) 
Перечень резервуарного оборудования и конструктивных элементов резервуаров

Перечень резервуарного оборудования и конструктивных элементов резервуаров приведен в таблице А.1.

Таблица А.1 – Перечень резервуарного оборудования и конструктивных элементов резервуаров

| Наименование оборудования/конструктивных элементов | Наличие в резервуаре в зависимости от типа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РВС | РВСП | РВСПК |
| Приемо-раздаточный патрубок | + | + | + |
| ПРУ | + | + | + |
| СКНР1) | + | + | + |
| СРДО2), в т. ч. винтовые мешалки | + | + | + |
| Кран сифонный | + | + | + |
| Люк-лаз в первом поясе | + | + | + |
| Люк-лаз во втором/третьем поясе | - | + | + |
| Люк световой/смотровой3) | + | + | + |
| Люк монтажный | + | + | + |
| Люк замерный | + | + | + |
| Дыхательный клапан | + | - | - |
| Предохранительный клапан | + | - | - |
| Аварийный клапан | + | -4) | - |
| Вентиляционные проемы и патрубки | - | + | - |
| Предохранительный клапан плавающей крыши | - | - | + |
| Пробоотборник5) | + | + | -6) |
| Водоспуск | - | - | + |
| Система подогрева1) (опционально) | + | + | + |
| Система охлаждения7) | + | + | + |
| Система пожаротушения7) | + | + | + |
| Автоматические пожарные извещатели | + | + | + |
| Сигнализаторы верхнего допустимого уровня | + | + | + |
| Уровнемер (измеритель уровня) | + | + | + |
| Многоточечный датчик средней температуры нефти/нефтепродукта | + | + | + |

Окончание таблицы А.1

| Наименование оборудования | Наличие в резервуаре в зависимости от типа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РВС | РВСП | РВСПК |
| Датчик (типа мановакуумметр) для контроля давления в паровоздушном пространстве под стационарной крышей резервуара | + | - | - |
| Датчик подтоварной воды (опционально) | + | + | + |
| 1) При необходимости. 2) На резервуары для светлых нефтепродуктов и авиационного топлива не устанавливают. 3) Осмотр внутреннего пространства резервуара проводят как через смотровые, так и через световые люки. 4) Для резервуаров типа РВСП при наличии автоматических установок газового пожаротушения могут устанавливаться вентиляционные аварийные устройства. 5) Резервуары для нефтепродуктов допускается оборудовать пробоотборниками по указанию заказчика. Вновь строящиеся резервуары для светлых нефтепродуктов оснащают стационарным пробоотборником. 6) Устанавливают по требованию эксплуатирующей организации на резервуары типа РВСПК, предназначенные для приема, накопления, измерения объема, сдачи нефтепродуктов при проведении планового капитального ремонта или технического перевооружения резервуара. 7) Необходимость применения систем охлаждения и пожаротушения для резервуаров определяют в соответствии с НД. |  |  |  |

# Библиография

|  | MSK-64. Шкала сейсмической интенсивности MSK-1964 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [2] | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 |  | О безопасности средств индивидуальной защиты |

УДК 621.867.81.068.4:006.354	МКС 75.200	ОКПД2 25.29

Ключевые слова: резервуары вертикальные цилиндрические стальные, эксплуатация, охрана труда, обслуживание, техническое диагностирование, ремонт

| Руководитель организации-разработчика: Первый заместитель генерального директора ООО «НИИ Транснефть» | ___________________ личная подпись | Д.А. Неганов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки: Директор центра технологии строительства, обследования зданий и сооружений трубопроводного транспорта ООО «НИИ Транснефть» | ___________________ личная подпись | В.Н. Островский |
| Исполнители: Начальник отдела технологии строительства и ремонта ООО «НИИ Транснефть» | __________________ личная подпись | Г.В. Мосолов |
| Заведующий лабораторией резервуаров ООО «НИИ Транснефть» | ___________________ личная подпись | М.Т. Идрисов |
| Главный научный сотрудник отдела технологии строительства и ремонта ООО «НИИ Транснефть» | ___________________ личная подпись | Е.Г. Ильин |
| Специалист 1 категории лаборатории резервуаров ООО «НИИ Транснефть» | __________________ личная подпись | С.Ю. Васина |

) На территории Российской Федерации действует документ «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» (утвержден приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 997н).

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 18.12.02-2024 «Технологии авиатопливообеспечения. Оборудование типовой схемы авиатопливообеспечения. Общие технические требования».

) На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53324-2009 «Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности».

) Резервуар, предназначенный для ведения штатных технологических процессов транспортировки нефти/нефтепродуктов. Товарные резервуары в ряде случаев допускается использовать для ведения товарно-коммерческих операций.

) Узел подключения резервуарного парка или склада — узел запорной арматуры, предназначенный для перекрытия потока нефти/нефтепродуктов между линейной частью магистрального трубопровода и площадочным объектом магистрального трубопровода, в составе которого эксплуатируют резервуарный парк или склад.

) На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 58362-2019 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Автоматизация и телемеханизация технологического оборудования. Основные положения, термины и определения».

) На территории Российской Федерации действует СП 28.13330.2017 «Свод правил «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии».