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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены» 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т
Лифты
 Пожарная безопасность
Lifts. Fire safety

                                     Дата  введения – 202__–___–__

    1 Область применения 
   1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования пожарной безопасности к лифтам, непредназначенным для использования во время пожара.
1.2 Стандарт распространяется на новые пассажирские и грузопассажирские лифты, устанавливаемые в здания, оборудованные системой пожарной сигнализации.
1.3 Стандарт может быть использован в качестве базы для повышения пожарной безопасности находящихся в эксплуатации лифтов.
1.4 Настоящий стандарт не распространяется на:
- лифты, предназначенные для работы во время пожара (лифты для пожарных);
- лифты, предназначенные для спасания людей из здания в чрезвычайных ситуациях;
- ситуации, при которых пожар проник в шахту, в машинное помещение.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующий межгосударственный стандарт:
ГОСТ 33605 Лифты. Термины и определения


Проект RU, первая редакция


      

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.


      3 Термины и определения 
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 33605, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 система пожарной сигнализации здания: 
3.1.1 система автоматической пожарной сигнализации: Система пожарной сигнализации, включающая в себя компоненты для автоматического обнаружения пожара, подачи сигнала о пожаре, а также инициирующая другие действия.
3.1.2 ручной переключатель режима работы лифта: Управляемое вручную устройство в виде расположенных за защитным стеклом переключателей (или кнопок), которые инициируют электрический сигнал в систему управления лифта для выполнения предусмотренной программы работы.
3.2
назначенный этаж: Этаж, определенный в соответствии со стратегией эвакуации во время пожара и других чрезвычайных обстоятельств для перемещения пассажиров из кабины лифта к безопасному выходу из здания или в зону безопасности.
 [ГОСТ 33605—2021, статья 7]

3.3
основной посадочный этаж: Этаж главного входа в здание (сооружение).
[ГОСТ 33605—2021, статья 73]


3.4 альтернативный назначенный этаж: Этаж, определенный автоматической системой пожарной сигнализации, на который должен прибыть лифт в том случае, если на основном назначенном этаже обнаружен пожар.
3.5
режим «нормальная работа»: Режим, при котором управление осуществляется пользователем посредством аппаратов управления в кабине и/или на этажных площадках вне машинного, блочного помещения, шкафов управления лифтов без машинного помещения.
[ГОСТ 33605—2021, статья 137]

3.6
режим «пожарная опасность»: Установленная последовательность действий системы управления лифтом, предусматривающая при возникновении пожара в здании (сооружении) принудительное движение кабины лифта на основной посадочный этаж с исключением команд управления из кабины и зарегистрированных попутных вызовов.
 [ГОСТ 33605—2021, статья 139]

3.7
режим «ревизия»: Режим управления движением кабины персоналом, находящимся на крыше кабины, в приямке или на рабочей площадке.
[ГОСТ 33605—2021, статья 140]

3.8
система управления лифта: Совокупность устройств управления, обеспечивающих работу лифта в соответствии с заданной программой.
[ГОСТ 33605—2021, статья 142]

3.9 лифт для пожарных (лифт для транспортирования пожарных подразделений): Лифт, оснащенный системами управления, защиты и связи, обеспечивающий перемещение пожарных на этажи зданий (сооружений) для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и тушению пожара.


4 Перечень существенных опасностей 
Настоящий раздел содержит перечень всех существенных опасностей, опасных ситуаций и событий, рассматриваемых в настоящем стандарте и основанных на анализе рисков, как важнейших для лифтов и требующих принятия мер по устранению или уменьшению риска.
Перечень существенных опасностей приведен в таблице 1.

Таблица 1 — Существенные опасности
	Значительная опасность или опасная ситуация для лифтов при пожаре
	Пункт настоящего стандарта

	   1 Механические опасности
	 5.1.4; 5.1.5; 5.3.4; 5.3.5.2; 5.3.5.3 

	   2 Опасность заблокирования в кабине
	 5.1.3; 5.2; 5.3

	   3 Опасность удара дверями
	 5.3.2; 5.3.5.2; 5.3.5.3

	   4 Термическая и ингаляционная травма (высокая температура или дым)
	 5.1; 5.3

	   5 Некачественные конструкции или неправильное размещение знаков безопасности
	 5.1.4; 5.4.1



         5 Требования безопасности и/или защитные меры 
5.1 Основные требования
5.1.1 Общие положения
При возникновении пожара в здании система пожарной сигнализации* здания направляет в систему управления лифта сигнал для включения режима работы лифта «пожарная опасность».
Схема взаимодействия системы пожарной сигнализации и системы управления лифта при получении сигнала о возникновении пожара представлена на рис. А.1 приложения А.
______________________________________________________________________
* Оборудование зданий системой пожарной сигнализации не относится к области ответственности лифтовой организации.
5.1.2 Назначенный этаж (назначенные этажи) в случае пожара и входной электрический сигнал (сигналы)
[bookmark: OLE_LINK19]Лифт, кроме основного назначенного этажа, может иметь один или несколько альтернативных назначенных этажей. При получении сигнала в соответствии с 5.1.1 лифт должен вернуться на назначенный этаж (обычно основной посадочный этаж) в соответствии с 5.3.
Для каждого назначенного этажа в системе управления лифта должен быть сгенерирован соответствующий входной сигнал. После приема первого сигнала кабина лифта в соответствии с 5.3 должна начать движение к назначенному этажу (основному или альтернативному). При этом вновь поступающие сигналы не должны приниматься до отмены первого сигнала.
Для уточнения границ ответственности в интерфейсе см. рис. А.2 приложения А.
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK6]5.1.3	Включение режима работы лифта «пожарная опасность»
Включение режима работы лифта для возврата кабины лифта на назначенный этаж следует проводить одним из нижеуказанных способов:
a) включение режима работы лифта вручную, например с использованием ручного переключателя режима работы лифта, 
или
б)	включение в автоматическом режиме, например, сигналом от системы пожарной сигнализации здания.
5.1.4	Ручной переключатель режима работы лифта в режим «пожарная опасность»
Если предусмотрен ручной переключатель работы лифта, то он должен удовлетворять следующим требованиям:
a)	быть двухпозиционным;
b)	иметь четко видимую маркировку положения переключателя, чтобы исключить любую ошибку при определении его положения;
в)	иметь маркировку, соответствующую его использованию, с размерами символа не менее 50 х 50 мм;
г)	быть установленным в диспетчерской здания и/или на назначенном этаже;
д)	быть защищённым от несанкционированного использования путем установки за защитной стеклянной панелью или путём размещения в ином месте, исключающем возможность его несанкционированного использования.
Примечание — Решение о применении автоматической системы пожарной сигнализации или ручного переключателя должно быть принято на стадии проектирования здания. Их применение не входит в область ответственности лифтовой организации.
5.1.5	Предотвращение пуска остановившегося лифта
Система управления лифта должна исключать возможность приведения лифта в движение при получении сигнала согласно 5.1.1 из системы пожарной сигнализации в следующих случаях:
- при остановке лифта в результате срабатывания цепей безопасности;
- при нахождении лифта в режиме «ревизия»;
- при освобождении пассажиров, заблокированных в кабине лифта;
 - при нахождении лифта в режиме, инициированном датчиками землетрясения.
5.2 Требования к интерфейсу, обеспечивающему взаимодействие системы пожарной сигнализации здания и системы управления лифта
Разрыв связи между системой пожарной сигнализации здания и системой управления лифта должен переводить лифт в режим работы, изложенный в 5.3. 
5.3 Работа лифта после получения сигнала о возникновении пожара в здании
5.3.1 Порядок работы лифта после получения сигнала о возникновении пожара в здании заключается в принудительном направлении кабины лифта на назначенный этаж и обеспечении выхода всех пассажиров из кабины.
5.3.2 После получения сигнала из системы автоматической пожарной сигнализации или от ручного переключателя режима работы лифт выполняет следующий алгоритм работы:
а) все вновь поступающие приказы в кабине лифта и вызовы с этажных площадок не регистрируются и не принимаются для исполнения;
б) все зарегистрированные ранее приказы и вызовы аннулируются;
в) кнопка открытия дверей и кнопка устройства дистанционной экстренной связи должны оставаться в рабочем состоянии;
г) в кабине лифта при поступлении команды на включение режима «пожарная опасность» должен быть предусмотрен звуковой сигнал и голосовое сообщение о включении режима и необходимости устранить возможные препятствия закрытию дверей (например, сообщение «Пожарная тревога – Лифт движется на назначенный этаж – Не мешайте закрытию дверей»). Звуковой сигнал должен быть настроен на уровень звука 35—65 дБ(А). Если двери не переходят в закрытое положение более 20 секунд, устройства, контролирующие наличие препятствия в дверном проеме, которые могут быть подвержены воздействию высокой температуры и/или дыма, должны быть отключены для обеспечения закрывания дверей. При этом кинетическая энергия закрывающихся створок дверей с отключенным реверсом не должна превышать 4 Дж. Звуковой сигнал выключается при прибытии лифта на назначенный этаж.
Во время нахождения лифта в режимах «ревизия», при освобождении пассажиров, заблокированных в кабине лифта, а также при срабатывании электрических контактов цепи безопасности, при возникновении пожара в здании инициируемый звуковой сигнал информирует о необходимости, если это возможно, перевести лифт в режим «нормальная работа». Это позволит выполнить команду на включение режима «пожарная опасность»;
д) лифт должен работать следующим образом:
1) находящийся на любом этаже лифт с автоматическим приводом дверей должен закрыть двери и без промежуточных остановок следовать на назначенный этаж;
2) находящийся на любом этаже лифт с открытыми дверями ручного закрывания или с неавтоматическим приводом дверей должен оставаться на этом этаже. Если двери лифта закрыты, лифт должен без промежуточных остановок следовать на назначенный этаж;
3) лифт, движущийся в направлении от назначенного этажа, должен остановиться на ближайшем возможном этаже и без открывания дверей начать движение без промежуточных остановок на назначенный этаж;
4) лифт, движущийся в направлении назначенного этажа, должен продолжать свое движение без промежуточных остановок к назначенному этажу. Если лифт уже начал останавливаться на ближайшем попутном этаже, то допускается сделать остановку и продолжить движение к назначенному этажу без открытия дверей;
5) лифт, остановившийся в результате срабатывания устройства безопасности, должен оставаться неподвижным;
6) находящийся на назначенном этаже лифт с закрытыми дверями должен выполнить действия согласно 5.3.5.
5.3.3 Автоматическая система перемещения гидравлических лифтов на нижний обслуживаемый этаж, срабатывающая через 15 минут после последнего нормального рабочего рейса в случае возникновения «сползания» в системе гидропривода, должна быть отключена.
5.3.4 Выход из строя лифта, связанного с другими лифтами системой группового управления, не должен препятствовать движению остальных лифтов группы на назначенный этаж.
5.3.5 При прибытии на назначенный этаж.
5.3.5.1 Должен быть предусмотрен звуковой сигнал и голосовое сообщение (например, сообщение «Пожарная тревога – Лифт выведен из эксплуатации - Покиньте лифт»). Звуковой сигнал должен быть настроен на уровень звука         35—65 дБ(А).
5.3.5.2 Лифт с автоматическими дверями должен открыть двери. Двери лифта остаются открытыми при наличии пассажиров в кабине лифта. При отсутствии пассажиров в кабине лифт через 20 секунд закрывает двери, режим «нормальная работа» лифта исключается. 
5.3.5.3 У лифта с дверями с ручным закрыванием или с неавтоматическим приводом дверей замок дверей должен быть открыт, режим «нормальная работа» лифта исключается. 
5.3.6 Возвращение лифта в режим «нормальная работа»
Возвращение лифта в режим «нормальная работа» может быть осуществлено при следующих условиях:
а) отмена (снятие) сигнала о пожаре из автоматической системы пожарной сигнализации;
или
б) перевод ручного переключателя режима работы лифта (при его наличии) в положение, соответствующее отсутствию пожара. 
Перевод ручного переключателя должен осуществляться уполномоченными лицами; 
в) отсутствие повреждений лифтового оборудования, влияющего на безопасность работы лифта, установленных персоналом организации, осуществляющей техническое обслуживание лифта. 
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]5.4 Применяемые материалы и требования по размещению оборудования
5.4.1 Материалы, применяемые при изготовлении лифта, не должны приводить к возникновению пожарной опасности и должны соответствовать требованиям в области пожарной безопасности.
В зданиях, оборудованных системами контроля и управления доступом населения и посетителей, пожарно-технические показатели материалов лифта толщиной до 1,2 мм не нормируются.
Пожарно-технические показатели материалов отделки (облицовки) толщиной до 0,3 мм не нормируются. 
5.4.2 В помещениях с оборудованием лифта допускается размещение в этих помещениях следующего оборудования, относящегося к данному лифту:
а) механизмы и приспособления для обслуживания лифта;
б) оборудование для вентиляции, кондиционирования или обогрева воздуха, за исключением парового отопления этих помещений и шахты лифта;
в) охранная и пожарная сигнализация, система видеоконтроля данного лифта;
г) оборудование пожаротушения помещений данного лифта.
Установка в этих помещениях оборудования и прокладка коммуникаций, не относящихся к данному лифту (например, коммуникаций системы двухсторонней связи безопасной зоны для маломобильных групп населения, являющейся частью противопожарной системы здания или системы обратной связи зоны пожарного оповещения) не допускаются. 
  
6 Проверка выполнения требований безопасности и/или защитных мер
 Выполнение требований безопасности и/или защитных мер, предусмотренных настоящим стандартом, следует проверять в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 ─ Подтверждение соответствия

	Раздел, подраздел, пункт
	Визуальная проверка1)
	Проверка соответствия лифтовой установки технической документации2)
	Проверка соответствия технической документации требованиям стандарта3)
	Функциональные испытания4)

	5.1.1
	Х
	—
	—
	Х

	5.1.2
	Х

	Х
	Х

	Х

	5.1.3
	Х
	—
	—
	Х





Окончание таблицы 2
	Раздел, подраздел, пункт
	Визуальная проверка1)
	Проверка соответствия лифтовой установки технической документации2)
	Проверка соответствия технической документации требованиям стандарта3)
	Функциональные испытания4)

	5.1.4
	Х
	Х
	—
	Х

	5.1.5
	—
	—
	—
	Х

	5.2
	—
	—
	Х
	Х

	5.3.1
	—
	—
	—
	Х

	5.3.2
	Х

	Х

	Х

	Х

	5.3.3
	—
	—
	—
	Х

	5.3.4
	—
	—
	—
	Х

	5.3.5
	—
	—
	—
	Х

	5.3.6
	Х
	─
	─
	Х

	5.4
	Х
	Х 
	Х 
	Х

	7
	─

	─
	Х
	─


	1) Результаты визуальной проверки должны показать наличие того, что предусмотрено настоящим стандартом, например, маркировки, панели управления, инструкции по эксплуатации и т.п., а также соответствие маркировки, содержания инструкции требованиям настоящего стандарта. 
2) Результатом проверки соответствия лифта технической документации является подтверждение того, что он изготовлен в соответствии с технической документацией. 
3) Результатом проверки соответствия технической документации требованиям настоящего стандарта является подтверждение того, что требования настоящего стандарта отражены в технической документации. 
4) Результатом функциональных испытаний является подтверждение того, что лифт, в том числе устройства безопасности, функционирует так, как это предусмотрено технической документацией.
Примечания 
1 Знак «Х» означает, что данный вид проверки осуществляется. 
2 При использовании в лифте компонентов, составных частей и других элементов, прошедших подтверждение соответствия согласно установленным процедурам, проверку их соответствия требованиям настоящего стандарта следует проводить по технической документации (сертификатам соответствия, протоколам испытаний и т.п.).



7 Информация для использования 
Владельцу здания должно быть передано руководство по эксплуатации лифта, содержащее описание работы, правила пользования лифтом во время пожара и требования по проверке функционирования и взаимодействия систем пожарной сигнализации здания и системы управления лифта.




                           Приложение А
(справочное)   
Схемы формирования требований к лифту и граница взаимодействия систем пожарной сигнализации и лифта
Нет
Да
Лифт должен соответствовать требованиям стандарта по лифтам для пожарных
В соответствии с настоящим стандартом лифт должен совершить только один рейс на назначенный этаж

Начало




Предназначен ли лифт для работы при пожаре?











В здании может быть предусмотрен ручной переключатель системы пожарной сигнализации режима работы лифтов для отправки лифта на назначенный этаж
Нет
Имеет ли здание систему автоматической пожарной сигнализации?




Да


Может ли система пожарной сигнализации определить на каком этаже пожар?


Нет


Да


Должно быть обеспечено направление лифта на назначенный этаж, после чего режим «Нормальная работа» лифта исключается 
Должно быть обеспечено направление лифта на основной назначенный этаж, после чего режим «Нормальная работа» лифта исключается 










Рисунок А.1 — Блок-схема формирования требований к лифту при пожаре



Подключение системы пожарной сигнализации к лифтовой системе 
(не входит в обязанности лифтовой организации)
Граница между системами пожарной сигнализации и лифтовой системой




Исходящий(е) сигнал(ы) из системы пожарной сигнализации: автоматической пожарной сигнализации или ручного переключателя


Лифты
Система управления лифтов
Интерфейс системы управления лифтов








Лифты
Здание






Рисунок А.2 — Граница взаимодействия систем пожарной сигнализации и лифта.


      






















Приложение Б
(справочное)
Требования к организации технического обслуживания лифта

Для обеспечения надежной и безопасной работы лифта в случае возникновения пожара необходимо его надлежащее плановое техническое обслуживание на регулярной основе. 
Техническое обслуживание требует совместных усилий владельца лифта и организации по техническому обслуживанию лифта.
Владелец лифта должен организовывать регулярные проверки надлежащей работы лифта. Эти проверки обычно включают в себя:
-	получение сигнала о возникновении пожара из системы пожарной сигнализации для возврата лифта на назначенный этаж;
- открывание дверей лифта, прибывшего на назначенный этаж, и их последующее в течение 20 секунд закрывание и удержание в закрытом положении или удержание дверей в открытом положении в соответствии с 5.3.5.2;
 - обеспечение невыполнения приказов из кабины и вызовов со всех этажей, кроме назначенного, при сохранении в рабочем состоянии кнопки открытия двери и кнопки устройства дистанционной экстренной связи в кабине;
- если лифт соединен с системой управления здания или системой пожарной сигнализации, проверяется реакция лифта на получение сигнала из этих систем. 
Организация по техническому обслуживанию лифта должна информировать владельца лифта о необходимости замены элементов лифта для обеспечения его надлежащей работы.
Организация по техническому обслуживанию лифта должна проводить ежегодное периодическое испытание лифта по запросу владельца лифта и документально оформлять все аспекты надлежащего функционирования лифта.
Владелец лифта должен информировать организацию по техническому обслуживанию лифта о любых изменениях в системах взаимодействия системы управления здания и системы управления лифта для обеспечения надлежащего функционирования лифта.
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