| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ IEC 61400-1 (проект, KZ, 1 редакция) |  |

СИСТЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ ВЕТРА

Часть 1

Требования к конструкции

(IEC 61400-1:2019, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения 
работ по межгосударственной стандартизации установлены 
ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
IEC 61400-1:2019 Системы генерирования ветроэнергетики. Часть 1: Проектные требования (Wind energy generation systems – Part 1: Design requirements, IDT)

Международный стандарт IEC 61400-1 был подготовлен техническим комитетом IEC 88: Система ВЭС

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВЗАМЕН ГОСТ IEC 61400-1-2017

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение |  |
| --- | --- |
| 1 Область применения…………………………………………………………………… |  |
| 2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………… |  |
| 3 Термины и определения……………………………………………………………….. |  |
| 4 Обозначения и сокращения …………………………………………………………… |  |
| 4.1 Символы и единицы измерения……………………………………..................... |  |
| 4.2 Сокращения…………………………………………………………………………… |  |
| 5 Основные элементы ………………………………………………………………..…... |  |
| 5.1 Общие положения ………………………………………………………………….. |  |
| 5.2 Методология проектирования ……………………………………………………. |  |
| 5.3 Классы безопасности……………………………………………………………….. |  |
| 5.4 Обеспечение качества……………………………………………………………… |  |
| 5.5 Маркировка ВЭУ……………………………………………………………………… |  |
| 6 Факторы окружающей среды………………………………………………………….. |  |
| 6.1 Общие положения…………………………………………………………………… |  |
| 6.2 Классы ВЭУ…………………………………………………………………………… |  |
| 6.3 Режимы ветра…………………………………………………………..................... |  |
| 6.3.1 Общие положения……………………………………………………………….. |  |
| 6.3.2 Нормальные режимы ветра……………………………………………………. |  |
| 6.3.3 Экстремальные режимы ветра………………………………………………… |  |
| 6.4 Прочие факторы окружающей среды…………………………………………….. |  |
| 6.4.1 Общие положения……………………………………………………………….. |  |
| 6.4.2 Прочие нормальные факторы окружающей среды…………….................. |  |
| 6.4.3 Прочие экстремальные факторы окружающей среды…………………….. |  |
| 6.5 Состояние электросети………………………………………………..................... |  |
| 7 Проектирование конструкции………………………………………………………….. |  |
| 7.1 Общие положения……………………………………………………………………. |  |
| 7.2 Методология проектирования……………………………………………………… |  |
| 7.3 Нагрузки………………………………………………………………………………... |  |
| 7.3.1 Общие положения………………………………………………………………... |  |
| 7.3.2 Гравитационные и инерционные нагрузки…………………………………… |  |
| 7.3.3 Аэродинамические нагрузки……………………………………………………. |  |
| 7.3.4 Эксплуатационные нагрузки……………………………………………………. |  |
| 7.3.5 Прочие виды нагрузок…………………………………………………………… |  |
| 7.4 Проектные случаи и варианты нагружения……………………………………… |  |
| 7.4.1 Общие положения……………………………………………………………….. |  |
| 7.4.2 Производство электроэнергии (ПСН 1.1-1.5)………………………………... |  |
| 7.4.3 Проектный случай нагружения элементов ВЭУ при выработке электроэнергии в сочетании с отказами или потерей электрической сети (ПСН 2.1-2.5)…………………………………………………………………………….. |  |
| 7.4.4 Запуск (ПСН 3.1-3.3)…………………………………………………………….. |  |
| 7.4.5 Нормальное завершение работы (ПСН 4.1-4.2)……………………………. |  |
| 7.4.6 Аварийная остановка (ПСН 5.1)………………………………….................... |  |
| 7.4.7 Припаркованный (стоящий или работающий на холостом ходу) (ПСН 6.1-6.4)……………………………………………………………………………... |  |
| 7.4.8 Припаркованный плюс неисправности (ПСН 7.1)…………………………... |  |
| 7.4.9 Транспортировка, сборка, техническое обслуживание и ремонт (ПСН 8.1 и 8.2) …………………………………………………………………………... |  |
| 7.5 Расчеты нагрузки…………………………………………………………………….. |  |
| 7.6 Анализ предельного состояния……………………………………………………. |  |
| 7.6.1 Способ……………………………………………………………………………… |  |
| 7.6.2 Анализ предельной прочности…………………………………………………. |  |
| 7.6.3 Усталостное разрушение……………………………………………………….. |  |
| 7.6.4 Устойчивость……………………………………………………………………… |  |
| 7.6.5 Проверка критических деформаций………………………………………….. |  |
| 7.6.6 Специальные парциальные коэффициенты безопасности………………. |  |
| 8 Система управления……………………………………………………………………. |  |
| 8.1 Общие положения……………………………………………………………………. |  |
| 8.2 Функции управления…………………………………………………………………. |  |
| 8.3 Функции защиты……………………………………………………………………… |  |
| 8.4 Анализ отказов системы управления…………………………………………….. |  |
| 8.4.1 Общие положения………………………………………………………………... |  |
| 8.4.2 Независимость и сбои по общим причинам…………………………………. |  |
| 8.4.3 Исключения неисправностей…………………………………………………… |  |
| 8.4.4 Периоды возврата в режим отказа……………………………………………. |  |
| 8.4.5 Систематические сбои…………………………………………………………... |  |
| 8.5 Ручное управление………………………………………………………………….. |  |
| 8.6 Функция кнопки аварийной остановки……………………………………………. |  |
| 8.7 Ручной, автоматический и удаленный перезапуск……………….................... |  |
| 8.8 Система торможения………………………………………………………………... |  |
| 9 Механические системы…………………………………………………………………. |  |
| 9.1 Общие положения……………………………………………………………………. |  |
| 9.2 Ошибки при сборке…………………………………………………………………... |  |
| 9.3 Гидравлические или пневматические системы…………………………………. |  |
| 9.4 Главная коробка передач…………………………………………………………… |  |
| 9.5 Система установки на ветер……………………………………………………….. |  |
| 9.6 Система управления лопастями……………………………………..................... |  |
| 9.7 Аварийные тормоза………………………………………………………………….. |  |
| 9.8 Подшипники качения………………………………………………………………… |  |
| 9.8.1 Общие положения………………………………………………………………... |  |
| 9.8.2 Подшипники главного вала………………………………………..................... |  |
| 9.8.3 Подшипники генератора………………………………………………………… |  |
| 9.8.4 Подшипники тангажа и рыскания……………………………………………… |  |
| 10 Электрическая система………………………………………………........................ |  |
| 10.1 Общие положения………………………………………………………………….. |  |
| 10.2 Общие технические требования к электрической системе……................... |  |
| 10.3 Внутренние условия окружающей среды………………………………………. |  |
| 10.4 Защитные устройства………………………………………………...................... |  |
| 10.5 Отключение от источников питания……………………………………………... |  |
| 10.6 Система заземления……………………………………………………………….. |  |
| 10.7 Молниезащита………………………………………………………...................... |  |
| 10.8 Электрические кабели……………………………………………………………... |  |
| 10.9 Самовозбуждение………………………………………………………………….. |  |
| 10.10 Защита от грозовых электромагнитных импульсов…………………………. |  |
| 10.11 Качество электроэнергии………………………………………………………… |  |
| 10.12 Электромагнитная совместимость……………………………………………... |  |
| 10.13 Системы и оборудование силовых электронных преобразователей……. |  |
| 10.14 Спиральная/капельная петля……………………………………..................... |  |
| 10.15 Скользящие кольца………………………………………………………………. |  |
| 10.16 Проводники и компоненты вертикальной передачи электроэнергии……. |  |
| 10.17 Электроприводы и преобразователи………………………………………….. |  |
| 10.18 Электрические машины…………………………………………........................ |  |
| 10.19 Силовые трансформаторы………………………………………………………. |  |
| 10.20 Низковольтные распределительные устройства и устройства управления………………………………………………………………………………… |  |
| 10.21 Высоковольтное распределительное устройство…………………………… |  |
| 10.22 Ступицы…………………………………………………………………………….. |  |
| 11 Выбор ВЭУ по условиям соответствия площадке размещения……………….. |  |
| 11.1 Общие положения………………………………………………………………….. |  |
| 11.2 Оценка топографической сложности площадки и ее влияния на турбулентность …………………………………………………………………………… |  |
| 11.2.1 Оценка топографической сложности………………………………………… |  |
| 11.2.2 Оценка структуры турбулентности на участке…………………………….. |  |
| 11.3 Параметры ветра, определяемые в проекте ………………………………….. |  |
| 11.3.1 Общие положения………………………………………………………………. |  |
| 11.3.2 Параметры состояния ветра………………………………………………….. |  |
| 11.3.3 Настройка измерения…………………………………………………………... |  |
| 11.3.4 Оценка данных………………………………………………………………….. |  |
| 11.4 Оценка последствий воздействия соседних ветряных ВЭУ………………… |  |
| 11.5 Оценка других условий окружающей среды…………………………………… |  |
| 11.6 Оценка условий землетрясения…………………………………………………. |  |
| 11.7 Оценка состояния электрической сети…………………………………………. |  |
| 11.8 Оценка состояния почвы………………………………………………………….. |  |
| 11.9 Оценка структурной целостности на основе данных о ветре………………. |  |
| 11.9.1 Общие положения………………………………………………………………. |  |
| 11.9.2 Оценка пригодности усталостной нагрузки на основе данных о ветре………………………………………………………………………………………. |  |
| 11.9.3 Оценка пригодности к максимальной нагрузке на основе данных о ветре………………………………………………………………………………………. |  |
| 11.10 Проверка структурной целостности ВЭУ при воздействии нагрузок, вызванных специфическими особенностями площадки размещения…………... |  |
| 12 Сборка, установка и монтаж………………………………………………………….. |  |
| 12.1 Общие положения………………………………………………………………….. |  |
| 12.2 Планирование……………………………………………………………………….. |  |
| 12.3 Условия установки………………………………………………………………….. |  |
| 12.4 Доступ к площадке………………………………………………………………….. |  |
| 12.5 Параметры окружающей среды………………………………………………….. |  |
| 12.6 Документация……………………………………………………………………….. |  |
| 12.7 Прием, перемещение и хранение……………………………………………….. |  |
| 12.8 Фундаментные/анкерные системы………………………………………………. |  |
| 12.9 Сборка ВЭУ………………………………………………………………………….. |  |
| 12.10 Монтаж ВЭУ………………………………………………………………………... |  |
| 12.11 Крепежные соединения………………………………………………………….. |  |
| 12.12 Краны, подъемно-транспортное оборудование……………………………… |  |
| 13 Ввод в эксплуатацию, эксплуатация и техническое обслуживание…………… |  |
| 13.1 Общие положения………………………………………………………………….. |  |
| 13.2 Проектные требования для осуществления безопасной эксплуатации, проведения осмотров и технического обслуживания ВЭУ……………..………… |  |
| 13.3 Инструкции по вводу в эксплуатацию…………………………………………… |  |
| 13.3.1 Общие положения…………………………………………………................... |  |
| 13.3.2 Подключение к сети……………………………………………….................... |  |
| 13.3.4 Документирование……………………………………………………………… |  |
| 13.3.5 Действия после ввода в эксплуатацию……………………………………… |  |
| 13.4 Руководство по эксплуатации…………………………………………………….. |  |
| 13.4.1 Общие положения………………………………………………………………. |  |
| 13.4.2 Инструкции по протоколированию процессов эксплуатации и технического обслуживания…………………………………………………………… |  |
| 13.4.3 Инструкция о порядке действия персонала при незапланированных автоматических остановках…………………………………………………………… |  |
| 13.4.4 Инструкции для предупреждения снижения уровня надежности ……… |  |
| 13.4.5 Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту……… |  |
| 13.4.6 Порядок действий в аварийных ситуациях…………………………………. |  |
| 13.5 Руководство по техническому обслуживанию……………………………….. |  |
| 14 Холодный климат………………………………………………………………………. |  |
| 14.1 Общие положения………………………………………………………………….. |  |
| 14.2 Климат с низкой температурой и обледенением……………………………… |  |
| 14.3 Внешние условия для холодного климата……………………………………... |  |
| 14.3.1 Общие положения…………………………………………………................... |  |
| 14.3.2 Класс ВЭУ для холодного климата………………………………………….. |  |
| 14.4 Структурное проектирование…………………………………………………….. |  |
| 14.5 Проектные ситуации и варианты нагрузки…………………………………….. |  |
| 14.5.1 Общие положения………………………………………………………………. |  |
| 14.5.2 Расчеты нагрузки………………………………………………….................... |  |
| 14.5.3 Выбор подходящих материалов………………………………….................. |  |
| 14.6 Системы управления………………………………………………………………. |  |
| 14.7 Механические системы……………………………………………………………. |  |
| 14.8 Электрические системы…………………………………………………………… |  |
| Приложение A (справочное) Проектные данные для внешних условий ………… |  |
| A.1 Проектные данные для конструирования ВЭУ класса S*…………………….. |  |
| A.1.1 Общие сведения…………………………………………………………………. |  |
| A.1.2 Параметры машины………………………………………………..................... |  |
| A.1.3 Условия ветра……………………………………………………….................... |  |
| A.1.4 Состояние электрической сети………………………………………………… |  |
| A.1.5 Прочие условия окружающей среды (если учитываются)………………… |  |
| A.2 Дополнительные конструктивные параметры для описания ВЭУ класса S с холодным климатом (CC-S)…………………………………………………………... |  |
| Приложение В (справочное) Расчетные нагрузки для проектирования ВЭУ специального класса S или оценки пригодности места установки……………………………………………………………………………………. |  |
| B.1 Общие положения…………………………………………………………………… |  |
| B.2 Производство электроэнергии (ПСН 1.1-1.9)…………………………………… |  |
| Приложение С (справочное) Модели турбулентности………………………………. |  |
| C.1 Общие положения…………………………………………………………………… |  |
| C.2 Модель однородного сдвига Манна……………………………………………… |  |
| C.3 Спектральная и экспоненциальная когерентные модели Каймала [1]…..… |  |
| С.4 Справочные документы…………………………………………………………….. |  |
| Приложение D (справочное) Расчет сейсмических нагрузок………………………. |  |
| D.1 Общие положения…………………………………………………………………… |  |
| D.2 Спектр проектных откликов………………………………………………………… |  |
| D.3 Структурная модель………………………………………………………………… |  |
| D.4 Оценка сейсмической нагрузки…………………………………………………… |  |
| D.5 Дополнительная нагрузка………………………………………………………….. |  |
| D.6 Справочные документы……………………………………………....................... |  |
| Приложение Е (справочное) Вихревой след и турбулентность ветряных электростанций…………………………………………………………………………….. |  |
| E.1 Добавлен метод турбулентности в следе……………………………………….. |  |
| E.2 Модель динамического извилистого следа……………………………………... |  |
| E.2.1 Общие положения……………………………………………………………….. |  |
| E.2.2 Дефицит следа…………………………………………………………………… |  |
| E.2.3 Извилистый……………………………………………………………………….. |  |
| E.2.4 Турбулентность, вызванная следом…………………………………………. |  |
| E.2.5 Суперпозиция следа…………………………………………………………….. |  |
| E.2.6 Синтез модели……………………………………………………………………. |  |
| E.3 Справочные документы…………………………………………………………….. |  |
| Приложение F (справочное) Прогнозирование распределения ветра для площадок размещения ВЭУ на основе метода «Измерение – сопоставление – прогноз» (ИСП)……………………………………………………………………………... |  |
| F.1 Общие положения……………………………………………………...................... |  |
| F.2 Метод «Измерение-сопоставление-прогноз» (ИСП)…………………………… |  |
| F.3 Применение для вычисления среднегодовой скорости ветра и распределения……………………………………………………………………………. |  |
| F.4 Применение для вычисления экстремальной скорости ветра………………. |  |
| F.5 Справочные документы…………………………………………………………….. |  |
| Приложение G (справочное) Статистическая экстраполяция нагрузок для расчета по предельным нагрузкам……………………………………………………… |  |
| G.1 Общие сведения…………………………………………………………………….. |  |
| G.2 Извлечение данных для выполнения экстраполяции………………………… |  |
| G.3 Методы экстраполяции нагрузок…………………………………………………. |  |
| G.3.1 Общие положения……………………………………………………………….. |  |
| G.3.2 Глобальные экстремумы………………………………………….................... |  |
| G.3.3 Локальные экстремумы…………………………………………………………. |  |
| G.3.4 Эмпирические распределения на больших интервалах времени……… |  |
| G.4 Критерии сходимости………………………………………………………………. |  |
| G.4.1 Общие положения………………………………………………………………. |  |
| G.4.2 Оценка фрактиля нагрузки…………………………………………………….. |  |
| G.4.3 Доверительные границы……………………………………………………….. |  |
| G.4.4 Определение доверительных интервалов методом загрузки…………… |  |
| G.4.5 Доверительные интервалы, основанные на биномиальном Распределении………………………………………………………………………….. |  |
| G.5 Обратный метод по первому приближению (IFORM)…………………………. |  |
| G.6 Справочные документы…………………………………………………………….. |  |
| Приложение Н (справочное) Расчет на усталость по правилу Майнера с экстраполяцией нагрузки…………………………………………………………………. |  |
| H.1 Расчет на усталость………………………………………………………………… |  |
| H.2 Справочные документы…………………………………………………………… |  |
| Приложение I (справочное) Одновременно действующие нагрузки……………… |  |
| I.1 Общие положения……………………………………………………………………. |  |
| I.2 Масштабирование……………………………………………………………………. |  |
| I.3 Усреднение……………………………………………………………………………. |  |
| Приложение J (справочное) Прогнозирование экстремальной скорости ветра тропических циклонов с использованием метода моделирования Монте-Карло…………………………………………………………………………………………. |  |
| J.1 Общие положения……………………………………………………………………. |  |
| J.2 Прогноз экстремальных скоростей ветра, вызванных тропическими циклонами……………………………………………….................................................. |  |
| J.2.1 Общие сведения………………………………………………………………….. |  |
| J.2.2 Оценка параметров тропического циклона………………………………….. |  |
| J.2.3 Образование синтетических тропических циклонов……………………….. |  |
| J.2.4 Прогнозирование скорости ветра на границе тропического циклона…… |  |
| J.3 Прогнозирование экстремальной скорости ветра в регионах со смешанным климатом…………………………………………………………………… |  |
| J.3.1 Общие положения………………………………………………………………... |  |
| J.3.2 Экстремальные распределения ветров внетропических циклонов методом MCP……………………………………………………………………………. |  |
| J.3.3 Распределение экстремальных ветров тропических циклонов методом MCS………………………………………………………………………………………... |  |
| J.3.4 Определение экстремальной скорости ветра в регионе со смешанным климатом………………………………………………………………………………….. |  |
| J.4 Справочные документы……………………………………………………………... |  |
| Приложение K (справочное) Калибровка коэффициентов безопасности конструкционных материалов и конструкции с помощью тестирования……………………………………………………………………………….. |  |
| K.1 Обзор и область применения……………………………………………………… |  |
| K.2 Целевой уровень надежности……………………………………….................... |  |
| K.3 Форматы безопасности…………………………………………………………….. |  |
| K.4 Калибровка на основе надежности……………………………………………….. |  |
| K.5 Калибровка с использованием формата расчетного значения……………… |  |
| K.6 Частичные коэффициенты запаса прочности на усталость для сварных деталей в стальных конструкциях…………………………………………………….. |  |
| K.7 Виды испытаний материалов……………………………………………………… |  |
| K.8 Планирование испытаний………………………………………………………….. |  |
| K.8.1 Общие положения……………………………………………………………….. |  |
| K.8.2 Цели и область применения…………………………………………………… |  |
| K.8.3 Прогнозирование результатов испытаний…………………………………… |  |
| K.8.4 Спецификация испытуемого образца и отбор проб……………………….. |  |
| K.8.5 Технические характеристики загрузки………………………………………... |  |
| K.8.6 Проведение испытаний…………………………………………………………. |  |
| K.8.7 Измерения………………………………………………………………………… |  |
| K.8.8 Оценка и отчет об испытании…………………………………….................... |  |
| K.9 Общие принципы статистических оценок……………………………………….. |  |
| K.10 Вывод значений характеристик………………………………………………….. |  |
| K.11 Статистическое определение значения характеристики для одного свойства……………………………………………………………………………………. |  |
| K.12 Статистическое определение значения характеристики для моделей сопротивления…………………………………………………………………………….. |  |
| K.12.1 Общие положения……………………………………………………………… |  |
| K.12.2 Шаг 1: Разработка проектной модели…………………………................... |  |
| K.12.3 Шаг 2: Сравните экспериментальные и теоретические значения…….. |  |
| K.12.4 Шаг 3: Оцените поправочный коэффициент среднего значения (смещение) b…………………………………………………………………………….. |  |
| K.12.5 Шаг 4: Оцените коэффициент вариации ошибок…………………………. |  |
| K.12.6 Шаг 5: Анализ совместимости………………………………………………... |  |
| K.12.7 Шаг 6: Определите коэффициенты вариации основных переменных.. |  |
| K.12.8 Шаг 7: Определите характеристическое значение rk сопротивления.… |  |
| K.13 Справочные документы……………………………………….…………………... |  |
| Приложение L (справочное) Холодный климат: оценка и последствия обледенения климата……………………………………………………………………... |  |
| L.1 Оценка климатических условий обледенения………………………………….. |  |
| L.1.1 Общие положения……………………………………………………………….. |  |
| L.1.2 Климат обледенения…………………………………………………………….. |  |
| L.1.3 Обледенение ротора…………………………………………………………….. |  |
| L.1.4 Методы измерения……………………………………………………………….. |  |
| L.1.5 Модификация коэффициентов профиля для льда…………………………. |  |
| L.2 Воздействие массы льда на лопасти ВЭУ…………………………................... |  |
| L.3 Проектные ситуации с холодным климатом и пример нагрузки……………... |  |
| L.3.1 Общие положения………………………………………………………………... |  |
| L.3.2 Производство электроэнергии (ПСН 1.1-1.6)………………………………... |  |
| L.3.3 Парковка (стоит или работает на холостом ходу) (ПСН 6.1-6.5)………… |  |
| L.3.4 Условия парковки и неисправности (ПСН 7.1)………………………………. |  |
| L.4 Расчеты нагрузки в холодном климате…………………………………………... |  |
| L.5 Справочные документы и библиография……………………………………….. |  |
| Приложение M (справочное) Средние ветроэнергетические установки ………… |  |
| M.1 Обзор………………………………………………………………………………….. |  |
| M.2 Внешние условия……………………………………………………………………. |  |
| M.2.1 Общие положения………………………………………………….................... |  |
| M.2.2 Сдвиг ветра……………………………………………………………………….. |  |
| M.3 Сборка, монтаж и установка………………………………………………………. |  |
| M.4 Ввод в эксплуатацию, эксплуатация и техническое обслуживание ……….. |  |
| M.5 Документация………………………………………………………………………… |  |
| Приложение ДА (справочное) |  |
| Библиография………………………………………………………………………………. |  |

Введение

Настоящая часть стандарта IEC 61400 устанавливает минимальные требования, необходимые при проектировании ВЭУ, и не предназначен для использования в качестве исчерпывающих технических требований к проектированию или в качестве руководства по проектированию.

Любое из установленных требований настоящего стандарта может быть изменено, если надлежащим образом будет доказано, что при этом требуемый уровень безопасности ВЭУ обеспечен. Данное условие не относится к классификации и связанным с ней определениям параметров внешней окружающей среды, которые изложены в разделе 6. Соблюдение настоящего стандарта не является основанием, освобождающим любое физическое или юридическое лицо вне зависимости от форм собственности от необходимости использования других применимых норм и регламентов.

Требования настоящего стандарта не распространяются на проектирование ВЭУ и их несущих конструкций, размещаемых в морской прибрежной зоне. Для конструкций, размещаемых в морской прибрежной зоне, сделана ссылка на группу  стандартов IEC 61400-3.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ ВЕТРА Часть 1 Требования к конструкции Wind energy generation systems – Part 1: Design requirements

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящая часть стандарта IEC 61400 определяет основные требования к конструкции для обеспечения структурной целостности ВЭУ. Назначение настоящего стандарта состоит в обеспечении гарантированного уровня надежности при всех возможных рисках, возникающих в течение жизненного цикла ВЭУ.

Настоящий стандарт затрагивает все подсистемы ВЭУ, такие как устройства управления и защиты, электрические и механические системы, несущие конструкции.

Настоящий стандарт относится к ВЭУ всех размеров. Для небольших ВЭУ может применяться IEC 61400-2. IEC 61400-3-1 содержит дополнительные требования к морским ветроэнергетическим установкам.

Настоящий стандарт должен использоваться совместно со стандартами, на которые настоящий стандарт ссылается и которые перечислены в разделе 2.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения):

IEC 60034 (all parts), Rotating electrical machines (Машины электрические вращающиеся (все части IEC 60034))

IEC 60038, IEC standard voltages (IEC стандартные напряжения)

IEC 60071-1, Insulation co-ordination – Part 1: Definitions, principles and rules
(Координация изоляции. Часть 1: Определения, принципы и правила)

IEC 60071-2, Insulation co-ordination – Part 2: Application guidelines (Координация изоляции. Часть 2: Руководство по применению)

IEC 60076 (all parts), Power transformers (Силовые трансформаторы (все части IEC 60076))

IEC 60204-1, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements (Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 1: Общие требования)

Проект, KZ, первая редакция

IEC 60204-11:2000, Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1000 V AC or 1500 V DC and not exceeding 36 kV (Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 11: Требования к высоковольтному оборудованию для напряжений выше 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока и не более 36 кВ)

IEC 60364 (all parts), Low voltage electrical installations (Низковольтные электроустановки (все части IEC 60364))

IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IP))

IEC 60664-1, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests (Координация изоляции для оборудования в системах низкого напряжения. Часть 1: Принципы, требования и испытания)

IEC 60664-3, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3: Использование покрытий, герметизации и формовки для защиты от загрязнения)

IEC 60721 (all parts), Classification of environmental conditions (Классификация условий окружающей среды (все части IEC 60721))

IEC 61000-6-2, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments (Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-2. Общие стандарты. Помехоустойчивость к промышленной окружающей среде)

IEC 61400-3, Wind turbines – Part 3: Design requirements for offshore wind turbines (Ветроэнергетические установки. Часть 3: Требования к конструкции морских ВЭУ)

IEC 61400-4, Wind Turbines – Part 4: Design requirements for wind turbine gearboxes (Ветроэнергетические установки. Часть 4: Требования к конструкции редукторов ВЭУ)

IEC 61400-24, Wind turbines – Part 24: Lightning protection (Ветроэнергетические установки. Часть 24: Молниезащита)

IEC 61439 (all parts), Low-voltage switchgear and controlgear assemblies (Устройства комплектные низковольтные распределения и управления (все части IEC 61439))

IEC 61800-4, Adjustable speed electrical power drive systems – Part 4: General requirements – Rating specifications for AC power drive systems above 1 000 V AC and not exceeding 35 kV (Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью. Общие требования. Номинальные технические характеристики систем силовых приводов переменного тока свыше 1000 В и не более 35 кВ)

IEC 61800-5-1, Adjustable speed electrical power drive systems – Part 5-1: Safety requirements – Electrical, thermal and energy (Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью. Часть 5-1: Требования к электрической, тепловой и энергетической безопасности)

IEC 62271 (all parts), High-voltage switchgear and controlgear (Высоковольтные устройства распределения и управления (все части IEC 62271))

IEC 62305-3, Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard (Защита от молнии. Часть 3: Физическое повреждение конструкций и опасность для жизни)

IEC 62305-4, Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures (Защита от молнии. Часть 4: Электрические и электронные системы внутри конструкций)

IEC 62477-1:2012, Safety requirements for power electronic converter systems and equipment – Part 1: General (Требования безопасности к системам и оборудованию силовых электронных преобразователей. Часть 1: Общие положения)

ISO 76, Rolling bearings – Static load ratings (Подшипники качения. Номинальные статические нагрузки)

ISO 281, Rolling bearings – Dynamic load ratings and rating life (Подшипники качения. Номинальные динамические нагрузки и номинальный срок службы)

ISO 2394, General principles on reliability for structures (Общие принципы надежности конструкций)

ISO 2533, Standard Atmosphere (Стандартная атмосфера)

ISO 4354, Wind actions on structures (Воздействие ветра на конструкции)

ISO 6336-2, Calculation of load capacity of spur and helical gears – Part 2: Calculation of surface durability (pitting) (Расчет грузоподъемности цилиндрических и винтовых зубчатых колес. Часть 2: Расчет поверхностной прочности (точечная))

ISO 6336-3:2006, Calculation of load capacity of spur and helical gears – Part 3: Calculation of tooth bending strength (Расчет грузоподъемности цилиндрических и винтовых зубчатых колес. Часть 3: Расчет прочности зубьев на изгиб)

ISO 12494:2001, Atmospheric icing on structures (Атмосферное обледенение конструкций)

ISO 13850, Safety of machinery – Emergency stop function – Principles for design (Безопасность оборудования. Функция аварийной остановки. Принципы проектирования)

ISO/TS 16281, Rolling bearings – Methods for calculating the modified reference rating life for universally loaded bearings (Подшипники качения. Методы расчета модифицированного номинального срока службы для подшипников с универсальной нагрузкой)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC поддерживают следующие терминологические базы данных для использования в стандартизации:

– ISO Платформа для просмотра файлов в режиме онлайн: доступная по адресу https://www.iso.org/obp

- IEC Electropedia: доступна по адресу http://www.electropedia.org/.

3.1 среднее годовое (annual average): Среднее значение ряда измеренных данных, достаточного объема и продолжительности, служащее для оценки ожидаемого значения рассматриваемого параметра.

Примечание – Временной интервал осреднения должен представлять собой целое число лет например, 10), чтобы учесть сезонные изменения атмосферы.

3.2 средняя годовая скорость ветра, Vave (annual average wind speed, Vave): Скорость ветра, осредненная согласно определению среднегодового значения.

3.3 циклы самовключения (auto-reclosing cycle): Событие с периодом времени, изменяющимся приблизительно от 0,01 с до нескольких секунд, в течение которых тормоз, освобожденный после сбоя в сети, автоматически повторно включается, и линия вновь подключается к сети.

3.4 блокировка (blocking): (ВЭУ) использование штифтов, штырей, пальцев или других устройств (кроме обычного механического тормоза), которые не могут быть рассоединены случайно, для предотвращения движения, например вала ветроколеса или механизма установки на ветер.

3.5 тормоз (brake): (ВЭУ) устройство, способное снижать скорость ветроколеса или останавливать его вращение.

Примечание – Тормоз может приводиться в действие аэродинамически, иметь механический или электрический привод.

3.6 характеристическое значение (characteristic value): Значение, имеющее установленную вероятность того, что оно не будет достигнуто (т.е. вероятность превышения меньше или равна установленному значению).

3.7 сложный ландшафт (complex terrain): Окружающая территория, которая имеет существенные перепады рельефа и аэродинамические препятствия на поверхности земли, которые могут вызвать искажение воздушного потока.

3.8 функции управления (control functions): (ВЭУ) функции систем управления и защиты, основанные на данных о состоянии ВЭУ, ее элементов и/или окружающей ее среды, которые удерживают ВЭУ в заданных рабочих пределах.

3.9 система управления (control system): (ВЭУ) система, реализующая функции управления ВЭУ, включая датчики, логические элементы, исполнительные механизмы, сети связи и источники питания.

Примечание – Целью системы управления является управление работой ВЭУ активными и пассивными средствами и поддержание рабочих параметров в пределах, предусмотренных проектом конструкции. Система управления, вероятно, будет включать контуры управления для нормальной работы, а также сигналы тревоги и механизмы отключения для предотвращения превышения пределов.

3.10 минимальная рабочая скорость ветра, Vin (cut-in wind speed, Vin): Самая низкая скорость ветра на высоте оси ветроколеса, при которой ВЭУ начинает вырабатывать электроэнергию в случае устойчивого нетурбулентного набегающего ветрового потока.

3.11 максимальная рабочая скорость ветра, Vout (cut-out wind speed, Vout): Самая высокая скорость ветра на высоте оси ветроколеса, на которую рассчитана ВЭУ и при которой она вырабатывает электроэнергию в случае устойчивого нетурбулентного набегающего ветрового потока

3.12 проектные ограничения (design limits): Максимальные или минимальные значения, используемые в проекте.

3.13 скрытый отказ (dormant failure): Отказ элемента или системы, который остается невыявленным в течение нормальной эксплуатации.

3.14 по ветру (downwind): В направлении скорости ветра.

3.15 электрическая силовая сеть (electrical power network): Совокупность отдельных установок, подстанций, линий электропередачи или кабелей, предназначенная для передачи и распределения электроэнергии.

Примечание – Границы различных частей этой сети определяются в соответствии с выбранными критериями, например географическим расположением, правами собственности, уровнями напряжения.

3.16 аварийный останов (emergency stop): (ВЭУ) остановка ВЭУ, последовавшая в результате вмешательства персонала.

3.17 экологические условия (условия окружающей среды) (environmental conditions): Параметры окружающей среды (скорость ветра, высота размещения, температура, влажность и прочие параметры), которые оказывают влияние на особенности функционирования ВЭУ.

3.18 внешние условия (external conditions): (ВЭУ) факторы, оказывающие воздействия на процесс эксплуатации ВЭУ, включая экологические условия (температура, плохая видимость, гололед и т.д.) и условия, накладываемые сетью подключения.

3.19 экстремальная скорость ветра (extreme wind speed): Величина самой высокой скорости ветра, осредненной за период t с, с ежегодной вероятностью превышения 1/N («период повторяемости» – N лет).

Примечание – В настоящем стандарте периоды повторяемости N=50 лет и N=1 год и интервалы времени, для которых определяется среднее значение, составляют t=3 с и t=10 мин. Часто используется широко известный, но менее точный термин – «скорость выживания». В настоящем стандарте при проектировании ВЭУ используются экстремальные скорости ветра для определения расчетной нагрузки.

3.20 отказоустойчивость (fail-safe): Свойство изделия, обеспечиваемое при проектировании и заключающееся в способности сохранять нормальное функционирование при наличии отказов его элементов.

3.21 порыв (gust): Внезапное изменение скорости ветра

Примечание – Порыв ветра характеризуется временем нарастания, амплитудой и продолжительностью.

3.22 горизонтально-осевая ВЭУ (horizontal axis wind turbine): ВЭУ, у которой ось ветроколеса расположена параллельно.

3.23 ступица (hub): (ВЭУ) устройство, с помощью которого осуществляется фиксация лопастей ветроколеса или их сборочных единиц на валу ветроколеса.

3.24 высота оси, zhub (hub height, zhub): (ВЭУ) высота центра ометаемой площади ветроколеса ВЭУ над поверхностью земли (по 3.57).

3.25 холостой ход (idling): ВЭУ состояние ВЭУ, при котором ее ВА медленно вращается, не производя электроэнергии.

3.26 инерционная область (inertial sub-range): Интервал частоты спектра турбулентности, в котором вихревое движение (после достижения изотропии) претерпевает последовательное разрушение с незначительным рассеянием энергии.

Примечание – При типовой скорости ветра 10 м/с инерционная область располагается в диапазоне (примерно) от 0, 2 Гц до 1 кГц.

3.27 предельное состояние (limit state): Состояние конструкции и нагрузок, действующих на нее, превышение которых приводит к тому, что конструкция больше не удовлетворяет проектным требованиям.

Примечание – Назначение проектных расчетов в соответствии (т.е. проектных требований по условиям предельного состояния) с ISO 2394 состоит в том, чтобы сохранить вероятность достигнутого предельного состояния ниже определенного значения, заранее назначенного для рассматриваемого вида конструкции.

3.28 средняя скорость ветра (mean wind speed): Среднее статистическое мгновенных значений скорости ветра, осредненных на заданном периоде времени, продолжительность которого может изменяться от нескольких секунд до нескольких и даже десятков лет.

3.29 средняя ветроэнергетическая установка (medium wind turbine): Ветроэнергетическая установка с площадью размаха ротора или, в случае ВЭУ с воздуховодом или кожухом, большей из площадей входа и выхода воздуховода или кожуха, превышающей 200 м2 и меньшей или равной 1000 м2.

3.30 гондола (nacelle): Помещение, расположенное на верху башни горизонтально-осевой ВЭУ, в котором находятся трансмиссия и другие элементы.

3.31 точка подключения (network connection point): (ВЭУ) кабельные муфты каждой отдельной ВЭУ, а для ветроэлектростанции – устройства, с помощью которых осуществляется соединение с шинами местной системы сбора мощности.

3.32 потеря сети (network loss): Отсутствие соединения с сетью в течение периода, превышающего любое время задержки срабатывания в системе управления ВЭУ.

3.33 нормальное выключение (normal shutdown): (ВЭУ) выключение, при котором все его этапы находятся под контролем системы управления.

3.34 эксплуатационные пределы (operating limits): Набор условий, определяемых проектировщиком ВЭУ, которые регулируют работу системы управления.

3.35 запаркованная ВЭУ (parked wind turbine): Состояние ВЭУ, при котором ее ВА не вращается либо совершает холостой ход (зависит от конструкции ВЭУ).

3.36 уровень эффективности; УЭ (performance level; PL): Дискретный уровень, используемый для определения способности связанных с безопасностью частей систем управления выполнять функцию безопасности в прогнозируемых условиях.

3.37 система сбора мощности (power collection system): (ВЭУ) электрическая система, которая предназначена для приема выработанной электроэнергии от одной или более ВЭУ.

Примечание – Она включает в себя все электрическое оборудование, расположенное между клеммами ВЭУ и точкой подключения к сети.

3.38 вырабатываемая мощность (power output): Мощность определенного вида, выработанная устройством для определенной цели.

Примечание – Для ВЭУ это вырабатываемая электрическая мощность.

3.39 функция защиты первичного слоя (primary layer protection function): Функция защиты (по 3.40) в системе защиты с двумя или более независимыми слоями, которая может быть реализована как часть системы управления ВЭС и отделена от функции защиты вторичного слоя (по 3.52) с аналогичным назначением.

3.40 функции защиты (protection functions): (ВЭУ) функции системы управления и защиты, которые гарантируют, что состояние ВЭУ останется в пределах, определенных проектом.

3.41 номинальная мощность (rated power): Значение мощности, объявленное производителем и соответствующее указанным режимам эксплуатации устройства или оборудования.

Примечание – Значение максимальной непрерывной электрической мощности, выдаваемой в режиме нормальной эксплуатации и при нормальных внешних условиях, которая была задана в процессе проектирования ВЭУ.

3.42 номинальная скорость ветра, Vr (rated wind speed, Vr): Минимальная скорость ветра на высоте оси ветроколеса, при которой достигается номинальная мощность ВЭУ в случае устойчивого нетурбулентного набегающего воздушного потока.

3.43 распределение Рэлея, PR (Rayleigh distribution, PR): Вероятностная функция распределения.

Примечание – См. 3.68.

3.44 базовая скорость ветра, Vref (reference wind speed, Vref): Основная характеристика скорости ветра, используемая для классификации ВЭУ.

Примечания

1 Остальные влияющие на конструкцию климатические параметры выводятся из базовой скорости и прочих основных параметров, определяемых классом принадлежности ВЭУ в соответствии с разделом 6.

2 ВЭУ, принадлежащая к классу ВЭУ с базовой скоростью Vref, должна выдерживать климатические условия, в которых экстремальная средняя за 10-минутный интервал скорость ветра с периодом повторяемости 50 лет на высоте оси ветроколеса меньше или равна Vref.

3.45 парциальный коэффициент безопасности, учитывающий сопротивление, ˠM (resistance partial safety factor, ˠM): Коэффициент, учитывающий возможные неблагоприятные отклонения/неопределенности параметров прочности материала и модели сопротивления, включая смещение в модели сопротивления.

3.46 скорость ветра в точке вращающегося ветроколеса (rotationally sampled wind velocity): скорость ветра, который действует на выбранную фиксированную точку вращающегося ветроколеса ВЭУ.

Примечание – Спектр турбулентности ветра в выбранной точке вращающегося ветроколеса определенным образом отличается от нормального спектра турбулентности. Вращаясь, лопасть пересекает набегающий воздушный поток, который изменяется в пространстве. Поэтому результирующий спектр турбулентности содержит большое количество вариаций и гармоник, обусловленных частотой вращения.

3.47 частота вращения (rotor speed): (ВЭУ) частота вращения ветроколеса относительно его оси.

3.48 шероховатость поверхности, z0 (roughness length, z0): Экстраполированная высота, при которой средняя скорость ветра принимается равной нулю в предположении, что профиль скорости ветра по высоте подчиняется логарифмическому закону.

3.49 безопасный срок службы (safe-life): Свойство конструкции для критической системы, которую либо крайне трудно отремонтировать, либо она может нанести серьезный ущерб жизни и имуществу.

Примечание – Такие системы предназначены для работы в течение всего срока службы системы без необходимости проведения каких-либо ремонтов или проверок.

3.50 уровень полноты безопасности; УПБ (safety integrity level; SIL): Дискретный уровень (один из возможных четырех), соответствующий диапазону значений полноты безопасности для функций управления, где 4 и 1 относятся к высшему и низшему уровням соответственно.

Примечание – Целевые меры отказа для четырех уровней полноты безопасности определены в таблицах 2 и 3 IEC 61508-1:2010. Эти уровни могут использоваться для определения требований к полноте безопасности функций безопасности, выделенных для систем. УПБ не является свойством системы, подсистемы, элемента или компонента. Как определено в IEC 61508-1, фраза «система, связанная с безопасностью УПБ n» (где n равно 1, 2, 3 или 4) означает, что система потенциально способна поддерживать функции безопасности с уровнем полноты безопасности до n.

3.51 плановое обслуживание (scheduled maintenance): Профилактическое техническое обслуживание, выполняемое в соответствии с установленным календарным графиком.

3.52 функция защиты вторичного слоя (secondary layer protection function): Выделенная функция защиты с использованием уровня мониторинга и логики, отдельного от функции защиты первичного уровня (3.39) с аналогичной целью.

3.53 сведения о площадке (site data): Данные, относящиеся к площадке размещения ВЭУ и описывающие окружающую среду, сейсмические особенности, химические и механические свойства слагающих грунтов, особенности сети подключения.

Примечание – Сведения, описывающие ветровой поток, должны быть статистическими данными с 10-минутной выборкой, если не задан иной интервал.

3.54 остановка (standstill): Состояние ВЭУ, при котором ее ветроагрегат неподвижен.

3.55 опорная (несущая) конструкция (support structure): (ВЭУ) часть ВЭУ, включающая в себя башню и фундамент.

3.56 скорость ветра выживания (survival wind speed): Предельно допустимая скорости ветра, заложенной при проектировании, которую конструкция должна выдержать.

Примечание – В настоящем стандарте это выражение не используется, вместо этого используют понятие экстремальной скорости ветра согласно 3.19.

3.57 ометаемая площадь (swept area): Площадь проекции поверхности, которую описывает ветроколесо за один полный оборот, на плоскость, перпендикулярную направлению скорости ветра.

3.58 интенсивность турбулентности, I (turbulence intensity, I): Отношение среднеквадратичной пульсации скорости ветра к средней скорости ветра, определенной из того же самого набора выборок измерений скорости ветра, которые берутся за указанный период времени.

3.59 параметр масштаба турбулентности, Λ1 (turbulence scale parameter, Λ1): Длина волны, при которой безразмерная плотность продольной спектральной мощности равна 0,05.

Примечание – Длина волны, таким образом, определена как Λ1 = Vhub/ƒ0, где ƒ0S1(ƒ0)/σ12 = 0,05.

3.60 среднее квадратическое отклонение турбулентных пульсаций скорости, σ1 (turbulence standard deviation, σ1): Среднее квадратическое отклонение продольной составляющей скорости ветра на высоте оси ветроколеса.

3.61 состояние предельной прочности (ultimate limit state): Предельное состояние, которое, как правило, зависит от наибольшей несущей способности.

3.62 внеплановое обслуживание (unscheduled maintenance): Техническое обслуживание, необходимость выполнения которого устанавливается на основе полученного сигнала, сообщающего о состоянии детали, узла, сборочной единицы, и которое не предусмотрено установленным календарным графиком.

3.63 против ветра (upwind): Направление, противоположное главному вектору скорости ветра.

3.64 вертикально-осевая ВЭУ (vertical axis wind turbine): ВЭУ, у которой ось ветроколеса вертикальная.

3.6 распределение Вейбулла, PW (Weibull distribution, PW): Вероятностная функция распределения.

Примечание – См. 3.68.

3.66 ветроэлектростанция – ветропарк (wind power station – wind farm): Группа или группы ВЭУ.

3.67 вертикальный профиль ветра – закон сдвига ветра (wind profile – wind shear law): Математическое выражение для предполагаемого изменения скорости ветра по высоте над землей.

Примечание – Обычно используемые профили описываются логарифмическими зависимостями по формуле (1) или степенными функциями по формуле (2).

Vz=VzrInz∕z0Inzr∕z0	,	                                   (1)

Vz=Vzr⋅zzra	                                      	 (2)

где Vz – скорость ветра на высоте z;

z – высота над поверхностью земли;

zr – базовая высота над землей, используемая для построения профиля;

z0 – параметр шероховатости поверхности;

a – показатель степени функции распределения.

3.68 распределение скорости ветра (wind speed distribution): Вероятностная функция распределения, используемая для описания распределения скоростей ветра за продолжительный период времени.

Примечание – Наиболее часто используют функцию Рэлея, PRV0, и функцию Вейбулла, PWV0.

PRV0=1-exp-πV0∕2Vave2	                             (3)

PWV0=1-exp-V0∕Ck   ,

Vave=Cπ∕2,ⅈfk=2CΓ1+1k                                         (4)

где P(V0) – совокупная функция вероятности, т.е. вероятность того, что V<V0;

V0 – предельная скорость ветра;

Vave – среднее значение V;

C – масштабный параметр функции Вейбулла;

k – параметр формы функции Вейбулла;

Γ – гамма-функция.

Оба параметра C и k можно определить по результатам измерения данных. Функция Рэлея идентична функции Вейбулла при k =2, а C и Vave удовлетворяют условиям согласно формуле (4) при k =2.

Функции распределения выражают совокупную вероятность того, что скорость ветра ниже, чем V0. Таким образом, разность (P(V1) – P(V2))), вычисленная для указанных пределов V1 и V2, соответствует доле времени, в течение которого скорость ветра остается в этих пределах. Дифференцирование функций распределения дает соответствующие функции плотности вероятности.

3.69 сдвиг ветра (wind shear): Изменение скорости ветра в плоскости, перпендикулярной направлению ветра.

3.70 абсолютная величина вектора скорости ветра, V (wind speed, V): Скорость ветра для заданной точки в пространстве.

Примечание – Это также величина локального вектора скорости ветра (по 3.73).

3.71 установка электрическая ветровая (wind turbine generator system): (ВЭУ) ветроэнергетическая установка, которая преобразует кинетическую энергию ветра в электрическую энергию.

3.72 площадка для размещения ВЭУ (wind turbine site): Место, определенное для установки одной отдельно взятой ВЭУ, или территория в пределах ветроэлектростанции.

3.73 вектор скорости ветра (wind velocity): Вектор, указывающий направление движения элементарного объема воздуха, окружающего рассматриваемую точку. Значение вектора равно скорости движения этого элементарного объема воздуха (т.е. локальной скорости ветра).

Примечание – Вектор скорости в любой точке, таким образом, является производной по времени от вектора положения элементарного объема воздуха, перемещающегося через рассматриваемую точку.

3.74 электрическая система ВЭУ (wind turbine electrical system): Совокупность электрического оборудования, установленного внутри ВЭУ, в том числе ее клеммы, устройства заземления, заземляющие перемычки и средства связи.

Примечание – Провода заземления, предназначенные для заземления электрической сети ВЭУ, также входят в электрическую систему ВЭУ.

3.75 клеммы ВЭУ (wind turbine terminals): Точка или точки, обозначенные поставщиком, в которых ВЭУ подключается к сети сбора мощности.

Примечание – Включая соединительные устройства, обеспечивающие передачу энергии и связь.

3.76 установка на ветер (рыскание) (yawing): Поворот оси ветроколеса относительно вертикальной оси.

Примечание – Только для горизонтально-осевых ВЭУ.

3.77 несовпадение оси ветроколеса с направлением скорости ветра (yaw misalignment): Отклонение оси вращения ветроколеса в горизонтальной плоскости от направления ветра.

4 Обозначения и сокращения

4.1 Символы и единицы измерения

| C |  | масштабный параметр функции Вейбулла |  | [м/с] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CCT |  | коэффициент, учитывающий характеристики турбулентности, порожденной сложным ландшафтом |  |  |
| CT |  | коэффициент тяги |  | [-] |
| Coh |  | функция когерентности |  | [-] |
| D |  | диаметр ветроколеса |  | [м] |
| DTV,i |  | стандартное отклонение изменения рельефа в i-м секторе 30° |  | [м] |
| DTV,360 |  | стандартное отклонение изменения рельефа области окружности 360° |  | [м] |
| f |  | частота |  | [с-1] |
| fd |  | проектная расчетная величина прочности материала |  | [-] |
| fk |  | нормативная величина прочности материала |  | [-] |
| Fd |  | расчетное значение для нагрузок |  | [-] |
| Fk |  | нормативная величина нагрузки |  | [-] |
| Iref |  | расчетное значение интенсивности турбулентности воздушного потока при средней скорости ветра 15 м/с, соответствующее 70%-му квантилю |  | [-] |
| Ieff |  | эффективная интенсивность турбулентности |  | [-] |
| k |  | параметр формы функции распределения Вейбулла |  | [-] |
| k1 | эмпирический поправочный коэффициент для TSI360, k1 = 5/3 |  | [-] |  |
| k2 | эмпирический поправочный коэффициент для TVI360, k2 = 3 |  | [-] |  |
| K | модифицированная функция Бесселя |  | [-] |  |
| L | интегральный масштаб изотропной турбулентности |  | [м] |  |
| Le | масштаб когерентности |  | [м] |  |
| Lk | интегральный масштаб, определенный для вектора скорости |  | [м] |  |
| m | Показатель степени в формуле Веллера |  | [-] |  |
| ni | подсчитанное число усталостных циклов в i-й выборке нагрузки |  | [-] |  |
| N(.) | число циклов до разрушения как функция напряжения (или деформации) для указанного аргумента (т.е. характеристическая кривая S-N) |  | [-] |  |
| N | период повторяемости экстремальных ситуаций |  | [год] |  |
| p | давление воздуха |  | [N/m2] |  |
| P(Vo) | вероятностная распределения, т.е. вероятность того, что V<V0 |  | [-] |  |
| Pr(V0) | вероятностная функция распределения Рэлея, т.е. вероятность того, что V<V0 |  | [-] |  |
|  | вероятность выживания |  | [-] |  |
| Pw(vq) | вероятностная функция распределения Вейбулла |  | [-] |  |
| r | величина проекции вектора разделения |  | [м] |  |
| R | радиус сегмента окружности |  | [м] |  |
| Ro | газовая постоянная |  | [J/(kgK)] |  |
| S | функция загрузки |  | [-] |  |
| si | уровень напряжения (деформации), зависящий от подсчитанного числа циклов в i-й выборке |  | [-] |  |
| S1(f) | спектральная плотность энергии продольной составляющей турбулентных пульсаций |  | [м2/с] |  |
| SF,мин | минимальное значение коэффициента безопасности при поломке зуба |  | [-] |  |
| SH,мин | минимальное значение коэффициента запаса прочности при точечной коррозии |  | [-] |  |
| Sk(f) | односторонняя функция спектральной плотности мощности для компонента скорости ветра k: k = 1 продольная составляющая k = 2 боковая составляющая k =3 вертикальная составляющая |  | [м2/с] |  |
| T | собственное значение времени порыва |  | [с] |  |
| t | время |  | [с] |  |
| V | абсолютная величина вектора скорости ветра |  | [м/с] |  |
| V(z) | скорость ветра на высоте z над уровнем земли |  | [м/с] |  |
| Vave | среднее значение скорости ветра |  | [м/с] |  |
| Vcg | величина экстремального когерентного порыва на всей площади, ометаемой ветроколесом |  | [м/с] |  |
| VeN | ожидаемая экстремальная скорость ветра (средняя за три секунды) с периодом повторяемости N лет, Ve1 and Ve5o – с периодами повторяемости 1 год и 50 лет соответственно |  | [м/с] |  |
| Vgust | наибольшая величина порыва ветра с ожидаемым периодом повторяемости 50 лет |  | [м/с] |  |
| Vhub | скорость ветра на высоте оси ветроколеса |  | [м/с] |  |
| Vin | минимальная рабочая скорость ветра |  | [м/с] |  |
| V0 | предельная величина скорости ветра в модели распределения скорости ветра |  | [м/с] |  |
| V50 | экстремальная скорость ветра (в среднем за 10 минут) с интервалом повторения 50 лет |  | [м/с] |  |
| V100 | экстремальная скорость ветра (в среднем за 10 минут) с интервалом повторения 100 лет |  | [м/с] |  |
| Vout | максимальная рабочая скорость ветра |  | [м/с] |  |
| vr | номинальная скорость ветра |  | [м/с] |  |
| Vref | базовая скорость ветра |  | [м/с] |  |
| Vref,T | расчетная скорость ветра для условий, подобных тропическим |  | [м/с] |  |
| V(y,z,t) | продольная составляющая вектора скорости, определяющая переходный процесс для горизонтального сдвига |  | [м/с] |  |
| V(z,t) | продольная составляющая вектора скорости, определяющая переходный процесс при экстремальном порыве и сдвиге ветра |  | [м/с] |  |
| x, y, z | координаты системы, использующиеся для описания векторного поля скоростей: вдоль ветра (продольных), поперек ветра (боковых) и по высоте (нормальных) соответственно |  | [м] |  |
| ZNT | коэффициент долговечности для контактного напряжения для эталонных условий испытаний |  | [-] |  |
| zhub | высота оси ветроколеса над поверхностью земли |  | [м] |  |
| zr | базовая высота над уровнем земли |  | [м] |  |
| z0 | параметр шероховатости для построения логарифмического профиля ветра |  | [м] |  |
|  | показатель степени для функции, описывающей профиль ветра |  | [-] |  |
|  | параметр в модели экстремального изменения направления |  | [-] |  |
|  | коэффициент вариации |  | [-] |  |
| Г | гамма-функция |  | [-] |  |
| yf | парциальный коэффициент безопасности по нагрузкам |  | [-] |  |
| yM | парциальный коэффициент безопасности для материала |  | [-] |  |
| Yn | парциальный коэффициент безопасности, учитывающий последствия отказа |  | [-] |  |
|  | переходный процесс изменения направления ветра |  | [град] |  |
|  | угол максимального отклонения от направления средней скорости ветра в случае порыва |  | [град] |  |
|  | экстремальное изменение направления движения с периодом повторяемости N лет |  | [град] |  |
|  | наклон установленной плоскости для i-го сектора 30° |  | [град] |  |
|  | наклон установленной плоскости на 360° |  | [град] |  |
| год, мин | минимальная температура окружающей среды, ожидаемая в среднем за час |  | [K] |  |
| мин, эксплуатация | минимально допустимая температура окружающей среды для работы ВЭУ |  | [K] |  |
|  | продольный масштаб турбулентности воздушного потока, определенный как длина волны, при которой безразмерная спектральная плотность энергии продольной составляющей скорости fS1(f)/ равна 0,05 |  | [м] |  |
| P | плотность воздуха |  | [кг/м3] |  |
|  | расчетное стандартное отклонение скорости ветра |  | [м/с] |  |
|  | репрезентативное стандартное отклонение турбулентности окружающей среды |  | [м/с] |  |
|  | эффективное расчетное стандартное отклонение скорости ветра |  | [м/с] |  |
|  | среднее квадратическое отклонение турбулентности в аэродинамическом следе |  | [м/с] |  |
|  | максимальное среднее квадратическое отклонение турбулентности в центре аэродинамического следа на оси ветроколеса |  | [м/с] |  |
|  | стандартное отклонение расчетной скорости ветра стандартное отклонение 0 |  | [м/с] |  |
|  | экстремальное стандартное отклонение турбулентности окружающей среды |  | [м/с] |  |
|  | стандартное отклонение продольной скорости ветра на высоте ветроколеса |  | [м/с] |  |
|  | стандартное отклонение боковой скорости ветра на высоте ветроколеса |  | [м/с] |  |
|  | стандартное отклонение восходящей скорости ветра на высоте ветроколеса |  | [м/с] |  |
| Ф | стандартизированная нормальная функция вероятности |  | [-] |  |
| E[ ] | ожидаемая величина параметра в скобках |  | [-] |  |
| Var[ ] | вариация параметра в скобках |  | [-] |  |

4.2 Сокращения

А – аварийный (при определении парциальных коэффициентов безопасности)

AC – переменный ток

DC – постоянный ток,

ХК – холодный климат

КВ – коэффициент вариации

ПСН – проектный случай нагружения

ИДП – извилистое динамическое пробуждение

ЭКН – экстремальный когерентный порыв с изменением направления

ЭИН – экстремальное изменение направления

ЭРП – экстремальная величина порыва рабочего состояния

ЭМТ – экстремальная модель турбулентности

МЭВ – модель экстремальной скорости ветра

ЭСВ – экстремальный сдвиг воздушного потока

У (F) усталостное нагружение

АВПО – анализ видов и последствий отказов

ВН – высокого напряжения

КВД – классификация внутренней дуги

КО – климат обледенения

НКК – низкотемпературный климат

НП – низковольтная проходка

Н нормальный и экстремальный (для парциальных коэффициентов безопасности)

НПВ – модель нормального профиля ветра

НМТ – модель нормальной турбулентности

С специальный класс IEC для ВЭУ

T – транспортировка и монтаж (для парциальных коэффициентов безопасности)

ИУР – индекс уклона рельефа

ИИР – индекс изменения рельефа

П – предельные нагрузки

СПП – состояние предельной прочности

5 Основные элементы

5.1 Общие положения

Технические условия и требования для обеспечения надежности конструкции, механических, электрических систем и системы управления ВЭУ приведены в перечисленных ниже разделах. Данное подробное описание требований относится к проектированию, производству, строительству, руководствам по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЭУ и связанному с этим процессу обеспечения качества. В данном стандарте учтены также требования безопасности, полученные в результате опыта строительства, эксплуатации и технического обслуживания ВЭУ.

5.2 Методология проектирования

Для определения расчетных нагрузок должно быть использовано структурное динамическое моделирование, которое должно использоваться для определения нагрузок, возникающих под воздействием ветра в заданном диапазоне скоростей, учитывать турбулентность воздушного потока, прочие характеристики ветра в соответствии с разделом 6, и проектные состояния конструкций в соответствии с разделом 7. Должны быть рассмотрены все характерные комбинации внешних воздействий и проектных состояний. Минимальный набор таких комбинаций определен в данном стандарте как «Варианты нагружения».

Данные полномасштабных испытаний ВЭУ рекомендуется использовать для увеличения степени надежности проектных параметров и величин, а также для подтверждения соответствия структурных динамических моделей и проектных состояний по 7.2.

Подтверждение соответствия конструкции рекомендуется выполнять расчетами и/или испытаниями. Если результаты испытаний используются для такого подтверждения, то величины факторов окружающей среды, наблюдающиеся в процессе испытаний, должны быть представлены в документации для отражения их влияния на характерные значения параметров и проектные состояния, установленные в настоящем стандарте. Выбор проверяемых условий, включая контрольные нагрузки, должен учитывать соответствующие коэффициенты безопасности.

5.3 Классы безопасности

ВЭУ должны быть спроектированы в соответствии с одним из двух приведенных ниже классов безопасности:

- нормальный класс безопасности применяется тогда, когда отказ оборудования ВЭУ связан с риском нанесения телесного повреждения или может привести к социальным или экономическим последствиям;

- специальный класс безопасности применяется тогда, когда требования безопасности определяются в соответствии с местными нормативными актами и/или требованиями безопасности, которые согласованы между изготовителем и заказчиком.

Парциальные коэффициенты безопасности для ВЭУ нормального класса безопасности согласно 7.6 настоящего стандарта.

Парциальные коэффициенты безопасности для ВЭУ специального класса безопасности должны быть согласованы между изготовителем и заказчиком. ВЭУ, спроектированная в соответствии со специальным классом безопасности, является ВЭУ класса S согласно 6.2.

5.4 Обеспечение качества

Качество ВЭУ является интегральным показателем и обеспечивается на этапах проектирования, закупок, производства, поставки, возведения, эксплуатации и технического обслуживания как ВЭУ, так и всех ее компонентов.

Система обеспечения качества должна соответствовать требованиям                  ISO 9001.

5.5 Маркировка ВЭУ

Маркировка должна быть выполнена четко и разборчиво несмываемой краской на хорошо видной части ВЭУ. Минимальный объем указываемой информации:

- страна и фирма-изготовитель ВЭУ;

- модель и серийный номер изделия;

- дата изготовления;

- номинальная мощность;

- базовая скорость ветра Vref;

- рабочий диапазон скорости ветра на уровне оси ветроколеса Vin – Vout;

- рабочий диапазон температур;

- класс IEC ВЭУ в соответствии с таблицей 1;

- номинальное напряжение и ток на клеммах ВЭУ;

- частота тока на клеммах ВЭУ или диапазон изменения частоты, если номинальное отклонение превышает 2%.

6 Факторы окружающей среды

6.1 Общие положения

Факторы внешней окружающей среды, описанные в данном разделе, должны быть учтены при проектировании ВЭУ.

На ВЭУ воздействуют факторы окружающей среды и электрические нагрузки, которые влияют на процессы нагружения элементов конструкции и отражаются на сроке службы и процессе ее эксплуатации. Для обеспечения надлежащего уровня надежности и безопасности в процессе проектирования необходимо учесть факторы окружающей среды, режимы электрических нагрузок и характеристики грунтов, которые должны быть детально изложены в проектной документации.

Факторы окружающей среды подразделяются на режимы ветра и прочие факторы. Электрические режимы обусловлены режимами сети подключения. Характеристики грунтов учитываются при проектировании фундаментов ВЭУ.

Каждый вид факторов окружающей среды подразделяется на нормальный и экстремальный. Нормальные факторы главным образом затрагивают процессы повторно-периодического нагружения элементов конструкции, в то время как экстремальные факторы представляют редкие проектные состояния. Проектные случаи нагружения должны состоять из потенциально опасных комбинаций этих факторов с режимами эксплуатации ВЭУ и другими проектными случаями.

Структурная целостность ВЭУ в первую очередь зависит от режимов ветра. Прочие факторы окружающей среды также влияют на конструктивные особенности ВЭУ, такие как функции системы управления, срок службы, процессы коррозии.

Нормальные и экстремальные факторы, которые должны быть рассмотрены при проектировании ВЭУ в соответствии с классом ее безопасности по 6.2 - 6.4.

6.2 Классы ВЭУ

Параметры окружающей среды, которые должны быть рассмотрены при проектировании ВЭУ, зависят от предполагаемой площадки размещения или типа площадки для установки ВЭУ. Классы ВЭУ определяются с точки зрения скорости ветра, классы ВЭУ I, II и III и параметров турбулентности, категории турбулентности A+, A, B и C. Цель состоит в том, чтобы охватить большинство приложений. Значения скорости ветра и параметров турбулентности предназначены для представления множества различных участков и не дают точного представления о каком-либо конкретном участке по 11.3. Классификация ВЭУ предлагает диапазон надежности, четко определенный с точки зрения скорости ветра и параметров турбулентности. Для того чтобы разрешить использование классов ВЭУ в районах, где могут наблюдаться очень сильные экстремальные ветры в условиях умеренного климата, включена эталонная скорость ветра класса T. Такие условия могут наблюдаться в районах, подверженных воздействию тропических циклонов. Эта контрольная скорость ветра может использоваться со средней скоростью ветра в классах I-III и категориях турбулентности от A+ до C. В таблице 1 представлены величины базовых параметров, которые определяют принадлежность ВЭУ к классам.

Таблица 1 – Расчетные параметры классов ВЭУ

| ВЭУ класса |  | I | II | III | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vave | (м/с) | 10 | 8,5 | 7,5 | Значения, заданные разработчиком |
| Vref | (м/с) | 50 | 42,5 | 37,5 |  |
|  | Тропический (м/с) V ref T | 57 | 57 | 57 |  |
| A+ | Iref (-) | 0,18 |  |  |  |
| A | Iref (-) | 0,16 |  |  |  |
| B | Iref (-) | 0,14 |  |  |  |
| C | Iref (-) | 0,12 |  |  |  |
| Значения параметров применяются к высоте ветроколеса и Vave – среднегодовая скорость ветра; Vref – это эталонная средняя скорость ветра за 10 минут; Vref,T – эталонная средняя скорость ветра за 10 мин, применимая для районов, подверженных тропическим циклонам; A+ обозначает категорию для очень высоких характеристик турбулентности; A обозначает категорию для более высоких характеристик турбулентности; B обозначает категорию для характеристик средней турбулентности; C обозначает категорию для более низких характеристик турбулентности; и Iref – это эталонное значение интенсивности турбулентности (см. 6.3.2.3). |  |  |  |  |  |

Класс T предполагает, что все параметры модели ветра одинаковы, и допускает комбинацию Vref,T со всеми категориями турбулентности. Он не охватывает все районы, подверженные тропическим циклонам. Необходима оценка площадки в соответствии с разделом 11, как минимум, для оценки того, что V50 ниже Vref класса T (Vref,T).

Дополнительная ВЭУ класса CC, которая может использоваться в районах с холодным климатом в соответствии с разделом 14. Дополнительный класс ВЭУ определяет дополнительные требования и параметры к тому, что приведено в разделе 6.

Дополнительный класс ВЭУ, класс S, определяется для использования, когда проектировщик и/или заказчик требуют особых ветровых или других внешних условий или особого класса безопасности по 5.3. Расчетные значения для ВЭУ класса S должны быть выбраны проектировщиком и указаны в проектной документации. Для таких специальных конструкций значения, выбранные для расчетных условий, должны отражать условия окружающей среды, по крайней мере, столь же суровые, как предполагается для использования ВЭУ.

ВЭУ, предназначенные для работы в специфических или очень экстремальных условиях, могут потребовать проектирования ВЭУ класса S.

Помимо основных параметров, приведенных в таблице 1, для полного определения внешних условий, используемых при проектировании ВЭУ, требуется еще несколько важных параметров. Для полной характеристики внешних условий, используемых при проектировании ВЭУ классов IA+ по IIIC, должны быть дополнительно использованы параметры, величины которых установлены в 6.3, 6.4, 6.5 настоящего стандарта.

Срок службы ВЭУ нормальных классов – не менее 20 лет.

Для ВЭУ класса S производитель в проектной документации должен привести описание примененных моделей и указать величины проектных параметров. Если приняты модели, описанные в п.6 настоящего стандарта, то достаточно указать величины параметров. Проектная документация ВЭУ класса S должна содержать данные, перечисленные в приложении А настоящего стандарта. Руководство по расчетным нагрузкам для ВЭУ класса S приведено в Приложении B.

Сокращения по 6.3.2.2 - 6.3.3.7 , используются для описания режимов ветра для проектных случаев нагружения, установленных в 7.4.

6.3 Режимы ветра

6.3.1 Общие положения

ВЭУ должна обеспечивать надежное и безопасное функционирование при режимах ветра, соответствующих выбранному классу.

Расчетные параметры режимов ветра должны быть подробно отражены в проектной документации ВЭУ.

Режимы ветра для обеспечения безопасности и определения силового воздействия на элементы конструкции ВЭУ разделяются на нормальные режимы ветра, которые часто случаются в течение нормальной эксплуатации ВЭУ, и экстремальные режимы ветра, которые имеют периоды повторяемости 1 год и 50 лет.

Режим ветра определяется сочетанием постоянного осредненного воздушного потока с переменным расчетным профилем порыва ветра или с турбулентностью. Во всех случаях должно быть рассмотрено влияние отклонения осредненного потока (далее средний поток) относительно горизонтальной плоскости до 8°. Этот угол отклонения потока принимается постоянным по высоте.

Выражение «турбулентность» обозначает среднюю величину случайных изменений скорости ветра в течение 10 мин. В том случае, когда используется модель турбулентности, она (модель турбулентности) должна учитывать изменения скорости ветра, сдвигов и направления и позволять выполнение статистической выборки в меняющихся сечениях. Три составляющие вектора, описывающие турбулентность, определяются как:

- продольная составляющая – по направлению средней скорости ветра;

- боковая составляющая – горизонтально и перпендикулярно к продольной составляющей;

- нормальная составляющая – перпендикулярно к продольной и боковой составляющим, т.е. имеет отклонение от вертикали на угол отклонения среднего потока.

Для нормальных классов ВЭУ спектральная плотность мощности векторного поля скоростей ветра, используемая в модели турбулентности, должны удовлетворять модели Каймала вместе с моделью когерентности согласно Приложению С. Эта модель должна удовлетворять следующим требованиям.

a) Стандартное отклонение турбулентности, σ1, со значениями, приведенными в следующих подпунктах, принимается неизменным с высотой. составляющие, перпендикулярные к среднему направлению воздушного потока, должны иметь следующие наименьшие характерные отклонения:

- боковая составляющая: σ2≥0,7σ1;

- нормальная составляющая: σ3>0,5σ1;

b) продольный масштаб турбулентности воздушного потока на высоте оси ветроколеса z выражается зависимостью:

Λ1=0,7z42m   z≤60mz≥60m                                                 (5)

В зависимости от частоты в инерционной области (высокая частота) спектральные плотности энергии трех ортогональных составляющих S1f, S2f, S3f, м/с, должны постепенно приближаться к функциям:

S1f=0,05σ12Λ1∕Vhub-23f-53                                      (6)

S2f=S3f=43S1f                                               (7)

c) допускается использовать общепризнанную модель для описания когерентности, определяемую совокупной величиной взаимной спектральной плотности продольных составляющих вектора скорости, деленной на автоспектральную функцию в пространственно удаленных точках плоскости, нормальной к продольному направлению.

В качестве альтернативы можно использовать соответствующую модель Манна согласно Приложению C.

Могут применяться другие модели турбулентности; однако для стандартных классов ВЭУ (I – III) модель турбулентности должна удовлетворять требованиям a) – c), а также приводить к усталостным нагрузкам, которые выше или равны усталостным нагрузкам, полученным с помощью моделей согласно Приложению C. Для класса S может применяться проверенная модель турбулентности.

6.3.2 Нормальные режимы ветра

6.3.2.1 Модель распределения скорости ветра

Выбор модели распределения скорости ветра оказывает существенное влияние на проектирование ВЭУ, потому что определяет частоту изменения нагрузок, действующих на элементы конструкции в нормальных проектных состояниях. Средняя величина скорости ветра на высоте оси ветроколеса, определенная на 10-минутном интервале, определена в соответствии с распределением Рэлея:

PR(Vhub) =1-exp[-π(Vhub/2Vave)2]                                   (8)

где для стандартных классов ВЭУ, Vave выбирается из таблицы 1.

6.3.2.2 Модель нормального профиля ветра (НПВ)

Профиль ветра Vz, определяет среднюю скорость ветра в функции высоты z, м, над уровнем земли. Для стандартных классов ВЭУ нормальный профиль нормальной скорости ветра должен задаваться законом мощности:

Vz= Vhubz∕zhuba                                                 (9)

Показатель степенного закона, a, принимается равным 0,2.

Предполагаемый профиль ветра используется для определения среднего вертикального сдвига ветра по площади стреловидности ротора.

6.3.2.3 Нормальная модель турбулентности (НМТ)

Для нормальной модели турбулентности репрезентативное значение стандартного отклонения турбулентности, σ1, должно определяться 90 % квантилем для данной скорости ветра на высоте втулки. Это значение для стандартных классов ВЭУ должно быть задано с помощью

σ1=Iref0,75Vhub+b;   b=5,6м∕с                                (10)

Значения для стандартного отклонения турбулентности σ1 и интенсивности турбулентности σ1/Vhub согласно рисунку 1.

Рисунок 1а – Стандартное отклонение турбулентности

Рисунок 1b – Интенсивность турбулентности

Рисунок 1 – Стандартное отклонение турбулентности и интенсивность турбулентности для нормальной модели турбулентности (НМТ)

Значения для Iref приведены в таблице 1.

В качестве альтернативы формуле (10) для σ1 следует принять распределение Вейбулла с параметрами масштаба и формы Вейбулла:

PWσ1<σ0= 1-exp-σ0Ck                                      (11)

где

k = 0,27 Vhub (с/м) +1,4

C = Iref  (0,75Vhub + 3,3 м/с) 	                               	    (12)

6.3.3 Экстремальные режимы ветра

6.3.3.1 Общие положения

Экстремальные режимы ветра включают как процессы сдвига в потоке ветра, так и пиковые скорости при шторме, а также быстрые изменения скорости и направления ветра.

6.3.3.2 Модель экстремальной скорости ветра (МЭВ)

В качестве МЭВ допускается выбор как модели стационарного воздушного потока, так и турбулентной модели ветра. Модели ветра должны основываться на исходной скорости ветра Vref и фиксированном стандартном отклонении турбулентности σ1. Если тип ВЭУ рассчитан на эталонную скорость ветра класса T, Vref должен быть заменен на Vref,T в модели экстремальной скорости ветра при сохранении других параметров.

Для модели стационарного экстремального ветра экстремальная скорость ветра Ve50 с периодом повторяемости 50 лет и экстремальная скорость ветра Ve1, с периодом повторяемости 1 год должны вычисляться как функция высоты, z, с использованием следующих уравнений:

Ve50z=1,4Vrefzzhub0,11 	                                    (13)

Vе1z=0,8 Ve50z	                                                         (14)

В случае применения модели стационарного экстремального воздушного потока необходимо внести поправку на кратковременные отклонения воздушного потока от среднего направления. Поправка учитывается постоянным углом отклонения набегающего воздушного потока в диапазоне ±15°.

В турбулентной модели экстремального ветра средние скорости ветра на интервале в 10 мин определяются в функции, z, для периодов повторяемости 50 лет и 1 год соответственно:

V50z=Vrefzzhub0,11		                                 (15)

V1z=0,8 V50z					           (16)

Стандартное отклонение продольной турбулентности должно составлять

σ1=0,11Vhub				 (17)

6.3.3.3 Экстремальная величина рабочего порыва (ЭРП)

Величина скорости порыва ветра на высоте оси ветроколеса Vgust для стандартного класса ВЭУ определяется следующей зависимостью:

(18)

где σ1  - задается в формуле (10);

Λ1 - параметр масштаба турбулентности в соответствии с формулой (5);

D – диаметр ветроколеса.

Скорость ветра определяется уравнением (19):

для  в противном случае 						(19)

где

V(z) определяется в формуле (9);

T = 10,5 с.

Пример экстремального рабочего порыва ветра (Vhub = 25 м/с, класс IA, D = 42 м) приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример экстремального рабочего порыва

6.3.3.4 Экстремальная модель турбулентности (ЭМТ)

Экстремальная модель турбулентности должна быть основана на модели нормального профиля ветра согласно 6.3.2.2, в которую внесена поправка, учитывающая турбулентность со средним квадратическим отклонением продольной составляющей, определенной формулой:

(20)

6.3.3.5 Экстремальное изменение направления ветра (ЭИН)

Величину экстремального изменения направления, град, следует вычислять в соответствии с выражением:

(21)

где  - определяется уравнением (10) для НМТ;

- ограничен интервалом ±180°;

– параметр масштаба турбулентности в соответствии с формулой (5);

D – диаметр ветроколеса.

Переходный участок процесса экстремального изменения направления  , определяется формулой:

для 		                 (22)

где T=6с – продолжительность процесса экстремального изменения направления. Знак необходимо выбирать так, чтобы на переходном участке возникало наихудшее нагружение. Предполагается, что в конце процесса изменения направления оно остается неизменным. Поведение скорости ветра подчиняется модели нормального профиля ветра в соответствии с 6.3.2.2.

В качестве примера на рисунке 3 показано экстремальное изменение направления (подкласс турбулентности А) для ветроколеса диаметром D=42 м с zhub высотой оси 30 м для различных Vhub. Соответствующий переходный процесс для Vhub=25 м/с показан на рисунке 4.

| Рисунок 3 – Пример экстремальной величины изменения направления | Рисунок 4 – Пример экстремального изменения направления |
| --- | --- |

6.3.3.6 Экстремальный когерентный порыв с изменением направления ветра (ЭКН)

Величина экстремального когерентного порыва с изменением направления ветра должна быть:

Vcg = 15 м/с										        (23)

Скорость ветра определяется формулой:

для				        (24)

где T=10 с – время нарастания порыва ветра и скорость ветра V(z) определяется в соответствии с моделью нормального профиля скорости ветра в 6.3.1.2. Нарастание скорости ветра в течение экстремального когерентного порыва ветра показано на рисунке 5 для Vhub = 25 м/с.

Рисунок 5 – Пример экстремального когерентного порыва с изменением амплитуды порыва для ЭКН

Предполагается, что нарастание скорости ветра происходит одновременно с изменением направления  от 0 до , град, величина , град, определяется формулой:

(25)

Одновременное изменение направления определяется формулой:

(26)

где Т=10 с – время нарастания скорости ветра.

Величина изменения направления,, и процесс изменение направления показаны на рисунках 6 и 7 как функция Vhub и как функция времени для V hub = 25 м/с соответственно.

| Рисунок 6 – Изменение направления для ЭКН | Рисунок 7 – Пример переходного процесса изменения направления |
| --- | --- |

6.3.3.7 Экстремальный сдвиг воздушного потока (ЭСВ)

Экстремальный сдвиг воздушного потока определяется для следующих двух составляющих неустановившейся скорости воздушного потока: Сдвиг (положительный и отрицательный) по вертикали для неустановившейся скорости:

иначе												 (27)

Сдвиг по горизонтали для неустановившейся скорости:

иначе											(28)

где для вертикального и горизонтального сдвига:

a = 0,2; = 6,4; T = 12 с;

- определяется уравнением (10) для НМТ;

– параметр масштаба турбулентности в соответствии с формулой (5);

D – диаметр ветроколеса.

Знак для переходного процесса, описывающего сдвиг воздушного потока по горизонтали, должен быть выбран так, чтобы учесть худший случай нагружения. Эти два экстремальных сдвига предполагаются взаимно независимыми и поэтому нагрузки не воздействуют на ВЭУ одновременно.

В качестве примера экстремальный вертикальный сдвиг ветра (категория турбулентности A, zhub = 30 м, Vhub = 25 м/с, D = 42 м) показан на рисунке 8, на котором показаны профили ветра до наступления экстремального события (t = 0 с) и при максимальном сдвиге (t = 6 с). Рисунок 9 показывает скорости ветра в верхней и нижней точках ветроколеса, чтобы проиллюстрировать процесс развития сдвига ветра во времени (условия, как для рисунка 8).

| Рисунок 8 – Примеры экстремального положительного и отрицательного вертикального сдвига ветра, профиль ветра до начала (t = 0, пунктирная линия) и при максимальном сдвиге (t = 6 с, жирная линия) | Рисунок 9 – Пример скоростей ветра в верхней и нижней точках ветроколеса соответственно, которые иллюстрируют переходный положительный сдвиг ветра |
| --- | --- |

6.4 Прочие факторы окружающей среды

6.4.1 Общие положения

Прочие факторы окружающей среды также влияют на целостность конструкции ВЭУ и ее безопасность. К числу таких воздействий относятся: температурное, фотохимическое, коррозионное, механическое, электрическое и прочие физические воздействия. Комбинация перечисленных факторов может увеличивать результирующее воздействие.

Меры по снижению воздействия перечисленных ниже факторов должны быть отражены в проектной документации. Минимальный набор факторов окружающей среды, который должен быть учтен при проектировании:

- перепады температур;

- влажность;

- плотность воздуха;

- солнечное излучение;

- дождь, град, снег, иней, гололед);

- атмосферные химически активные вещества;

- механически активные частицы;

- засоленность;

- гроза;

- землетрясения.

Для морских прибрежных условий факторы окружающей среды требуют дополнительного рассмотрения в соответствии с IEC 61400-3. Дополнительный класс холодного климата в соответствии с разделом 14.

Климатические факторы, используемые при проектировании, должны быть представлены в виде конкретных величин, параметров или указаны пределы их изменения. При проектировании ВЭУ должна быть также учтена вероятность одновременного воздействия нескольких из перечисленных выше факторов.

Изменения климатических факторов в пределах нормы, соответствующие периоду повторяемости один год, не должны вызывать нарушений нормального процесса эксплуатации ВЭУ.

Если взаимосвязь не существует, прочие экстремальные факторы окружающей среды в соответствии с 6.4.3 должны быть скомбинированы с факторами нормального режима ветра в соответствии с 6.3.2. Общее описание того, как сочетать проектные ситуации с внешними условиями, приведено 7.4.

6.4.2 Прочие нормальные факторы окружающей среды

Величины прочих нормальных факторов окружающей среды, которые должны быть учтены при проектировании:

- интервал нормальных рабочих температур от -10°С до +40°С;

- относительная влажность воздуха до 95%;

- чистота атмосферы соответствует незагрязненной атмосфере над сушей (IEC 60721-2-1);

- интенсивность солнечной радиации 1000 Вт/м2;

- плотность атмосферного воздуха 1,225 кг/м3.

Если проектировщик указывает дополнительные внешние факторы, то параметры и их величины должны быть отражены в проектной документации и соответствовать требованиям IEC 60721-2-1.

6.4.3 Прочие экстремальные факторы окружающей среды

6.4.3.1 Общие положения

К числу прочих экстремальных факторов окружающей среды, которые должны быть рассмотрены при проектировании ВЭУ, относятся: перепады температур, гроза, обледенение и сейсмические процессы (расчет сейсмических нагрузок в соответствии с 11.6).

6.4.3.2 Перепады температур

Для стандартных классов ВЭУ проектными значениями экстремальных перепадов температур являются интервалы как минимум от -20°С до +50°С.

6.4.3.3 Молниезащита

Условия защиты от грозовых разрядов, приведенные в 10.7 настоящего стандарта, являются достаточными для исполнений ВЭУ нормального класса безопасности

6.4.3.4 Обледенение

Для ВЭУ нормального класса данное условие не рассматривается. Для холодного климата требования к обледенению приведены в разделе 14 и Приложении L.

6.4.3.5 Землетрясения

Для ВЭУ нормального класса данный фактор не рассматривается. Для сейсмически опасных зон при проектировании ВЭУ должны быть учтены требования 11.6 настоящего стандарта и Приложения D.

6.5 Состояние электросети

При проектировании ВЭУ должны быть рассмотрены нормальные условия, возникающие на концевых кабельных муфтах ВЭУ.

Параметры, являющиеся нормальными, должны находиться в следующих пределах:

- Напряжение – номинальное значение ±10% (в соответствии с IEC 60038);

- Частота – номинальное значение ±2%;

- Асимметрия напряжений – изменение составляющей обратной последовательности фаз по отношению к составляющей прямой последовательности фаз не должно превышать 2%;

- Циклы автоматического повторного включения – период цикла первого автоматического повторного включения от 0,1 с до 5 с, второго – от 10 с до 90 с;

- Простои – количество отключений от сети – следует принять равным 20 в год. Нормальным следует считать отключение до 6 часов. Отключение продолжительностью до 1 недели должно рассматриваться как экстремальное условие.

7 Проектирование конструкции

7.1 Общие положения

Должен быть обеспечен требуемый уровень безопасности, целостность конструкции и прочность ее несущих элементов в заданном диапазоне нагрузок. Для подтверждения конструктивной целостности ВЭУ и обеспечения заданного уровня ее надежности должна быть проверена расчетами и/или испытаниями предельная и усталостная прочность элементов конструкции.

При расчете конструкций в соответствии с ISO 2394.

Расчеты должны быть выполнены в соответствии с установленными в настоящем стандарте методами. Описание методов расчета должно быть изложено в проектной документации. Описания должны включать доказательства обоснованности использованных методов расчета или содержать ссылки на соответствующие исследования и документы. Степень нагружения при любом испытании на прочность должна соответствовать коэффициентам запаса, принятым для нормативных нагрузок согласно 7.6.

Предполагается, что шесть часов работы соответствуют продолжительности самой сильной части шторма.

Резонансы башни, ротора и трансмиссии должны быть определены для диапазона частот до 2-кратного возбуждения частоты прохождения лопасти включительно. Возможные резонансы должны быть исследованы при уровнях турбулентности, составляющих 30% от расчетной турбулентности категории C НМТ для ПСН 1.2, см. 7.4.2. Если при низкой турбулентности обнаруживаются высокие резонансные нагрузки, должны быть приняты меры для предотвращения резонансов или они должны быть включены в расчетные нагрузки.

7.2 Методология проектирования

Необходимо убедиться в том, что предельные значения для конструкции ВЭУ не превышены. Испытания моделей и прототипов также могут использоваться вместо расчетов для проверки структурной конструкции, согласно ISO 2394.

Проектные расчеты должны быть основаны на проверенных методах и признанных нормах.

Методология проектирования предполагает, что модель аэроупругого моделирования, используемая для конкретных проектных расчетов, впоследствии подтверждается измерениями. Такие измерения должны проводиться на ВЭУ, которая динамически и конструктивно аналогична, однако может отличаться в деталях (например, в альтернативных конструкциях башен) от спроектированной ВЭУ. Требования к измерениям нагрузки приведены в стандарте IEC 61400-13.

7.3 Нагрузки

7.3.1 Общие положения

Нагрузки согласно 7.3.2-7.3.5 должны быть рассмотрены при проектировании.

7.3.2 Гравитационные и инерционные нагрузки

Гравитационные и инерционные нагрузки – это статические и динамические нагрузки, возникающие в результате вибрации, вращения, действия силы тяжести и сейсмической активности.

Допустимые отклонения в вертикальности башни должны быть указаны в проектной документации и должны включать первоначальные и долгосрочные эффекты из-за постоянной просадки грунта. Влияние вертикальности башни на гравитационные нагрузки должно учитываться отдельно при структурном анализе башни и фундамента.

7.3.3 Аэродинамические нагрузки

Аэродинамические нагрузки – это статические и динамические нагрузки, которые вызваны обтеканием воздушным потоком подвижных и неподвижных частей ВЭУ.

Процесс обтекания воздушным потоком зависит от частоты вращения ветроколеса, средней скорости воздушного потока, протекающего через площадь, ометаемую ветроколесом, турбулентности, плотности воздуха, аэродинамических профилей поверхностей ВЭУ и их взаимодействия с воздушным потоком, включая аэроупругие эффекты.

В расчетах аэродинамической нагрузки не требуется учитывать геометрические допуски на вертикальность башни менее или равные 3°.

7.3.4 Эксплуатационные нагрузки

Эксплуатационные нагрузки возникают в процессе работы и управления ВЭУ. Они подразделяются на несколько категорий, включая управление крутящим моментом от генератора или инвертора или от обоих, нагрузки на приводы рысканья и тангажа и механические тормозные нагрузки. В любом случае важно при расчете характеристик, реакций и нагрузок учесть возможный диапазон изменения эксплуатационных нагрузок. В частности для механических тормозов при определении реакций и нагрузок в любом процессе торможения должен быть принят во внимание диапазон изменения тормозных характеристик, сил сжатия пружин или давления, поскольку они зависят от температуры, степени износа и старения.

7.3.5 Прочие виды нагрузок

Могут возникать и другие нагрузки, такие как волновые, ударные, ледовые нагрузки, нагрузки на башню, возникающие, например, в результате вибраций, вызванных вихрями, и должны быть учтены там, где это необходимо. Другие нагрузки, связанные с холодным климатом согласно разделу 14 и Приложению L.

7.4 Проектные случаи и варианты нагружения

7.4.1 Общие положения

Данный подпункт описывает расчетные варианты нагружения ВЭУ и устанавливает минимальное количество вариантов, которые должны быть рассмотрены при проектировании.

При проектировании ВЭУ ставится цель рассмотреть все наиболее важные проектные ситуации, которые возникают в процессе жизненного цикла ВЭУ.

Варианты нагружения должны быть определены комбинированием событий, возникающих в процессе эксплуатации ВЭУ (или прочих ситуаций, возникающих, например, во время сборки, возведения или технического обслуживания), с факторами окружающей среды. Все варианты нагружения, ожидаемые с достаточной степенью вероятности, должны быть рассмотрены совместно с функционированием системы управления и защиты. Проектные варианты нагружения, использующиеся для проверки структурной целостности ВЭУ, должны быть рассчитаны на основе комбинирования:

- нормальных проектных ситуаций с соответствующими нормальными или экстремальными факторами внешней среды;

- ситуаций отказа с соответствующими факторами внешней среды;

- проектных ситуаций транспортировки, установки и технического обслуживания с соответствующими факторами внешней среды.

Если существует взаимосвязь между экстремальным фактором внешней среды и ситуацией отказа, то комбинация этих двух событий должна рассматриваться как реальный проектный вариант нагружения и учтена в расчетах.

Каждая проектная ситуация требует рассмотрения нескольких вариантов расчетного нагружения. Минимальное количество расчетных вариантов нагружения приведено в таблице 2. В этой таблице варианты расчетного нагружения определены для каждой проектной ситуации в соответствии с режимами ветра, электрическими нагрузками и прочими факторами внешней среды.

Если система управления предусматривает в процессе проектного варианта нагружения, описываемого заданной моделью ветра, контролируемый останов до момента достижения максимального угла рыскания и/или скорости ветра, то должно быть показано, что ВЭУ обеспечивает надежное выполнение останова при воздействии турбулентности с теми же самыми определенными изменениями параметров ветра.

Для ВЭУ, имеющих конструктивные особенности, с целью обеспечения целостности конструкции должны быть рассмотрены соответствующие случаи проектного нагружения.

В таблице 2 для каждого случая расчетной нагрузки установлен соответствующий вид расчета. «У» относится к случаям усталостного нагружения и обозначает расчет на усталостную прочность. «П» относится к расчетам по предельным нагрузкам и связан с прочностными характеристиками материалов, деформациями, устойчивостью элементов конструкции.

Варианты расчетного нагружения, обозначенные «П», подразделяются на нормальные (Н), аварийные (A). Ожидается, что случаи нормальной проектной нагрузки будут возникать часто. ВЭУ находится в нормальном состоянии или, возможно, имела незначительные неисправности или отклонения. Вероятность возникновения аварийных проектных ситуаций снижается. Обычно они соответствуют проектным ситуациям с серьезными неисправностями, которые приводят к активации функций защиты системы. Тип проектной ситуации, Н или А, определяет парциальный коэффициент запаса прочности γf, который должен применяться к предельным нагрузкам. Эти факторы приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Варианты расчетного нагружения

| Проектная ситуация | ПСН | Режим ветра | Прочие условия | Вид расчета | Парциальный коэффициент безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Выработка электроэнергии | 1.1 | НМТ Vin < Vhub < Vout | Для экстраполяции экстремальных событий | П | Н |
|  | 1.2 | НМТ Vin < Vhub < Vout |  | У | * |
|  | 1.3 | ETM Vin < Vhub < Vout |  | П | Н |
|  | 1.4 | ECD Vhub = Vr – 2 m/s Vr Vr + 2 m/s |  | П | Н |
|  | 1.5 | EWS Vin < Vhub < Vout |  | П | Н |
| 2) Выработка электроэнергии в сочетании с отказом | 2.1 | НМТ Vin < Vhub < Vout | Обычная неисправность системы управления или потеря электрической нагрузки или неисправность функции управления первичного уровня (см. 7.4.3) | П | Н |
|  | 2.2 | НМТ Vin < Vhub < Vout | Отказ аварийной системы управления или неисправность, связанная с функцией защиты вторичного уровня (см. 7.4.3) | П | A |
|  | 2.3 | ЭРП Vhub = Vr ± 2 м/с и Vout | Внешняя или внутренняя электрическая неисправность, включая потерю электрической нагрузки | П | A |
|  | 2.4 | НМТ Vin < Vhub < Vout | Отказы в системе управления, защиты, электрической сети, включая потерю электрической нагрузки | У |  |
|  | 2.5 | НПВ Vin < Vhub < Vout | Низковольтная проходка | П | Н |
| 3) Включение | 3.1 | НПВ Vin < Vhub < Vout |  | У | * |
|  | 3.2 | ЭРП Vhub = Vin Vr ± 2 м/с и Vout |  | П | Н |
|  | 3.3 | ЭИН Vhub = Vin Vr ± 2 м/с и Vout |  | П | Н |
| 4) Нормальный останов | 4.1 | НПВ Vin < Vhub < Vout |  | У | * |
|  | 4.2 | ЭРП Vhub = Vr ± 2 м/с и Vout |  | П | Н |
| 5) Аварийный останов | 5.1 | НМТ Vhub = Vr ± 2 м/с и Vout |  | П | Н |
| 6) Парковка (холостой ход) | 6.1 | МЭВ период повторяемости 50 лет |  | П | Н |
|  | 6.2 | МЭВ период повторяемости 50 лет | Отсоединение от сети | П | A |
|  | 6.3 | МЭВ период повторяемости 1 год | Экстремальное рассогласование угла рыскания | П | Н |
|  | 6.4 | НМТ Vhub < 0,7 Vref |  | У | * |
| 7) Парковка в сочетании с отказом | 7.1 | МЭВ период повторяемости 1 год |  | П | A |
| 8) Транспортирование, сборка, техническое обслуживание и ремонт | 8.1 | НМТ Vmaint должна быть определена производителем |  | П | Н |
|  | 8.2 | МЭВ период повторяемости 1 год |  | П | A |
| Условные обозначения ПСН Проектный случай нагружения ЭКН Экстремальный когерентный порыв с изменением направления по 6.3.3.6 ЭИН Экстремальное изменение направления по 6.3.3.5 ЭРП Экстремальная величина рабочего порыва по 6.3.3.3 МЭВ Модель экстремальной скорости ветра по 6.3.3.2 ЭСВ Экстремальный сдвиг ветра (см. 6.3.3.7) НМТ Модель нормальной турбулентности по 6.3.2.3 ЭМТ Экстремальная модель турбулентности по 6.3.3.4 НПВ Модель нормального профиля ветра по 6.3.2.2 Vr ± 2 м/с должны быть произведены расчеты для всех скоростей установленного диапазона У Усталостная прочность по 7.6.3 П Предел прочности (см. 7.6.2) Н Нормальный A Аварийный * Парциальный коэффициент безопасности по 7.6.3. |  |  |  |  |  |

В процессе проектирования должны быть рассмотрены скорости ветра из диапазонов, установленных в таблице 2, приводящие к самому опасному случаю нагружения ВЭУ. Диапазон скоростей ветра рекомендуется представлять рядом дискретных величин с интервалами, обеспечивающими необходимую точность вычислений. При определении вариантов расчетного нагружения сделана ссылка на режимы ветра, описанные в разделе 6.

В дальнейших спецификациях вариантов расчетного нагружения (ПСН) в 7.4.2-7.4.9 некоторые ПСН допускают альтернативные формулировки. В тех случаях, когда упоминаются альтернативы, сторона, разрабатывающая данный документ, должна решить, какая альтернатива будет использоваться в ходе анализа ПСН.

7.4.2 Производство электроэнергии (ПСН 1.1-1.5)

В этой проектной ситуации ВЭУ работает и подключена к электрической нагрузке. Предполагаемая конфигурация ВЭУ должна учитывать дисбаланс ротора. В расчетах конструкции должны использоваться максимальные значения массы и аэродинамических дисбалансов (например, отклонения шага лопасти и кручения), указанные при изготовлении ротора.

Кроме того, при анализе эксплуатационных нагрузок должны учитываться отклонения от теоретически оптимальных рабочих ситуаций, такие как смещение по рысканию и ошибки отслеживания системы управления.

Расчетные варианты нагрузки (ПСН) 1.1 и 1.2 воплощают требования к нагрузкам, возникающим в результате атмосферной турбулентности, возникающей при нормальной работе ВЭУ в течение всего срока ее службы (НМТ). ПСН 1.3 воплощает требования к максимальной нагрузке, возникающей в результате экстремальных условий турбулентности. ПСН 1.4 и 1.5 определяют переходные случаи, которые были выбраны в качестве потенциально критических событий в течение срока службы ВЭУ.

Статистический анализ данных моделирования ПСН 1.1, см. 7.6.2.2 и Приложение G, должен включать, по крайней мере, расчет экстремальных значений момента основания лопасти в плоскости и момента вне плоскости и отклонения наконечника. Если крайние расчетные значения корневых моментов лопасти, полученные из ПСН 1.1, превышены крайними расчетными значениями, полученными для ПСН 1.3, дальнейший анализ ПСН 1.1 может быть опущен.

Если экстремальные расчетные значения корневых моментов лопасти, полученные из ПСН 1.1, не превышаются экстремальными расчетными значениями, полученными для ПСН 1.3, коэффициент c в уравнении (20) для модели экстремальной турбулентности, используемая в ПСН 1.3, может быть увеличена до тех пор, пока экстремальные расчетные значения корневых моментов лопасти, вычисленные в ПСН 1.3, не будут равны или превышать соответствующие экстремальные значения. Характерные значения нагрузок, относящиеся к другим компонентам ВЭУ, могут быть определены на основе этого анализа на основе ПСН 1.3 с увеличенным значением c. В качестве альтернативы этому анализу соответствующие значения характеристик всех компонентов нагрузки, относящихся к каждому конкретному компоненту ВЭУ, могут быть определены непосредственно или экстраполированы из моделирования.

7.4.3 Проектный случай нагружения элементов ВЭУ при выработке электроэнергии в сочетании с отказами или потерей электрической сети (ПСН 2.1-2.5)

7.4.3.1 Общие положения

В данной проектной ситуации должны быть рассмотрены переходные процессы, вызванные отказом или потерей электрической сети во время производства ВЭУ электроэнергии. Важным событием для нагружения ВЭУ, подлежащим рассмотрению, является любой отказ в системе управления и защиты или отказ в собственной электрической цепи (например, короткое замыкание в цепи генератора). Считается, что эта проектная ситуация также имеет отношение к анализу усталости, см. ПСН 2.4.

Для определения событий сбоя, имеющих отношение к загрузке ВЭУ, должен быть проведен анализ режима и последствий сбоя (FMEA) или эквивалентный анализ неисправностей.

Азимутальное положение ротора в момент неисправности может оказать существенное влияние на уровень нагрузки. Положение азимута в момент возникновения неисправности должно быть случайным.

Неисправности в системе управления должны рассматриваться в ПСН 2.1 и ПСН 2.2, как описано в 7.4.3.2. Для архитектур, в которых безопасность ВЭУ обеспечивается двумя независимыми наборами функций (с помощью функций управления первичного уровня и функций защиты вторичного уровня соответственно), может использоваться метод, описанный в 7.4.3.3. См. Раздел 8 для получения рекомендаций по определению режимов отказа, оценке периодов возврата в режим отказа, исключению неисправностей и мерам по предотвращению сбоев по общим причинам.

7.4.3.2 Отказ системы управления (ПСН 2.1 и ПСН 2.2). Количественный подход

Для ПСН 2.1 следующие события должны рассматриваться как обычные события:

a) события, связанные с отказом системы управления, для которых ожидаемый период возврата в режим отказа равен или меньше 50 лет;

b) события, связанные с отказом системы управления, когда ожидаемый период возврата в режим отказа не может быть получен;

c) потеря подключения к электрической сети.

Для событий с ожидаемыми периодами возврата в режим отказа от 10 до 50 лет применяемый коэффициент частичной нагрузки определяется как функция периода возврата в режим отказа, как указано в таблице 3.

Для ПСН 2.2 события отказа системы управления или внутренние неисправности электрических и механических систем с ожидаемым периодом возврата в режим отказа, превышающим 50 лет, должны рассматриваться как ненормальные.

События неисправности с периодом возврата более 2000 лет и события неисправности, которые не имеют отношения к загрузке ВЭУ, могут быть проигнорированы. Период возврата события неисправности основан на статистическом расчете вероятности события, при котором часть системы управления или внутренней электрической системы находится в состоянии отказа или переходит в состояние отказа, при котором может произойти структурный сбой.

7.4.3.3 Сбой системы управления (ПСН 2.1 и ПСН 2.2). Двухуровневый подход

Этот подход может быть использован для архитектур систем управления, состоящих из двух или более независимых уровней. В рамках этого подхода,

a) функции управления и защиты первичного слоя направлены на поддержание рабочих параметров ВЭУ в пределах их нормальных рабочих пределов и их проектных пределов, соответственно, и

b) функции защиты вторичного слоя направлены на поддержание рабочих параметров ВЭУ в пределах их проектных пределов. Они должны быть активированы в результате сбоя функций управления первичного уровня или в результате последствий внутреннего или внешнего сбоя или опасного события.

Для ПСН 2.1 сбои функции управления первичного уровня, активация функций защиты первичного уровня или потеря подключения к электрической сети должны рассматриваться как обычные события. Неисправности функции управления, которые приводят к превышению пределов и активации функций защиты вторичного уровня, должны быть включены в ПСН 2.2.

Неисправности функции управления первичным слоем, рассмотренные в ПСН 2.1, обычно включают неисправности, связанные со скоростью вращения ротора, углом рыскания и углами наклона лопасти.

Для ПСН 2.2 редкие события, которые имеют отношение к загрузке ВЭУ, включая сбои, связанные с активацией функций защиты вторичного слоя, должны рассматриваться как ненормальные. Такие неисправности могут включать ошибочную активацию исполнительных механизмов, неактивацию тормозных систем и блокировку системы подачи. Этот вариант нагрузки должен, по крайней мере, учитывать следующее: независимая защита от превышения скорости, защита от перегрузки / неисправности генератора, защита от неконтролируемого наклона лопасти (отклонение шага лопасти), защита от неконтролируемого рыскания и защита от чрезмерной вибрации или ударов.

7.4.3.4 Другое производство электроэнергии плюс возникновение неисправности или потери подключения к электрической сети (ПСН 2.3-2.5)

Для ПСН 2.3 потенциально значительное событие ветра, экстремальный рабочий порыв (EOG), сочетается с потерей одной или нескольких фаз в многофазном подключении к электрической сети и рассматривается как аномальное событие. В этом случае время этих двух событий должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить наихудшую загрузку.

В качестве альтернативы спецификации ПСН 2.3 выше и в таблице 2, ПСН 2.3 вместо этого может рассматриваться как обычное событие (т.е. парциальный коэффициент безопасности при нагрузке 1,35), подлежащее анализу с использованием моделирования стохастического ветра (НМТ – V in < Vhub < Vout) в сочетании с внутренним или неисправность внешней электрической системы (включая потерю подключения к электрической сети). В этом случае для каждой рассматриваемой средней скорости ветра должно быть проведено 12 имитаций реакции. Для каждого моделирования отклика отбирается экстремальный отклик после возникновения электрической неисправности. Неисправность должна быть устранена после того, как влияние начальных условий станет незначительным. Для каждой средней скорости ветра номинальный экстремальный отклик оценивается как среднее значение 12 отобранных экстремальных откликов плюс трехкратное стандартное отклонение 12 выборок. Значение характеристического отклика для ПСН 2.3 определяется как экстремальное значение среди номинальных экстремальных откликов.

Если неисправность или потеря подключения к электрической сети не приводят к немедленному отключению, а последующая загрузка может привести к значительному усталостному повреждению, вероятная продолжительность этой ситуации вместе с возникающим в результате усталостным повреждением в условиях нормальной турбулентности (НМТ) должна быть оценена в ПСН 2.4. Изготовитель должен оценить ожидаемую частоту/продолжительность событий.

Для ПСН 2.5 событие прохождения низкого напряжения (LVRT) считается нормальным. Расчетное событие прохождения низкого напряжения должно определяться падением напряжения и продолжительностью.

7.4.4 Запуск (ПСН 3.1-3.3)

Эта проектная ситуация включает в себя все события, приводящие к нагрузкам на ВЭУ во время переходных процессов от любой ситуации простоя или холостого хода к производству электроэнергии. Количество происшествий должно оцениваться на основе поведения системы управления.

Для ПСН 3.2 для каждой скорости ветра должно учитываться не менее четырех различных временных событий между EOG и событием запуска. Первое время должно быть выбрано таким образом, чтобы начало EOG происходило, когда выработка электроэнергии достигает 50% от максимальной мощности. Последнее время должно быть выбрано таким образом, чтобы начало EOG происходило, когда выработка электроэнергии достигает 95% от максимальной мощности. Должны быть выбраны по крайней мере два дополнительных тайм-аута, равномерно распределенных в интервале от 50% до 95% максимальной мощности.

Для каждой скорости ветра характеристическое значение нагрузки может быть вычислено как среднее значение экстремального вычисленного переходного значения для четырех определенных отдельных моментов времени.

В качестве альтернативы EOG gust вместо этого ПСН 3.2 может быть проанализирован с использованием по меньшей мере 12 стохастических симуляций ветра для каждой средней скорости ветра с помощью ETM. Для каждой средней скорости ветра номинальный экстремальный отклик оценивается как среднее значение моделируемых экстремальных значений.

7.4.5 Нормальное завершение работы (ПСН 4.1-4.2)

Эта проектная ситуация включает в себя все события, приводящие к нагрузкам на ВЭУ во время обычных переходных ситуаций от ситуации выработки электроэнергии до состояния простоя или холостого хода. Количество происшествий должно оцениваться на основе поведения системы управления.

Для ПСН 4.2 время порыва и события отключения должно быть выбрано таким образом, чтобы порыв EOG начинался в разное время относительно выключения, с минимум шестью событиями, равномерно распределенными за 10 секунд до начала отключения, пока мощность не достигнет 50% от начального уровня выработки электроэнергии.

Для каждого отдельного момента времени должны применяться по меньшей мере четыре равномерно распределенных азимутальных положения ротора. Для каждой скорости ветра характерное значение нагрузки может быть вычислено как среднее значение экстремальных вычисленных нагрузок среди всех рассмотренных временных интервалов и положений по азимуту.

Если из-за системы безопасности и контроля во время порыва EOG автоматически срабатывает событие отключения, это событие также должно учитываться при анализе.

Ситуации с прохождением низкого напряжения обычно определяются коммунальными службами как ситуации с нарушениями или сбоями в сети, с которыми ВЭУ должна быть в состоянии справиться без отключения. Причина спроса на преодоление этих ситуаций заключается в том, что если ВЭУ (особенно на ветряных электростанциях) остановятся, это может привести к коллапсу сети.

В качестве альтернативы EOG gust вместо этого ПСН 4.2 может быть проанализирован с использованием по меньшей мере 12 стохастических симуляций ветра для каждой средней скорости ветра с помощью ETM. Для каждой средней скорости ветра номинальный экстремальный отклик оценивается как среднее значение моделируемых экстремальных значений.

7.4.6 Аварийная остановка (ПСН 5.1)

Должны учитываться нагрузки, возникающие при нажатии кнопки аварийной остановки.

Азимутальное положение ротора в момент неисправности может оказать существенное влияние на уровень нагрузки. Положение азимута в момент возникновения неисправности должно быть случайным.

7.4.7 Припаркованный (стоящий или работающий на холостом ходу) (ПСН 6.1-6.4)

В этой проектной ситуации ротор припаркованной ВЭУ находится либо в состоянии покоя, либо в режиме холостого хода. В ПСН 6.1, 6.2 и 6.3 эта ситуация должна рассматриваться с использованием модели экстремальной скорости ветра (EWM). Для ПСН 6.4 следует учитывать модель нормальной турбулентности (NTM).

Для случаев расчетной нагрузки, когда условия ветра определяются EWM, может использоваться либо модель устойчивого экстремального ветра, либо модель турбулентного экстремального ветра. Если используется модель экстремального турбулентного ветра, реакция должна оцениваться с использованием либо полного динамического моделирования, либо квазистационарного анализа с соответствующими поправками на порывы и динамическую реакцию с использованием формулировки в ISO 4354. Если используется модель устойчивого экстремального ветра, эффекты резонансного отклика должны оцениваться на основе приведенного выше квазистационарного анализа. Если отношение резонансного отклика к фоновому (R/B) составляет менее 5%, можно использовать статический анализ с использованием модели устойчивого экстремального ветра. Если проскальзывание в системе рыскания ВЭУ может произойти при характеристической нагрузке, к среднему отклонению рыскания должно быть добавлено максимально возможное неблагоприятное проскальзывание. Если ВЭУ оснащена системой рыскания, в которой ожидается движение по рысканию в экстремальных ветровых ситуациях (например, свободное рыскание, пассивное рыскание или полусвободное рыскание), должна использоваться модель турбулентного ветра, и смещение по рысканию будет определяться изменениями направления турбулентного ветра и динамической характеристикой рыскания ВЭУ. Кроме того, если ВЭУ подвержена значительным колебаниям рыскания или изменению равновесия во время увеличения скорости ветра от нормальной работы до экстремальной ситуации, это поведение должно быть включено в анализ.

В ПСН 6.1 для ВЭУ с активной системой рыскания должно быть установлено отклонение по рысканию до ±15° с использованием модели устойчивого экстремального ветра или среднее отклонение по рысканию ±8° с использованием модели турбулентного экстремального ветра при условии, что может быть обеспечено ограничение проскальзывания в системе рыскания.

В ПСН 6.2 предполагается потеря электросети на ранней стадии во время шторма, сопровождающегося экстремальной ситуацией с ветром. Если для системы управления и управления рысканием не предусмотрено резервное питание с возможностью выравнивания по рысканию в течение не менее 6 ч, необходимо проанализировать влияние изменения направления ветра до ±180°.

Парциальный коэффициент безопасности для нагрузок для ПСН 6.1 и ПСН 6.2 в таблице 3 рассчитаны исходя из предположения, что коэффициент изменения годовой максимальной скорости ветра меньше 15%; для других значений см. сноску 31 в 11.3.2.

В дополнении 6.3 экстремальный ветер с периодом возврата 1 год должен сочетаться с экстремальным отклонением от курса. Должно приниматься экстремальное отклонение по рысканию до ±30° с использованием модели устойчивого экстремального ветра или среднее отклонение по рысканию ±20° с использованием модели турбулентного ветра.

Если для случаев ПСН 6.1 с моделью устойчивого экстремального ветра, ПСН 6.2 и ПСН 6.3 смещение по рысканию оценивается с использованием дискретных значений, то приращение смещения по рысканию должно составлять не более 10° в секторе максимальной подъемной силы на лопастях.

В ПСН 6.4 должно учитываться ожидаемое количество часов работы без выработки электроэнергии при изменяющейся нагрузке, соответствующей каждой скорости ветра, при которой могут возникнуть значительные усталостные повреждения любых компонентов (например, из-за веса лопастей на холостом ходу).

7.4.8 Припаркованный плюс неисправности (ПСН 7.1)

Отклонения от нормального поведения припаркованной ВЭУ, возникающие в результате неисправностей в электрической сети или в ВЭУ, требуют анализа. Как минимум, должны быть оценены неисправности в следующих системах: тормозная система, система тангажа и система рыскания. Состояние неисправности должно быть объединено с EWM на период возврата в течение одного года. Эти условия должны быть либо турбулентными, либо квазистационарными с поправкой на порывы ветра и динамическую реакцию.

В случае неисправности в системе рыскания должно учитываться отклонение рыскания на ±180°. Если для случаев ПСН 7.1 с неисправностью в системе рыскания смещение по рысканию оценивается с использованием дискретных значений, то приращение смещения по рысканию должно составлять не более 10° в секторе максимальной подъемной силы на лопастях. Для любой другой неисправности смещение по рысканию должно соответствовать ПСН 6.1.

Если проскальзывание в системе рыскания может произойти при характеристической нагрузке, указанной в ПСН 7.1, следует учитывать максимально возможное неблагоприятное проскальзывание.

7.4.9 Транспортировка, сборка, техническое обслуживание и ремонт (ПСН 8.1 и 8.2)

Для ПСН 8.1 производитель должен указать все условия ветра и проектные ситуации, предполагаемые для транспортировки, сборки на месте, технического обслуживания и ремонта ВЭУ. Максимальные заявленные условия ветра должны учитываться при проектировании, если они могут создавать значительную нагрузку на ВЭУ. Изготовитель должен обеспечить достаточный запас между заявленными условиями и условиями ветра, учитываемыми при проектировании, для обеспечения приемлемого уровня безопасности. Достаточный запас может быть получен путем добавления 5 м/с к заявленному условию ветра.

Кроме того, ПСН 8.2 должно включать все состояния ВЭУ при транспортировке, сборке, техническом обслуживании и ремонте, которые могут сохраняться дольше одной недели. Это должно, в соответствующих случаях, включать частично завершенную башню, башню, стоящую без гондолы, и ВЭУ без одной или нескольких лопастей. В случае башни, стоящей без гондолы, должны быть приняты соответствующие меры для предотвращения критических скоростей ветра для поперечных колебаний, создаваемых вихрем, или должен быть добавлен соответствующий расчетный случай усталостной нагрузки. Предполагается, что электрическая сеть не подключена ни в одном из этих состояний. Могут быть приняты меры для снижения нагрузок во время любого из этих состояний, если эти меры не требуют подключения к электрической сети.

Блокирующие устройства должны быть способны выдерживать нагрузки, возникающие в соответствующих ситуациях в ПСН 8.1. Устройства блокировки без резервирования должны быть спроектированы в соответствии с классом компонентов 3. В частности, необходимо учитывать приложение максимальных расчетных усилий привода. Рекомендуется, чтобы при необходимости дополнительно применялись стандарты для подъемных устройств, включающие факторы безопасности/факторы влияния. Само подъемное устройство, если оно не установлено на постоянной основе, не подпадает под действие данного документа и должно быть спроектировано и испытано в соответствии с соответствующими стандартами для подъемных устройств.

7.5 Расчеты нагрузки

Нагрузки, приведенные в 7.3.2-7.3.5, должны быть рассмотрены для каждого проектного случая нагружения. В соответствующих случаях необходимо принять во внимание:

- возмущения поля скоростей ветра, вызванные работой самих ВЭУ (эффекты аэродинамического следа, «затенение» башней, и т.д.);

- влияние пространственного потока на аэродинамические характеристики лопасти (например, трехмерный срыв потока и аэродинамические концевые потери);

- нестационарные аэродинамические процессы;

- динамику конструкции и ее собственные колебания;

- аэроупругие эффекты;

- особенности функционирования системы управления защиты ВЭУ.

Для расчета нагрузок, действующих на элементы конструкции ВЭУ, обычно используется моделирование на основе подобной динамической модели. Некоторые варианты нагружения используют в качестве исходных данных данные о турбулентном воздействии ветра. Для таких вариантов полное количество данных, соответствующих продолжительности нагружения, должно быть достаточно большим, чтобы гарантировать статистическую надежность расчета нормативной нагрузки. Для расчета каждой средней величины при минимальном количестве данных, удовлетворяющих этому условию, являются данные шести 10-минутных стохастических результатов (или непрерывный 60-минутный период). Для каждого случая при данной скорости ветра в ПСН 2.1, 2.2 и 5.1 должно быть выполнено не менее 12 испытаний. Так как начальные условия, используемые при динамическом моделировании, обычно оказывают влияние на статистику нагружения в начале испытания, то данные, полученные в течение первых 5 с (или более, в случае необходимости) должны быть исключены из рассмотрения для любого интервала исходных данных при исследовании турбулентности.

Должно быть обеспечено, чтобы при применении подсчета циклов к временным рядам нагрузки оставшиеся остатки из каждого временного ряда учитывались с помощью полупериодов для оценки режима усталостного разрушения. Кроме того, дискретизация диапазона нагрузки должна обеспечивать достаточное разрешение.

Когда динамическое моделирование проводится для турбулентных ветровых потоков, следует принять во внимание временное и пространственное разрешение сетки.

Во многих случаях локальные деформации или напряжения в критических местах данного компонента ВЭУ определяются одновременной многоосевой нагрузкой. В этом случае временные ряды ортогональных нагрузок, которые выводятся в результате моделирования, иногда используются для определения расчетных нагрузок. Когда такие временные ряды ортогональных компонентов используются для расчета усталостных и предельных нагрузок, они должны быть объединены для сохранения как фазы, так и величины. Таким образом, прямой метод основан на выводе значительного напряжения как временной истории. Затем к этому единственному сигналу могут быть применены методы прогнозирования экстремальных нагрузок и усталости, что позволяет избежать проблем с сочетанием нагрузок.

Компоненты предельной нагрузки также могут быть объединены консервативным образом, предполагая, что экстремальные значения компонентов происходят одновременно. В случае использования этого варианта, как минимальные, так и максимальные значения экстремальных компонентов должны применяться во всех возможных комбинациях, чтобы избежать введения неконсерватизма.

Руководство по определению экстремальных расчетных нагрузок на основе одновременных нагрузок, взятых из ряда реализаций, приведено в Приложении I.

7.6 Анализ предельного состояния

7.6.1 Способ

7.6.1.1 Общие положения

Парциальные коэффициенты безопасности учитывают неопределенности и изменчивость нагрузок и сопротивлений, неопределенности в методах анализа и важность структурных компонентов в отношении последствий отказа.

Для анализа предельного состояния ВЭУ, где это уместно, должны быть выполнены следующие четыре типа анализа:

- анализ предельной прочности (см. 7.6.2);

- анализ усталостного разрушения (см. 7.6.3);

- анализ устойчивости (например, изгиб) (см. 7.6.4);

- анализ критического отклонения (механическое взаимодействие между лопастью и башней и т.д.) (см. 7.6.5).

Каждый тип анализа требует различной формулировки функции предельного состояния и имеет дело с различными источниками неопределенностей за счет использования коэффициентов безопасности.

7.6.1.2 Парциальные коэффициенты безопасности для нагрузок и сопротивления

Неопределенности и изменчивость нагрузок и сопротивлений (включая изменчивость материалов) учитываются с помощью парциальных коэффициентов безопасности, определенных в уравнениях (29) и (30), для обеспечения безопасных расчетных значений.

(29)

где Fd это расчетное значение для агрегированной внутренней нагрузки или отклика нагрузки на несколько одновременных компонентов нагрузки из различных источников для данного случая расчетной нагрузки;

yf – парциальный коэффициент безопасности для нагрузок;

Fk – это характерное значение для нагрузки.

(30)

Где Rd – расчетные значения сопротивлений, см. Приложение K;

YM – парциальные коэффициенты безопасности, учитывающие неопределенности в параметрах материала и моделях сопротивления, см. Приложение K;

Rk – характерные значения сопротивлений, включая влияние продолжительности нагрузки, масштабные эффекты и т.д., учитываемые с помощью коэффициента преобразования, см. Приложение K.

Парциальный коэффициент безопасности для нагрузок, используемые в этом стандарте, учитывают

a) возможные неблагоприятные отклонения/неопределенности нагрузки от характеристического значения, и

b) неопределенности в модели загрузки.

Коэффициенты частичной безопасности для сопротивлений YM, используемые в этом документе, как и в стандарте ISO 2394, учитывают

- возможные неблагоприятные отклонения/неопределенности прочности материала от характеристического значения;

- возможная неточная оценка сопротивления секций или несущей способности частей конструкции;

- неопределенности в геометрических параметрах;

- неопределенности в соотношении между свойствами материала в конструкции и свойствами, измеренными в ходе испытаний на контрольных образцах;

- неопределенность в коэффициентах пересчета.

Эти различные неопределенности иногда учитываются с помощью отдельных частичных коэффициентов безопасности; но в этом документе, как и в большинстве других, факторы, связанные с нагрузкой, объединены в один фактор, yf, а факторы, связанные с материалом и сопротивлением, – в один фактор, yM. Значения yf и yM приведены в 7.6.2-7.6.5. Однако эти значения могут быть заменены, если можно документально подтвердить, что допущения, приводящие к этим значениям, являются консервативными, и в этом случае может быть выполнена калибровка коэффициентов безопасности нагрузки и сопротивления для соответствия предполагаемому уровню безопасности в этом документе.

7.6.1.3 Парциальный коэффициент безопасности для последствий отказа и классов компонентов

Следствие фактора отказа, yn, вводится для различения:

a) класс компонентов 1: используется для «отказоустойчивых» конструктивных компонентов, отказ которых не приводит к выходу из строя основной части ВЭУ, например, сменных подшипников с контролем;

b) класс компонентов 2: используется для конструктивных компонентов с «безопасным сроком службы», отказы которых могут привести к выходу из строя основной части ВЭУ;

c) класс компонентов 3: используется для механических компонентов с «безопасным сроком службы», которые связывают приводы и тормоза с основными конструктивными компонентами с целью реализации функций защиты ВЭУ без резервирования. Что касается блокирующих устройств, см. 7.4.9.

Частичные коэффициенты безопасности для последствий отказа:

- класс компонентов 1: yn = 0,9;

- класс компонентов 2: yn = 1,0;

- класс компонентов 3: yn = 1,2.

При проведении испытаний, таких как, например, полномасштабные испытания лопастей, в испытательную нагрузку должны включаться последствия фактора отказа.

Другие значения yn применяются для анализа критического отклонения, см. 7.6.5.

7.6.1.4 Применение установленных стандартов на свойства материалов

При проверке структурной целостности элементов конструкции ВЭУ рекомендуется использовать национальные или международные стандарты для соответствующих материалов. Особую осторожность следует проявить при совместном использовании парциальных коэффициентов безопасности, установленных в национальных или международных стандартах, и парциальных коэффициентов безопасности данного стандарта. При проектировании ВЭУ необходимо обеспечить уровень безопасности не ниже установленного данным стандартом.

Различные стандарты подразделяют парциальные коэффициенты безопасности для материалов на несколько составляющих коэффициентов, учитывающих различные типы неопределенности свойств материалов, например естественную нестабильность прочностных характеристик, методы промышленного контроля или способ получения заготовки. Если стандарт устанавливает парциальные коэффициенты безопасности или использует уменьшенные их значения, чтобы учесть прочие неопределенности, то это следует учесть при выполнении расчетов.

Отдельные стандарты для проверочных расчетов могут устанавливать другое соотношение парциальных коэффициентов безопасности по нагрузкам и материалам. Соотношение коэффициентов, принятое в данном стандарте, соответствует ISO 2394. Если разделение коэффициентов в выбранном стандарте имеет отклонение от ISO 2394, то должны быть выполнены необходимые поправки для коэффициентов, установленных в выбранном стандарте, при выполнении проверочных расчетов согласно данному стандарту.

7.6.2 Анализ предельной прочности

7.6.2.1 Общие положения

Функция предельного состояния может быть разделена на функции нагрузки и сопротивления S и R, так что условие становится

(31)

Функция S для анализа предельной прочности обычно определяется как наибольшее значение структурного отклика, следовательно, S(Fd) = Fd. Затем уравнение становится

(32)

Обратите внимание, что yn является следствием фактора отказа и не должно рассматриваться как фактор безопасности материалов.

Для каждого оцениваемого компонента ВЭУ и для каждого случая нагрузки в таблице 2, где уместен анализ предельной прочности, условие предельного состояния в уравнении (32) должно быть проверено на наиболее критическое предельное состояние, определенное на основе наличия наименьшего запаса.

7.6.2.2 Парциальные коэффициенты безопасности для нагрузок

Для ПСН 1.1 характерное значение нагрузки должно определяться статистическим анализом экстремальной нагрузки, возникающей в нормальных проектных ситуациях, и должно соответствовать одному из следующих вариантов.

а) Характеристическое значение получается как наибольшее (или наименьшее) из средних значений 10-минутных экстремумов, определенных для каждой скорости ветра в заданном диапазоне, умноженное на 1,35. Этот метод может быть применен только для расчета корневого момента лопасти в плоскости и вне плоскости и прогиба наконечника.

b) Значение характеристики получается как наибольшее (или наименьшее) из 99-го процентиля (или 1-го процентиля в случае минимумов) значений 10-минутных экстремумов, определенных для каждой скорости ветра в данном диапазоне, умноженных на 1,2.

c) Характеристическое значение получено как значение, соответствующее 50-летнему периоду возврата, на основе методов экстраполяции нагрузки с учетом распределения скорости ветра, приведенного в 6.3.2.1, и модели нормальной турбулентности в 6.3.2.3. Рекомендации по экстраполяции нагрузки приведены в приложении G.

Затем расчетная нагрузка будет получена путем умножения характеристических нагрузок в соответствии с любым из этих вариантов на коэффициент частичной безопасности для ПСН 1.1, определенный в таблице 3.

Для всех трех вышеуказанных альтернатив данные, используемые в статистическом анализе, должны быть извлечены из временных рядов моделирования ВЭУ продолжительностью не менее 10 минут в рабочем диапазоне ВЭУ для ПСН 1.1. Для каждой скорости ветра от (Vr – 2 м/с) до отключения требуется минимум 15 симуляций, а для каждой скорости ветра ниже (Vr – 2м/с) требуется шесть симуляций. При извлечении данных проектировщик должен учитывать влияние независимости между пиками на статистический анализ и по возможности минимизировать зависимость. Рекомендации по проверке зависимостей см. в Приложении G.

Для случаев нагрузки с заданными детерминированными событиями поля ветра характеристическое значение нагрузки должно быть вычисленным переходным значением наихудшего случая. Если выполняется больше симуляций при заданной скорости ветра, представляющей азимут ротора, характеристическое значение для случая нагрузки принимается как среднее значение вычисленных переходных значений наихудшего случая по каждому азимуту. Руководство по определению одновременной нагрузки можно найти в Приложении I. При использовании турбулентного притока следует использовать среднее значение среди вычисленных нагрузок в наихудшем случае для различных 10-минутных случайных реализаций, за исключением ПСН 2.1, 2.2 и 5.1, где характеристическое значение нагрузки должно быть средним значением из наибольшей половины максимальных нагрузок.

Коэффициенты частичной безопасности для грузов должны составлять не менее значений, указанных в таблице 3.

Подход, описанный в 7.6.1.2, где коэффициент частичного запаса прочности для нагрузок применяется к характеристикам нагрузки, предполагает, что правильное представление динамической характеристики имеет первостепенное значение. В тех случаях, когда надлежащее представление нелинейного поведения материала или геометрических нелинейностей (таких как, например, для фундаментов) или и того, и другого имеет первостепенное значение, расчетный отклик Sd на нагрузку должен быть получен из структурного анализа для комбинации расчетных нагрузок Fd, где расчетная нагрузка получается путем умножение характеристических нагрузок Fk на указанный коэффициент частичной нагрузки yf для благоприятных и неблагоприятных нагрузок:

(33)

В качестве граничных условий должны применяться характеристики нагрузки в башне на границе раздела (силы сдвига и изгибающие моменты), учитываемые с yf из таблицы 3.

Таблица 3 – Парциальные коэффициенты безопасности для нагрузок, yf

| Неблагоприятные нагрузки |  | Благоприятные нагрузки |
| --- | --- | --- |
| Тип проектной ситуации (см. таблицу 2) |  | Все проектные ситуации |
| Нормальный (N) | Аномальный (A) |  |
| 1,35a | 1,1 | 0,9 |
| ________ a для расчетного варианта нагрузки псн 1.1 парциальный коэффициент нагрузки должен составлять f = 1,25. Если для нормальных проектных ситуаций характерное значение отклика на нагрузку F сила тяжести, обусловленная силой тяжести, может быть рассчитано для рассматриваемой проектной ситуации, и сила тяжести является неблагоприятной нагрузкой, коэффициент частичной нагрузки для комбинированной нагрузки от силы тяжести и других источников может иметь значение и 0,15 для псн 1.1 0,25 в противном случае Для варианта проектной нагрузки ПСН 2.1 коэффициент частичной нагрузки может быть рассчитан из следующего выражения, если было оценено среднее время между отказами (наработка на отказ) в годах для рассматриваемого режима отказа (см. 7.4.3.2) Для расчетного варианта нагрузки ПСН 2.5 коэффициент частичной нагрузки должен составлять 1,2. |  |  |

Для определения частичных коэффициентов безопасности для нагрузок для нормальных и ненормальных проектных ситуаций, указанных в таблице 3, требуется, чтобы модель расчета нагрузки была подтверждена измерениями нагрузки. Эти измерения должны проводиться на ВЭУ, которая аналогична рассматриваемой конструкции ВЭУ в отношении аэродинамики, управления и динамической характеристики.

7.6.2.3 Парциальные коэффициенты безопасности для гравитационных фундаментов

Для гравитационных фундаментов предельные состояния, учитывающие общую устойчивость (движение твердого тела без разрушения грунта) и несущую способность грунта и фундамента, должны учитываться и рассчитываться в соответствии с признанным стандартом. Как правило, для нагрузки на фундамент, обратной засыпки и плавучести должен применяться парциальный коэффициент запаса прочности yf = 1,1 для неблагоприятных гравитационных нагрузок и yf = 0,9 для благоприятных гравитационных нагрузок. Если с помощью соответствующего управления качеством и надзора может быть продемонстрировано, что плотности материала фундамента, указанные в проектной документации, соблюдаются на месте, для предельных состояний, касающихся несущей способности грунта и фундамента, можно использовать парциальный коэффициент безопасности для гравитационной нагрузки на фундамент yf = 1,0 Если плавучесть рассчитывается равной уровню воды на местности, может быть применен парциальный коэффициент безопасности для плавучести yf = 1,0.

Альтернативно, проверка прочности грунта и фундамента может основываться на парциальном коэффициенте безопасности yf = 1,0 как для благоприятных, так и для неблагоприятных гравитационных нагрузок, а проверка общей устойчивости может основываться на парциальном коэффициенте безопасности yf = 1,1 для неблагоприятных гравитационных нагрузок и yf = 0,9 для благоприятных гравитационных нагрузок, используя во всех случаях консервативные оценки веса или плотности, определяемые как фрактили 5 %/95 %. Нижний фрактиль следует использовать при благоприятной нагрузке. В противном случае следует использовать верхний фрактиль.

7.6.2.4 Парциальные коэффициенты безопасности для материалов в случае отсутствия установленных стандартов

В данном случае парциальные коэффициенты безопасности должны быть определены в соответствии с имеющимися данными испытаний свойств материалов. Уровень безопасности в этом документе соответствует частичному коэффициенту безопасности для сопротивлений, yM = 1,2 применительно к характеристическим свойствам материала с вероятностью выживания 95 % Это значение предполагает отсутствие смещения (обычно систематический консерватизм в модели сопротивления) и небольшую неопределенность, связанную с моделью сопротивления (коэффициент вариации менее 5 %), см. Приложение K; и применяется к компонентам с пластичными свойствами, выход из строя которых может привести к выходу из строя основной части ВЭУ.

Чтобы получить расчетные значения сопротивлений, необходимо учитывать влияние масштаба, допуски и ухудшение качества из-за внешних воздействий, например, ультрафиолетового излучения или влажности. Эти эффекты могут быть приняты во внимание с помощью дополнительных коэффициентов частичного запаса прочности для сопротивления или с помощью коэффициента преобразования, используемого для получения характеристического значения сопротивления, см. Приложение K.

В следующих случаях при режимах разрушения под давлением коэффициент частичного запаса прочности для сопротивления, yM должен быть не менее

- 1,1 для материалов с четко определенным пределом упругости (предел текучести составляет 90% или менее от предела прочности), и

- 1,1 для разрыва болта в соединении с достаточным количеством болтов для обеспечения режима пластичного разрушения.

Для механических/конструкционных компонентов с «безопасным сроком службы», не обладающих пластичностью, отказы которых быстро приводят к выходу из строя основной части ВЭУ, коэффициент частичного запаса прочности для сопротивления, yM, должен быть не менее

- 1,3, когда используются материалы без четко определенного предела упругости (предел текучести составляет более 90 % от предела прочности при растяжении или сжатии), и

- 1,2 для глобальной потери устойчивости изогнутых оболочек типа трубчатых башен и лопастей.

7.6.2.5 Парциальные коэффициенты безопасности для материалов в случае использования установленных стандартов

Объединенные парциальные коэффициенты безопасности для нагрузок, материалов и учета последствий отказа, yf, yM, и yn, должны быть не менее установленных в 7.6.1.3, 7.6.2.2 и 7.6.2.4.

7.6.3 Усталостное разрушение

7.6.3.1 Общие положения

Расчеты на усталостную прочность должны быть выполнены по соответствующей надежной методике. Например, в соответствии с методикой Майнера, предельное состояние считается достигнутым, когда накопленное повреждение превысит 1. В данном случае повреждение, накопленное за проектный срок службы ВЭУ, должно быть меньше или равно 1. Выражения для расчета усталостной прочности должны учитывать как особенности цикла нагружения, его диапазон, так и среднюю величину деформаций (напряжений). Для расчета величины приращения повреждения, связанного с каждым циклом усталостного нагружения, все парциальные коэффициенты безопасности (для нагрузок, материалов и последствий отказа) должны быть применимы к рассматриваемому диапазону циклических деформаций(или напряжений). Пример методики Майнера приведен в приложении H.

7.6.3.2 Парциальный коэффициент безопасности по нагрузкам

Парциальный коэффициент безопасности по нагрузкам должен быть: yf, = 1,0.

7.6.3.3 Парциальные коэффициенты безопасности для материалов в случае отсутствия установленных стандартов

Парциальный коэффициент безопасности для материалов yM, должен быть не менее 1,7 при условии, что кривая S-N основана на 50%-ной вероятности выживания и коэффициенте вариации <15%. Для элементов с большим коэффициентом вариации усталостной прочности (в диапазоне от 15% до 20%), состоящих из многих компонентов (композитные материалы), yM должен быть увеличен и составлять не менее 2,0.

Характеристики усталостной прочности должны быть основаны на результатах статистически значимого количества испытаний, их нормативные значения должны учитывать: масштабный фактор, допуски, ухудшение свойств в результате внешних воздействий, например, ультрафиолетового излучения, а также скрытые дефекты.

Для сварных и конструкционных сталей при построении кривых S-N традиционно используется 97,7%-ная вероятность выживания. В этом случае коэффициент yM рекомендуется принять равным 1,25, что соответствует подходу к оценке безопасности, см. Приложение K. В тех случаях, когда осуществляются периодические осмотры, позволяющие обнаружить критическое развитие усталостной трещины, допускается использовать более низкую величину yM, см. Приложение К. Во всех случаях коэффициент yM должен быть больше 1,0.

Для волоконных материалов распределение прочностных характеристик должно быть установлено на основе данных испытаний конкретного материала. Построение кривой S-N должно основываться на 95%-ной вероятности выживания с уровнем доверительной вероятности 95%. В этом случае коэффициент yM рекомендуется принять равным 1,35. Аналогичный подход допускается использовать и для других материалов.

7.6.3.4 Парциальные коэффициенты безопасности для материалов в случае использования установленных стандартов

Общие парциальные коэффициенты безопасности (для нагрузок, материалов и последствий отказа) должны быть не менее установленных в 7.6.3.2 и 7.6.3.3 с соответствующим учетом установленных в стандарте квантилей.

7.6.4 Устойчивость

Несущие части «непредохраняемых» элементов конструкции должны сохранять устойчивость в процессе воздействия проектных нагрузок. Для всех других элементов конструкций упругие деформации под действием расчетной нагрузки допустимы. Под воздействием нормативных нагрузок все элементы конструкции должны сохранять устойчивость.

Для получения проектной расчетной нагрузки, должен быть выбран парциальный коэффициент безопасности по нагрузкам, минимальная величина которого должна соответствовать установленной в 7.6.2.2. Парциальные коэффициенты безопасности для материала должны быть не менее указанных в 7.6.2.4.

7.6.5 Проверка критических деформаций

7.6.5.1 Общие положения

Должно быть подтверждено, что деформации, способные вызвать нарушение конструктивной целостности под воздействием проектных условий, перечисленных в таблице 2, отсутствуют. Максимальное упругое отклонение в неблагоприятном направлении при воздействии характеристических значений нагрузок должно быть определено для случаев нагружения, перечисленных в таблице 2. Характерное значение для результирующих прогибов определяется в соответствии с другими компонентами нагрузки. Полученные величины деформаций затем следует умножить на комбинированный парциальный коэффициент запаса прочности по нагрузкам, материалам и учету последствий отказа.

7.6.5.2 Парциальный запас прочности по нагрузкам.

Значения yf должны быть выбраны из таблицы 3.

7.6.5.3 Парциальный коэффициент запаса прочности, учитывающий деформационные свойства материалов

Величина yM должна быть принята равной 1,1 кроме тех случаев, когда упругие свойства рассматриваемого элемента конструкции были определены на основе соответствующих испытаний или в результате мониторинга. Особое внимание должно быть уделено геометрическим погрешностям формы и размеров, а также точности метода вычисления деформаций.

7.6.5.4 Парциальный коэффициент запаса прочности, учитывающий последствия отказа

Парциальный коэффициент запаса прочности, учитывающий последствия отказа равен: yn, = 1,0.

Величина полученной упругой деформации должна быть добавлена к положению элемента в не деформированном состоянии в самом опасном направлении. Полученное положение должно быть проверено по условию отсутствия механической интерференции.

7.6.5.5 Отклонения вершин лопастей ветроколеса под действием приложенных нагрузок

Одним из самых важных видов расчета, которые необходимо выполнять, является проверочный расчет по отсутствию механического соприкасания лопасти ветроколеса и башни. Суммарный коэффициент запаса прочности, y f y n yM, для зазора между лопастями и башней должен составлять не менее 1,15.

В общем случае расчеты деформаций лопасти ветроколеса должны быть выполнены как для случаев нагружения предельными нагрузками. Деформации, вызванные предельными нагрузками, могут быть вычислены на основе модели балки, методом конечных элементов или иным аналогичным образом. Все соответствующие случаи нагружения, перечисленные в таблице 2, должны быть рассмотрены с соответствующими частичными коэффициентами запаса прочности.

Кроме того, для ПСН 1.1 экстраполяция отклонения вершины лопасти является обязательной в соответствии с 7.4.2. В данном случае может применяться прямой динамический расчет деформаций. Превышение вероятности для удельного отклонения в самом опасном направлении рекомендуется принимать таким же, как для удельной нагрузки. Затем полученное удельное отклонение должно быть умножено на комбинированный коэффициент запаса прочности для нагрузок, материалов и последствий отказа и добавлено к недеформированному положению в самом опасном направлении. Полученное положение вершины лопасти должно быть проверено по условию отсутствия механической интерференции. В случае прямого анализа динамического зазора башни минимально допустимый зазор определяется путем умножения номинального недеформированного зазора башни на отношение комбинированных парциальных коэффициентов для нагрузок, материалов и последствий разрушения минус один к комбинированному парциальному коэффициенту (т.е. -).

7.6.6 Специальные парциальные коэффициенты безопасности

Если величины нагрузок были установлены испытаниями или на основе расчетов, подтвержденных испытаниями, и при этом обеспечен более высокий уровень надежности, то парциальные коэффициенты безопасности для нагрузок допускается уменьшить. Величины всех использованных парциальных коэффициентов безопасности должны быть отражены в проектной документации.

8 Система управления

8.1 Общие положения

Функционирование ВЭУ должно обеспечиваться системой управления, соответствующей положениям этого пункта.

Область применения раздела 8 ограничивается обеспечением того, чтобы система управления обеспечивала соответствующий уровень защиты от структурного разрушения основных компонентов ВЭУ.

Особые требования к холодному климату см. 14.6.

8.2 Функции управления

Функции управления ВЭУ должны контролировать работу активными или пассивными средствами и поддерживать рабочие параметры в пределах диапазона, принятого в структурном проекте.

Процессы управления должны контролировать или ограничивать перечисленные ниже функции или параметры:

- мощность;

- частоту вращения ветроколеса;

- соединение с электрической нагрузкой;

- процедуры выключения и остановки;

- закручивание кабелей;

- чрезмерные вибрации;

- установку на ветер, а также

- угол наклона лопастей.

Способность функций управления управлять ВЭУ во время безотказной работы функций управления должна быть продемонстрирована в расчетных случаях нагрузки (но исключая случаи нагрузки ПСН 2.1 и 2.2).

Когда происходит сбой функции управления, ВЭУ должна поддерживать безопасный режим работы, который может включать поддержание работы или остановку ВЭУ.

Поведение ВЭУ после сбоя в функциях управления должно быть четко определено, включая любые процедуры автоматического или ручного перезапуска, см. 8.7.

8.3 Функции защиты

Система управления должна использовать функции защиты для предотвращения перегрузки конструкции ВЭУ из-за режимов отказа. Эти функции защиты могут быть реализованы либо как функции управления, которые применяют изначально безопасные проектные меры, либо как отдельные функции защиты вторичного уровня.

Если функция защиты вторичного слоя используется для перевода ВЭУ в безопасный режим работы, она должна отменять функцию управления первичным слоем.

Функции, защищающие от структурной перегрузки, должны быть реализованы с помощью многоканальных архитектур с диагностическим охватом, обеспечивающим достаточно высокое среднее время между отказами.

Способность функций защиты защищать от перегрузки конструкции должна быть продемонстрирована в случаях проектной нагрузки ПСН 2.1 и 2.2, см. 7.4.3.

8.4 Анализ отказов системы управления

8.4.1 Общие положения

Сбои или ошибки в системах, реализующих функции управления и защиты, могут приводить к ряду режимов отказа, где режим отказа определяется как поведение системы управления в случае сбоя или ошибки. Такие режимы отказа могут привести к событиям, влияющим на конструкцию ВЭУ.

Пример – Неисправность датчика может привести к ошибочному действию шага (режим сбоя), что может привести к чрезмерной частоте вращения ротора (событие).

Режимы отказа системы управления должны быть определены в соответствии с требованиями настоящего пункта и оценены в соответствии с требованиями, приведенными в 7.4.3.

FMEA или эквивалентный анализ неисправностей должен быть проведен для определения событий неисправности, имеющих отношение к загрузке ВЭУ. Это может включать анализ дерева неисправностей или аналогичные методы для выявления любых общих причин сбоев.

Набор событий, рассматриваемых при анализе неисправностей, должен включать, по крайней мере, следующее:

а) чрезмерная скорость вращения ротора;

b) чрезмерные вибрации;

c) чрезмерное производство электроэнергии;

d) неисправности привода, например, неисправности при срабатывании по тангажу и рысканию.

8.4.2 Независимость и сбои по общим причинам

Можно предположить, что независимые неисправности не возникают одновременно. Если предполагаются независимые неисправности, должны быть приняты меры против отказов по общим причинам, и должен быть достаточный диагностический охват для защиты от бездействующих отказов.

8.4.3 Исключения неисправностей

Сбои системы управления, подпадающие под исключения неисправностей, как описано в признанных стандартах, могут быть опущены.

Все механические компоненты системы управления, в которых применяются исключения неисправностей, должны рассматриваться как компоненты класса 3 с соответствующим парциальным коэффициентом безопасности в случае отказа (как определено в 7.6). Все такие критические компоненты должны быть проанализированы на предельную прочность, усталость, изгиб и критический прогиб.

8.4.4 Периоды возврата в режим отказа

Если в расчетах нагрузки указаны периоды возврата в режим отказа (см. 7.4.3.2), то они должны быть продемонстрированы с помощью признанных методов.

Для механических компонентов периоды возврата в режим отказа необходимо устанавливать только в том случае, если исключения неисправностей не применяются.

8.4.5 Систематические сбои

Для функций защиты и функций управления, в которых заявлены периоды возврата в режим отказа, превышающие 10 лет, должны применяться меры по предотвращению систематических сбоев (включая сбои программного обеспечения), описанные признанными стандартами.

8.5 Ручное управление

Ручное или автоматическое вмешательство не должно нарушать способность системы управления поддерживать работу ВЭУ в заданных пределах. Любое устройство, допускающее ручное вмешательство, должно быть четко видно и идентифицироваться с помощью соответствующей маркировки, где это необходимо.

В тех случаях, когда может быть осуществлен выбор режима управления, например, для технического обслуживания, выбор режима должен регулироваться переключателем, который может быть заблокирован в каждом положении, соответствующем одному режиму.

Настройки системы управления должны быть защищены от несанкционированного вмешательства.

8.6 Функция кнопки аварийной остановки

Функция кнопки аварийной остановки должна быть реализована с использованием признанных методов и принципов проектирования, таких как те, которые указаны в стандарте ISO 13850, который дает рекомендации по наличию кнопки аварийной остановки, расположению, выбору функции остановки и поведению сброса.

Должно быть указано, какая категория остановки выбрана. Кроме того, должна быть четко указана любая функциональность, требуемая от системы управления при активации кнопки аварийной остановки.

Поведение всех систем, влияющих на нагрузку на конструкцию, при нажатии кнопки аварийной остановки должно быть четко указано.

Пример – Отключение электрических систем может повлиять на загрузку трансмиссии.

Когда поведение функции аварийной остановки зависит от условий эксплуатации, эти зависимости должны быть четко определены.

Пример – Применение механического дискового тормоза в случае активации аварийной кнопки может быть обусловлено скоростью вращения и/или скоростью ветра и т.д.

Последствия активации кнопки аварийной остановки должны оцениваться в соответствии с ПСН 5.1 для всех соответствующих рабочих сценариев (см. 7.4).

8.7 Ручной, автоматический и удаленный перезапуск

Механизмы для повторного запуска ВЭУ после остановки должны быть четко определены и соответствовать следующим требованиям.

Поведение ВЭУ при перезапуске и процедуры перезапуска после сбоя функции управления должны определяться на основе анализа режима сбоя (например, с помощью анализа дерева неисправностей).

Если сбои в функциях, которые определяют, может ли произойти перезапуск, могут повлиять на нагрузку ВЭУ, то эти сбои следует рассматривать как события сбоя системы управления, согласно 8.4.1.

Поведение после сбоя функции управления может определяться автоматическими или ручными процедурами, выполняемыми локально или удаленно. В случае удаленного перезапуска это должно включать любую необходимую удаленную проверку (например, с помощью удаленных камер и/или данных SCADA), а также подходящие критерии, которые необходимо выполнить, прежде чем будет сочтено безопасным разрешить удаленный перезапуск.

Автоматический перезапуск не допускается, если не определены автоматическая диагностика и критерии, необходимые для обеспечения того, чтобы ВЭУ оставалась безопасной (т.е. в пределах приемлемого риска повреждения ВЭУ) после перезапуска.

Пример – Автоматическое подтверждение того, что конструктивные ограничения скорости вращения ротора и ускорения на вершине башни не были превышены.

Необходимо учитывать риски и последствия непреднамеренного удаленного перезапуска (например, из-за ошибки системы связи).

ВЭУ с возможностью автоматического или удаленного перезапуска должна быть снабжена средством локального отключения и блокировки функции автоматического перезапуска и функции удаленного перезапуска.

ВЭУ не должна неправильно перезапускаться в результате внешних факторов, таких как потеря (и восстановление) мощности сети или внешних нагрузок, или из-за действий по техническому обслуживанию.

Количество и частота допустимых дистанционных или автоматических перезапусков должны быть четко определены на основе допущений об отключении, содержащихся в оценке проектных нагрузок. Функция перезапуска должна гарантировать, что эти пределы не будут превышены.

При оценке расчетных нагрузок должны учитываться последствия повторных перезапусков до пределов, определенных выше.

На функциональность управления количеством и частотой допустимых удаленных или автоматических перезапусков не должны неправильно влиять внешние факторы, такие как потеря (и восстановление) сетевого питания или внешних нагрузок или из-за действий по техническому обслуживанию.

8.8 Система торможения

Система торможения должна быть способна привести ветроколесо в состояние холостого хода или его полной остановки из любого рабочего состояния.

Должны быть предусмотрены способы и средства, которые обеспечивают возможность полной остановки ветроколеса при опасном состоянии холостого хода при любой скорости ветра, меньшей, чем предельная скорость, установленная для технического обслуживания и ремонта согласно 7.4.9.

Рекомендуется, чтобы, по крайней мере, одна из систем торможения работала на аэродинамическом принципе, воздействуя непосредственно на вал ветроколеса. Если эта рекомендация не выполнена, то по крайней мере одна из систем торможения должна быть установлена на валу ротора или ветроколеса ВЭУ.

Конструкция тормозов должна обеспечивать надежное срабатывание даже в случае отказа внешнего источника, осуществляющего их питание. Тормоз после приведения его в действие должен быть способен удерживать ветроколесо в состоянии полной остановки при заданных параметрах ветра не менее 1 ч.

9 Механические системы

9.1 Общие положения

Механическая система, рассматриваемая в данном стандарте – это любая система, которая состоит не только из неподвижных элементов конструкции или электротехнических устройств, но также из подвижных элементов. Подвижные элементы используют или передают относительное движение через соединения звеньев, подшипников, валов, направляющих, зубчатых колес и другие устройства. Механическая система ВЭУ, как правило, состоит из элементов цепи привода (коробки передач, валов, муфт), вспомогательных устройств (тормозов, механизмов поворота лопастей, привода ориентации на ветер).  Вспомогательные устройства допускается проектировать с электрическим, гидравлическим или пневматическим приводом.

Все механические системы в цепи привода, в системах управления и защиты должны быть разработаны в соответствии со стандартами IEC или ISO, где это возможно. В противном случае должны использоваться признанные стандарты. Парциальные коэффициенты безопасности должны соответствовать элементам 2-го класса согласно 7.6.1.3, за исключением элементов, для которых должен быть установлен 3-й класс.

В процессе проектирования должны быть разработаны процедуры технического обслуживания системы охлаждения и фильтрации смазывающей жидкости, выполнение которых гарантирует работоспособность названной системы в заданном рабочем диапазоне температур.

Остаточный срок службы любого подверженного износу элемента, входящего в систему торможения, должен автоматически контролироваться через установленные интервалы времени. ВЭУ должна быть остановлена и заблокирована при выявлении предельной для выполнения аварийного останова величины допустимого износа трущихся элементов. Все устройства системы торможения должны быть разработаны и поддерживаться в таком состоянии, чтобы обеспечивать время срабатывания в заданных пределах.

Расчет нагрузок должен быть выполнен на основе кривых торможения, включая как средний уровень торможения, так и минимальный, допускающий минимальную величину трения и прикладываемого давления, предусмотренного проектом. Если тормоз позволяет скольжение при минимальном уровне торможения при приведении его в действие, то конструкция должна быть разработана с гарантией отсутствия перегрева, ухудшения рабочих характеристик и риска возникновения пожара.

Требования к холодному климату по 14.7.

9.2 Ошибки при сборке

Ошибки, которые могут быть допущены при установке или ремонте определенных деталей и которые могут быть источником риска, должны быть исключены конструкцией этих деталей или в противном случае информацией, указанной на самих деталях и/или корпусах. Чтобы избежать риска на подвижных и вращающихся частях машин и элементов конструкции (или их корпусах), должны быть сделаны надписи, указывающие направление движения. Прочая необходимая информация должна быть отражена в инструкции по управлению и руководствах по техническому обслуживанию.

Должны быть предусмотрены соответствующие меры, исключающие возможность неправильного соединения элементов электрической, гидравлической, пневматической и прочих систем, если неправильное их соединение может быть источником риска (например, трубки, шланги и/или клеммные коробки).

9.3 Гидравлические или пневматические системы

Вспомогательное оборудование, имеющее гидравлический или пневматический привод, должно быть рассчитано, сконструировано и оснащено таким образом, чтобы исключить любую потенциальную опасность, связанную с использованием названных видов привода. Гидравлические и пневматические системы должны иметь в своем составе средства изоляции или освобождения от накопленной энергии. Конструкция всех элементов названных систем, трубок и/или шлангов, наполненных рабочей жидкостью или газом, должна выдерживать проектные параметры внешних и внутренних факторов или должна быть предусмотрена соответствующая защита. Должны быть приняты меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риск получения травмы в результате разрыва.

9.4 Главная коробка передач

Главная коробка передач должна быть спроектирована в соответствии с требованиями IEC 61400-4.

9.5 Система установки на ветер

Система установки на ветер, как правило, состоит из: устройств, обеспечивающих ее неподвижность (например, гидравлические тормоза); устройств, изменяющих ее ориентацию (например, электрические двигатели, коробки передач и шестерни); и устройств, обеспечивающих возможность относительного перемещения (например, подшипники).

Любые двигатели должны соответствовать техническим требованиям раздела 10.

Все элементы цепи передачи механизма установки ветроколеса на ветер, не имеющие резервирования, такие как последнее поворотное колесо, должны быть приняты в расчет как элементы конструкции 2-го класса. В случае применения многоприводного механизма установки на ветер, гарантирующего достаточное резервирование в рассматриваемой системе, и при соблюдении условия возможности легкой замены, редуктор и последняя приводная шестерня могут быть рассчитаны, как элементы 1-го класса.

Расчеты зубчатых колес по условию контактной прочности должны быть выполнены в соответствии с ISO 6336-2. Допускается использование верхнего графика усталостной кривой (1) для коэффициента долговечности Znt, допускающего ограниченное точечное выкрашивание. Проверочный расчет зубьев по изгибным напряжениям должен быть выполнен в соответствии с ISO 6336-3. Реверсивная изгибающая нагрузка, действующая на зубья зубчатых колес передачи поворотного механизма, должна быть рассчитана в соответствии с приложением B ISO 6336-3:2006. Минимальные значения коэффициентов запаса SF и SH приведены в таблице 4. Данные величины коэффициентов запаса должны быть обеспечены при использовании характеристических нагрузок Fk Поэтому SF и SH включают частичный коэффициент запаса прочности по последствиям отказа, yn, свойствам материалов, yM и нагрузок, yf.

Таблица 4 – Минимальные коэффициенты запаса прочности SH min и

SFmin  для передачи поворотного механизма установки на ветер

|  | Элемент класса 1 | Элемент | класса 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхностная усталостная прочность (выкрашивание) | SH,min = 1,0 | SH,min = 1,1 |  |
| Изгибная усталостная прочность зуба | SF,min ≥ 1,1 | SF,min =1,25 |  |
| Изгибная прочность по статическим нагрузкам | SF,min ≥ 1,0 | SF,min =1,2 |  |

Более низкие значения коэффициентов запаса прочности SF и SH, допускается применять при наличии постоянного надежного мониторинга. Если выбраны запасы прочности ниже 1,0, то в руководстве по обслуживанию должны быть установлены рекомендуемые интервалы замены деталей.

9.6 Система управления лопастями

Система управления лопастями, как правило, состоит из средств, обеспечивающих поворот лопастей (например, гидравлические приводы, электрические двигатели, коробки передач, тормоза и зубчатые колеса) и устройств, обеспечивающих возможность относительного вращения.

Любые двигатели должны соответствовать техническим требованиям раздела 10.  Для систем управления лопастями с индивидуальными двигателями/приводами, гарантирующими достаточное резервирование, рекомендуется назначать класс 2.

Для класса компонентов 2 редукторы и зубчатые передачи в соответствии с 9.5.

9.7 Аварийные тормоза

Механические тормоза, которые используются для реализации функций защиты (см. 7.4.3.3), в основном являются устройствами с элементами трения, имеют гидравлический или механический привод (энергия сжатой жидкости или сжатой пружины). Остаточный срок службы любых изнашиваемых компонентов, например тормозных накладок, должен находиться под постоянным контролем системы управления и защиты, которая должна выполнить останов и блокировку ВЭУ при выявлении предельной величины износа материала, установленного для выполнения аварийной остановки.

Определение расчетных нагрузок должно быть основано на рассмотрении процессов торможения с соответствующими диапазонами изменения тормозных моментов. Если конструкция тормоза допускает проскальзывание в состоянии полной остановки с минимальным тормозным моментом, всякий раз, когда он должен удерживать ВЭУ в стационарном состоянии, период проскальзывания при турбулентном ветре должен быть достаточно коротким, чтобы не допустить перегрева тормоза, ухудшения его рабочих характеристик и риска возникновения пожара.

9.8 Подшипники качения

9.8.1 Общие положения

Рейтинговый анализ подшипников качения должен проводиться в соответствии с ISO 76, ISO 281 и ISO/TS 16281. При расчете должны учитываться фактические условия эксплуатации и смазки, а также окружающая среда подшипника. Любой коэффициент корректировки срока службы в соответствии с ISO 281 и ISO/TS 16281 должен применяться с осторожностью.

Проектные нагрузки при расчетах подшипников должны соответствовать различным случаям нагружения в соответствии с 7.4 и использовать коэффициенты безопасности в соответствии с 7.6. Проектный расчет подшипников должен учитывать предполагаемое число циклов нагружения в течение срока службы, и то, являются ли вращения непрерывными или прерывистыми.

9.8.2 Подшипники главного вала

Модифицированный эталонный номинальный срок службы L10mr (вероятность выживания 90%) подшипников главного вала должен соответствовать или превышать указанный расчетный срок службы ВЭУ.

9.8.3 Подшипники генератора

Модифицированный эталонный номинальный срок службы L10mr (вероятность выживания 90%) подшипников генератора должен соответствовать или превышать указанный расчетный срок службы ВЭУ.

Подшипники генератора, которые могут быть заменены в ВЭУ без специальных инструментов, могут быть рассчитаны на более короткий расчетный срок службы.

9.8.4 Подшипники тангажа и рыскания

Для подшипников, совершающих колебательное движение под нагрузкой, отношение уровня статической нагрузки к расчетной должно быть не менее 1,0 в соответствии с ISO 76. При расчете должна быть учтена податливость сопряженных деталей.

Подшипники, используемые в системах тангажа и рыскания, подвергаются прерывистому колебательному движению. Поэтому следует учитывать потенциальный эффект недостаточной смазки из-за небольшого перемещения.

10 Электрическая система

10.1 Общие положения

Электрическая система ВЭУ включает все электрическое оборудование, установленное в каждой отдельно взятой ВЭУ, включая клеммы ВЭУ; именуемая ниже «электрическая система ВЭУ».

Раздел 10 включает электрические компоненты, специфичные для конструкций ВЭУ, которые имеют характеристики и функции, обычно не рассматриваемые в других стандартах на системы или компоненты. В пункте 10 также рассматриваются общие компоненты ВЭУ и не претендует на исчерпывающий характер. Конкретные компоненты определяются конструкцией ВЭУ, и эти компоненты и узлы должны быть оценены для электрических, механических и экологических мест установки и применения, по 10.2.

Система сбора мощности в настоящем стандарте не рассматривается.

10.2 Общие технические требования к электрической системе

Конструкция электрической системы должна обеспечивать минимальную опасность для людей и домашнего скота, а также минимальное потенциальное повреждение ВЭУ и внешней электрической системы во время эксплуатации и технического обслуживания при всех нормальных и экстремальных электрических и экологических условиях (по 6.4.2 и 6.4.3) для конкретного района, где работает оборудование, включая дополнительные эффекты, связанные с ВЭУ в целом и ее экологическими показателями. Электрические компоненты и узлы должны быть рассчитаны на их электрические условия и рабочую среду.

Электрооборудование должно быть спроектировано таким образом, чтобы обеспечивать защиту от потенциальных вспышек дуги с использованием признанных национальных или международных стандартов и методологий оценки рисков.

Особые требования к холодному климату по 14.8.

Если в настоящем стандарте не указано иное, конструкция электрической системы ВЭУ должна соответствовать требованиям стандарта IEC 60204-1. Для ВЭУ, которые имеют цепи электрического тока с номинальными напряжениями свыше 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока, проект электрической схемы ВЭУ должен удовлетворять требованиям IEC 60204-11. Изготовитель в проектной документации должен перечислить стандарты, использованные при проектировании. Проект электрической системы ВЭУ должен учитывать пульсирующий характер энергии, вырабатываемой генераторами ВЭУ.

10.3 Внутренние условия окружающей среды

Условия окружающей среды внутри ВЭУ, скорее всего, будут отличаться от условий внешней среды.

Условия окружающей среды должны быть определены для мест, в которых расположены все основные компоненты и узлы ВЭУ, и должны выполняться в соответствии с IEC 60721 (все детали). Места для рассмотрения обычно включают, но не ограничиваются ими, ступицу, секции башни, гондолу, основание башни, подвал башни.

Внутренние условия окружающей среды зависят от конкретных систем экологического контроля и прогнозируемого загрязнения окружающей среды, включенного в конкретную конструкцию ВЭУ. Необходимо учитывать отопление, охлаждение и активную вентиляцию.

Изготовитель должен указать следующие условия эксплуатации, хранения и транспортировки для каждого из узлов ВЭУ и основных компонентов. Там, где это применимо, должны использоваться классификации из IEC 60721 (все части).:

- температура охлаждающей жидкости (мин./макс.);

- температура окружающей среды (мин./макс.);

- влажность (мин./макс.);

- степень загрязнения;

- вибрация;

- ППК (категория перенапряжения);

- высота для теплового учета, если рассчитана на эксплуатацию выше 1000 м;

- высота над уровнем моря для обеспечения координации изоляции, если она рассчитана на эксплуатацию выше 2000 м.

Эти определения состояния окружающей среды являются основой для координации изоляции, по 10.3.

IEC 60664-1 и IEC 60664-3 для оборудования с номинальным напряжением до 1000 В переменного тока и IEC 60071-1 и IEC 60071-2 для оборудования с номинальным напряжением выше 1000 В переменного тока должны использоваться для оценки требований к координации изоляции для конкретного оборудования ВЭУ, если иное не указано в требованиях к конкретным компонентам в этом стандарте. Эта оценка координации изоляции должна учитывать категорию перенапряжения, степень загрязнения и условия окружающей среды для электрооборудования внутри ВЭУ.

Минимальные условия окружающей среды внутри ВЭУ должны рассматриваться как степень загрязнения 3. Конкретные области, где присутствуют токопроводящие загрязнения, такие как пыль от щеток скользящего кольца и тормозная пыль, считаются степенью загрязнения 4.

Степень загрязнения может быть снижена в определенных зонах оборудования за счет использования герметизации, конформного покрытия и т.д. Снижение степени загрязнения внутри всего оборудования также может быть достигнуто за счет использования корпусов, обеспечивающих защиту в соответствии с IEC 60529. Могут быть предприняты шаги для контроля и снижения степени загрязнения в месте утечки с помощью конструктивных особенностей или с учетом эксплуатационных характеристик компонента или оборудования.

Степень загрязнения 2 может быть достигнута за счет уменьшения вероятности накопления мусора (фильтрованная вентиляция) и образования конденсата или высокой влажности в местах утечки. Непрерывное применение тепла за счет использования нагревателей или непрерывного включения оборудования во время его использования может использоваться для контроля конденсации. Непрерывное включение считается существующим, когда оборудование работает без перерыва каждый день и 24 часа в сутки или когда оборудование работает с длительными перерывами, которые не допускают охлаждения до такой степени, что происходит конденсация.

Степень загрязнения 1 может быть достигнута путем заливки, формования оборудования или схемы или путем помещения их в корпус IP 67.

Категория перенапряжения IV должна применяться для определения зазоров в общих местах внутри ВЭУ. Устройства защиты от перенапряжений, которые используются для защиты цепей управления и защиты, а также других цепей, необходимых для безопасной работы ВЭУ, должны включать схемы контроля или другие автоматические средства, указывающие на отказ устройства защиты от перенапряжений. Использование защиты от перенапряжения может быть использовано для локального снижения категории перенапряжения до уровня ниже IV для конкретного оборудования или цепей.

Прямые или близкие удары молнии могут вызвать высокое перенапряжение во внешних электрических системах и электрических системах ВЭУ, включая цепи оборудования по всей ступице, гондоле и башне. Устройства защиты от перенапряжений, если они используются, должны устанавливаться в непосредственной близости от защищаемого оборудования.

10.4 Защитные устройства

Электрическая система ВЭУ должна, в дополнение к требованиям IEC 60364 (все части), включать соответствующие устройства, обеспечивающие защиту от неисправностей как внутри ВЭУ, оборудования, узлов и компонентов, так и вследствие внешних неисправностей электрической системы, которые могут привести к небезопасным условиям или состоянию. Эти функции защитных устройств включают: короткое замыкание, перегрузку по току, замыкание на землю, перегрев и дуговое замыкание.

10.5 Отключение от источников питания

Для отключения оборудования от каждого источника электропитания, имеющего опасное напряжение или превышающего значения для опасного источника энергии, должно быть предусмотрено запираемое устройство или устройства отключения. Уровни опасного напряжения и энергии определены в стандартах IEC 60204-1 и IEC 60204-11.

Аварийная остановка не предназначена для обеспечения обычной функции отключения для этой цели.

Полупроводниковые коммутационные приборы без дополнительных разъединяющих контактов с воздушным зазором не соответствуют требованиям 10.4.

Там, где освещение или другие электрические системы необходимы для обеспечения безопасности во время технического обслуживания, вспомогательные цепи должны быть снабжены собственными устройствами отключения, чтобы эти цепи могли оставаться под напряжением, пока все остальные цепи обесточены.

Цепи и оборудование, рассчитанные на напряжение более 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока, должны соответствовать разделу 5 стандарта IEC 60204-11:2000.

10.6 Система заземления

В проекте ВЭУ должна быть разработана местная система электродного заземления в соответствии с требованиями IEC 60364 (все части) (для обеспечения правильного функционирования электрических установок) и IEC 62305-3 (для молниезащиты).  В проектной документации должен быть указан диапазон проводящих свойств грунтов, которому соответствует данная система электродного заземления, а также должны быть даны рекомендации на случай, если будет установлено несоответствие указанному диапазону.

Выбор и установка оборудования электродного заземления (электроды заземления, провода заземления, главные клеммы заземления, заземляющие шины) должны быть выполнены в соответствии с IEC 60364-5-54.

В любой электрической схеме, рассчитанной на напряжение выше 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока, должны быть предусмотрены средства и способы заземления на период технического обслуживания и ремонта в соответствии с IEC 60204-11.

10.7 Молниезащита

Защита ВЭУ от ударов молний должна быть разработана в соответствии с IEC 61400-24. При проектировании системы молниезащиты должен применяться подход, основанный на оценке рисков, с учетом риска повреждения и безопасности персонала.

При проектировании должна учитываться защита следующих областей:

- ступица/вращатель;

- гондола;

- башня.

Дополнительные компоненты системы, такие как внешние трансформаторы и распределительные устройства, не входящие в область применения данного стандарта, также могут потребоваться для подключения или включения в систему молниезащиты.

Защита электрических систем ВЭУ должна соответствовать подходу к молниезащите, изложенному в IEC 62305-4, при этом конструкция должна включать в себя комбинацию устройств связывания, экранирования и защиты от перенапряжений.

Требования к проектированию системы молниезащиты приведены в IEC 61400-24.

10.8 Электрические кабели

Электрические кабели должны быть рассчитаны на электрические, горючие, механические и экологические условия, в которых они используются, и должны быть установлены таким образом, для которого они рассчитаны. Бронированные кабели и изолирующие трубы должны использоваться в том случае, когда имеется вероятность повреждения кабелей грызунами и другими животными.

- Кабели должны быть защищены или иметь номинал для уменьшения возможного риска возгорания в случае неисправности.

- Кабели управления должны быть отделены или защищены от силовых кабелей, за исключением случаев, когда нарушения изоляции специально рассматриваются при анализе неисправностей.

- Кабельные зажимы, опоры и разгрузки от натяжения должны соответствовать типу кабеля, чтобы предотвратить повреждение изоляции кабеля.

- Кабели должны быть защищены или соответствующим образом расположены для предотвращения повреждения от истирания и износа.

10.9 Самовозбуждение

Любая цепь электрической схемы ВЭУ, которая допускает возникновение самовозбуждения, должна быть разомкнута и надежно удерживаться в разомкнутом состоянии в случае потери связи с сетью подключения.

Если конденсаторная батарея подключается параллельно с асинхронным генератором (для улучшения характеристик мощности), то в электрической схеме необходимо предусмотреть соответствующий выключатель, который должен отключать конденсаторную батарею при потере сети, чтобы избежать самовозбуждения генератора. Если в цепи генератора ВЭУ предусмотрены устройства, не допускающие его самовозбуждения, то в соответствующей документации должно быть указано, что самовозбуждение генератора исключено.

10.10 Защита от грозовых электромагнитных импульсов

Защита от перенапряжения должна быть выполнена в соответствии с требованиями IEC 62305-4.

Границы защиты от перенапряжения должны быть выбраны таким образом, чтобы любое перенапряжение, возникшее в электрическом оборудовании, не превышало пределов, определяемых уровнями изоляции оборудования.

10.11 Качество электроэнергии

Процедуры, установленные в IEC 61400-21 могут использоваться для подтверждения соответствия требованиям сети передачи и распределения мощности.

10.12 Электромагнитная совместимость

В отношении устойчивости к излучаемым и наведенным помехам все электрические компоненты, установленные в ВЭУ, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов на продукцию и быть не ниже большего из требований IEC 61000-6-2 или требований, определенных в ходе оценки функциональной безопасности системы управления согласно разделу 8.

10.13 Системы и оборудование силовых электронных преобразователей

Преобразователь должен быть оценен для среды, в которой он установлен, как определено в таблице 18 стандарта IEC 62477-1:2012. Внутренняя часть ВЭУ не считается кондиционированным пространством. Если преобразователь установлен в кондиционированном помещении, он должен быть оценен для этой среды. Степень загрязнения должна выбираться с учетом попадания влаги из-за влажности и конденсации из-за длительных периодов отключения питания. Условия эксплуатации в окружающей среде, определенные в IEC 62477-1, могут быть изменены с учетом конкретного конечного применения ВЭУ.

IEC 61800-4 должен применяться для преобразователей, работающих выше 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока.

Средства управления и защиты преобразователя должны дополнительно соответствовать применимым требованиям, согласно разделу 8.

10.14 Спиральная/капельная петля

Проводка, которая подвержена перемещению, изгибу или скручиванию во время работы ВЭУ, должна быть исследована на предмет пригодности в условиях применения и номинального срока службы.

Если работа ВЭУ может привести к скручиванию гибких кабелей, таких как соединительные кабели между вращающимися частями (гондола) и частями неподвижной конструкции (башня или фундамент), условия эксплуатации не должны приводить к повреждению проводников или их изоляции. Оценка должна касаться срока службы, электрических и экологических условий эксплуатации узла.

Элементы управления, предотвращающие повреждение проводников или их изоляции, включая ограничения вращения, должны рассматриваться как часть системы управления.

Если несколько кабелей сгруппированы или связаны вместе, нагрузка на сборку должна распределяться таким образом, чтобы отдельные кабели не подвергались нагрузкам, превышающим их индивидуальные номинальные значения.

Узлы опоры кабеля должны быть рассчитаны на механическую нагрузку и силы кручения при эксплуатации.

Размер кабеля и номинальная температура должны оцениваться на основе рабочей температуры узла, включая типичный размер и количество полностью скрученных кабелей, пропускающих максимальный нормальный ток и включающих электрические окончания, аналогичные по расстоянию в конечном приложении.

10.15 Скользящие кольца

Скользящие кольца должны соответствовать 10.2 и применимым разделам стандарта IEC 60204-1 и должны быть рассчитаны на электрические условия и условия окружающей среды, которым они подвергаются внутри ВЭУ. Скользящие кольца должны быть рассчитаны на нормальные рабочие и ненормальные условия (перегрузка), которым они могут подвергаться. Нормальная номинальная мощность контактного кольца зависит от электрических нагрузок цепи. Номинальная мощность перегрузки должна основываться на мощности тока замыкания цепи источника и может учитывать защиту от перегрузки по току, если она предусмотрена.

Скользящие кольца, используемые в критически важных для безопасности цепях питания и управления, должны быть снабжены средствами устранения неисправностей и износа.

10.16 Проводники и компоненты вертикальной передачи электроэнергии

Вертикальные системы передачи электроэнергии, которые устанавливаются на башне, такие как системы на основе шин и кабельные системы, должны соответствовать соответствующим стандартам компонентов. Это IEC 61439-1 и IEC 61439-6 для систем на основе шин и IEC 60364-5-52 для кабельных систем.

Проводники и компоненты должны соответствовать применимым стандартам в отношении: диапазона рабочих температур, условий окружающей среды, электрической изоляции, способности выдерживать электрические импульсы и короткого замыкания, что необходимо для электрических условий и условий окружающей среды внутри ВЭУ.

Оборудование для вертикальной передачи энергии должно быть сконструировано с достаточной механической прочностью, чтобы выдерживать предсказуемые механические силы (отклонение, перемещение и нагрузку) для его использования, как определено по результатам расчетных вариантов нагрузки для конкретного компонента в конкретной ВЭУ. Секции проводов и компонентов вертикальной передачи электроэнергии должны быть надлежащим образом прикреплены к башне или к компонентам башни, предназначенным для поддержки сборки.

Оценка этих систем вертикальной передачи электроэнергии должна учитывать следующие условия:

а) статическая нагрузка на компоненты системы;

b) ожидаемый прогиб и усилия на узлах трансмиссии и опорной конструкции, возникающие в результате изгиба башни в предполагаемых экстремальных условиях;

c) ожидаемое направление усилия и величина смещения узла;

d) усталость компонентов, ослабление крепежных элементов;

e) деградация, износ, деформация и ползучесть полимерных электроизоляционных материалов;

f) потеря электропроводности или электрической изоляции;

g) эксплуатация в течение предполагаемого срока службы ВЭУ или определенного периода технического обслуживания для сборки.

Сборка может быть оценена с помощью тестирования, анализа или комбинации того и другого. Масштабированное тестирование может быть использовано для представления всей системы в целом.

Механическая и конструктивная пригодность узла передачи мощности и опорных элементов может быть рассмотрена с помощью анализа в соответствии с оценкой расчетной нагрузки. Расчетные варианты нагрузки должны конкретно включать и учитывать усилия, действующие на узел, узлы и компоненты, включая изоляционные и проводящие материалы.

Рассмотрение условий короткого замыкания для систем вертикальной передачи электроэнергии должно включать электрическое, тепловое и механическое воздействие на компоненты, а также на установленные системы.

Если метод анализа не включает воздействие истирания/износа и ползучести материала на полимерную электрическую изоляцию, может потребоваться тестирование.

10.17 Электроприводы и преобразователи

Электроприводы и преобразователи должны соответствовать применимым разделам стандарта IEC 61800-5-1.

Привод двигателя по тангажу и рысканию и органы управления преобразователем дополнительно должны соответствовать применимым требованиям раздела 8.

10.18 Электрические машины

Электрические машины должны соответствовать соответствующим разделам стандарта IEC 60034 и должны иметь номинальную мощность, подходящую для предполагаемого применения.

Турбогенератор должен быть рассчитан на непрерывную работу (режим S1 в соответствии с IEC 60034-1).

Комбинация электрической машины, приводимой в действие приводом преобразователя частоты, должна иметь согласованные электрические характеристики и характеристики изоляции.

10.19 Силовые трансформаторы

Силовые трансформаторы, включенные в ВЭУ или являющиеся ее частью, должны соответствовать IEC 60076 (все детали).

Низковольтные трансформаторы внутри ВЭУ должны быть либо полностью закрыты, включая все выводы, либо они должны располагаться в специально отведенных местах за барьерами или панелями, как того требуют признанные национальные или международные стандарты и кодексы. Высоковольтные (высоковольтные) трансформаторы внутри ВЭУ должны соответствовать требованиям ограниченного доступа и блокировки, по 10.21.

10.20 Низковольтные распределительные устройства и устройства управления

Низковольтные распределительные устройства и устройства управления, работающие до 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока, должны соответствовать стандарту IEC 61439-1 и другим частям серии IEC 61439 и должны быть рассчитаны на электрические условия и условия окружающей среды, которым они подвергаются внутри ВЭУ.

Все корпуса распределительных устройств и устройств управления должны быть снабжены предупреждающей маркировкой, требуемой IEC 61439-1 и другими применимыми частями серии IEC 61439.

10.21 Высоковольтное распределительное устройство

Распределительное устройство высокого напряжения (ВН), работающее выше 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока, должно соответствовать стандарту IEC 62271 (все части) и должно быть рассчитано на электрические условия и условия окружающей среды, которым оно подвергается внутри ВЭУ.

Распределительное устройство высокого напряжения должно располагаться в зонах ВЭУ, доступных только уполномоченному персоналу. На входе в ВЭУ, люке или двери должны быть размещены предупреждающие знаки, позволяющие персоналу носить соответствующие средства защиты от опасностей в зоне за пределами входа, люка или двери.

Высоковольтные распределительные устройства, установленные в местах, доступных для обычного обслуживающего персонала, должны быть закрыты металлом и соответствовать классификации защиты от внутренней дуги (IAC). IAC должен соответствовать классификации A, как определено в IEC 62271-200, для всех сторон оборудования, к которым персонал может разумно иметь доступ.

Высоковольтное распределительное устройство должно быть испытано, рассчитано и маркировано на ток короткого замыкания IAC длительностью не менее 1 с.

Распределительное устройство высокого напряжения должно устанавливаться в соответствии с характеристиками и инструкциями изготовителя. Вентиляционные отверстия для сброса давления должны выходить без препятствий и без риска для персонала или оборудования.

Распределительное устройство, сконфигурированное для автоматической работы, должно быть переключаемым для блокировки и отключения автоматической работы.

В соответствии с требованиями 10.4, высоковольтное распределительное устройство и соответствующие органы управления должны быть снабжены средствами блокировки в безопасном состоянии.

Распределительное устройство SF6 должно устанавливаться в помещениях с достаточной вентиляцией, чтобы избежать опасности для персонала в случае утечки.

10.22 Ступицы

Оборудование внутри ступицы должно быть снабжено корпусами, рассчитанными на электрическое и экологическое применение в соответствии с IEC 60529, для защиты электрических компонентов от повреждений. Электрические шкафы и корпуса должны быть снабжены надежно закрепленными дверцами или крышками.

Провода, связанные с системами управления, должны быть механически защищены от повреждений, вызванных вращением ступицы, взаимодействием обслуживающего персонала и непреднамеренными воздействиями внутри ступицы.

11 Выбор ВЭУ по условиям соответствия площадке размещения

11.1 Общие положения

На ВЭУ воздействуют факторы окружающей среды, факторы, определяемые электрической сетью подключения, а также соседние ВЭУ, которые могут оказывать влияние на характер нагружения, срок службы и процессы эксплуатации ВЭУ. В дополнение к этим факторам для площадки размещения должны быть учтены: топография местности, сейсмическая опасность зоны, химические и механические свойства слагающих грунтов. При проектировании должно быть показано, что определенные для участка перечисленные выше факторы и условия не могут нанести ущерба структурной целостности. При проектировании должна быть оценена топографическая сложность участка по 11.2 и выполнена оценка ветрового режима площадки размещения по 11.3. Для оценки структурной целостности допускается использовать два подхода, заключающиеся в следующем:

a) показано, что величины всех факторов, описывающих специфические условия площадки размещения, не превышают принятых при проектировании ВЭУ в соответствии с 11.9;

b) показано, что структурная целостность ВЭУ сохраняется при упомянутых выше условиях, когда каждое из условий является таким же или является более суровым, чем то, которое определено для площадки в соответствии с 11.10.

Если какие-либо условия для площадки являются более суровыми, чем принятые при проектировании ВЭУ, то структурная целостность и электрическая совместимость должны быть подтверждены на основе второго подхода.

Определение парциальных коэффициентов безопасности для нагрузок 7.6.2.2 выполнено в предположении, что оценка нормальных и экстремальных факторов ветрового режима на площадке была проведена в соответствии с минимальными требованиями, изложенными в данном пункте.

11.2 Оценка топографической сложности площадки и ее влияния на турбулентность

11.2.1 Оценка топографической сложности

Участок должен оцениваться на предмет топографической сложности местности, поскольку это может привести к искажению и, следовательно, отклонению структуры турбулентности от расчетных условий.

Топографическая сложность участка является характеристикой величины уклона территории и величиной отклонений рельефа рассматриваемой площадки от плоскости.

Чтобы получить уклон территории, вокруг башни для всех секторов направления ветра в пределах заданного расстояния от башни должны быть определены аппроксимирующие плоскости, проходящие через основание башни и лежащие в секторах с заданными размерами, см. Рисунки 10 и 11. Установленные плоскости не должны проходить через основание башни. Уклон обозначает уклоны различных средних линий секторов, проходящих через основание башни и лежащих в аппроксимирующих плоскостях. Соответственно, величина отклонения рельефа от аппроксимирующей плоскости обозначается величиной расстояния, измеренного по вертикальной линии, между аппроксимирующей плоскостью и рассматриваемой точкой на поверхности рельефа местности.

Разрешение поверхностной сетки, используемой для оценки топографической сложности площадки, не должно превышать 50 м.

Сектора окружности должны составлять 30°. Для секторов окружности с радиусом 5zhub площадь, используемая для установки плоскости, может быть увеличена на 2zhub с подветренной стороны от положения ВЭУ, см. Рисунок 10.

Условные обозначения

A радиус 20zhub

B радиус 10zhub

C радиус 5zhub

C2 радиус 5zhub расширенный zhub позади положения ветрогенератора

Рисунок 10 – Примеры секторов 30° для подгонки данных о рельефе местности

Рисунок 11 – Изменение рельефа () и уклон ()

Таким образом, определенный уклон и изменение рельефа местности, индексы наклона рельефа (TSI) и индексы изменения рельефа (TVI) для каждой области круга задаются следующими уравнениями:

(34)

где TSI30, TSI360 – это индексы наклона местности, рассчитанные по секторам 30° и площади окружности 360° соответственно;

TVI30, TVI360 – это индексы изменения рельефа местности, рассчитанные по секторам 30° и площади круга 360° соответственно;

i – индекс ветроэнергетического сектора (1, 2, ........, 12);

fЭнергия(i) – это процент энергии ветра, проходящей через i-й сектор 30°, ΣfЭнергия (i) = 1;

θ(i) – наклон установленной плоскости для i-го сектора 30°;

θ360 – наклон установленной плоскости окружности 360°;

DTV(i) – стандартное отклонение изменения рельефа местности в i-м секторе на 30°;

DTV360 – это стандартное отклонение изменения рельефа местности в районе круга 360°;

R – радиус площади окружности;

k1 – эмпирический поправочный коэффициент для TSI360, k1 = 5/3;

k2 – эмпирический поправочный коэффициент для TVI360, k2 = 3.

TSI30 – это среднее абсолютное значение наклонов двенадцати секторных плоскостей, взвешенных по притоку энергии. Аналогично, TVI30 представляет собой среднее значение двенадцати стандартных отклонений изменения рельефа местности по секторам, нормализованных по радиусу окружности, взвешенных по притоку энергии.

TSI360 – это наклон установленной плоскости окружности на 360°, скорректированный с помощью эмпирического коэффициента k1.

TVI360 – это стандартное отклонение изменения рельефа местности в области окружности 360°, нормализованное по радиусу окружности и скорректированное с помощью эмпирического коэффициента.

Рельеф оценивается на предмет сложности с помощью двух индексов TSI и TVI для каждой из трех окружных областей (5zhub, 10zhub, и 20zhub). Для обоих индексов определены три категории сложности: низкая (L), средняя (M) и высокая (H), см. таблицу 5. Если значения TSI30 и TVI 30, а также значения TSI360 и TVI360 для всех трех областей круга ниже порогового значения для категории L, участок оценивается как не сложный. Если нет, площадка оценивается как сложная и присваивается одна из трех категорий сложности, L, M или H, в зависимости от наивысшей категории TSI или TVI для любой из областей круга.

Таблица 5 – Пороговые значения категорий сложности рельефа L, M и H

|  |  | Пороговые значения (нижний предел) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиус площади окружности | Амплитуда сектора подогнанной плоскости | Индекс уклона местности (TSI) |  |  | Индекс изменения рельефа местности (TVI) |  |  |
|  |  | L | M | H | L | M | H |
| 5zhub | 360° |  |  |  |  |  |  |
| 5zhub |  | 10° | 15° | 20° | 2 % | 4 % | 6 % |
| 10zhub | 30° |  |  |  |  |  |  |
| 20zhub |  |  |  |  |  |  |  |

11.2.2 Оценка структуры турбулентности на участке

Структура турбулентности, т.е. соотношения трех компонентов турбулентности, на участке должна определяться главным образом на основе измерений на участке. Когда нет данных о местоположении, они могут быть оценены с помощью соответствующей модели потока.

В качестве альтернативы это может быть оценено исходя из сложности площадки. Значения, указанные в таблице 6, могут быть присвоены в зависимости от категории сложности, определенной в соответствии с процедурой по 11.2.1.

Таблица 6 – Значения стандартных отклонений боковой и вертикальной турбулентности относительно продольной составляющей в зависимости от категории сложности местности L, M и H

|  | Категория |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | M | H |
|  | 0,85 | 0,93 | 1,00 |
|  | 0,60 | 0,65 | 0,70 |

Параметр коррекции структуры турбулентности C CT, который может использоваться при оценке целостности конструкции со ссылкой на данные о ветре в 11.9, может быть определен следующим уравнением:

в котором и  представляют собой значения трех составляющих турбулентности на высоте ступицы и в месте расположения ВЭУ, усредненные в диапазоне скоростей ветра от 0,6 Vr до 1,6 Vr. Расчетные значения для моделей Каймала и Манна можно получить из Приложения С.

При отсутствии измеренных данных на объекте значения в таблице 7 могут быть использованы для CCT в зависимости от категории сложности объекта.

Таблица 7 – Значения параметра коррекции структуры турбулентности в зависимости от категории сложности местности L, M и H

|  | Категория |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | M | H |
| CCT | 1,05 | 1,10 | 1,15 |

Допускается интерполяция между значениями в таблицах 6 и 7.

11.3 Параметры ветра, определяемые в проекте

11.3.1 Общие положения

Параметры ветра на площадке должны быть либо измерены и экстраполированы, либо рассчитаны с использованием соответствующих методов (например, мониторинговые измерения, проведенные на площадке, долгосрочные записи с местных метеорологических станций, имитационные модели или местные нормы и стандарты). Имитационные модели должны быть проверены на соответствие репрезентативным данным.

11.3.2 Параметры состояния ветра

Величины перечисленных ниже параметров ветра на площадке размещения ВЭУ должны быть определены:

- экстремальная скорость ветра, V50, на высоте оси ветроколеса с периодом повторяемости 50 лет;

- функция плотности вероятности распределения скорости ветра

- среднее квадратическое отклонение турбулентности набегающего воздушного потока (определенное как средняя величина среднего квадратического отклонения продольной составляющей скорости), и среднее квадратическое отклонениена уровне оси ветроколеса, как указано в 11.9 или 11.10;

- стандартное отклонение экстремальной скорости окружающего ветра,  с периодом повторения 50 лет;

- наклон потока;

- сдвиг ветра;

- плотность воздуха.

При отсутствии данных о плотности воздуха на объекте предполагается, что плотность воздуха соответствует стандарту ISO 2533 с соответствующей поправкой на среднегодовую температуру.

Ширина бина любой скорости ветра, используемой в вышеуказанном случае, должна составлять 2 м/с или менее, а сектора направления ветра должны составлять 30° или менее. Все измерения, за исключением плотности воздуха, должны быть доступны в зависимости от направления ветра, заданного в среднем за 10 минут.

Следует уделять внимание следам от значительных сооружений и орографических препятствий на расстоянии от ВЭУ, в 20 раз превышающем характерную длину сооружения или орографического препятствия. Этим влиянием можно пренебречь, если нижняя кромка ротора по меньшей мере в четыре раза превышает высоту сооружения или орографического препятствия.

В регионах, подверженных ураганам, циклонам и тайфунам, экстремальная скорость ветра должна оцениваться соответствующими методами, например, как указано в приложении J.

Для холодного климата следует определить дополнительные параметры для положения ВЭУ. Состояние обледенения может быть оценено в соответствии с Приложением L.

11.3.3 Настройка измерения

Требования и использование измерений для оценки пригодности площадки для ВЭУ и оценки ветровых ресурсов различаются во многих отношениях, и поэтому необходимо найти баланс между количеством и качеством измерений. Кроме того, для целей кампании по измерению пригодности площадки для ВЭУ следует учитывать дополнительные критерии.

- Измерительная система должна быть установлена в местах, в целом репрезентативных для большинства районов участка (например, леса, линии хребтов, равнины, долины, склоны и препятствия).

- Точное количество и расположение рекомендуемых измерительных систем зависит от конкретной местности и зависит от рельефа местности, протяженности и почвенного покрова предлагаемой ветроэлектростанции, а также от ожидаемой сложности режима потока и проверки модели потока на месте, которая будет использоваться в анализе.

- Высоты измерения состояния ветра, а также количество датчиков должны быть выбраны таким образом, чтобы они были репрезентативными. Измерения должны выполняться в диапазоне высот в пределах предполагаемой зоны стреловидности ротора ВЭУ. Следует учитывать окружающую местность и растительность.

- Расстояние между датчиками по вертикали должно обеспечивать надежный анализ вертикального сдвига ветра, например, расстояние не менее одной трети диаметра ротора.

- Необходимо установить датчик температуры и давления.

- Следует использовать 10-минутное время усреднения, основанное по меньшей мере на 1 Гц (среднее значение, стандартное отклонение и максимальная скорость ветра, среднее значение направления ветра и средняя температура).

- Если измерения выполняются в зоне холодного климата, то следует использовать дополнительные датчики с подогревом и учитывать их производительность по сравнению с неотапливаемыми датчиками.

- В условиях сложной местности следует измерять все компоненты ветра, например, с помощью 3D-ультразвукового анемометра.

11.3.4 Оценка данных

Рекомендации в отношении охвата и периода сбора данных заключаются в следующем.

- Период измерения может отличаться в зависимости от качества данных и надежности корреляции с эталонным долгосрочным источником. В тех случаях, когда сезонные колебания вносят значительный вклад в условия ветра, период мониторинга должен быть достаточно длительным, чтобы учитывать эти эффекты (минимальный срок для учета сезонных эффектов должен составлять 12 месяцев).

- Охват данными за каждый месяц должен быть достаточно высоким, чтобы адекватно отражать ежемесячные изменения условий ветра.

Во время оценки данных должны быть выполнены и задокументированы проверка качества и фильтрация. Для расширения данных может быть выполнена процедура измерения-корреляции-прогнозирования (MCP).

Среднее значение стандартного отклонения  скорости ветра, т.е. стандартное отклонение компонента продольной турбулентности, и его стандартное отклонение должны определяться с использованием

соответствующие статистические методы, применяемые к измеренным и предпочтительно линейно изменяющимся данным.

Долгосрочная оценка обычно требуется для оценки экстремальной скорости ветра, долгосрочной средней скорости ветра, а также плотности воздуха, но только в том случае, если доступный долгосрочный источник является подходящим и достаточно надежным.

Могут быть использованы альтернативные методы. Эти методы должны быть направлены на повышение репрезентативности измерений для объекта.

Вышеупомянутые методы и процедуры должны быть задокументированы.

11.4 Оценка последствий воздействия соседних ветряных ВЭУ

Необходимо учитывать последствия воздействия соседних ВЭУ во время производства электроэнергии. Оценка пригодности ВЭУ на площадке ветроэлектростанции должна учитывать детерминированные и турбулентные характеристики потока, связанные с одиночными или множественными потоками от машин с подветренной стороны, включая влияние расстояния между машинами, для всех окружающих скоростей ветра и направлений ветра, имеющих отношение к производству электроэнергии.

Увеличение нагрузки, обычно предполагаемое в результате эффектов следа, может быть объяснено использованием дополнительного подхода к турбулентности или использованием более подробных моделей следа. В любом случае модель следа должна включать адекватное представление влияния на нагрузку турбулентности окружающей среды и эффектов дискретного и турбулентного следа.

Для расчетов усталости эффективная интенсивность турбулентности может быть получена в соответствии с Приложением E.

Можно предположить, что добавленная турбулентность при усталостных и предельных нагрузках одинакова.

Модель DWM, описанная в Приложении E, в целом применима как к усталостным, так и к экстремальным нагрузкам.

11.5 Оценка других условий окружающей среды

Следующие условия окружающей среды должны быть оценены для сравнения с допущениями, сделанными при проектировании ВЭУ:

- нормальные и экстремальные диапазоны температур;

- обледенение, град и снег;

- влажность;

- гроза;

- солнечное излучение;

- атмосферные химически активные вещества;

- засоленность;

11.6 Оценка условий землетрясения

Для ВЭУ стандартного класса не существует требований к сейсмостойкости, поскольку подобные мероприятия проводятся только в нескольких регионах мира. Анализ оценки землетрясений не требуется для участков, уже исключенных применимым местным сейсмическим кодексом из-за их слабого сейсмического воздействия. Для мест, где случаи сейсмической нагрузки, описанные ниже, являются критическими, должна быть продемонстрирована инженерная целостность для условий площадки ВЭУ. Оценка может основываться на Приложении D. Оценка нагрузки должна учитывать сочетание сейсмической нагрузки с другими значительными, часто возникающими эксплуатационными нагрузками.

Сейсмическая нагрузка должна зависеть от ускорения грунта и требований к спектру отклика, определенных в местных кодексах. Если местный код недоступен или не обеспечивает наземное ускорение и спектр отклика, должна быть проведена соответствующая оценка этих параметров.

Ускорение на земле должно оцениваться в течение 475-летнего периода возврата.

Сейсмическая нагрузка должна накладываться на эксплуатационную нагрузку, которая должна быть наибольшей из

а) средние нагрузки при нормальном производстве электроэнергии, определенные при V r,

b) нагрузки во время аварийной остановки при Vr, и

c) нагрузки во время холостого хода или стоянки при отсутствии ветра и Vобразном выходе.

Парциальный коэффициент безопасности при нагрузке для всех компонентов нагрузки должен составлять 1,0. Коэффициент запаса прочности материала для стали может быть установлен равным 1,0.

Оценка сейсмической нагрузки может быть выполнена с помощью методов спектра отклика, и в этом случае рабочая нагрузка добавляется с использованием SRSS (квадратный корень из суммы квадратов) или эквивалентной комбинации нагрузок, возникающих в результате сейсмической нагрузки.

Оценка сейсмической нагрузки может быть выполнена с помощью методов временной области, и в этом случае должно быть проведено достаточное моделирование, чтобы гарантировать, что эксплуатационная нагрузка соответствует усредненным по времени значениям, указанным выше.

Количество режимов естественной вибрации башни, используемых в любой из вышеуказанных оценок, должно быть выбрано в соответствии с признанным сейсмическим кодом. В отсутствие такого кода должны использоваться последовательные режимы с общей модальной массой 85% от общей массы.

Оценка сопротивления конструкции может предполагать только упругий отклик или рассеивание пластичной энергии. Однако важно, чтобы последнее было правильно оценено для конкретного типа используемой конструкции, в частности для решетчатых конструкций и болтовых соединений.

Спектр отклика на ускорение в инженерной основе и метод оценки сейсмического отклика описаны в приложении D. Метод спектра отклика не должен использоваться, если возможно, что сейсмическое воздействие вызовет значительную нагрузку на конструкции, отличные от башни.

11.7 Оценка состояния электрической сети

Внешние электрические условия на терминалах ВЭУ в предполагаемом месте должны быть оценены для обеспечения совместимости с условиями электрического проектирования. Внешние электрические условия должны включать следующее:

- нормальное напряжение и диапазон, включая требования для сохранения подключения или отключения в течение указанного диапазона напряжения и продолжительности;

- нормальная частота, диапазон и скорость изменения, включая требования для сохранения подключения или отключения в течение указанного диапазона частот и продолжительности;

- дисбаланс напряжения, заданный в процентах от напряжения отрицательной последовательности фаз для симметричных и несимметричных неисправностей;

- способ заземления нейтрали;

- способ обнаружения/защиты от замыкания на землю;

- ежегодное количество отключений сети;

- циклы автоматического повторного включения;

- требуемый график реактивной компенсации;

- токи и продолжительность замыкания;

- сопротивление короткого замыкания фаза-фаза и фаза-земля на клеммах ВЭУ;

- фоновое гармоническое искажение напряжения сети;

- наличие несущей линии электропередачи, если таковая имеется, и частота такой же;

- профили неисправностей для требований к проезду;

- требования к контролю коэффициента мощности;

- требования к скорости нарастания;

- другие требования к совместимости с сеткой.

11.8 Оценка состояния почвы

Свойства грунта на предполагаемом участке должны быть оценены профессионально квалифицированным инженером-геотехником со ссылкой на доступные местные строительные нормы и правила.

11.9 Оценка структурной целостности на основе данных о ветре

11.9.1 Общие положения

Можно завершить оценку структурной целостности путем сравнения значений параметров ветра для участка с теми, которые использовались при проектировании. Оценка может быть выполнена отдельно для определения пригодности к усталостной нагрузке и пригодности к конечной нагрузке.

11.9.2 Оценка пригодности усталостной нагрузки на основе данных о ветре

ВЭУ подходит для площадки с точки зрения усталостной нагрузки, когда выполняются все следующие условия.

a) Значение функции плотности вероятности скорости ветра на высоте ступицы должно быть меньше или равно расчетной функции плотности вероятности при всех значениях Vhub между скоростями ветра Vave и 2Vave. Если ВЭУ спроектирована с учетом распределения скорости ветра, указанного в 6.3.2.1, и параметр формы k распределения скорости ветра Вейбулла для конкретного участка больше или равен 1,4, то k должно соответствовать следующему уравнению, которое зависит от средней скорости ветра для конкретного участка на высоте ступицы, нормированной на расчетную среднюю скорость ветра, см. Рисунок 12:

(35)

Средняя скорость ветра для конкретного участка на высоте ступицы, нормированная на расчетную среднюю скорость ветра

Рисунок 12 – Возможные комбинации нормализованной средней скорости ветра и параметра формы Вейбулла k (заштрихованная область)

b) Адекватная оценка интенсивности турбулентности окружающей среды и эффектов следа может быть выполнена путем проверки того, что стандартное отклонение скорости ветра от модели нормальной турбулентности (НМТ), используемой при проектировании, больше или равно эффективному стандартному отклонению скорости ветра  (см. Приложение E) между скоростями ветра Vave и 2Vave, т.е.

(36)

Руководство по расчету можно найти в Приложении E. В случае сложного рельефа местности расчетный 90%-ный квантиль стандартного отклонения скорости ветра, т.е. , должен быть увеличен для того, чтобы учесть искажение турбулентного потока. Это может быть сделано путем дополнительного умножения с параметром коррекции структуры турбулентности CCT по 11.2.

c) Наклон потока на участке, взятый в качестве средневзвешенного значения энергии ветра со всех направлений, должен составлять от -8° до +8°. Если нет данных о местоположении или расчетов для наклона потока, следует предположить, что наклон потока равен наклону  для сектора 30° на расстоянии 5zhub или области 5zhub, расширенной на 2zhub с подветренной стороны от положения ВЭУ от ВЭУ, см. 11.2.

d) Средневзвешенное значение энергии по всем направлениям и скоростям ветра во время выработки электроэнергии для показателя a вертикального сдвига ветра на участке должно находиться в диапазоне от 0,05 до 0,25. В тех случаях, когда данные о сдвиге ветра на месте отсутствуют, они должны быть рассчитаны с учетом рельефа и неровностей окружающей местности.

e) Средняя плотность воздуха на площадке должна быть меньше, чем указано в пункте 6.4.2, для скоростей ветра, превышающих или равных Vr. В качестве альтернативы, для плотности воздуха, превышающей плотность, указанную в пункте 6.4, должно быть продемонстрировано, что применяется следующее условие:

(37)

11.9.3 Оценка пригодности к максимальной нагрузке на основе данных о ветре

ВЭУ подходит для площадки с точки зрения максимальной нагрузки, когда выполняются все следующие условия.

a) Расчетное значение стандартного отклонения скорости ветра , (см. формулу (10)) должно быть больше или равно расчетному значению расчетного 90% квантиля стандартного отклонения скорости ветра при всех значениях Vhub между скоростями ветра 0,6 Vr и 1,6Vr, т.е.

(38)

В случае сложного рельефа местности расчетный 90%-ный квантиль стандартного отклонения скорости ветра должен быть увеличен, чтобы учесть искажение турбулентного потока. Это может быть сделано путем дополнительного умножения с параметром коррекции структуры турбулентности CCT по 11.2.

b) Оценка на месте экстремальной 10-минутной средней скорости ветра V50 на высоте ступицы с периодом возврата 50 лет должна быть меньше или равна Vref. В качестве альтернативы центральная оценка на площадке ВЭУ экстремальной средней скорости ветра 3 с на высоте ступицы с периодом возврата 50 лет должна быть меньше Ve50. Для ВЭУ класса S должна оцениваться как экстремальная средняя скорость ветра 3 с, так и экстремальная средняя скорость ветра 10 мин. V50 должен быть изменен в соответствии со сноской 24, если коэффициент изменения годовой максимальной скорости ветра превышает 15%. Если средняя плотность воздуха на площадке отличается от плотности согласно 6.4.2, должно быть продемонстрировано, что применяется следующее условие:

(39)

c) Должно быть продемонстрировано, что стандартное отклонение экстремальной скорости ветра окружающей среды для конкретного участка не превышает модели ETM по 6.3.3.4.

d) В случае ситуаций, связанных с кильватерным следом, должно быть продемонстрировано, что максимальное стандартное отклонение скорости ветра в центре кильватерного следа в наиболее сильном направлении не превышает модель ETM в 6.3.3.4. В качестве альтернативы можно продемонстрировать, что экстремальная турбулентность окружающей среды, зависящая от конкретной площадки, не превышает модель ETM, используемую для ПСН 1.6 в приложении B, и что минимальное расстояние между ВЭУ, зависящее от конкретной площадки, не опускается ниже Smin от ПСН 1.6. Для определения турбулентности, характерной для конкретной площадки, должны учитываться условия, характерные для конкретной площадки, частота ситуаций с кильватерным следом и расположение ветроэлектростанции.

11.10 Проверка структурной целостности ВЭУ при воздействии нагрузок, вызванных специфическими особенностями площадки размещения

Расчеты должны показать, что нагрузки и вызванные ими деформации, соответствующие специфическим особенностям площадки размещения и учитывающие влияние окружающей среды на прочностные характеристики конструкции, в сравнении с характеристиками, принятыми при проектировании ВЭУ, обеспечивают гарантированный запас. Вычисления должны быть выполнены для изменений параметров ветра по средним значениям скоростей ветра и его направления и учитывать воздействие аэродинамического следа и прочие факторы.

При условии отсутствия данных о величине составляющих компонентов турбулентности на рассматриваемой площадке со сложным рельефом, следует принять величины составляющих поперечных и восходящих стандартных отклонений турбулентности равными, соответственно, 1,0 и 0,7 величины продольной составляющей. Для максимальной нагрузки сравнение одновременных нагрузок не требуется.

Структура турбулентности должна основываться на значениях, специфичных для конкретного участка. Там, где нет данных о местоположении для компонентов турбулентности, а местность сложная, могут использоваться значения для соотношений компонентов, назначенных для каждой категории сложности в 11.2. В качестве альтернативы интенсивность продольной турбулентности может быть увеличена на коэффициент CCT.

В случае последствий пробуждения необходимо убедиться в том, что целостность конструкции не нарушена. Это может быть выполнено с использованием модели следа, например, см. Приложение E, с моделью турбулентности, скорректированной в соответствии с параметрами конкретного участка.

Поскольку в случае расчета по предельным усталостным нагрузкам (приложение E)зависит от показателя степени кривой Веллера m для материала рассматриваемого элемента конструкции, то нагрузки, действующие на элементы конструкции из других материалов с иными механическими свойствами, должны быть повторно вычислены или оценены с помощью соответствующего коэффициента m.

Должны быть выполнены расчеты усталостной нагрузки, если один из критериев по 11.9.2 не выполняется.

Анализ предельного состояния должен быть выполнен, если один из критериев по 11.9.3 не выполняется. Как минимум, должны быть оценены следующие варианты максимальной расчетной нагрузки: ПСН 1.1, ПСН 1.3, ПСН 6.1 и ПСН 6.2. Если расчетные варианты нагрузки для стандартных классов являются адекватными, никаких дальнейших оценок проводить не требуется.

В Приложении B приведены определения вышеупомянутых предельных и усталостных нагрузок для конкретных условий на объекте. Если это уместно, следует рассмотреть другие варианты нагрузки в проектных ситуациях 1), 6) и 7) в таблице B.1. Проектные ситуации 2), 3), 4), 5), и 8) в таблице B.1 необходимо учитывать только в тех случаях, когда поведение системы управления и процедуры транспортировки, сборки, технического обслуживания и ремонта зависят от места установки.

12 Сборка, установка и монтаж

12.1 Общие положения

Изготовитель ВЭУ должен предоставить руководство по установке, ясно описывающее требования по установке конструкции ВЭУ и соответствующего оборудования. Установка ВЭУ должна выполняться специально обученным квалифицированным персоналом.

Площадка ВЭУ должна подготавливаться, обслуживаться, эксплуатироваться и управляться таким образом, чтобы работы могли выполняться безопасным и эффективным образом. Сюда следует включать процедуры по предотвращению несанкционированного доступа, где это необходимо. Производитель работ должен своевременно распознавать и предотвращать возникновение потенциальных опасностей в процессе работы.

Должны быть подготовлены контрольные списки запланированных мероприятий, а также журналы учета выполненных работ и результатов этих работ.

Персонал, выполняющий работы по возведению ВЭУ, должен использовать соответствующие средства защиты глаз, органов слуха, головы и специальную обувь.  Все работники, занятые на верхолазных работах и в работах на высоте, находясь над уровнем земли или воды, должны быть специально обучены и аттестованы для выполнения данных работ и должны использовать ремни безопасности, устройства безопасности. При необходимости следует использовать плавучее средство на воде.

Все оборудование должно содержаться в исправном состоянии и соответствовать выполнению требуемых задач. Краны, лебедки, прочее подъемное оборудование и его элементы, включая все тросы, стропы, канаты, крюки и прочие устройства, необходимые для выполнения безопасного подъема и возведения.

При возведении ВЭУ должны быть приняты особые меры предосторожности в случае возникновения экстремальных ситуаций, таких как град, гроза, сильный ветер, землетрясение, обледенение.

Соответствующие меры должны быть приняты, чтобы избежать возникновения поперечных колебаний в возведенной башне ВЭУ (без установленной гондолы) при воздействии критических скоростей ветра и турбулентности, если не была проанализирована соответствующая расчетная нагрузка, или результирующие нагрузки должны быть включены в анализ усталости. Данные критические скорости ветра и меры предосторожности должны быть указаны в руководстве по установке.

12.2 Планирование

Сборка, монтаж, установка ВЭУ и комплектующего оборудования должны быть выполнены в соответствии с планами проведения работ для гарантии соответствия системе стандартов безопасности труда. В дополнение к процедурам обеспечения качества планирование должно включать, при необходимости, следующее:

- нормы безопасности при проведении земляных работ;

- подробные чертежи и спецификации, обеспечивающие выполнение работ и план осуществления контроля;

- описание технологии, обеспечивающей надежное и качественное выполнения закладных деталей, таких как каркасы, болты, якоря и арматура;

- стандарты и нормы для производства бетонных смесей, их транспортировки, взятия контрольных образцов и анализов, заливки, отделки, укладки изоляции;

- нормы безопасности при проведении взрывных работ;

- порядок по установке элементов конструкции башни и элементов крепления.

12.3 Условия установки

Организация работ и содержание строительной площадки, на которой устанавливается оборудование ВЭУ, должны исключать возможность возникновения опасных ситуаций.

12.4 Доступ к площадке

Доступ к площадке должен быть безопасным, с учетом следующего:

- ограждения и маршруты передвижения;

- трафик;

- дорожное покрытие;

- ширина дороги;

- просвет;

- доступная несущая способность по весу;

- перемещение оборудования на площадке.

12.5 Параметры окружающей среды

В процессе возведения должны быть выдержаны указанные проектировщиком максимально допустимые величины факторов окружающей среды. Должны быть приняты во внимание следующие факторы:

- скорость ветра;

- снегопад и гололед;

- температура окружающей среды;

- песчаная буря;

- гроза;

- видимость;

- дождь.

12.6 Документация

Проектировщик ВЭУ должен обеспечить наличие необходимых чертежей, спецификаций и инструкций для выполнения сборочных, монтажных, подъемных, транспортных и строительных работ. Должны быть указаны веса всех сборочных единиц, обозначены точки подъема, приведено описание технологии транспортировки, подъема, установки и монтажа ВЭУ.

12.7 Прием, перемещение и хранение

Перемещение и транспортирование комплектующего оборудования ВЭУ в пределах площадки должны осуществляться с полным соблюдением требований к оборудованию и технологии, установленных производителем оборудования.

При установке ВЭУ в холмистой местности все тяжелое оборудование и элементы конструкции ВЭУ, устанавливаемые на площадке, имеющей уклон, должны быть зафиксированы от самопроизвольного перемещения. Все промежуточные сборочные операции рекомендуется выполнять на площадках соответствующего размера, расположенных ниже площадки установки ВЭУ. Все тяжелое оборудование должно быть надежно закреплено в устойчивом положении.

Чтобы предотвратить риск повреждения лопастей, гондолы, легких решетчатых конструкций и прочих аэродинамических элементов конструкции ВЭУ вследствие воздействия ветра, надлежит выполнить их фиксацию с помощью канатов, стоек и грунтовых якорей.

12.8 Фундаментные/анкерные системы

С целью обеспечения надежной и безопасной сборки и монтажа должны использоваться разработанные производителем оборудования ВЭУ устройства и приспособления: специальные инструменты, зажимы и фиксаторы.

12.9 Сборка ВЭУ

Сборка оборудования ВЭУ должна быть произведена в соответствии с рекомендациями производителя. Перед пуском должна быть проверена правильность работы системы смазки и предпусковое освидетельствование всех элементов конструкции.

12.10 Монтаж ВЭУ

Монтаж ВЭУ должен осуществляться персоналом, прошедшим подготовку и инструктаж по этому виду деятельности.

В процессе установки и монтажа любой элемент электрической системы ВЭУ не должен находиться под напряжением за исключением тех случаев, когда это необходимо по условиям технологии монтажа, предусмотренной разработчиком.  В этом случае подача питания на оборудование должна быть проведена в соответствии с технологией, разработанной, оформленной в письменном виде и предоставленной разработчиком.

Все элементы конструкции, самопроизвольное движение которых (вращательное или поступательное) является потенциальным источником опасности, в процессе монтажа должны быть закреплены так, чтобы сделать самопроизвольное движение невозможным.

12.11 Крепежные соединения

Резьбовые крепежные изделия и прочие соединения и устройства должны быть установлены с соблюдением рекомендуемых производителем инструкций для выполнения контролируемых соединений. Соединения, обозначенные как ответственные, должны быть выполнены с соблюдением всех требований производителя; должен быть выполнен контроль усилий затяжки и соблюдены прочие требования, предъявляемые к соединениям такого типа.

Должно быть проведено обследование для подтверждения:

- правильности сборки всех механизмов и элементов конструкции, соединений, крепления растяжек, тросов, винтовых стяжек, монтажных мачт и прочих устройств;

- надлежащего присоединения подъемных устройств для обеспечения требований безопасности подъемных работ.

12.12 Краны, подъемно-транспортное оборудование

Краны, лебедки и прочее подъемное и транспортное оборудование, включая крюки, тросы, стропы, должно соответствовать нормам безопасности при выполнении подъемно-транспортных работ. Руководство и документация производителя, касающиеся монтажа и погрузочно-разгрузочных работ, должны содержать информацию об ожидаемых нагрузках и безопасных точках подъема компонентов и/или узлов. Все подъемное оборудование, стропы и крюки должны быть испытаны и сертифицированы на безопасную нагрузку.

13 Ввод в эксплуатацию, эксплуатация и техническое обслуживание

13.1 Общие положения

Процедуры ввода в эксплуатацию, эксплуатации, проверки и технического обслуживания должны быть указаны в руководстве по эксплуатации ВЭУ с должным учетом безопасности персонала.

В руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию должны быть подробно изложены операции по вводу в эксплуатацию, эксплуатации, техническим осмотрам и техническому обслуживанию ВЭУ.

Требования раздела 10 также относятся к электрическому измерительному оборудованию, временно установленному на ВЭУ для выполнения измерений.

Персонал, выполняющий работы по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЭУ, должен использовать соответствующие средства защиты глаз, органов слуха, головы и специальную обувь.  Все работники, занятые на верхолазных работах и в работах на высоте, находясь над уровнем земли или воды, должны быть специально обучены и аттестованы для выполнения данных работ и должны использовать ремни безопасности, устройства безопасности. При необходимости следует использовать плавучее средство на воде.

13.2 Проектные требования для осуществления безопасной эксплуатации, проведения осмотров и технического обслуживания ВЭУ

Управление процессом нормальной эксплуатации ВЭУ должно осуществляться оперативным персоналом, расположенным на уровне земли. Должна быть обеспечена возможность выполнения определенной, местной, ручной коррекции уставок автоматической системы/системы дистанционного управления.

Выявленные отказы, которые являются по отношению к ВЭУ внешними и не являются критическими для безопасности, типа потери и восстановления электрической нагрузки, должны допускать автоматический возврат к нормальной эксплуатации после завершения цикла выключения.

Ограждения, предусмотренные для защиты персонала от случайного контакта с подвижными и вращающимися элементами конструкции, которые в процессе эксплуатации подлежат частому осмотру, допускается выполнять подвижными/съемными.

Ограждения должны:

a) быть прочной конструкции;

b) не допускать легкого проникновения;

c) по возможности позволять выполнять техническое обслуживание без демонтажа.

При проектировании должны быть предусмотрены устройства, обеспечивающие возможность подключения диагностического оборудования.

Для обеспечения гарантий безопасности обслуживающего и ремонтного персонала в конструкции ВЭУ должны быть предусмотрены:

- безопасные проходы, пути доступа и рабочие места для осмотра и планового технического обслуживания;

- соответствующие средства защиты персонала от случайного контакта с вращающимися или движущимися частями машин и конструкций;

- средства обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации спасательных тросов, привязных ремней безопасности или других рекомендованных устройств безопасности при выполнении верхолазных работ и работ на высоте;

- устройства блокировки вращения ветроколеса, механизма ориентации на ветер, механизма поворота лопастей на период обслуживания в соответствии с режимами ветра и проектными ситуациями, определенными в ПСН 8.1, а также устройства для безопасной разблокировки;

- предупреждающие знаки для проводов под напряжением;

- подходящие устройства для сброса накопленной электроэнергии;

- надлежащая противопожарная защита персонала;

- альтернативный путь эвакуации из гондолы.

Обслуживающий и ремонтный персонал, находящийся в закрытых пространствах (например, ступица (втулка) ветроколеса, лопасть), должен быть обеспечен средствами индивидуальной безопасности, гарантирующими незамедлительное информирование лиц, осуществляющих страховку, в случае возникновении опасной ситуации, и незамедлительного начала спасательных работ.

13.3 Инструкции по вводу в эксплуатацию

13.3.1 Общие положения

Производитель оборудования должен предоставить инструкции по вводу в эксплуатацию.

13.3.2 Подключение к сети

Инструкции изготовителя должны включать процедуру первоначального включения электрической системы ВЭУ.

13.3.2 Испытания при вводе в эксплуатацию

Инструкции изготовителя должны включать процедуры испытания ВЭУ после установки, чтобы подтвердить правильную, безопасную и функциональную работу всех устройств, органов управления и оборудования. Они должны включать, без ограничений:

- надежное включение;

- надежное выключение;

- безопасное аварийное отключение;

- безопасное аварийное отключение при превышении скорости ветра или на основе его достоверного моделирования;

- проверка правильности функционирования системы защиты, см. раздел  8.

13.3.4 Документирование

Инструкции изготовителя должны включать указание о ведении документации с описанием испытаний, ввода в эксплуатацию, параметров контроля и результатов.

13.3.5 Действия после ввода в эксплуатацию

По завершении установки и последующей эксплуатации в течение рекомендованного изготовителем периода обкатки должны быть выполнены конкретные действия, которые могут потребоваться изготовителю.

В обязательный, но не ограниченный, перечень работ входят: проверка и затяжка крепежных изделий; замена смазывающих жидкостей; проверка деталей и узлов на предмет их правильной установки и функционирования; – коррекция контролируемых параметров.

На площадке ВЭУ должны быть проведены работы по предотвращению эрозии почвы.

13.4 Руководство по эксплуатации

13.4.1 Общие положения

Руководство по эксплуатации предоставляется изготовителем ВЭУ и, при необходимости, дополняется информацией об особых местных условиях во время ввода в эксплуатацию. Данный документ должен содержать, без ограничений:

- перечень требований, которые должны выполняться в процессе эксплуатации специально обученным и подготовленным персоналом;

- описание области устойчивой работы систем и интервалы соответствующих параметров;

- процедуры выключения и остановки;

- перечень возможных аварийных ситуаций;

- порядок действий в аварийных ситуациях; и

- установленные требования в отношении обязательности:

- использования средств индивидуальной защиты персонала (специальной обуви, головных уборов, средств защиты органов слуха и зрения);

- специальной подготовки персонала для выполнения верхолазных работ, работ на высоте, над поверхностью воды и использования специальных средств безопасности, предназначенных для выполнения перечисленных выше работ: поясов безопасности, страховочных устройств и прочих средств безопасности;

- обеспечения присутствия плавучих спасательных средств;

- обязательного предоставления обслуживающему и ремонтному персоналу руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию на языке, который может быть прочитан и понят оператором.

13.4.2 Инструкции по протоколированию процессов эксплуатации и технического обслуживания

В руководстве по эксплуатации должны быть установлены требования о необходимости отражения в журнале по эксплуатации и техническому обслуживанию процесса эксплуатации ВЭУ:

- маркировка ВЭУ;

- величина выработанной энергии;

- длительность времени работы;

- время пребывания в отключенном состоянии;

- дата и время выявления отказов;

- дата и время проведения планового обслуживания и ремонтов;

- описание причин отказов и обслуживания;

- описание предпринятых действий;

- перечень замененных деталей.

13.4.3 Инструкция о порядке действия персонала при незапланированных автоматических остановках

В Руководстве должно быть установлено требование о необходимости выявления оператором причин незапланированного автоматического выключения ВЭУ и запрете повторного ее пуска до устранения причин отказа или сбоя. Исключением являются случаи, предусмотренные производителем и перечисленные в руководстве по эксплуатации. Все незапланированные автоматические выключения должны быть зарегистрированы.

13.4.4 Инструкции для предупреждения снижения уровня надежности

В руководстве должны содержаться требования по выявлению, предупреждению и устранению основной причины любого признака ненормального функционирования или уменьшения надежности.

13.4.5 Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту

В руководстве должны быть установлены требования по обеспечению безопасного процесса эксплуатации ВЭУ, включая:

- эксплуатацию электрических систем;

- график работ по обслуживанию и ремонту;

- описание процедур по поддержанию оборудования в чистоте;

- описание верхолазных работ и работ на высоте;

- порядок обращения с оборудованием;

- порядок действий при плохой погоде;

- процедуры по поддержанию связи и порядку действий в аварийных ситуациях.

13.4.6 Порядок действий в аварийных ситуациях

В руководстве по эксплуатации должны быть определены возможные аварийные ситуации с указанием необходимых действий обслуживающего персонала.

Руководство должно предусматривать, чтобы в случае пожара или явного риска структурного повреждения ВЭУ или ее компонентов никто не приближался к ВЭУ, пока риск не будет конкретно оценен.

При разработке порядка действий в аварийных ситуациях необходимо принять во внимание, что угроза разрушения конструкции ВЭУ возрастает в случае:

- высоких скоростей ветра;

- гололеда;

- грозы, ударов молний;

- сейсмических явлений;

- разрыва или ослабления анкерных растяжек;

- аварии тормоза;

- дисбаланса ветроколеса;

- ослабления крепежа;

- отказов в системе смазки;

- пыльных бурь;

- пожара и наводнения;

- прочих видов аварий.

13.5 Руководство по техническому обслуживанию

Производитель должен разработать для каждой модели ВЭУ руководство по техническому обслуживанию. В каждом руководстве должны быть перечислены требования и приведены описания работ по техническому обслуживанию, а также должен быть приведен перечень возможных поломок и отказов. Руководство должно также содержать описания работ по внеплановому техническому обслуживанию.

В руководстве по техническому обслуживанию должен быть приведен список расходных материалов и изнашиваемых деталей и установлены критерии их замены.

В руководстве должны быть установлены следующие требования:

- требование к подготовке персонала: к выполнению любого вида работ (осмотров и технического обслуживания) допускается только специально обученный и подготовленный для выполнения данных видов работ персонал. Работы по техническому обслуживанию и осмотры должны выполняться через заданные интервалы времени и в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по техническому обслуживанию ВЭУ;

-описание конструкции ВЭУ и ее составных частей, принципа действия оборудования с указанием характеристик оборудования;

- график проведения смазочных работ, предписывающий частоту смазывания, виды смазок или других специальных жидкостей, критерии замены смазки;

- процедура повторного ввода в эксплуатацию;

- графики технических осмотров и описание выполняемых работ;

- процедуры функциональной проверки подсистем защиты;

- полная электрическая схема и схема межэлементных соединений;

- графики осмотра и подтяжки растяжек и болтовых соединений, графики проверки контролируемых ответственных резьбовых соединений, включая контроль осевого растяжения и момента в резьбе;

- руководство по выявлению и устранению неисправностей;

- список рекомендованных запасных частей;

- комплект чертежей по сборке в полевых условиях и по установке и монтажу оборудования;

- список требующихся инструментов и приспособлений.

14 Холодный климат

14.1 Общие положения

Погодные условия холодного климата (CC) определяются как климат с обледенением (IC) и/или климат с низкой температурой (LTC). LTC означает, что температура ниже нормальных условий окружающей среды (6.4.2). IC определяется как метеорологическое обледенение, приводящее к образованию инея и/или наледи на ВЭУ. Определения типов льда см. в стандарте ISO 12494. Для простоты условия холодного климата будут рассматриваться здесь как условия IC и LTC, если не указано иное.

Необходимо оценить влияние холодного климата на структурную целостность или системы безопасности ВЭУ.

14.2 Климат с низкой температурой и обледенением

Как минимум, должны учитываться следующие воздействия LTC на ВЭУ:

а) составляющие материалы;

b) плотность воздуха;

c) процедуры ввода в эксплуатацию;

d) вязкость масел и смазочных материалов.

Как минимум, должны учитываться следующие эффекты от IC:

- снижение производительности ВЭУ из-за обледенения лопастей;

- неоднородное распределение льда на лопастях ВЭУ;

- осыпание льда с лопастей;

- влияние обледенения на измерения ветра;

- повышенный уровень шума;

- длительные простои.

14.3 Внешние условия для холодного климата

14.3.1 Общие положения

Внешние условия для холодного климата отличаются от нормальных климатических внешних условий (6.4.2) с точки зрения температуры окружающей среды, плотности воздуха и обледенения.

14.3.2 Класс ВЭУ для холодного климата

Внешние условия, которые необходимо учитывать при проектировании, зависят от предполагаемой площадки или типа площадки для установки ВЭУ. Вследствие воздействия LTC в условиях холодного климата должны приниматься минимальные условия температуры окружающей среды, которые предназначены для представления множества различных объектов и не дают точного представления о каком-либо конкретном объекте. Класс ВЭУ для холодного климата определяется с точки зрения температуры окружающей среды следующим образом:

мин. температура включения = -30 °C   	Минимально допустимая температура окружающей среды для работы ВЭУ (мгновенное значение)

1 год,мин 	= -40 °C   		Минимальная температура окружающей среды, ожидаемая в среднем за час (период повторения 1 год) = минимальная температура измерения

ср = -5 °C 		Среднегодовая температура окружающей среды

Другие условия окружающей среды соответствуют нормальным условиям окружающей среды (6.4.2).

14.4 Структурное проектирование

Для LTC плотность воздуха 1225 кг/м3 должна использоваться при проектировании конструкции, чтобы обеспечить возможность использования ВЭУ, спроектированных в соответствии со стандартными классами ВЭУ.

Влияние фактической плотности воздуха на площадке, на которую влияют температура и высота, должно учитываться при анализе пригодности площадки.

14.5 Проектные ситуации и варианты нагрузки

14.5.1 Общие положения

Холодные климатические условия приводят к специфическим проектным ситуациям для ВЭУ. В IC необходимо учитывать влияние накопления льда на аэродинамические коэффициенты лопасти и на распределение массы лопасти. В LTC при проектировании ВЭУ должны учитываться низкие температуры окружающей среды (14.3.2), приводящие к более высокой плотности воздуха, чем в нормальных климатических условиях (6.4.2), выбор подходящих материалов (14.5.3) и вытекающие из этого последствия.

Наледь на лопастях ротора часто образуется при температурах, превышающих минимальные температуры окружающей среды (14.3.2).

В условиях холодного климата должна быть оценена измененная производительность ВЭУ, приводящая к смещению рабочей точки ВЭУ. Как минимум, следует учитывать следующее:

- неблагоприятное поведение регулятора ВЭУ, например, из-за неправильного значения крутящего момента генератора и заданного шага, вызванного различными аэродинамическими характеристиками лопастей;

- увеличение числа циклов старт-стоп;

- изменение режима торможения лопастей ВЭУ;

- изменение собственной частоты из-за дополнительной массы льда лопасти.

Более высокая нагрузка может быть следствием вышеупомянутых эффектов. Более высокая нагрузка во время обледенения также может быть следствием дисбаланса, возникающего в результате изменения аэродинамики ротора и дополнительной массы льда. Дополнительные указания можно найти в приложении L.

14.5.2 Расчеты нагрузки

В условиях холодного климата на работу и нагрузки регулятора ВЭУ в первую очередь влияют эффекты обледенения, возникающие в результате налипания льда на лопасти ротора, и эффекты LTC, возникающие в результате увеличения плотности воздуха. Дополнительные указания можно найти в приложении L.

14.5.3 Выбор подходящих материалов

Для воздействия LTC в холодном климате все расчеты нагрузки должны быть согласованы с измененным температурным диапазоном с учетом свойств материала. Одна плотность воздуха в соответствии с 14.4 может использоваться для всех диапазонов температур холодного климата.

Предварительные проверки прочности компонентов, которые подвергаются воздействию температуры окружающей среды, должны учитываться в течение мин. работы, за исключением нагрузок, определяемых в соответствии с ПСН 7.1, 8.1 и 8.2, которые должны считаться с 1год,мин. ра В качестве альтернативы минимальная температура для ПСН 8.1 также может быть определена производителем. Проверки на усталостную прочность должны учитываться при среднем значении .

14.6 Системы управления

В дополнение к обычным климатическим требованиям к системам управления, указанным в пункте 8, компоненты системы управления должны быть спроектированы с учетом изменения рабочей точки ВЭУ из-за обледенения ВЭУ, заданных температур окружающей среды во время работы и простоя, как определено в 14.3.2. Условия холодного климата особенно следует учитывать в следующих ситуациях:

- при обеспечении безопасности работы контроллера ВЭУ в условиях холодного климата;

- когда должна быть реализована процедура запуска для безопасного возобновления работы ВЭУ после события, приводящего к охлаждению ВЭУ до минимальной рабочей температуры окружающей среды  мин,операция или ниже (из-за сбоя сети, технического обслуживания или другого);

- когда необходимо учитывать влияние на динамику ВЭУ различных значений плотности воздуха;

- в случае критически важных для безопасности хранилищ энергии, например, в узле;

- в случае воздействия льда/низкой температуры на датчики и обработку данных.

Если работа ВЭУ с обледенением не учитывается в предположениях о нагрузке, необходимо принять меры для предотвращения работы ВЭУ с обледенением. Эти меры должны быть избыточными; единичный отказ не должен приводить к непреднамеренной работе ВЭУ с обледенением.

14.7 Механические системы

В дополнение к обычным климатическим требованиям к механическим системам, указанным в пункте 9, механические системы ВЭУ должны быть спроектированы с учетом температуры окружающей среды во время работы и простоя, как определено в 14.3.2.

Необходимо убедиться, что температура масла в коробке передач достигла температуры, позволяющей избежать повреждения, прежде чем можно будет передавать мощность. Процедуру холодного запуска см. в разделе 14.6.

14.8 Электрические системы

В дополнение к обычным климатическим требованиям к электрическим системам, указанным в пункте 10, электрическая установка ВЭУ должна быть спроектирована с учетом температуры окружающей среды во время работы и простоя, как определено в 14.3.2.

Условия холодного климата особенно следует учитывать в следующих областях:

- материалы в электрических компонентах;

- возврат в сеть при минимальной температуре окружающей среды  1год,мин по 14.3.2;

- запустите процедуру по 14.6.

Приложение A

(справочное)

Проектные данные для внешних условий

A.1 Проектные данные для конструирования ВЭУ класса S*

A.1.1

Общие сведения

Для ВЭУ, предназначенных для конкретных или особых условий на объекте, т.е. ВЭУ класса S, в проектной документации должна быть указана следующая информация для всех условий, которые отличаются от условий для классов ВЭУ, определенных в 6.2. Остальные условия могут быть указаны со ссылкой на соответствующий класс ВЭУ.

A.1.2 Параметры машины

Номинальная мощность							[кВт]

Высота ступицы рабочий диапазон скоростей ветра Vвход – Vвыход  [м/с]

Расчетный срок службы 							[лет]

A.1.3 Условия ветра

Общие:

Плотность воздуха								[кг/м3]

Высота ступицы экстремальные скорости ветра Ve1 и Ve50 		[м/с]

Модель и параметры турбулентности

Среднее значение интенсивности турбулентности и стандартное отклонение в зависимости от средней скорости ветра

Модель и параметры экстремальных порывов ветра для 1- и 50-летних периодов возврата

Модель и параметры экстремального изменения направления для 1- и 50-летних периодов возврата

Модель и параметры экстремального когерентного порыва ветра

Экстремальный когерентный порыв ветра с моделью и параметрами изменения направления

Модель и параметры экстремального сдвига ветра

Агрегированный или секторальный (30° или менее):

Средняя годовая скорость ветра 				[м/с]

Наклон потока 							[°]

Распределение скорости ветра (Вейбулла, Рэлея, измеренное, другое) Модель и параметры профиля ветра

Среднее значение интенсивности турбулентности в секторе и стандартное отклонение в зависимости от средней скорости ветра

Модель и параметры эффекта следа (эффективная интенсивность турбулентности или динамическое извилистое движение следа)

A.1.4 Состояние электрической сети

Нормальное напряжение питания и диапазон			[V]

Нормальная частота и диапазон питания				[Гц]

Дисбаланс напряжения							[V]

Способ заземления нейтрали

Способ обнаружения/защиты от замыкания на землю

Ежегодное количество и максимальная продолжительность отключений сети

Циклы автоматического повторного включения

Требуемый график реактивной компенсации

Токи и продолжительность замыкания

Сопротивление короткого замыкания фаза-фаза и фаза-земля на клеммах ВЭУ

Фоновое гармоническое искажение напряжения сети

Наличие несущей линии электропередачи, если таковая имеется, и частота такой же

Профили неисправностей для требований к проезду

Требования к контролю коэффициента мощности

Требования к скорости нарастания

Другие требования к совместимости с сеткой

A.1.5 Прочие условия окружающей среды (если учитываются)

| Нормальный и экстремальный диапазон температур Относительная влажность воздуха Солнечная радиация Дождь, град и снег Модель и параметры обледенения Химически активные вещества в атмосфере Механически активные частицы Молния, включая описание системы молниезащиты Засоленность | [°C] [ %] [W/m2] [g/m3] |
| --- | --- |

Фундамент:

Жесткость и демпфирование фундамента

Модель и параметры землетрясения:

A.2 Дополнительные конструктивные параметры для описания ВЭУ класса S с холодным климатом (CC-S)

См. Таблицу A.1.

Tаблица A.1 – Конструктивные параметры для описания ВЭУ класса S с холодным климатом (CC-S)

| Внешние условия |  |  |
| --- | --- | --- |
| Символ | Единица измерения | Описание |
| мин, операция | [K] | Минимально допустимая температура окружающей среды для работы ВЭУ |
| 1 год,мин | [K] | Минимальная температура окружающей среды, ожидаемая в среднем за час |
| мин, операция) | [кг/м3] | Плотность воздуха для случаев расчетной нагрузки в холодном климате, связанных с минимально допустимой температурой окружающей среды для работы ВЭУ мин работы |
| 1 год,мин) | [кг/м3] | Плотность воздуха для случаев расчетной нагрузки в холодном климате, связанных с минимальной температурой окружающей среды, ожидаемой в среднем за час 1 год мин |

Плотности воздуха, используемые для расчета нагрузки и при определении кривой мощности, должны быть рассчитаны с применением закона идеального газа.

Применяется следующее уравнение:

(А.1)

с

p = 101325 Н/м2 (на уровне моря);

R0 = 287 Дж/(кгК);

- =  1 год,мин + 35 К для вычисления p( 1 год,мин);

- =  мин, операция + 25 K для вычисления p( мин,операция).

Могут быть применены поправки для различных высот.

Плотность воздуха 1225 кг/м3 может быть использована для проектирования конструкций, чтобы обеспечить возможность использования ВЭУ, спроектированных в соответствии со стандартными классами ВЭУ

Влияние фактической плотности воздуха на объекте, зависящее от температуры и высоты, должно учитываться при анализе пригодности объекта.

Приложение В

(справочное)

Расчетные нагрузки для проектирования ВЭУ специального класса S или оценки пригодности места установки

B.1 Общие положения

Расчетные варианты нагрузки для конструкции ВЭУ специального класса S или оценки пригодности площадки определяются на основе сочетания режимов работы или проектных ситуаций с применимыми внешними условиями класса S с проектными параметрами, указанными в приложении A.

При производстве электроэнергии в проектной ситуации анализ для NTM S и ETM S может быть выполнен для каждого сектора с определением условий ветра для каждого сектора или для всех секторов с использованием агрегированных условий ветра. Для других проектных ситуаций анализ выполняется для всех секторов с использованием агрегированных условий ветра. Агрегирование условий ветра должно выполняться таким образом, чтобы сохранялись надлежащие усталостные и экстремальные нагрузки, или параметры конструкции должны выбираться консервативно. Следует учитывать потенциальное изменение сдвига ветра, плотности и других параметров, которые могут повлиять на усталостную нагрузку на ВЭУ.

Последствия пробуждения, сейсмическая нагрузка и обледенение должны учитываться в случаях нагрузки, как указано для других условий, если это необходимо.

Когда диапазон скоростей ветра указан в таблице B.1, должны учитываться скорости ветра, приводящие к наиболее неблагоприятным условиям для конструкции ВЭУ. Диапазон скоростей ветра может быть представлен набором дискретных значений, и в этом случае разрешение должно быть достаточным для обеспечения точности расчета.  В определении случаев расчетной нагрузки делается ссылка на условия ветра, описанные в пункте 6.

Как указано в 11.10, для оценки пригодности площадки должны быть оценены как минимум следующие варианты максимальной проектной нагрузки: ПСН 1.1, ПСН 1.3, ПСН 6.1 и ПСН 6.2. Если расчетные варианты нагрузки для стандартных классов являются адекватными, никаких дальнейших оценок проводить не требуется. Если это уместно, следует рассмотреть другие варианты нагрузки в проектных ситуациях 1), 6) и 7) в таблице B.1. Проектные ситуации 2), 3), 4), 5), и 8) в таблице B.1 необходимо учитывать только в тех случаях, когда поведение системы управления и процедуры транспортировки, сборки, технического обслуживания и ремонта зависят от места установки.

B.2 Производство электроэнергии (ПСН 1.1-1.9)

В этой проектной ситуации ВЭУ работает и подключена к электрической нагрузке. Предполагаемая конфигурация ВЭУ должна учитывать дисбаланс ротора. В расчетах конструкции должны использоваться максимальные значения массы и аэродинамических дисбалансов (например, отклонения шага лопасти и кручения), указанные при изготовлении ротора.

Кроме того, при анализе эксплуатационных нагрузок должны учитываться отклонения от теоретически оптимальных рабочих ситуаций, такие как смещение по рысканию и ошибки отслеживания системы управления.

Случаи расчетной нагрузки (ПСН) 1.1 и 1.2 воплощают требования к нагрузкам, возникающим в результате специфичной для конкретного объекта атмосферной турбулентности, возникающей при нормальной работе ВЭУ в течение всего срока ее службы (НМТ). Для ПСН 1.2 дополнительно учитываются эффекты пробуждения – см. Руководство в приложении E. ПСН 1.3 воплощает в себе требования к максимальной загрузке, возникающие в результате экстремальные условия турбулентности, характерные для конкретного участка. ПСН 1.4 и 1.5 определяют переходные случаи, которые были выбраны в качестве потенциально критических событий в течение срока службы ВЭУ.

Статистический анализ данных моделирования ПСН 1.1 должен включать, по крайней мере, вычисление экстремальных значений момента основания лопасти в плоскости и момента вне плоскости и отклонения наконечника. Если крайние расчетные значения корневых моментов лопасти, полученные из ПСН 1.1, превышены крайними расчетными значениями, полученными для ПСН 1.3, дальнейший анализ ПСН 1.1 может быть опущен.

Если экстремальные расчетные значения корневых моментов лопасти, полученные из ПСН 1.1, не превышают экстремальные расчетные значения, полученные для ПСН 1.3, коэффициент c в уравнении (20) для модели экстремальной турбулентности, используемой в ПСН 1.3, может быть увеличен до тех пор, пока экстремальные расчетные значения корневых моментов лопасти, вычисленные в ПСН 1.3 равны или превышают соответствующие крайние значения. Характерные значения нагрузок, относящиеся к другим компонентам ВЭУ, могут быть определены на основе этого анализа на основе ПСН 1.3 с учетом повышенной экстремальной турбулентности. В качестве альтернативы этому анализу соответствующие значения характеристик всех компонентов нагрузки, относящихся к каждому конкретному компоненту ВЭУ, определенные в результате моделирования, могут быть непосредственно экстраполированы.

Таблица B.1 – Расчетные варианты нагрузки

| Проектная ситуация |  | ПСН | Состояние ветра | Прочие условия | Вид расчета | Парциальный коэффициент безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Выработка электроэнергии |  | 1.1 |  | Для экстраполяции экстремальных событий | П | Н |
|  |  | 1.2 |  | Эффекты пробуждения | У | * |
|  |  | 1.3 |  |  | П | Н |
|  |  | 1.4 |  |  | П | Н |
|  |  | 1.5 |  |  | П | Н |
|  |  | 1.6 |  | Эффекты пробуждения | П | Н |
|  |  | 1.7 |  | Последствия образования льда | П | Н |
|  |  | 1.8 |  | Землетрясение плюс потеря сети | П | Н |
| 2) Производство электроэнергии плюс происшествие отказа |  | 2.1 |  | Неисправность нормальной системы управления или потеря электрической сети или неисправность функции управления первичного уровня (см. 7.4.3) | П | Н |
|  |  | 2.2 |  | Неисправность ненормальной системы управления или неисправность, связанная с функцией защиты вторичного уровня (см. 7.4.3) | П | A |
|  |  | 2.3 |  | Внешняя или внутренняя электрическая неисправность, включая потерю электрической нагрузки | П | A |
|  |  | 2.4 |  | Отказы в системе управления, защиты, электрической сети, включая потерю электрической нагрузки | У | * |
|  |  | 2.5 |  | Низковольтная проходка | П | Н |
| 3) Включение |  | 3.1 |  |  | У | * |
|  |  | 3.2 |  |  | П | Н |
|  |  | 3.3 |  |  | П | Н |
| 4) Нормальный останов |  | 4.1 |  |  | У | * |
|  |  | 4.2 |  |  | П | Н |
| 5) Аварийный останов |  | 5.1 |  |  | П | Н |
| 6) Припаркованный (стоящий на месте или работающий на холостом ходу) |  | 6.1 | EWM s период повторяемости 50 лет |  | П | Н |
|  |  | 6.2 | EWM s период повторяемости 50 лет | Отсоединение от сети | П | A |
|  |  | 6.3 | EWM s период повторяемости 1 год | Экстремальное рассогласование угла рыскания | П | Н |
|  |  | 6.4 |  |  | У | * |
|  |  | 6.4 |  | Образование льда | П | Н |
|  |  | 6.6 |  | Экстремальный температурный диапазон | П | Н |
|  |  | 6.7 |  | Землетрясение плюс потеря сети | П | Н |
| 7) Припаркованный и условия отказа |  | 7.1 | EWM s период повторяемости 1 год |  | П | A |
| 8) Транспортирование, сборка, техническое обслуживание и ремонт |  | 8.1 | НМТ Vmaint должен быть указан в производитель |  | П | Н |
|  |  | 8.2 | EWM s период повторяемости 1 год |  | П | A |
| Используются следующие сокращения: |  |  |  |  |  |  |
| ПСН | Проектный случай нагружения |  |  |  |  |  |
| ECD s | Специфичный для конкретного участка экстремальный когерентный порыв с изменением направления. Когда значения для конкретного сайта недоступны, можно предположить, что они идентичны ECD, определенному в 6.3.3.6. |  |  |  |  |  |
| EDCs | Экстремальное изменение направления для конкретного участка. Когда значения для конкретного участка недоступны, могут использоваться уравнения (21) и (22) в 6.3.3.5 с использованием специфичного для конкретного участка репрезентативного стандарта турбулентности окружающей среды отклонение вместо |  |  |  |  |  |
| EOGs | Экстремальный рабочий порыв для конкретного участка. Когда значения, относящиеся к конкретной местности, недоступны, могут использоваться уравнения (18) и (19) в 6.3.3.3, используя стандартное отклонение , характерное для конкретной местности, в зависимости от турбулентности окружающей среды, вместо |  |  |  |  |  |
| EWMs | Экстремальная скорость ветра для конкретного участка. Когда значения для конкретного участка недоступны, могут использоваться уравнения (13)-(17) в 6.3.3.2 с экстремальной скоростью ветра для конкретного участка с периодом возврата 50 лет вместо Vref. |  |  |  |  |  |
| EWSs | Экстремальный сдвиг ветра для конкретного участка. Когда значения, относящиеся к конкретной местности, недоступны, могут использоваться уравнения (27) и (28) в 6.3.3.7, используя стандартное отклонение , характерное для конкретной местности, вместо и показатель сдвига ветра для конкретной местности вместо a = 0,2. |  |  |  |  |  |
| НТМ с | Характерная для конкретного участка интенсивность турбулентности окружающей среды в зависимости от высоты ступицы, скорости ветраступицы (см. 6.3.2.3). |  |  |  |  |  |
| ETMs | Экстремальная интенсивность турбулентности окружающей среды в зависимости от конкретной площадки в зависимости от высоты ступицы скорость ветра (см. 6.3.2.3 и сноску 25). |  |  |  |  |  |
| NWPs | Модель профиля ветра для конкретного участка. Когда профиль скорости ветра для конкретного участка недоступен, уравнение (9) в 6.3.2.2 может использоваться с показателем сдвига ветра для конкретного участка на высоте ступицы вместо a = 0,2. |  |  |  |  |  |
| Должна быть проанализирована чувствительность Vr ± 2 м/с ко всем скоростям ветра в диапазоне. |  |  |  |  |  |  |
| У | Усталостная прочность по 7.6.3 |  |  |  |  |  |
| П | Предел прочности (см. 7.6.2) |  |  |  |  |  |
| Н | Нормальный |  |  |  |  |  |
| A | Аварийный |  |  |  |  |  |
| * | Парциальный коэффициент безопасности по 7.6.3. |  |  |  |  |  |

В ПСН 1.6 должна быть оценена оценка нагрузок, возникающих в результате модели ETM s для конкретной площадки в сочетании с состоянием межтурбинного следа. Межтурбинное расстояние S должно охватывать наихудшие условия нагрузки между минимальным расстоянием Sмин(определяется изготовителем) и S = 20D, где D – диаметр ротора ВЭУ.

В приложении E содержатся рекомендации по использованию соответствующих моделей пробуждения для ПСН 1.6. Если используется дополнительная модель турбулентности в следе, то должна применяться максимальная интенсивность турбулентности в следе по центральной линии. Использование модели извилистого следа (например, DWM) должно учитывать по меньшей мере пять средних углы смещения следа θ след =

Количество переходных событий для ПСН 2.4, ПСН 3.1 и ПСН 4.2 может зависеть от сайта, и это следует учитывать при анализе нагрузок, специфичных для конкретного сайта. Если информация отсутствует, можно использовать количество событий, предложенных в 7.4.3, 7.4.4 и 7.4.5 (сноски 7, 9 и 10).

Приложение С

(справочное)

Модели турбулентности

C.1 Общие положения

В настоящем приложении для определения расчетной нагрузки приведены две модели турбулентности. Предполагается, что турбулентные пульсации скорости являются стационарным полем случайных векторов, составляющие которого имеют гауссово статистическое распределение с нулевым математическим ожиданием.  Рекомендуется применять первую из указанных ниже моделей:

1) модель однородного сдвига Манна;

2) спектральная и экспоненциальная когерентная модель Каймала.

Параметры для данных моделей были выбраны с учетом удовлетворения основным требованиям к турбулентности, приведенным в 6.3.

C.2 Модель однородного сдвига Манна

Описание этой модели несколько отличается от предыдущих моделей тем, что здесь определен трехмерный спектральный тензор скорости. Модель предполагает, что изотропный энергетический спектр Кармана [2] быстро искажается однородным сдвигом средней скорости. Спектральные компоненты тензора представляются выражениями:

(C.1)

(C.2)

(C.3)

(C.4)

(C.5)

(C.6)

где

безразмерный тензор корреляции;

u1, u2, u3 = продольная, боковая и нормальная составляющие скорости ветра соответственно;

= безразмерные пространственные составляющие вектора;

k1,k2,k3 = безразмерные пространственные волновые числа для трех направлений;

= величина модуля вектора волнового числа;

= величина k до искажения при сдвиге;

= безразмерный изотропный спектр энергии Кармана;

= безразмерное время искажения, обратно пропорциональное

2F1 = гипергеометрическая функция;

= изотропная дисперсия и масштабный параметр при отсутствии сдвига соответственно, и

- = безразмерный параметр искажения при сдвиге.

Данная модель является более сложной, чем изотропная модель Кармана, однако она содержит только один дополнительный параметр искажения при сдвиге. При =0, эта модель превращается в изотропную модель. При увеличении продольная и боковая дисперсии скорости возрастают, нормальная компонента дисперсии скорости уменьшается. Результирующая турбулентная вихревая структура растягивается в продольном направлении и отклоняется от плоскости 1-2.

Предполагая, что поле случайных скоростей, генерируемое моделью, переносится через ветроколесо при скорости ветра, определенной на оси ветроколеса, спектр компоненты скорости, наблюдаемый в точке, может быть получен интегрированием компонент спектрального тензора. В частности, одномерный спектр дается выражением

(C.7)

где

= одномерный автоспектр волнового числа для или взаимной спектральности для , а также

= составляющие дисперсии.

Аналогично, для пространственных разделений, нормальных к продольному направлению функция когерентности определяется выражением:

(C.8)

К сожалению, результирующие интегралы не выражаются в аналитическом виде и должны определяться численными методами для конкретных значений параметра y. Манн [4] выполнил такое интегрирование и сравнил результаты со спектральной моделью Каймала. По наименьшим квадратам, удовлетворяющим модели Каймала, получен параметр сдвига

y = 3,9										 (C.9)

с результирующими соотношениями для дисперсии:

(C.10)

Следует отметить, что результирующая боковая дисперсия немного меньше, чем в таблице C.1. Масштаб может быть найден по асимптотике для инерционной подобласти продольного спектра. Отсюда:

(C.11)

Таким образом, три параметра, необходимые для использования модели Манна, составляют:

(C.12)

где и  определены в 6.3.

Для трехмерных моделей турбулентности составляющие скорости определяются разложением спектрального тензора и аппроксимацией в виде преобразования Фурье. Таким образом, трехмерная пространственная область распадается на равноудаленные изолированные точки, и вектор скорости в каждой точке определяется

(C.13)

Где

u1,u2,u3 = компоненты комплексного вектора, действительные и мнимые части которых представляют независимые реализации поля турбулентных скоростей;

n1,n2,n3 = комплексные случайные гауссовы величины, которые являются независимыми для каждого отдельного волнового числа и имеют действительную и мнимую части с дисперсией модуля;

x,y,z = координаты точек в пространственной системе координат;

N1, N2, N3 = число точек в пространственной системе координат в трех направлениях,

- = пространственное разрешение.

В этом выражении символозначает суммирование по всем безразмерным волновым числам, которое может быть выполнено методом Фурье (FFT). В тех случаях, когда пространственная область в любом направлении меньше 8, рекомендуется выполнить корректировку для разложения спектрального тензора Эта процедура подробно изложена Манном [4].

Параметры модели Манна, полученные в настоящем стандарте для представления модели сдвиговой турбулентности Манна, основаны на соблюдении внешних условий, определенных в пункте 6, и при этом получаемые спектры ветра эквивалентны спектрам Каймала.

Для анализа конкретного участка параметр сдвигового искажения (анизотропии) y, коэффициент диссипации, и масштаб длины, l, могут быть определены на основе высокочастотных измерений спектров ветра и в одной фиксированной точке. Затем необходимо создать турбулентное поле ветра модели Манна на основе трех параметров модели, полученных из измеренных спектров.

C.3 Спектральная и экспоненциальная когерентные модели Каймала [1]

Спектральные плотности мощности компонентов даются в безразмерной форме уравнением (C.14):

(C14)

где

f частота в Гц;

k индекс, указывающий направление составляющей вектора скорости (1 – продольная, 2 – боковая, 3 – нормальная);

Sk одномерный спектр составляющей вектора скорости;

одномерный спектр составляющей вектора скорости;

Lk интегральный масштаб составляющей вектора скорости;

и с

(С.15)

Спектральные параметры турбулентности даны в таблице C.1.

Таблица C.1 – Спектральные параметры турбулентности для модели Каймала

|  | Индекс составляющей вектора скорости, k |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Стандартное отклонение, |  | 0,8 | 0,5 |
| Интегральный масштаб, Lk | 8,1 | 2,7 | 0,66 |
| и среднее квадратическое отклонение и масштаб турбулентности, установленные в 6.3. |  |  |  |

Следующая экспоненциальная модель когерентности может использоваться в сочетании с автоспектром Каймала для учета пространственной корреляционной структуры продольного компонента скорости:

(С.16)

где

Coh(rf) – функция когерентности, определяемая комплексной величиной поперечной спектральной плотности компонент скорости продольного ветра в двух пространственно разнесенных точках, деленной на функцию автоспектра;

r величина проекции вектора разделения между двумя точками на плоскость,

нормальную к среднему направлению ветра;

f частота в Гц;

Lc = 8,1 – параметр шкалы когерентности.

С.4 Справочные документы

[1] Каймал, Вингаард, Идзуми и Кот, Спектральные характеристики турбулентности поверхностного слоя, Ежеквартальный журнал Королевского метеорологического общества, т. 98, 1972, с. 563-598

[2] фон Карман, Прогресс в статистической теории турбулентности, журнал Proc. Nat. Acad. Sci., т. 34, 1948, стр. 530-539

[3] Манн, Пространственная структура турбулентности нейтрального приземного слоя атмосферы, журнал J. Fluid Mech. т. 273, 1994, стр. 141-168

[4] Манн, Моделирование поля ветра, журнал Prob. Engng. Mech., т. 13 № 4, 1998, стр. 269-282

Приложение D

(справочное)

Расчет сейсмических нагрузок

D.1 Общие положения

Существует два подхода к оценке сейсмической нагрузки на ВЭУ. Одним из подходов является динамическое моделирование во временной области, а другим подходом является метод спектра отклика (RSM). При подходе во временной области ускорение грунта на поверхности оценивается по спектру отклика на инженерной основе или по временной истории движения грунта, указанной в местных строительных нормах. Параметры спектра отклика, зависящие от конкретного объекта, могут основываться на местных строительных нормах [1-7]. Особая осторожность требуется при использовании метода спектра отклика для опорных конструкций ВЭУ из-за его низкого коэффициента демпфирования [8]. В Приложении D спектр проектных характеристик сначала представлен в пункте D.2, за которым следует описание модели конструкции в пункте D.3, методы оценки сейсмической нагрузки в пункте D.4 и дополнительная нагрузка в пункте D.5. Пример моделирования во временной области описан в [9-10].

D.2 Спектр проектных откликов

Спектр отклика на ускорение должен быть выбран на инженерной основе в течение 475-летнего периода возврата. Как правило, спектр отклика задается местными кодами.

Спектр отклика на ускорение может быть определен в соответствии с уравнением (D.1):

(D.1)

где а0 – пиковое ускорение грунта в инженерной основе за 475-летний период возврата; – коэффициент увеличения отклика на ускорение для области, где отклик на ускорение становится постоянным и может приниматься как от 2 до 3; T – основной естественный период сооружения; TB, TC, K1 и K2 зависят от тектонических, геологических и почвенных условий. T B может быть принято как 1/5 – 1/2 от TC. TC может быть принято как от 0,3 с до 0,5 с для условий жесткой и твердой почвы, от 0,5 с до 0,8 с для промежуточных условий почвы и от 0,8 с до 1,2 с для условий рыхлой и мягкой почвы. K1 и K2 – это показатели, которые могут варьироваться от 1/3 до 2. Эти параметры могут быть определены местными нормами проектирования, как показано в ссылках [2], [3], [4].

Расчетный спектр отклика может быть записан как в уравнении (D.2) [2].

(D.2)

где Gs – коэффициент усиления грунта и  поправочный коэффициент демпфирования конструкции. Эти параметры описаны в пункте D.2.

Коэффициент усиления грунта Gs объясняет разницу в усилении сейсмической волны во время ее распространения через грунт, где построено сооружение. Местные проектные нормы обычно определяют типичные типы грунтов и их коэффициент усиления. Те, которые указаны в местном проектном коде, могут быть использованы для оценки сейсмической нагрузки ВЭУ.

Следующий поправочный коэффициент демпфирования может быть использован для анализа сейсмического отклика ВЭУ [8]:

(D.3)

где y – значение, учитывающее неопределенность сейсмической нагрузки, и может использоваться значение от 0,5 до 0,85 с учетом местных требований.

D.3 Структурная модель

Для оценки сейсмической нагрузки на ВЭУ можно использовать упрощенную модель N степеней свободы (рисунок D.1), в которой масса и момент инерции ротора, коробки передач и генератора сосредоточены в верхней части башни (узел N), а масса башни распределена вдоль башни. Нижняя часть башни может быть закреплена на земле для оценки нагрузки башни. Для оценки нагрузки на фундамент может потребоваться более сложная модель, которая выходит за рамки Приложения D.

Рисунок D.1 – Структурная модель для метода спектра отклика

D.4 Оценка сейсмической нагрузки

Используя спектр отклика, максимальное ускорение  сила  и смещение , соответствующие j-му режиму в i-м узле, могут быть рассчитаны следующим образом.

(D.4)

(D.5)

(D.6)

где  – форма j-й моды, полученная из анализа собственных значений,  – амплитуда спектра отклика для собственного периода Tj и коэффициент затухания  j-й моды, а y j – коэффициент модального участия для j-й моды.

(D.7)

где N – количество узлов в модели.

Полное ускорение (Ai всего), смещение (Di всего), сила сдвига Qi всего) и изгибающий момент (Mi всего) с учетом всех соответствующих режимов в i-м узле могут быть рассчитаны с использованием метода полной квадратичной комбинации (CQC) [Уравнения (D.8) к (D.11)].

(D.8)

(D.9)

(D.10)

(D.11)

где

(D.12)

здесь  и  – коэффициенты затухания для j-го и l-го режимов соответственно, а X – отношение собственной частоты j-го режима к собственной частоте l-го режима.

D.5 Дополнительная нагрузка

Крутящий момент башни (Мt) может быть рассчитан с помощью уравнения (D.13) [8].

Дополнительный изгибающий момент, вызванный геометрической нелинейностью, такой как эффект p – , может быть рассчитан с использованием максимального смещения, см. [8].

(D.13)

где Mn – масса гондолы и ротора, An – максимальное ускорение в гондоле, а Le- расстояние между центром ротора и центром тяжести гондолы и ротора.

D.6 Справочные документы

[1] ISO 3010, Основа для проектирования сооружений – Сейсмические воздействия на сооружения

[2] Еврокод 8, Проектирование сооружений для сейсмостойкости; Часть 1: Общие правила, Сейсмические воздействия и Правила для зданий, EN-1998-1:2004

[3] ASCE 7-05, Минимальные расчетные нагрузки для зданий и других сооружений, Американское общество инженеров-строителей, Рестон, Вирджиния, США, 2006

[4] BSL, Закон о строительных стандартах Японии, Строительный центр Японии, 2004

[5] AIJ, Архитектурный институт Японии, Комментарий к сейсмическим нагрузкам, 2004

[6] IBC, Международный строительный кодекс, Международный совет по кодам, Фоллс-Черч, Вирджиния, 2009

[7] Единый строительный кодекс UBC-97, Международная конференция строительных чиновников (ICBO), 1997

[8] Ю. Такеи и Т. Исихара, Оценка сейсмической нагрузки опорных конструкций ВЭУ с учетом высокого структурного демпфирования и дополнительного режима, Материалы конференции по возобновляемым источникам энергии, 2014

[9] Д. Уитчер, Сейсмический анализ ВЭУ во временной области, Энергия ветра, № 8, стр. 81-91, 2005

[10] И. Проуэлл, А. Элгамал, К.-М. Уанг, Дж. Э. Луко, Х. Романовиц и Э. Дугган, Тестирование на вибростоле и численное моделирование ВЭУ общего назначения, включая эксплуатационные эффекты, Энергия ветра, DOI: 10.1002/we.1615

Приложение Е

(справочное)

Вихревой след и турбулентность ветряных электростанций

E.1 Добавлен метод турбулентности в следе

Эффекты следа от соседних ВЭУ могут быть приняты во внимание во время нормальной работы для расчета усталости с помощью эффективной интенсивности турбулентности, Ieff [1]. Эффективная интенсивность турбулентности, обусловленная средней скоростью ветра Vhub по высоте ступицы, может быть определена как

(Е.1)

где

p – функция плотности вероятности направления ветра;

I – интенсивность турбулентности комбинированных потоков окружающей среды и следа от направления ветра 6, и

m – показатель кривой Веллера, соответствующий материалу рассматриваемого конструктивного элемента.

Этот подход применим как к обычным, так и к нерегулярным схемам расположения ветроэлектростанций.

В следующем – предполагаются равномерное распределение  и правильная прямоугольная компоновка ветроэлектростанции

. Допустимо корректировать формулы для других компоновок и для других, кроме равномерного распределения. Не допускается никакого снижения средней скорости ветра внутри ветроэлектростанции.

Если мин{dI} ˂10D:

(Е.2)

Если мин{dI} ˂10D::

(Е.3)

где

D – диаметр ВЭУ;

– типичное стандартное отклонение турбулентности окружающей среды.;

– расчетное стандартное отклонение турбулентности окружающей среды;

- – оцененное стандартное отклонение стандартного отклонения турбулентности окружающей среды;

– это репрезентативное значение максимального стандартного отклонения турбулентности по центру, высоте ступицы (c σˆ не учитывает турбулентность окружающей среды, создаваемую фермой);

CT – характеристическое значение коэффициента тяги ВЭУ для соответствующей скорости ветра на высоте ступицы. Если коэффициент тяги для соседних ВЭУ неизвестен, можно использовать общее значение CT = 7 c /Vhub.;

di – расстояние, нормированное по диаметру ротора, до соседней ВЭУ № i;

c – постоянная, равная 1 м/с;

Ieff – эффективная интенсивность турбулентности;

N – количество соседних ВЭУ, см. таблицу E.1.

Побочные эффекты от ВЭУ, «скрытых» за другими машинами, не нужно учитывать, например, подряд следует учитывать только выбросы от двух агрегатов, ближайших к рассматриваемой машине. В зависимости от конфигурации ветроэлектростанции количество ближайших ВЭУ, которые должны быть включены в расчет Ieff, указано в таблице E.1.

Таблица E.1 – Количество (N) соседних ВЭУ

| Конфигурация ветроэлектростанции | Н |
| --- | --- |
| 2 ВЭУ | 1 |
| 1 ряд | 2 |
| 2 ряда | 5 |
| Внутри ветроэлектростанции с более чем 2 рядами | 8 |

Конфигурация ветроэлектростанции показана на рисунке E.1 для случая «Внутри ветроэлектростанции с более чем 2 рядами» и обычной компоновкой.

Внутри крупных ветроэлектростанций ВЭУ, как правило, создают собственную турбулентность «окружающей среды ветроэлектростанции». Таким образом, когда

а) количество ВЭУ от рассматриваемой установки до «края» ветроэлектростанции превышает 5, или

b) расстояние между рядами, перпендикулярными преобладающему направлению ветра, составляет менее 3D, тогда вместо  следует принимать следующую типичную турбулентность окружающей среды ветроэлектростанции, за исключением выражения для :

(Е.4)

где

(Е.5)

в котором dr и df являются разделениями диаметров ротора в рядах и разделением между рядами соответственно.

Рисунок E.1 – Конфигурация. Внутри ветроэлектростанции с более чем 2 рядами

E.2 Модель динамического извилистого следа

E.2.1 Общие положения

Эффекты следа от соседних ВЭУ могут быть учтены при расчетах усталости и ULS путем применения модели динамического извилистого следа (DWM) [2], [3] и [4]. В нем описываются изменения в поле среднего потока над ветроэлектростанцией, а также изменения интенсивности турбулентности и структуры турбулентности по сравнению с условиями окружающей среды.

Модель DWM состоит из трех частей, см. рисунок E.2:

1) модель дефицита следа, сформулированная в извилистой системе отсчета;

2) стохастическая модель процесса извилистого следа ниже по течению;

3) модель самоиндуцированной турбулентности следа, описанная в извилистой системе отсчета.

Краткое описание рекомендуемых подмоделей, их синтез и их распространение на случай множественного пробуждения приведены ниже.

Рисунок E.2 – Три основные части модели DWM

E.2.2 Дефицит следа

Средний дефицит следа увеличивается и уменьшается с увеличением расстояния ниже по потоку от ротора, генерирующего след. Рекомендуемое моделирование дефицита следа основано на приближении тонкого сдвигового слоя уравнений Навье-Стокса в их вращательно-симметричной форме с пренебрежением членом давления. Используя подход вихревой вязкости для напряжений Рейнольдса, система уравнений, которую необходимо решить, является:

(Е.6)

(Е.7)

где U и V обозначают средние скорости следа в осевом и радиальном направлениях соответственно. Вихревая вязкость, vT включает вклад как окружающей турбулентности, так и самогенерируемой турбулентности в следе:

(Е.8)

где нормализованные пространственные переменные вводятся как

(Е.9)

а F1 и F2 – функции фильтра, зависящие от осевой координаты, Rw – радиус следа, а Umin – минимальная скорость следа. Эмпирические функции фильтра, учитывающие влияние давления ближнего поля (т.е. F2) и отсутствие равновесия между полем среднего сдвигового потока и полем турбулентности в режиме ближнего и промежуточного следа (т.е. F1), задаются формулой

(Е.10)

(Е.11)

Влияние давления неявно учитывается введением F2 и далее включением части расширения следа, обусловленной восстановлением давления, в граничные условия, связанные с системой дифференциальных уравнений (E.6) и (E.7). Таким образом, начальный радиус следа аппроксимируется

(Е.12)

где a m обозначает среднюю индукцию по ротору, и

(Е.13)

где CT – коэффициент тяги ротора. Начальный дефицит следа, который должен быть создан ниже по потоку с использованием уравнений (E.6) и (E.7), таким образом, получается из прогнозирования индукции импульса лопастного элемента в дальнем поле в сочетании с радиальным масштабированием, заданным уравнением (E.12).

E.2.3 Извилистый

Извилистая часть следа основана на фундаментальном предположении о том, что перенос следов в пограничном слое атмосферы можно смоделировать, рассматривая следы как пассивные индикаторы, управляемые крупномасштабными структурами турбулентности. Моделирование процесса извилистости, следовательно, включает рассмотрение подходящего описания «несущей» стохастической среды переноса (т.е. крупномасштабного поля турбулентности), а также подходящего определения частоты среза, определяющей крупномасштабные структуры турбулентности в этом контексте.

Стохастическое моделирование блуждания следа устанавливается путем рассмотрения каскада выбросов дефицита следа, «испускаемых» в последовательные моменты времени в соответствии с аналогией пассивного индикатора. Распространение каждого «испускаемого» дефицита следа впоследствии моделируется, и их коллективное описание составляет модель блуждания следа в пространстве и времени.

Принимая гипотезу Тейлора, адвекция вниз по течению каждого «выброса» дефицита следа определяется подходящей скоростью адвекции, часто принимаемой за среднюю скорость ветра в окружающей среде. Что касается динамики в боковом и вертикальном направлениях, каждый рассматриваемый каскадный элемент следа последовательно смещается в соответствии с крупномасштабными скоростями боковой и вертикальной турбулентности в положении мгновенного дефицита следа. В математических терминах динамика дефицита следа в боковом направлении, y, и в вертикальном направлении, z, таким образом, описывается следующей системой дифференциальных уравнений:

(Е.14)

(Е.15)

где vc и wc – пространственно зависимые крупномасштабные турбулентные скорости в момент времени t.

Рекомендуемое пространственное усреднение, определяющее крупномасштабную часть турбулентности, может быть выражено в терминах частоты среза с использованием замороженной гипотезы Тейлора:

(Е.16)

Обратите внимание, что при такой формулировке предполагается, что крупномасштабная часть турбулентности не зависит от присутствия ветроэлектростанции.

E.2.4 Турбулентность, вызванная следом

Турбулентность, вызванная следом, включает воздействие обычной механически генерируемой турбулентности, вызванной сдвигом следа, а также выпадения лопасти и вихрей, связанных с хвостом, главным образом с точки зрения вихрей вершины и корня, постепенно разрушающихся после ротора, генерирующего след. Таким образом, это воздействие турбулентности считается независимым от турбулентности окружающей среды.

При масштабе длины, сопоставимом с характерным размером дефицита следа, базовое разделение DWM по масштабам подразумевает, что турбулентность, вызванная следом, извивается вместе с дефицитом следа. Следовательно, индуцированная мелкомасштабная турбулентность формулируется в извилистой системе отсчета. Несмотря на нарушение статистики второго порядка (т.е. взаимной корреляции), неоднородность индуцированной турбулентности аппроксимируется простым масштабированием однородного и изотропного поля турбулентности со шкалой длины, равной одному диаметру ротора, и стандартным отклонением турбулентности, равным 1 м/с. Предполагается вращательная симметрия интенсивности индуцированной турбулентности в следе, что приводит к коэффициенту масштабирования, который для заданного расстояния ниже по потоку зависит только от радиальной координаты. Эмпирический коэффициент масштабирования, kwt, зависит от глубины дефицита () на рассматриваемом расстоянии вниз по течению, а также от радиального градиента дефицита следа :

(Е.17)

E.2.5 Суперпозиция следа

Суперпозиция следа важна при работе с потоковыми полями ветроэлектростанций. Это сложный процесс, требующий упрощения. Волны (включая связанную с ними турбулентность, вызванную мелкомасштабным следом) от рассматриваемых ВЭУ обрабатываются индивидуально, и затем моделируется их коррелированное извилистое движение. Что касается условий окружающей скорости ветра, то для режимов ветра, соответствующих номинальной мощности ниже и выше, применяются два различных подхода соответственно.

• Скорость ветра ниже номинальной: Для ВЭУ с центром ротора, расположенным в пространственном положении x внутри ветроэлектростанции, изменяющееся во времени поле потока в полярной координате ротора (r, ) определяется доминирующим следом среди вкладов всех ВЭУ, расположенных выше по потоку, в любое время:

(Е.18)

где обозначает временную координату в сочетании с пространственной координатой в полярной системе отсчета с центром в пространственном положении x, и где каждое отдельное поле потока следа задается где  = 1, 2, 3, являющиеся единичными нормальными векторами в продольном, поперечном и вертикальном направлениях потока. Параметр включает в себя все ВЭУ, расположенные выше по потоку, относительно пространственного положения x для заданного среднего направления ветра. Обратите внимание, что при использовании выражения, сформулированного в уравнении (E.18), индуцированная мелкомасштабная турбулентность, связанная со следами, способствующими Ut, агрегируется непоследовательным образом. Однако, поскольку воздействие индуцированной турбулентности невелико, это не ставит под угрозу настоящее применение.

• Выше номинальной скорости ветра: Используя приведенную выше номенклатуру, уравнение (E.18) заменяется суммированием вклада дефицита всех ВЭУ, расположенных выше по потоку:

(Е.19)

E.2.6 Синтез модели

Для каждого ротора в ветроэлектростанции поле притока ветра состоит из окружающего, невозмущенного поля ветра с соответствующим (см. Уравнение (E.18)) дефицитом следа и линейно наложенной мелкомасштабной турбулентностью, вызванной следом. Невозмущенное поле ветра – это средняя скорость ветра для конкретного участка, состоящая из детерминированной части (т.е. среднего сдвига ветра) и обычной турбулентной части с характеристиками турбулентности окружающей среды. Результирующие эффекты следа притока, которые должны быть наложены, состоят из стохастически движущихся дефицитов следа и связанных с ними вкладов в турбулентность, вызванную следом, соответственно, и добавляются в соответствии с рецептом, сформулированным в уравнении (E.18). Обратите внимание, что блуждание дефицита бодрствования, безусловно, является доминирующим эффектом бодрствования.

E.3 Справочные документы

[1] С. Франдсен (2007) Турбулентность и структурная нагрузка, создаваемая турбулентностью в кластерах ВЭУ, отчет Ris0 R-1188

[2] Ларсен Г.К., Мэдсен Х.А., Томсен К. и Ларсен Т.Дж. Блуждание по следам – прагматический подход. Энергия ветра, 11, 2008, стр. 377-395

[3] Мэдсен Х.А., Ларсен Г.С., Ларсен Т.Дж. и Тролдборг Н. Калибровка и проверка модели динамического извилистого следа для реализации в аэроупругом коде. журнал J. Sol. Energy Eng., 132(4), 2010

[4] Ларсен, Т.Дж., Мэдсен, Х. А., Ларсен, Г.К. и Хансен, К.С. Проверка модели динамического следа Меандра для нагрузок и выработки электроэнергии на ветроэлектростанции Эгмонд-ан-Зее. Энергия ветра. 16, 2013, стр. 605-624

Приложение F

(справочное)

Прогнозирование распределения ветра для площадок размещения ВЭУ на основе метода «Измерение – сопоставление – прогноз» (ИСП)

F.1 Общие положения

Оценка пригодности ВЭУ для размещения на конкретной площадке требует определения критических для проекта параметров скорости ветра на данной площадке. Для выполнения оценки часто бывает недостаточно данных, даже измеренных в одной точке на площадке размещения. Однако можно создать расширенный ряд данных с помощью экстраполяции, основанной на рядах данных долговременных наблюдений, полученных для другого местоположения. Методы ИСП являются средством, позволяющим создать расширенный ряд данных. Приведенные ниже объяснения взяты из [2]. Дополнительную информацию можно найти в [3], [4] и [5].

F.2 Метод «Измерение-сопоставление-прогноз» (ИСП)

Метод ИСП имеет несколько видов, в которых изменяются период осреднения данных и характер их направленности. Версия, изложенная здесь, основана на почасовых данных, полученных параллельно на площадке ВЭУ и соседней метеорологической станции (МС) Эти данные взаимозависимы и используются для получения уравнений линейной регрессии для всех секторов.  Угол сектора, составляющий 30°, является совместимым с используемым МС.  Наборы данных, используемые для получения уравнений регрессии, должны быть максимально длинными, как минимум обеспечивать полное покрытие полной части любых сезонных изменений.

F.3 Применение для вычисления среднегодовой скорости ветра и распределения

Вышеупомянутые уравнения регрессии применяются к долговременным данным МС сектор за сектором. Чтобы исключить кратковременные вариации, необходимо иметь данные МС для достаточно долгого периода (по крайней мере, 7 лет). В результате получаются почасовые средние данные для площадки. Полученные средние данные должны быть преобразованы в вероятностное распределение для оценки площадки.

F.4 Применение для вычисления экстремальной скорости ветра

Классическим методом для прогнозирования экстремальной скорости ветра является модифицированный анализ Гумбеля (например Best Leiblein Unbiased Estimators (BLUE), описанный в [1]). В данном расчете рекомендуется рассматривать ряд данных, представляющих период не менее десяти лет.

Также возможно применить метод независимых штормов (МНШ), в основу которого положен метод Гумбеля. Данный метод, также описанный Куком [1], основан на использовании более, чем одной точки в наборе годовых данных. Названный метод может использоваться для рядов данных, продолжительность которых составляет четыре года. В соответствии с МНШ выбираются отдельные штормовые пиковые скорости ветра путем сравнения с пороговыми значениями и фильтрацией по времени, чтобы гарантировать принадлежность значений величин независимым событиям.

Коэффициенты регрессии, учитывающие специфические особенности секторов, используются в таблице почасовых максимальных скоростей ветра на МС для годовых данных (базовый анализ Гумбеля и штормы МНШ) и секторов. Аналогичная таблица также создается для площадки ВЭУ. Для каждого года извлекается наибольшая наблюдающаяся на предполагаемой площадке величина скорости, которая используется в методе Гумбеля.

Использование здесь этих коэффициентов является обоснованным, так как они были получены из средних почасовых данных и применяются к средним почасовым данным. Этот метод не предполагает, что секторы на предполагаемой площадке и базовой, в которых возникают максимальные величины скорости, должны совпадать. Максимальные величины скоростей на предполагаемых площадках рекомендуется более точно определять с помощью коэффициентов регрессии, учитывающих специфические особенности секторов, принимая во внимание специфические особенности площадки.

Выбор подходящего периода повторяемости в расчете экстремальных величин должен принимать во внимание число событий в год.

Параметры порыва ветра должны быть определены из данных, полученных на площадке, или теоретическими методами.

Пользователи этих методов для оценки экстремальной скорости ветра должны учитывать, что получаемая точность существенно зависит от качества данных и фактических местных условий по сравнению с исходной станцией. В результате корреляции, полученные в результате регрессионного анализа, могут быть слабыми. В случаях, когда существующие местные нормы и правила признаны применимыми органами, имеющими соответствующую юрисдикцию, экстремальные значения, полученные с помощью таких норм, должны рассматриваться как минимальные значения для проектирования в предпочтении к ИСП.

F.5 Справочные документы

[1] Кук, Руководство проектировщиков по ветровой нагрузке строительных конструкций, Баттервортс, 1995

[2] Национальное подразделение ветроэнергетики и климатических исследований Университета Восточной Англии, Прогнозирование экстремальной скорости ветра на объектах ветроэнергетики, набор руководящих принципов, подготовленных в соответствии с контрактом ETSU W/11/00427/00

[3] Харрис, Гумбель повторный анализ – новый взгляд на статистику экстремальных значений, применяемую к скоростям ветра, Журнал ветроэнергетики и промышленной аэродинамики, 59 (1996) стр. 1-22

[4] Квартон, Ветряные электростанции на враждебной местности, Заключительный отчет, Отчет, подготовленный в соответствии с контрактом ETSU W/43/00501/00/00 , июль 1999 года

[5] Харрис, Точность расчетных значений, предсказанных на основе анализа экстремальных значений, Журнал ветроэнергетики и промышленной аэродинамики, 89 (2001), стр. 153-164

Приложение G

(справочное)

Статистическая экстраполяция нагрузок для расчета по предельным нагрузкам

G.1 Общие сведения

Отказ элемента конструкции возникает, когда напряжение в критическом сечении превышает несущую способность материала рассматриваемого элемента. Предполагая, что местные напряжения связаны с внешней нагрузкой таким образом, что напряжение пропорционально растет с ее увеличением, прочность элемента конструкции может быть определена через предельную нагрузку, вызывающую отказ (разрушение). Соответствие конструкции условиям прочности может быть проверено для различных случаев рабочих нагрузок на основе сравнения экстремальных величин возникающих нагрузок с предельной прочностью, используя соответствующие коэффициенты безопасности.

Для ветроустановок нагрузка зависит от турбулентности набегающего воздушного потока, которая изменяется в зависимости от параметров ветра. Таким образом, необходимо рассчитать экстремальные значения статических нагрузок для определения соответствующей расчетной номинальной нагрузки.

Для рассматриваемого состояния ветрового потока целесообразно использовать модель ответной реакции как статический случайный процесс. Учитывая это, нагрузки могут быть представлены в виде таких процессов. Методы, изложенные далее, используются для извлечения данных для экстраполяции и экстраполяции нагрузок. Также предложены критерии сходимости и приведен альтернативный вариант для оценки длительно действующих нагрузок, использующий обратный первого порядка метод надежности (IFORM).

Данные методы были проверены для 3-х лопастных ветроустановок с горизонтальной осью вращения, расположенных по набегающему воздушному потоку перед башней. Для других конструкций ВЭУ и/или схем управления, включая обратную связь по нагрузкам, может потребоваться особое внимание. Большее количество информации и руководство приведено в [1].

G.2 Извлечение данных для выполнения экстраполяции

Данные, используемые при экстраполяции, извлекаются из временных рядов моделирования, соответствующих рабочему состоянию ВЭУ в установленном диапазоне параметров набегающего воздушного потока. Данные могут быть извлечены на основе выбора отдельных глобальных экстремальных реакций из каждого моделирования или некоторого подмножества, созданного разделением данных моделирования в блоки, имеющие одинаковые временные интервалы, или обеспечением минимального временного разделения между экстремальными значениями.

Установление независимости между отдельными экстремальными реакциями является важным для некоторых методов экстраполяции. При извлечении данных проектировщик должен учесть эффект взаимонезависимости между пиками на экстраполяцию и минимизировать зависимость, когда это возможно. Если выбранный для экстраполяции метод чувствителен в отношении допущения о независимости (например, метод привлекает функции вероятности преобразования между базами времени), то проектировщик должен попытаться выполнить статистическую проверку на независимость.

Простой подход, гарантирующий независимость, состоит в предположении, что глобальный экстремум в каждом десятиминутном моделировании или локальные экстремумы, находящиеся в интервалах не короче чем три цикла реакций, являются независимыми. Таким образом, они требуют разделения минимальными интервалами времени между отдельными экстремальными реакциями в циклах, содержащих по три реакции (определенных тремя средними пересечениями в блоке). Если желательно применение систематического статистического подхода, то проектировщик может осуществить проверку на независимость, используя стандартные методы оценки (например, [5], [6]) и затем минимизировать зависимость контролируемым методом.

Методы пороговых пиков могут также использоваться, но проектировщик должен проявить внимательность, чтобы ошибки усечения и корреляции, введенные порогом, не повлияли существенным образом на форму эмпирического распределения.

G.3 Методы экстраполяции нагрузок G.3.1 Общие положения

Нагрузка ВЭУ с 50-летним периодом возврата может быть определена как экстремальная нагрузка, годовая вероятность превышения которой составляет-= 50 лет 0,02 в год.

Предлагаемые методы определения нагрузки, вызванной воздействием ветрового потока, возникающим один раз в 50 лет, на основе экстраполяции экстремальных случаев нагружения ветроустановки могут быть представлены в виде следующих процедур:

а) Параметрическая подгонка с последующим объединением

• Деление рабочего диапазона ветроустановки на дискретные скорости ветра и выполнение во временной области моделирования при нормальном уровне турбулентности (НМТ).

• Расчет экстремального значения (параметрического) распределения [2] для каждой взятой скорости ветра.

• Объединение всех распределений в функцию распределения средней скорости ветра на большом интервале времени.

• Прогнозирование величины скорости ветра, возникающей один раз в 50 лет, на основе объединенной функции распределения.

Для глобального экстремума из 10-минутных моделирований вероятность 50-летней нагрузки составляет 3,8 x 10-7.

b) Объединение данных с последующей подгонкой

• Деление рабочего диапазона ветроустановки на дискретные скорости ветра и выполнение во временной области моделирования при нормальном уровне турбулентности (НМТ).

• Объединение всех соответствующих экстремальных значений из всех временных областей моделирования в функцию распределения средней скорости ветра на большом интервале времени для рабочего диапазона ветроустановки.

• Определение всех экстремумов для одной (объединенной) функции распределения.

• Прогнозирование величины скорости ветра, возникающей один раз в 50 лет, на основе полученной функции распределения.

Для выбранного периода наблюдения Т, чтобы получить эмпирическую функцию распределения для этого же большого периода времени, рассматриваются два различных способа объединения экстремумов смоделированных распределений на малых временных интервалах: экстраполяция на основе глобальных и локальных экстремумов.

G.3.2 Глобальные экстремумы

Глобальные экстремумы распределения для малых временных интервалов для выбранного периода наблюдения Т, обозначены

(G.1)

Где s – реакция, возникающая в результате воздействия нагрузки и V – средняя скорость ветра за период наблюдения. Из этого, на основе применения распределения для средних скоростей ветра на большом интервале времени, получаем функцию распределения экстремальных значений на большом интервале времени:

(G.2)

Это уравнение выведено из предположения, что превышения значения s образуют составной пуассоновский точечный процесс с независимыми приращениями. Реакция экстремальной нагрузки, sr,, для желаемого периода возврата, Tr, , получается из уравнения (G.3):

(G.3)

для достаточно малых значений

Практическое применение этих формул может быть типичным для дискретных значений скорости ветра. Тогда получаем

(G.4)

Для небольших краткосрочных вероятностей превышения этот показатель может быть консервативно аппроксимирован как

(G.5)

Последняя эквивалентность возникает потому, что вероятность превышения за пределами рабочего диапазона принимается равной нулю.

Распределение Fshort-term получено подгонкой к эмпирическому распределению

(G.6)

Где ski – i-е экстремальное значение выборки из k -й скорости ветра и ri – k-й ранг nk экстремумов, получаемый из скорости ветра k. Для исследования, приведенного далее, следует заметить, что эквивалентное выражение для описания эмпирического распределения на основе суммирования представлено выражением

(G.7)

где индикаторная функция I(x) имеет выражение

(G.8)

Назначение индикаторной функции состоит в том, чтобы исключить все значения, меньшие или равные ski, поскольку они могут повлиять на эмпирическое распределение, имея величину менее или равную ski. Следует отметить, что такое определение индикаторной функции обеспечивает реализацию события, идентичного экстремальному значению в соответствии с принятым методом.

G.3.3 Локальные экстремумы

Теперь получим для выбранного интервала наблюдений Т глобальные экстремумы распределений на малых интервалах времени из величин n(V)-независимых локальных экстремальных величин в периодах времени (полагая, что экстремумы положительны, в противном случае, допускается изменить знак):

(G.9)

Функция распределения на большом интервале времени определена в соответствии с G.9, а величина экстремальной реакции sr, на рассматриваемом периоде повторения скорости ветра Tr, устанавливается в соответствии с изложенным в G.3.2. Должно быть выполнено строгое условие, что n является случайным числом, для которого распределение зависит от V. Однако n, в случае его применения для ветроустановок, имеет ограниченное число вариаций по сравнению с его средним значением. Следовательно, замена n его средним значением, нормализованным по V, как это сделано выше, является достаточно точным. Данное допущение может быть принято, если в приведенных ниже формулах используется s – величина, представляющая скорости ветра, которые вносят наибольший вклад в величину рассматриваемой удельной реакции. Основываясь на данных допущениях, получаем следующие выражения:

(G.10)

G.3.4 Эмпирические распределения на больших интервалах времени

Существуют некоторые преимущества при объединении данных, полученных из всех скоростей ветра, и последующего подбора функции распределения для скомбинированных данных. Одним из методов, предназначенных для этого, является вычисление для каждого бина скорости ветра ряда моделирований на основе функции распределения Вейбулла (или иной подходящей функции).

(G.11)

Коль скоро моделирования выполнены и извлечены максимумы, все максимальные значения, полученные из всех скоростей ветра, объединяются в отдельное распределение и ранжируются в соответствии с

(G.12)

где si – экстремальная величина i-й выборки по всем скоростям ветра; ri – si -й ранг среди nвсех экстремумов, полученных из скомбинированного распределения.

Одним из потенциальных недостатков данного метода является то, что доминирующие нагрузки, обусловленные высокими скоростями ветра, могут иметь очень небольшое число моделирований, из которых необходимо извлечь большие экстремальные значения в хвостовой части эмпирического распределения. Обращаясь к этому вопросу, дополнительное распределение на большом временном интервале может быть вычислено с помощью дополнительных моделирований для бинов скоростей ветра, имеющих низкую вероятность. Полное время моделирования для каждого бина должно следовать естественному распределению скорости ветра. Но некоторое количество новых эмпирических распределений для больших интервалов времени может быть сформировано с помощью загруженных случайным образом данных из всех бинов, в которых имеется большое количество моделирований. После того, как будет сформировано некоторое количество распределений для больших интервалов времени, они могут быть усреднены с целью получения единственной объединенной функции распределения, которая может быть экстраполирована для получения более низкого уровня вероятности.

G.4 Критерии сходимости

G.4.1 Общие положения

В ситуации, когда ветроустановка испытывает воздействие экстремальных нагрузок, важность различных скоростей ветра изменяется в зависимости от нагрузки, которая была получена экстраполяцией. Некоторые нагрузки, обусловленные скоростями ветра, близкими к номинальной скорости ветра, преобладают, другие – преобладают в зоне отключения или для иных скоростей ветра. Важным условием обеспечения стабильности данного метода является тщательное исследование проектировщиком преобладающих скоростей ветра с целью обеспечения выполнения достаточного количества моделирований. Для каждой скорости ветра в интервале от (Vr – 2 м/с) до скорости отключения необходимо иметь не менее 15 моделирований, а для каждой скорости ветра V, меньшей (Vr – 2 м/с), необходимо получить шесть моделирований.

В качестве дополнения к требуемому минимальному числу моделирований для скоростей ветра в интервале от (Vr – 2 м/с) до скорости отключения должен быть также применен критерий сходимости в соответствии с 7.6.2. Рекомендуемое количество симуляций определяется путем вычисления доверительного интервала для результирующего эмпирического распределения. Число моделирований считается достаточным, если для каждого доверительного интервала с шириной 90% на 84%-ном фрактиле эмпирического распределения нагрузки глобального максимума менее, чем 15% оценки 84%-ного фрактиля. Этот интервал может быть оценен с помощью методов загрузки [3], методом биномиальной оценки [4], или он может быть внутренне оценен как часть используемого метода экстраполяции.

Если экстремальные значения были получены иным методом (например, методом множественных максимумов), который, в среднем, приводит к получению m экстремумов для каждого моделирования на 10-минутном интервале времени, тогда 84%-ный фрактиль необходимо заменить на p*, где

(G.13)

Критерий сходимости должен быть применен индивидуально к каждому распределению нагрузки на коротком интервале времени, тогда как распределение на большом интервале времени должно быть получено, используя объединение данных по скоростям ветра до подгонки, или выполнением подгонки параметрического распределения к данным, полученным из каждой скорости ветра, до объединения.

В процессе, который включает обобщение, предшествующее подгонке, эмпирические распределения для нагрузок на большом интервале времени с последующим объединением всех бинов скорости ветра могут быть установлены с использованием аналогичного критерия сходимости, который был предложен выше для распределений на коротких интервалах времени. Для проверки сходимости на хвостовом участке эмпирического распределения, величина фрактиля, при котором налагается критерий сходимости, должна быть выше величины фрактиля, соответствующего любому конкретному «колену» (часто наблюдаемому явлению) в эмпирическом распределении на большом интервале времени.

G.4.2 Оценка фрактиля нагрузки

Желаемый фрактиль нагрузки Lp, соответствующий условию непревышения вероятности P, оценивается следующим образом.

Упорядочиваем все значения нагрузок по возрастанию так, что S1 ≤ S2 ≤ ... ≤ Sm, для m имеющихся значений результатов моделирования. Следует заметить, что m должно быть равно количеству моделирований, в случае применения глобального максимума.

Для любого установленного p необходимо убедиться, что можно найти такое целое число i (где 2 ≤ i ≤ m), что

(G.14)

Должно быть обеспечено наличие достаточного количества экстремумов m. Для этого следует выполнить достаточное количество моделирований так, чтобы выше приведенное неравенство имело место и число i было найдено.

Затем следует выполнить оценку фрактиля нагрузки вычислением линейным интерполированием следующим образом:

(G.15)

G.4.3 Доверительные границы

Доверительные границы оцениваются так, чтобы 90%-ный доверительный интервал 84%-ного фрактиля S084 соответствовал условию

(G.16)

Интервал представляет желаемый 90%-ный доверительный интервал.

G.4.4 Определение доверительных интервалов методом загрузки

При использовании для формирования доверительных интервалов процедуры загрузки, изложенной в [3] и [7], вначале берется первичный набор данных на р глобальных максимумов (m1, m2, m3, m4, m5, ... mp) и повторно случайным образом выполняется перевыборка с заменой для формирования нового набора (m1*, m2*, m3*, m4*, m5*,  ... mp*) или загрузка перевыборки такого же размера, что и первоначальный образец. Следует заметить, что загрузка перевыборки должна быть составлена из повторяющихся величин из первоначального образца, для каждой перевыборки данные выбираются случайным образом с замещением. Процедура повторяется до тех пор, пока не сформировано большое количество Nb загруженных перевыборок. Из каждого из этих наборов данных р отдельно может быть получен 84%-ный фрактиль. Из этих Nb оценок составляется набор l1, l2, l3, l4, l5… lNb), доверительные интервалы могут быть определены обычным методом упорядочением данных. Эти интервалы затем могут быть подставлены в числитель выражения (G.16). Оценка 84%-ного фрактиля, полученного из первоначальных данных, представляет знаменатель выражения (G.16).

Для выполнения надежной оценки доверительных границ может быть достаточным выполнить не менее 25 загрузок перевыборок. Однако большее количество, близкое к 5000, приводит к более надежным оценкам.

G.4.5 Доверительные интервалы, основанные на биномиальном распределении

Определение доверительных интервалов методом биномиального распределения ([7]) в вычислительном отношении менее емко, чем вычисляемые методом загрузки. Эта экономия получается за счет табулирования параметров для вычисления биноминальных доверительных интервалов, что дает результат для большинства обычных случаев. Для фрактиля нагрузки, равного 0,84 и 90 % доверительного интервала, в таблице G.1 приведены значения k* и l*, а также две другие величины, A и B, необходимые для интерполяции доверительных границ оценки в уравнении (G.17), приведенном ниже. Количество симуляций составляет порядка 15-35 для каждого бина скорости ветра.

Таблица G.1 – Параметры, необходимые для установления доверительных интервалов методом биномиального распределения

| Для 90%-ного доверительного интервала 84-ного процентиля нагрузки | Число моделирований . | k* | l* | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 9 | 14 | 0,50 | 0,32 |
|  | 16 | 10 | 15 | 0,27 | 0,19 |
|  | 17 | 11 | 16 | 0,10 | 0,03 |
|  | 18 | 11 | 16 | 0,87 | 0,96 |
|  | 19 | 12 | 17 | 0,58 | 0,90 |
|  | 20 | 13 | 18 | 0,35 | 0,83 |
|  | 21 | 14 | 19 | 0,16 | 0,76 |
|  | 22 | 14 | 20 | 1,00 | 0,69 |
|  | 23 | 15 | 21 | 0,69 | 0,60 |
|  | 24 | 16 | 22 | 0,45 | 0,50 |
|  | 25 | 17 | 23 | 0,25 | 0,39 |
|  | 26 | 18 | 24 | 0,08 | 0,26 |
|  | 27 | 18 | 25 | 0,85 | 0,12 |
|  | 28 | 19 | 25 | 0,58 | 0,98 |
|  | 29 | 20 | 26 | 0,36 | 0,91 |
|  | 30 | 21 | 27 | 0,18 | 0,83 |
|  | 31 | 22 | 28 | 0,02 | 0,75 |
|  | 32 | 22 | 29 | 0,75 | 0,66 |
|  | 33 | 23 | 30 | 0,51 | 0,56 |
|  | 34 | 24 | 31 | 0,31 | 0,44 |
|  | 35 | 25 | 32 | 0,13 | 0,32 |

Параметры таблицы G.1 используются в проектных расчетах, которые составлены с учетом обеспечения 90%-ного доверительного интервала для 84-ного процентиля 10-минутного максимума. Проектное уравнение может быть записано следующим образом:

(G.17)

Где l*, k*, A, и B имеют значения, приведенные в таблице G.1 в зависимости от числа выполненных моделирований, xl*, x(l+1)*, xk*, и x(k+1)* получены из упорядоченных смоделированных экстремумов. Результаты данного расчета должны быть введены в уравнение (G.16) для проверки условия сходимости, где

(G.18)

G.5 Обратный метод по первому приближению (IFORM)

Альтернативой традиционным методам экстраполяции длительно действующих нагрузок является использование метода (Inverse first-order reliability method (IFORM)). В данном методе моделирование турбулентности и реакций нагрузок для условий НМТ. Для скоростей ветра в интервале (Vr – 2 м/с) до скорости отключения должно быть выполнено не менее 15 моделирований. Затем должны быть установлены скорости (скорость) ветра, которые вызывают самые высокие нагрузки (нагрузку).

Экстраполяция функций распределения на малых интервалах времени к уровню вероятности, согласованным с 50-летним периодом повторяемости нагрузки, дает нагрузку, возникающую один раз в 50 лет и в дальнейшем используется в расчетном случае ПСН 1.1.

Критерий сходимости для IFORM аналогичен применяемым в других методах экстраполяции, отличием является необходимость оценки доверительных интервалов для функций распределения нагрузки, возникающей от установленных важных скоростей ветра (часто только для единственной скорости).

Теория применения обратного метода по первому приближению (IFORM), который основан на преобразовании случайных физических переменных к стандартному нормальному распределению случайных переменных [8], хорошо описан в примере [9] и может применяться для оценки распределений нагрузок ветроустановок на больших интервалах времени для условий НМТ.

Применение метода IFORM для экстремальных нагрузок ветроустановки состоит в выполнении следующих шагов:

a) выполнить 15 моделирований для бинов скорости ветра в интервале (Vr – 2 м/с) до скорости отключения;

b) выделить бины, дающие наиболее высокие значения максимумов;

с) улучшить результаты исследования выполнением других 15 моделирований для бинов, полученных в шаге b). Повторно выделить доминирующие проектные значения скоростей (скорости) ветра v*, которые вызывают самое большое нагружение. Убедиться в достаточности количества выполненных моделирований для актуальных скоростей (скорости) ветра по соблюдению условия не превышения 15% оценки 84%-ного фрактиля доверительным интервалом шириной 90% на 84%-ном фрактиле эмпирического распределения нагрузки глобальных максимумов.

d) выполнить анализ для коротких интервалов времени только для бинов (бина), установленного в шаге c). Требуемый фрактиль распределения нагрузки для этого бина выводится и зависит от значения уровня вероятности.

- Используя функцию Рэлея CDF, вычисляют U1 = ф-1[PR(v*)].

- Вероятность превышения в течение 10 мин один раз за 50 лет, pТ = 3,8 x 10-7. Что соотносится с = 4,95.

- Решить уравнение U2 = [2 – U12]1/2.

- Вычислить фрактиль нагрузки PS = ф(U2), см. Таблицу G.2.

- Длительно действующая нагрузка является фрактилем Ps распределения скорости ветра в бине, v* на малом интервале времени. Для достижения подходящего фрактиля может потребоваться выполнение экстраполяции.

Таблица G.2 – Вероятность превышения кратковременными нагрузками как функция скорости ветра на высоте оси ветроколеса для различных классов ветроустановок при использовании метода IFORM

| v* [м/с] | 1-P S,класс I | 1-P S,класс II | 1-P S, класс III |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 5,91 E-07 | 4,95 E-07 | 4,42 E-07 |
| 6 | 4,86 E-07 | 4,24 E-07 | 3,94 E-07 |
| 7 | 4,26 E-07 | 3,90 E-07 | 3,80 E-07 |
| 8 | 3,94 E-07 | 3,80 E-07 | 3,91 E-07 |
| 9 | 3,81 E-07 | 3,90 E-07 | 4,24 E-07 |
| 10 | 3,83 E-07 | 4,17 E-07 | 4,84 E-07 |
| 11 | 3,97 E-07 | 4,64 E-07 | 5,78 E-07 |
| 12 | 4,24 E-07 | 5,35 E-07 | 7,20 E-07 |
| 13 | 4,66 E-07 | 6,38 E-07 | 9,33 E-07 |
| 14 | 5,26 E-07 | 7,85 E-07 | 1,26 E-06 |
| 15 | 6,08 E-07 | 9,97 E-07 | 1,75 E-06 |
| 16 | 7,20 E-07 | 1,30 E-06 | 2,54 E-06 |
| 17 | 8,71 E-07 | 1,75 E-06 | 3,82 E-06 |
| 18 | 1,08 E-06 | 2,43 E-06 | 5,93 E-06 |
| 19 | 1,36 E-06 | 3,46 E-06 | 9,54 E-06 |
| 20 | 1,75 E-06 | 5,06 E-06 | 1,59 E-05 |
| 21 | 2,31 E-06 | 7,60 E-06 | 2,74 E-05 |
| 22 | 3,10 E-06 | 1,17 E-05 | 4,89 E-05 |
| 23 | 4,25 E-06 | 1,86 E-05 | 9,02 E-05 |
| 24 | 5,93 E-06 | 3,03 E-05 | 1,73 E-04 |
| 25 | 8,45 E-06 | 5,06 E-05 | 3,42 E-04 |

G.6 Справочные документы

[1] Энергия ветра, Том 11, Номер 6, Ноябрь-декабрь 2008 г., Специальный выпуск по определению расчетной нагрузки

[2] Мориарти, Холли, Баттерфилд (2004) «Экстраполяция экстремальных и усталостных нагрузок с использованием вероятностных методов», NREL-NWTC, Голден, КО.

[3] Эфрон и Тибширани (1993) «Введение в Bootstrap», Чепмен и Холл, Нью-Йорк

[4] Хогг и Крейг (1995) «Введение в математическую статистику», 5-е изд., Прентис-Холл, Энглвуд-Клиффс, Нью-Джерси

[5] Хоффдинг, (1948) «Непараметрический тест независимости», «Анналы математической статистики», Том 19, № 4, стр. 546-557

[6] Блюм, Кифер и Розенблатт, (1961) «Тесты независимости без распределения, основанные на функции распределения выборки», «Анналы математической статистики», Том 32, № 2, стр. 485-498

[7] Фогл, Агарвал, и Мануэль (2008) «К лучшему пониманию статистической экстраполяции для экстремальных нагрузок ВЭУ», Энергия ветра, Том 11, № 6, ноябрь/декабрь 2008, стр. 613-635

[8] Розенблатт (1952). «Замечания по многомерному преобразованию», журнал «Анналы математической статистики» Том 23, стр. 470-472

[9] Сараньясоонторн и Мануэль «Проектные нагрузки для ВЭУ с использованием метода экологического контура», журнал «Инженерия солнечной энергии, включая энергию ветра и энергосбережение зданий», Transactions of the ASME, том 128, №4 стр. 554-561, ноябрь 2006.

Приложение Н

(справочное)

Расчет на усталость по правилу Майнера с экстраполяцией нагрузки

H.1 Расчет на усталость

Усталостное разрушение наступает в результате накопленного повреждения, вызванного воздействием переменных нагрузок. С этой точки зрения процесс усталости развивается в результате приращения повреждения, которое следует из каждого гистерезисного цикла нагружения, представленного на диаграмме напряжение-деформация для рассматриваемого сечения. Таким образом, на временной диаграмме нагружения каждого сечения каждому локальному максимуму соответствует локальный минимум, что составляет полный цикл (расчет цикла методом дождевого потока, см. [1] или [2]). Каждый из этих циклов характеризуется парными экстремальными величинами (или, эквивалентно, амплитудой и средним значением, то есть разностью между двумя парными экстремальными значениями цикла и средним значением цикла). Если принять допущение, что процесс накопления повреждения подчиняется линейной зависимости и для каждого цикла носит независимый характер [5, 3], тогда полное повреждение, D, можно выразить:

(H.1)

где St- диапазон нагрузки для i-го цикла и N(.) – число циклов до разрушения при постоянной величине амплитуды нагружения с диапазоном, заданным аргументом (т.е. – кривая S-N). Предполагается, что локальное напряжение в месте разрушения линейно связано с величиной нагрузки. Как правило, для расчета на усталость кривая S-N, отобранная для проектного расчета, имеет заданную вероятность выживания (часто 95%) и уровень достоверности (часто 95%), которые учитываются при построении кривой на основе экспериментальных данных для конкретного материала. Таким образом, искомый минимальный уровень надежности может ожидаться, когда суммарное повреждение достигнет единицы.

В процессе эксплуатации ВЭУ испытывает большое количество переменных циклов нагружения, являющихся результатом изменений параметров ветра в широком диапазоне. Поэтому при проектировании следует рассчитать спектр нагружения. Наибольшие циклы для этого спектра должны быть получены на основе достоверного соответствия данным, полученным в процессе моделирования или испытаний, продолжительность которых значительно короче, чем срок службы ВЭУ. Для каждого режима ветра, можно принять, что процесс нагружения моделируется стационарным вероятностным процессом. Таким образом, ожидаемое повреждение при заданной скорости ветра V и определенного периода времени Т будет определено:

(H.2)

где nST (S|V,T) спектр кратковременного нагружения, определенный как функция плотности для определенного числа циклов. В этом случае, ожидаемое число циклов в любом интервале диапазона нагружения в течение периода времени т определяется  Определение ожидаемого повреждения, накопленного в результате воздействия нормальных эксплуатационных нагрузок в течение всего срока эксплуатации, получается расширением временного интервала на полный срок эксплуатации и интегрированием по диапазону скоростей ветра, соответствующих режиму производства энергии. В результате получаем выражение:

(H.3)

Где p(V) – функция плотности вероятности для скорости ветра на высоте оси ветроколеса для стандартных классов ВЭУ, описанных в 6.3.1.1.

Спектр нагружения для длительно действующих нагрузок имеет вид:

(H.4)

тогда

(H.5)

На практике во многих случаях удобно разделить диапазоны величин нагрузок и скоростей ветра на отдельные подгруппы – выборки. В этом случае, ожидаемое повреждение может быть аппроксимировано:

(H.6)

Где njk – ожидаемое число циклов нагружения в течение срока эксплуатации в j-й выборке скорости ветра k-й – выборке величины нагрузки; и St – величина, соответствующая центру k-й выборки величины нагрузки. Таким образом, из приведенного выше определения,

Срок эксплуатации

(H.7)

гдеVj – ширина j-й – выборки скорости ветра иSk – ширина k-й выборки нагрузки.

Учет данных результатов и требований 7.6.3 в отношении использования коэффициентов безопасности для нагрузок, дает выражение для расчета по предельной усталостной прочности:

(H.8)

где y = yfymyn- произведение всех трех главных парциальных коэффициентов безопасности для нагрузок, материалов и последствий отказа соответственно. В дискретной форме это выражение приобретает вид:

(H.9)

Для всех случаев, когда существенное повреждение происходит более чем в одном случае нагружения из таблицы 2, доли повреждения вычисляются для всех случаев нагружения, используя левую часть выражения (H.9). Сумма вычисленных долей должна быть меньше или равна единице.

Излагаемый метод до этого момента пренебрегал изменением величины среднего значения каждого цикла нагружения. Один из простых способов, позволяющих учесть это изменение, состоит в том, чтобы рассчитать эквивалентный цикл нагружения, имеющий фиксированную величину среднего значения цикла нагружения и вызывающий точно такое же повреждение. В этом случае, повреждение в результате восприятия эквивалентного цикла является точно таким же, как и в результате циклов с переменными средними значениями. Таким образом, разрушение произойдет (в среднем) для того же самого числа циклов с постоянной амплитудой эквивалентного циклического диапазона Seq, как и для циклов в любом данном циклическом диапазоне и с любой соответствующей величиной среднего значения. Если обозначить семью кривых S-N для переменных средних значений – N (S, М), то уравнение эквивалентного повреждения

(H.10)

решается для Seq при заданных величинах S, М и выбранной постоянной величине среднего уровня цикла М0. В математических терминах это может быть представлено как:

(H.11)

де обратная функция относится к первой переменной функции, N, данной во второй переменной. Как правило, М0 выбирается так, чтобы дать величину R (отношение максимальной нагрузки к минимальной нагрузке) для эквивалентных циклов нагружения, которые находятся в середине диапазона величин, взятых непосредственно из данных нагружения. Часто приемлемой величиной является величина средней нагрузки, учитывающей все скорости ветра из рабочего диапазона. Для большинства случаев, когда кривые S-N определены аналитически (например, степенные или экспоненциальные зависимости), диапазон эквивалентного циклического нагружения легко вычисляется. Если диапазон становится большим, то необходимо проявить внимательность. В зависимости от величины среднего значения цикла максимальная или минимальная величина нагрузки для данного цикла может приблизиться к величине статической прочности. В этом случае простая высокочастотная кривая S-N может стать неприемлемой. Кроме того, для величин с большими диапазонами местные напряжения или деформация могут перейти от доминирующего состояния сжатие-сжатие или растяжение-растяжение к состоянию растяжение-сжатие, которое может иметь иное аналитическое представление кривой S-N. Важно использовать правильную зависимость S-N для определения диапазона эквивалентного цикла. Вначале для данной временной диаграммы определяются циклы по методу дождевого потока. Затем вычисляется ряд эквивалентных циклов с постоянным средним значением цикла (на основе правильно выбранных зависимостей S-N для каждого вида циклов нагружения). Дальнейшая оценка распределений этих эквивалентных циклов дает новый эквивалентный спектр кратковременного нагружения. Полученный новый спектр используется для подсчета числа циклов, используемых для определения долей повреждения для каждой выборки нагружения и скорости ветра. Главное преимущество данного метода состоит в том, что оценка эквивалентного спектра является статистически более ясной, чем прослеживание уровней средних значений как независимой переменной. Получаемое преимущество обусловлено тем, что середины выборок в этом методе отдельно не отслеживаются, и большинство циклов нагружения рассчитывается на основе типичных временных рядов измеренных нагрузок для каждой выборки нагрузки и скорости ветра.

Дополнительным практическим результатом, возникающим при определении кратковременного спектра нагружения, является получение большого количества маленьких циклов, определенных методом дождевого потока. Эти маленькие циклы могут часто встречаться в соседних по времени точках, поэтому между ними может быть установлена связь. Маленькие циклы могут также искажать форму аналитической аппроксимации хвоста распределения. Поэтому при аппроксимации хвоста краткосрочного распределения рекомендуется рассматривать только циклы выше пороговой величины. Пороговая величина с наименьшим 95-ным процентилем обычно дает хорошие практические результаты. Понижение пороговой величины может быть оправдано, если маленькие циклы были исключены или, если увеличенное число данных, используемых для отображения процесса, как ожидают, приведет к существенной дополнительной статистической надежности.

Для практического применения при проектировании ВЭУ необходимо определить эквивалентный спектр кратковременного нагружения от смоделированных динамических данных, а затем вычислить накопленное в период эксплуатации повреждение. Один из методов выполнения этой задачи должен соответствовать следующему порядку:

a) Выбрать базовый средний уровень как среднюю величину уровня нагружения, учитывающую все скорости ветра.

Из полученных моделированием данных для определенной скорости ветра извлечь последовательность локальных максимумов и минимумов. Последовательности локальных максимумов и минимумов из повторяющихся временных рядов для тех же самых режимов ветра рекомендуется объединить в один ряд.

b) Определить величину диапазона и среднее значение цикла для каждого смоделированного цикла нагружения методом дождевого потока.

c) Определить эквивалентный диапазон для каждого цикла нагружения относительно выбранного базового уровня среднего значения цикла.

d) Определить аналитическое выражение, соответствующее вероятностному распределению эквивалентных циклов для случая краткосрочного нагружения fst (s\v,T) для данных выше назначенного порога. Описание одного из методов подбора аналитического выражения для распределения может быть найдено в [4]. Для выбранного типа распределения должна быть проверена степень точности соответствия данным и достаточность набора данных для выполнения надежной оценки поведения хвоста распределения по сравнению с имеющимися данными.

e) Определить ожидаемое число циклов в каждой выборке в течение срока службы, используя данные, когда выборка нагружения ниже порогового значения, и подобранное аналитическое распределение для нагружения, когда выборка нагружения выше порогового значения. Результатом является

если S k ниже j порогового значения

если S k выше j й порог

(H.12)

где mjk – число cмоделированных циклов усталости, насчитываемых в данных для j-й выборки скорости ветра и k-й выборки нагружения ниже назначенного порога; Mj – число усталостных циклов, подсчитанных при моделировании, выше порога, и

показывает часть времени, которую скорость ветра находится в выборке j, в случае принятия распределения скорости ветра по Рэлею.

1) Просуммировать долевые повреждения, используя левую часть уравнения (G.9);

2) Просуммировать полное повреждение за весь срок службы для всех случаев усталостного нагружения.

При использовании данного метода следует проверить:

- достаточна ли величина выбранного разрешения для выборок скорости ветра и диапазона нагружения для обеспечения желаемой численной точности, и

- достаточно ли большие величины диапазона нагружения используются, чтобы достоверно представить хвост распределения нагрузки на длинном интервале времени.

Первая проблема может быть исследована аппроксимированием ошибки как половины разности между результатами, вычисленными с двумя различными разрешениями выборки, пропускающими данные от каждой другой скорости ветра или диапазона нагружения. В качестве альтернативы должно быть вычислено суммарное повреждение, используя оконечные точки величин выборок, вместо средних величин для получения граничного результата. Вторая проблема может быть исследована, если прогрессивно увеличивать величину наибольшего диапазона выборки нагружения до обнаружения незначительного

прироста накопленного в течение срока службы повреждения. Следует отметить, что поскольку отношение  является большим числом,

то наибольшая необходимая выборка нагружения может быть значительно больше, чем наибольший цикл, полученный при моделировании данных. Такой результат получается потому, что полная смоделированная временная диаграмма нагружения намного меньше, чем срок службы ВЭУ, и необходимо выполнить статистическую экстраполяцию для того, чтобы достоверно определить повреждение, соответствующее хвостовой части распределения для длительного нагружения.

H.2 Справочные документы

[1] Доулинг, Прогнозы усталостного разрушения для сложных историй напряжений и деформаций, журнал J. of Materials, т.7, №1, март, 1972, стр. 71-87

[2] Мацуиши и Эндо Усталость металлов, подвергнутых переменному напряжению, журнал Proc. Japan Soc. of Mech. Engrs., № 68-2, 1968, стр. 37-40

[3] Майнер Кумулятивные повреждения при усталости, Журнал J. of Applied Mech., т.12, 1945, с. A159-A164

[4] Мориарти и Холли Использование вероятностных моделей при проектировании ВЭУ, журнал Proc. ICASP9, Сан-Франциско, Калифорния, 6-9 июля 2003 г.

[5] Пальмгрен, Срок службы шарикоподшипников, Журнал Ассоциации немецких инженеров, т. 68, № 14, 1924, стр. 339-341

Приложение I

(справочное)

Одновременно действующие нагрузки

I.1 Общие положения

Подробный структурный анализ конструктивных элементов ветровой установки обычно использует метод конечных элементов или иную подходящую расчетную модель для определения действующих местных напряжений и деформаций, возникающих в результате внешних нагрузок, приложенных к элементам конструкции. Часто такой метод устанавливает подходящее внутреннее сечение, в котором действуют приложенные нагрузки, например: сечение опорного подшипника механизма поворота гондолы при определении нагружения башни в верхней части. В данном случае граничные условия нагружения определяют шесть силовых факторов: три усилия, Fx, Fy, и Fz, и три момента, Mx, M„ и Mz. Для удобства здесь принято, что оси x и y находятся в плоскости действия нагрузок, а ось z – перпендикулярна данной плоскости. Для описания случаев экстремального нагружения используется матрица нагрузок, которая часто представляется в виде, приведенном в таблице I.1.

Таблица I.1 – Матрица экстремального нагружения

|  | У х | У y | У Z | M х | M y | M Z | FR | *F | MR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В данной таблице каждый столбец представляет величину фактора нагрузки, которая возрастает вверх. Каждый ряд представляет величины одновременно действующих нагрузок (т.е. все величины, возникающие в одно и то же время), а заштрихованные клеточки показывают те компоненты нагрузки, которые имеют максимальное и минимальное значение, как показано слева. Данные максимальные и минимальные нагрузки закрывают весь диапазон значений для конкретного силового фактора. Затем применяется выбранная структурная модель, используя каждый из рядов, для определения результирующего местного напряжения или деформации, которые надлежит сравнить с подходящими критериями разрушения. Если конструкционная жесткость и прочность под воздействием нагрузок, лежащих в плоскости сечения, схожи для разнонаправленных нагрузок, наиболее тяжелый случай нагружения могут дать компоненты нагрузки, действующие вдоль осей x и y, и имеющие большие, но не самые большие значения. Таким образом величина суммарного вектора нагрузки, лежащего в плоскости сечения, представлена в добавочных столбцах в правой части и в нижних рядах таблицы. Данные действующие в плоскости нагружения результирующие силовые факторы определяются следующим образом:

(I.1)

Угол между направлениями данных силовых факторов определяется соответственно:

(I.2)

Значения составляющих нагрузки, представленные в таблице, должны быть определены на основе последующего анализа временных серий для шести компонентов нагрузки, определенных как результат реализации в полном объеме динамического моделирования ветровой установки. В этом анализе временные серии исследуются на максимальные и минимальные значения каждого силового фактора, а также выявляются максимальные значения результирующих нагрузок. Величины нагрузок, действующие одновременно и связанные с каждой соответствующей точкой времени, затем вносятся в соответствующие ряды таблицы. Каждый из случаев нагружения, приведенный в разделе 7, анализируется рассмотренным образом. Затем самые значительные экстремальные нагрузки в каждом ряду для различных случаев нагружения используются при определении полного спектра нагрузки соответствующего элемента ветровой установки.

В пунктах I.2 и I.3 приведены два используемых подхода. Следует заметить, что необходимо обеспечить аккуратность для получения консервативных одновременно действующих нагрузок.

I.2 Масштабирование

- Для каждого поперечного сечения и силового фактора один бин рассматриваемого случая нагружения должен содержать максимальную удельную нагрузку.

- Временные серии, извлеченные из данного бина, должны иметь отклонение не более ±5% максимума выбранной удельной нагрузки.

- Максимальные значения этих временных серий приводятся к удельным значениям нагрузки. Полученный масштабный фактор затем применяется для выбранных максимумов временных серий ко всем одновременно действующим факторам нагрузки.

- Для каждого силового фактора должна быть получена одна серия данных для каждого случая нагружения, чтобы выполнить расчеты по условиям экстремального нагружения.

- Для получения минимальных значений применяется соответствующая процедура с учетом соответствующего масштабирования величины.

I.3 Усреднение

- Для случаев нагружения, имеющих более одной реализации, полная положительная нагрузка вычисляется как среднее значение максимумов каждой реализации.

- Одновременно действующие нагрузки вычисляются как средние значения полных, одновременно действующих величин каждой реализации. Знак, одновременно действующих нагрузок, определяется в соответствии со знаками одновременно действующих нагрузок в рассматриваемой реализации с наибольшей нагрузкой.

- Предельная отрицательная нагрузка вычисляется как среднее значение минимумов каждой реализации. Одновременно действующие отрицательные нагрузки вычисляются аналогично расчетам, применяемым для положительных нагрузок.

- В качестве предельной полной нагрузки берется максимальная из полных величин средних значений максимальных и средних значений минимальных нагрузок, описанных выше, с соответствующими одновременными величинами.

Приложение J

(справочное)

Прогнозирование экстремальной скорости ветра тропических циклонов с использованием метода моделирования Монте-Карло

J.1 Общие положения

В районах, где преобладают внетропические циклоны с сильным ветром, экстремальную скорость ветра можно оценить с помощью метода Гумбеля для расширенных данных, полученных с близлежащей базовой метеорологической станции, с использованием метода измерения-корреляции-прогнозирования (MCP), как описано в приложении F. С другой стороны, тропические и субтропические регионы, где доминируют как тропические, так и внетропические циклоны, известны как смешанный климат, и требуется изучение каждого значительного метеорологического явления, вызывающего ветер, как указано в [2]. Было замечено, что метод MCP без учета различных типов штормов недооценивает экстремальную скорость ветра в регионах со смешанным климатом.

В Приложении J описывается метод моделирования методом Монте-Карло (MCS) для прогнозирования экстремальных скоростей ветра, вызванных тропическими циклонами. См. [1] для получения подробной информации о методе MCS.

J.2 Прогноз экстремальных скоростей ветра, вызванных тропическими циклонами

J.2.1 Общие сведения

Было предложено моделирование тропических циклонов методом Монте-Карло (например, [3]) для получения надежной статистической скорости ветра, вызванной тропическими циклонами. Прогнозирование сильного ветра, вызванного тропическими циклонами, должно выполняться следующим образом.

J.2.2 Оценка параметров тропического циклона

Количество тропических циклонов в год на конкретном участке  может быть определено как количество тропических циклонов, прохождение которых включено в круг моделирования (обычно радиус которого составляет 500 км) в год и получено из записей прошлых тропических циклонов. Для каждого тропического циклона четыре параметра тропического циклона, а именно центральное давление pc, скорость перемещения C, угол перемещения q, измеренный против часовой стрелки с востока, положительный, и минимальное расстояние d min, когда циклон приблизился к интересующему участку наиболее близко, получены из исторических данных о тропическом циклоне. Другим параметром тропического циклона является радиус максимальной скорости ветра Rm, который можно определить с помощью модели поля давления, предложенной в [4].

(J.1)

где p(r) – давление на поверхности моря на расстоянии r от центра тропического циклона. Rm может быть идентифицирован методом наименьших квадратов с использованием измеренного давления на поверхности моря на метеорологических станциях, а периферийное давление p может быть принято равным 1 013 ГПа или определено одновременно. Центральная разница давлений определяется как A или i -pc. В случае B = 1,0 это соотношение становится формулами, предложенными в [5].

Эти шесть параметров аппроксимируются аналитическими функциями: h, Rm и C могут быть аппроксимированы смешанными функциями плотности вероятности, основанными на логнормальном распределении и распределении Вейбулла (например, [6]), q нормальным или двунаправленным распределением (например, [7]), d min полиномиальной функцией и  с помощью распределение Пуассона. Также следует рассчитать корреляции между этими параметрами, за исключением .

J.2.3 Образование синтетических тропических циклонов

Синтетические тропические циклоны образуются в течение длительного периода, чтобы удовлетворять моделируемым функциям распределения вероятностей и корреляциям. Изменением поля давления тропических циклонов можно пренебречь, поскольку скорость и направление ветра оцениваются только тогда, когда тропический циклон находится внутри круга моделирования радиусом 500 км.

Модифицированный метод ортогональной декомпозиции (MOD) следует использовать для одновременного удовлетворения статистических функций распределения параметров тропического циклона и корреляций между ними, как предложено в [6]. Подробная процедура метода MOD описана ниже.

Пять параметров, описывающих тропический циклон, нормализованы и записаны в векторной форме следующим образом.

(J.2)

Ковариационная матрица x определяется как S. Собственные значения k) и собственные векторы ф (k) вычисляются путем решения следующего уравнения.

(J.3)

Независимые параметры xi с пятью компонентами затем генерируются в соответствии с приближенными распределениями к предполагаемым для указанных лет и количеством сгенерированных векторов, следующих за предполагаемой годовой частотой встречаемости. Коррелированные параметры x i могут быть получены с помощью следующего уравнения.

(J.4)

Эти векторы xi следует рассматривать как набор параметров для тропических циклонов. Обратите внимание, что, хотя корреляции между каждым компонентом xi удовлетворяют предполагаемым корреляциям, их распределения вероятностей не соответствуют предполагаемым.

Наконец, xi следует переставить в порядке возрастания и изменить таким образом, чтобы его распределение вероятностей соответствовало предполагаемым распределениям вероятностей. Эта операция практически не влияет на корреляции, поскольку не изменяет набор параметров.

J.2.4 Прогнозирование скорости ветра на границе тропического циклона

Ветер, вызванный тропическим циклоном в интересующем участке , зависит от местной топографии. Скорость ветра и направление  на высоте оси ветроколеса могут быть записаны как

(J.5)

(J.6)

где и – скорость и направление градиентного ветра (по часовой стрелке с юга), Ep и  – коэффициент профиля ветра и угол притока, измеренный против часовой стрелки, положительный от вектора скорости градиентного ветра, St и Dt – коэффициент ускорения и разница в направлении ветра из-за местной топографии в зависимости от направления ветра на равнинной местности.

Скорость и направление градиентного ветра на участке можно рассчитать по полю давления тропического циклона, предполагая баланс между силой градиента давления, центробежной силой и силой Кориолиса.

(J.7)

(J.8)

где r – расстояние от центра тропического циклона– угол, измеренный против часовой стрелки, положительный с востока, f – параметр Кориолиса, ug и – функции времени, обусловленные движением тропических циклонов.

Коэффициент профиля ветра Ep и угол притока  используются для расчета скорости ветра на высоте ступицы над землей, которая может быть оценена с помощью полутеоретических формул (например, [6]) или вычислительной гидродинамики (CFD). Коэффициент ускорения St и разница в направлении ветра Dt показывают влияние местной топографии на скорость и направление ветра. Эти коэффициенты определяются как функции направления ветра на равнинной местности и могут быть рассчитаны с помощью CFD (например, [8]).

Средняя десятиминутная скорость ветра может быть предсказана путем добавления случайных значений к скорости ветра, рассчитанной с помощью моделей ветрового поля. Предполагается, что эти случайные значения следуют логнормальному распределению со средним значением, равным нулю, и стандартным отклонением, которое может быть смоделировано как

(J.9)

Здесь 0,1 использовался для Yas, предложенного [9].

J.3 Прогнозирование экстремальной скорости ветра в регионах со смешанным климатом

J.3.1 Общие положения

Связь между периодом возврата R и распределением вероятностей годовой максимальной скорости ветра F(u) может быть записана следующим образом:

F (u) = 1-1/ R									 (J.10)

В регионах со смешанным климатом распределения вероятностей следует оценивать отдельно для внетропических циклонов и тропических циклонов, а затем следует прогнозировать комбинированное распределение вероятностей.

J.3.2 Экстремальные распределения ветров внетропических циклонов методом MCP

Экстремальное распределение ветра (т.е. распределение вероятности годовой максимальной скорости ветра) внетропических циклонов может быть оценено методом MCP на основе данных измерений ограниченного объема за N лет на близлежащей базовой метеорологической станции следующим образом.

a) Во-первых, временные ряды скорости ветра на участке за N лет могут быть получены из записей ветра на близлежащей опорной станции с использованием метода MCP или метода CFD.

b) Затем извлекается максимальная скорость ветра uE,i, вызванная внетропическими циклонами в каждом календарном году на участке, и ранжируется в порядке возрастания от uE,i , до uE,N, для которого распределение вероятностей годовой максимальной скорости ветра, вызванной внетропическими циклонами, определяется как уравнение (J.11) назначается.

(J.11)

c) Затем uE,i строится против уменьшенной переменной yE,i, выраженной как

(J.12)

Функция наилучшего соответствия может быть получена методом наименьших квадратов, и с помощью этой функции можно предсказать экстремальную скорость ветра с заданным периодом возврата.

J.3.3 Распределение экстремальных ветров тропических циклонов методом MCS

Экстремальное распределение ветра тропических циклонов может быть оценено на основе M лет моделирования методом Монте-Карло, описанного в разделе J.2. Процедура заключается в следующем:

a) Из M лет моделирования тропических циклонов методом Монте-Карло можно извлечь годовую максимальную скорость ветра и ранжировать ее в порядке возрастания от uT,1 до uT,M. Присваивается распределение вероятностей FT(uT), и аналогично вычисляется уменьшенная переменная yTi.

b) Затем uT,i строится против уменьшенной переменной yTi. В случае метода MCS экстраполяция FT(uT) с помощью наилучшей подгонки не требуется, поскольку получено достаточно данных.

J.3.4 Определение экстремальной скорости ветра в регионе со смешанным климатом

Комбинированное распределение вероятностей годовой максимальной скорости ветра может быть получено с учетом как внетропических, так и тропических циклонов. Предполагая, что скорости ветра, вызванные внетропическими циклонами и тропическими циклонами, являются независимыми событиями, комбинированное распределение вероятностей может быть оценено с помощью

(J.13)

где FC(uC) обозначает комбинированное распределение вероятностей. Следует убедиться, что прогнозируемые экстремальные скорости ветра имеют сопоставимые значения с результатами измерений.

J.4 Справочные документы

[1] Исихара Т. и Ямагучи А. (2015), Прогнозирование экстремальной скорости ветра в регионе со смешанным климатом с использованием моделирования методом Монте-Карло и метода корреляции измерений, Энергия ветра, Том 18, стр. 171-186

[2] Гомес Л. и Викери Б.Дж. (1978), Экстремальные скорости ветра в смешанном климате, журнал J. Wind Eng. Indust. Aerodyn., т. 2, стр. 331-334

[3] Георгиу П.Н., Дэвенпорт А.Г. и Викери Б.Дж. (1983), Расчет скорости ветра в регионах, где преобладают тропические циклоны, джурнал J. Wind Eng. Indust. Aerodyn., т. 13,

стр. 139-152

[4] Холланд, Г.Дж. (1980), Аналитическая модель профилей ветра и давления в ураганах. Ежемесячный обзор погоды, том 108, стр. 1212-1218

[5] Шлемер Р.У. (1954), Анализ и синтез моделей ураганного ветра над озером Окичоби, Флорида. Гидрометеорологический отчет, № 31

[6] Исихара Т., Сианг К.К., Леонг К.С. и Фудзино Ю. (2005), Модель поля ветра и смешанная функция распределения вероятностей для моделирования тайфунов, Шестая Азиатско-Тихоокеанская конференция по ветроэнергетике, стр. 412-426

[7] Викери, П.Дж. и Твисдейл, Л.А. (1995), Прогноз скорости ураганного ветра в Соединенных Штатах, Журнал строительной инженерии, ASCE, 121 (11), стр. 1691-1699

[8] Исихара Т. и Хиби К. (2002), Численное исследование турбулентного следового потока за трехмерным крутым холмом, Ветер и структуры, Том 5, № 2-4, стр. 317-328

[9] Ясуи Х., Охкума Т., Марукава Х. и Катагири Дж. (2002), Исследование времени оценки при моделировании тайфунов на основе метода Монте-Карло, журнал J. Wind Eng. Indust. Aerodyn., т. 90, с. 1529-1540

Приложение K

(справочное)

Калибровка коэффициентов безопасности конструкционных материалов и конструкции с помощью тестирования

K.1 Обзор и область применения

Приложение K содержит руководство по выбору частичных коэффициентов безопасности для материалов в пунктах K.2 – K.6 и по статистическому анализу испытаний для параметров и сопротивлений материалов в пунктах K.7 – K.12.

K.2 Целевой уровень надежности

Для калибровки частичных коэффициентов безопасности мера надежности должна быть определена с вероятностью выживания Ps = (1 – Pf), где Pf – вероятность отказа для рассматриваемого режима отказа в течение соответствующего контрольного периода. Если рассчитанная вероятность отказа превышает заданное целевое значение P0, конструкцию следует считать небезопасной.

Альтернативный показатель надежности обычно определяется индексом надежности , который связан с PF посредством

(K.1)

где  ( ) – кумулятивная функция распределения стандартизированного нормального распределения.

Целевое значение для номинальной вероятности отказа при проектировании конструкции для экстремальных режимов и режимов усталостного разрушения на базовый период в один год составляет

(K.2)

Соответствующее целевое значение для индекса надежности равно  = 3,3. Применение этого целевого значения предполагает, что риск для человеческих жизней незначителен в случае отказа конструктивного элемента, см. [5]. Предполагается, что целевой уровень надежности соответствует классу компонентов 2.

K.3 Форматы безопасности

Модель сопротивления предполагается получить по следующей общей модели:

(K.3)

где

R(X,a) – модель сопротивления, определенная в соответствующем стандарте на конструкцию и материалы;

X – это параметры материалов прочности (и жесткости). Каждый из параметров прочности моделируется как логнормальная стохастическая переменная с коэффициентом вариации VX;

a – геометрические параметры;

– неопределенность модели, связанная с моделью сопротивления (может быть определена с помощью метода в пункте K.12).  моделируется как логнормальная стохастическая переменная со средним значением 1 и коэффициентом вариации ;

b – смещение в модели сопротивления. b может быть определено с использованием метода, описанного в пункте K.12.

Расчетное значение сопротивления Rd может быть определено различными моделями.

a) Модель 1, в которой определены расчетные значения параметров прочности материала:

(К.4)

где

a d – расчетное значение для геометрических данных;

X d – расчетные значения параметров прочности;

– частичный коэффициент запаса прочности, связанный с неопределенностью модели для модели сопротивления, включая смещение в модели сопротивления.

Если в модели сопротивления используется более одного параметра прочности, то для каждого параметра прочности в уравнении (K.4) применяются расчетные значения.

Расчетное значение параметра (параметров) прочности X d определяется

(К.5)

где

– коэффициент преобразования, учитывающий влияние продолжительности нагрузки, влажности, температуры, влияния масштаба;

Xk – характеристическое значение параметра прочности, обычно определяемое 5 %-ным квантилем;

– частичный коэффициент запаса прочности для параметра прочности, зависящий от коэффициента вариации V X.

Если модель сопротивления линейна по параметрам прочности, то Rd = R (Xd, ad) и Xd для каждого из параметров прочности получается с использованием частичного коэффициента запаса прочности .

Частичный коэффициент запаса прочности  зависит от неопределенности модели сопротивления, включая смещение:

(К.6)

где

– частичный коэффициент запаса прочности, зависящий от неопределенности модели с коэффициентом вариации  без учета смещения в модели сопротивления.

b) Модель 2, в которой характеристическое сопротивление получено с использованием характерных значений параметров прочности материала, а расчетное значение сопротивления получено из:

(К.7)

где

– это частичный коэффициент запаса прочности для сопротивления, связанный с неопределенностью сопротивления, включая неопределенность в параметрах материала, неопределенность в модели сопротивления и смещение.

Общая неопределенность сопротивления зависит от неопределенности модели , смещения модели сопротивления и неопределенности, связанной с параметрами прочности X через функцию сопротивления R(X,a). Коэффициенты частичной безопасности материала соответственно получаются из

(К.8)b

где

– частичный коэффициент запаса прочности, зависящий от неопределенности сопротивления с коэффициентом отклонения VRm от параметров прочности через функцию сопротивления R(X,a);

– частичный коэффициент запаса прочности, зависящий от неопределенности модели с коэффициентом вариации .

c) Модель 3, в которой характеристическое сопротивление оценивается на основе испытаний:

(К.9)

где

Rk – характеристическое сопротивление, оцененное на основе испытаний, см. раздел K.12. Rk обычно определяется 5 %-ным квантилем;

– частичный коэффициент запаса прочности для сопротивления, связанный с неопределенностью сопротивления, полученной на основе испытаний, VR.

Коэффициенты частичной безопасности материалов должны быть откалиброваны таким образом, чтобы вероятности отказа для соответствующих режимов отказа были близки к целевому уровню надежности в уравнении (K.2) – см. Раздел K.4 – где должны быть включены соответствующие статистические неопределенности и неопределенности, связанные с преобразованием из лаборатории в реальную структуру.

K.4 Калибровка на основе надежности

Коэффициенты частичной безопасности для нагрузок и сопротивлений определяются таким образом, чтобы вероятность отказа получалась с использованием функции предельного состояния

g = R – S										 (K.10)

меньше, чем вероятность целевого отказа . В уравнении (K.10) сопротивление моделируется уравнением (K.3), а S – это влияние нагрузки. Соответствующее расчетное уравнение имеет вид

(K.11)

где Rd – расчетное значение сопротивления, а Sk – характеристическое значение эффекта нагрузки, определяемое обычно как 98 %-ный квантиль в функции распределения для годового максимального эффекта нагрузки, соответствующего 50-летнему периоду повторяемости. В некоторых случаях могут также использоваться другие контрольные периоды. yf – коэффициент частичного запаса прочности при нагрузке.

Таблица K.1 – Коэффициент частичной безопасности для неопределенности модели,

| Коэффициент вариации для неопределенности модели для модели сопротивления в модели 1, V | ≤ 5 % | 10 % | 15 % | 20 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,20 | 1,25 | 1,35 | 1,45 |

Если используются коэффициенты частичной безопасности нагрузки для ULS в 7.6, то коэффициенты частичной безопасности калибруются для режима отказа таким образом, чтобы уровень надежности становился равным целевому уровню надежности , определяемому уравнением (K.2), см. [5]. Рекомендуемые коэффициенты частичной безопасности для моделей 1 и 2 составляют ym = 1,0, = 1,0 и , как показано в таблице K.1 Для модели 3 рекомендуемый коэффициент частичной безопасности составляет yM = 1,2, что соответствует значению  для  ≤ 5% в таблице K.1.

K.5 Калибровка с использованием формата расчетного значения

В качестве альтернативы, к основанному на надежности методу в разделе K.4 для калибровки частичных коэффициентов безопасности может быть применен формат расчетного значения, см. ISO 2394.

K.6 Частичные коэффициенты запаса прочности на усталость для сварных деталей в стальных конструкциях

Предполагается, что SN-подход будет использоваться вместе с правилом Шахтера для линейного накопления усталости.

Для линейных SN-кривых число циклов, N, до разрушения с постоянным диапазоном напряжений, , записывается

(к.12)

Где

– это характеристическая усталостная прочность, определяемая как 5 %-ный квантиль;

m – наклон SN-кривой (показатель веллера);

K – параметр SN-кривой.

Для усталостной нагрузки с переменной амплитудой расчетное значение суммы майнера должно соответствовать

(K.13)

где

является следствием фактора отказа, см. 7.6.1.3;

– это частичный коэффициент усталостной нагрузки, зависящий от неопределенностей, связанных с усталостными напряжениями;

– это частичный коэффициент усталостной прочности, зависящий от неопределенностей, связанных с кривой SN и правилом Майнера;

n i – количество циклов с диапазоном усталостных напряжений ,..

Для нелинейных SN-кривых расчетное значение суммы майнера должно соответствовать

(K.14)

Коэффициенты частичной безопасности и в таблицах K.2 и K.3 откалиброваны таким образом, чтобы вероятности отказа для соответствующих режимов отказа были близки к целевому уровню надежности, указанному в пункте K.2 для сварной конструктивной детали в компоненте класса 2. Частичный коэффициент запаса прочности  зависит от коэффициента вариации  для усталостных напряжений.

Параметр усталостной прочности, логика, может быть принят нормально распределенным с коэффициентом, зависящим от фактической SN-кривой, но обычно 0,2 для сварных деталей. Сумма Майнера может быть принята логнормально распределенной с коэффициентом вариации, равным 0,3. Неопределенность для диапазонов усталостных напряжений может быть принята логнормально распределенной с коэффициентом вариации, представляющим неопределенность для оценки усталостной нагрузки и неопределенность для расчета диапазонов напряжений с учетом усталостной нагрузки, см. [5]. Обычно коэффициент вариации  можно принимать от 0,15 до 0,20, см. [5].

Требуемая надежность может быть достигнута следующим образом.

а) Метод, устойчивый к повреждениям:

• выбор деталей, материалов и уровней напряжений таким образом, чтобы в случае образования трещин обеспечивалась низкая скорость распространения трещин и большая критическая длина трещины;

• обеспечение множественного пути загрузки;

• предоставление деталей для предотвращения взлома;

• предоставление легко проверяемых деталей во время регулярных проверок.

b) Метод безопасной эксплуатации:

• выбор деталей и уровней напряжений, обеспечивающих усталостный ресурс, достаточный для достижения целевого значения  в конце расчетного срока службы. Никаких проверок не требуется.

Таблица K.2 – Рекомендуемые значения коэффициента частичного запаса прочности на усталость,

| Метод оценки |  |
| --- | --- |
| Устойчивость к повреждениям | 1,10 |
| Безопасный срок службы | 1,25 |

Tаблица K.3 – Рекомендуемый коэффициент частичного запаса прочности при усталостных напряжениях, yFf

| Коэффициент вариации, VFf, для диапазонов усталостных напряжений | от 15 % до 20 % | от 20 % до 25 % | от 25 % до 30 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,00 | 1,10 | 1,20 |

K.7 Виды испытаний материалов

Необходимо проводить различие между следующими видами испытаний:

a) испытания для непосредственного определения предельной прочности или эксплуатационных свойств конструкций или конструктивных элементов при заданных условиях нагружения;

b) испытания для получения конкретных свойств материала с использованием определенных процедур испытаний; например, испытания купонов для получения свойств материала для лопаток;

c) испытания для уменьшения неопределенности параметров, используемых в моделях сопротивления; например, с помощью субкомпонентных и полномасштабных испытаний.

K.8 Планирование испытаний

K.8.1 Общие положения

Перед проведением испытаний план испытаний должен быть согласован с организацией, проводящей тестирование. Этот план должен содержать цели испытания и все спецификации, необходимые для отбора или изготовления испытательных образцов, проведения испытаний и оценки испытаний. План испытания должен охватывать следующее:

- цели и область применения;

- прогнозирование результатов испытаний;

- спецификация испытательных образцов и отбор проб;

- технические характеристики загрузки;

- устройство для тестирования;

- измерения;

- оценка и отчетность по результатам испытаний.

K.8.2 Цели и область применения

Цель испытаний должна быть четко сформулирована, например, требуемые свойства, влияние определенных конструктивных параметров, изменявшихся в ходе испытаний, и диапазон допустимости. Следует указать ограничения и требуемые преобразования (например, эффекты масштабирования).

K.8.3 Прогнозирование результатов испытаний

Следует принимать во внимание все свойства и обстоятельства, которые могут повлиять на прогноз результатов испытаний, в том числе

- геометрические параметры и их изменчивость,

- геометрические искажения,

- свойства материала,

- параметры, на которые влияют процедуры изготовления и выполнения, а также

- масштабное воздействие условий окружающей среды с учетом и, если это уместно, любой последовательности.

Должны быть описаны ожидаемые режимы отказа и/или расчетные модели вместе с соответствующими переменными. Если есть серьезные сомнения в том, какие режимы отказа могут быть критическими, то план испытаний должен быть разработан на основе сопутствующих экспериментальных испытаний.

K.8.4 Спецификация испытуемого образца и отбор проб

Испытательные образцы должны быть определены или получены путем отбора проб таким образом, чтобы отражать условия реальной конструкции.

Факторы, которые необходимо принимать во внимание

- размеры и допуски,

- материалы и изготовление прототипов,

- количество испытуемых образцов,

- процедуры отбора проб и

- ограничения.

Целью процедуры выборки должно быть получение статистически репрезентативной выборки. Следует обратить внимание на любые различия между испытуемыми образцами и совокупностью продуктов, которые могут повлиять на результаты испытаний.

K.8.5 Технические характеристики загрузки

Условия загрузки и окружающей среды, которые должны быть указаны для испытания, должны включать

- пункты загрузки,

- история загрузки,

- ограничения,

- температура,

- относительная влажность,

- нагружение деформацией или контролем силы и т.д.

Последовательность нагрузок должна быть выбрана таким образом, чтобы отражать предполагаемое использование элемента конструкции как в нормальных, так и в тяжелых условиях эксплуатации. При необходимости следует учитывать взаимодействие между откликом конструкции и устройством, используемым для приложения нагрузки.

В тех случаях, когда структурное поведение зависит от последствий одного или нескольких действий, которые не будут систематически изменяться, тогда эти эффекты должны быть определены их репрезентативными значениями.

K.8.6 Проведение испытаний

Испытательное оборудование должно соответствовать типу испытаний и ожидаемому диапазону измерений. Особое внимание следует уделить мерам по обеспечению достаточной прочности и жесткости погрузочных и опорных установок, а также зазору для прогибов и т.д.

K.8.7 Измерения

Перед испытанием должны быть перечислены все соответствующие свойства, подлежащие измерению для каждого отдельного испытуемого образца. Кроме того, следует составить список

a) места измерения и

b) процедур регистрации результатов, включая, если это уместно,

1) временные истории перемещений,

2) скорости,

3) ускорения,

4) штаммы,

5) силы и давления,

6) требуемая частота,

7) точность измерений и

8) соответствующие измерительные приборы.

K.8.8 Оценка и отчет об испытании

Конкретные указания см. в K.9. Следует сообщать о любых стандартах, на которых основаны испытания.

K.9 Общие принципы статистических оценок

При оценке результатов испытаний поведение испытуемых образцов и режимы отказов следует сравнивать с теоретическими прогнозами. При значительных отклонениях от прогноза следует искать объяснение: это может включать дополнительные испытания, возможно, в других условиях, или модификацию теоретической модели.

Оценка результатов испытаний должна быть основана на статистических методах с использованием имеющейся (статистической) информации о типе используемого распределения и связанных с ним параметрах. Методы, приведенные в Приложении К, могут использоваться только при соблюдении следующих условий:

a) статистические данные (включая предварительную информацию) взяты из идентифицированных популяций, которые являются достаточно однородными; и

b) имеется достаточное количество наблюдений.

На уровне интерпретации результатов испытания можно выделить три основные категории.

- Там, где проводится только одно испытание (или очень мало испытаний), классическая статистическая интерпретация невозможна. Только использование обширной предварительной информации, связанной с гипотезами об относительной степени важности этой информации и результатов испытаний, позволяет представить интерпретацию как статистическую (Байесовские процедуры, см. ISO 12491 [4]).

- Если для оценки параметра проводится большая серия испытаний, возможна классическая статистическая интерпретация. При такой интерпретации все равно потребуется использовать некоторую предварительную информацию о параметре, однако, как правило, она будет меньше, чем приведенная выше.

- Когда проводится серия испытаний для калибровки модели (в виде функции) и одного или нескольких связанных с ней параметров, возможна классическая статистическая интерпретация.

Результат оценки испытаний следует считать действительным только для тех технических характеристик и характеристик нагрузки, которые рассматривались в ходе испытаний. Если результаты должны быть экстраполированы на другие параметры конструкции и нагрузки, следует использовать дополнительную информацию из предыдущих испытаний или теоретических основ.

K.10 Вывод значений характеристик

Вывод значения характеристики из испытаний должен учитывать

а) разброс тестовых данных,

b) статистическая неопределенность, связанная с количеством тестов, и

c) предварительные статистические знания.

Если реакция конструкции или конструктивного элемента или сопротивление материала зависит от воздействий, недостаточно охваченных испытаниями, таких как

- эффекты времени и продолжительности,

- эффекты масштаба и размера,

- различные условия окружающей среды, нагрузки и граничные условия, а также

- эффекты сопротивления,

затем расчетная модель должна соответствующим образом учитывать такие влияния.

K.11 Статистическое определение значения характеристики для одного свойства

В пункте K.11 приведены выражения для получения значений характеристик из (a) типов тестов и (b) одного свойства (например, прочности).

Примечание – Представленные здесь выражения, в которых используются байесовские процедуры с «расплывчатыми» предыдущими распределениями, приводят почти к тем же результатам, что и классическая статистика с уровнями достоверности, равными 75%.

Приведенная ниже таблица и выражения основаны на следующих допущениях:

а) все переменные следуют либо нормальному, либо логнормальному распределению;

b) нет никаких предварительных знаний о значении среднего;

c) для случая «VX неизвестно» нет предварительной информации о коэффициенте вариации;

d) для случая «VX известно» существует полное знание коэффициента вариации.

На практике часто предпочтительнее использовать случай «VX известно» вместе с консервативной верхней оценкой VX, а не применять правила, приведенные для случая «V X неизвестно». Более того, V X, когда неизвестно, следует считать не меньшим 0,10.

Характеристическое значение свойства X должно быть найдено с помощью

(K.15)

где mX – среднее значение выборки, а значение kn можно найти из таблицы K.4.

При использовании таблицы K.4 следует учитывать один из двух случаев следующим образом.

- Строка «VX известно» должна использоваться, если коэффициент вариации VX или его реалистичная верхняя граница известны из предварительных знаний.

- Строка «VX неизвестно» должна использоваться, если коэффициент вариации VX неизвестен из предварительных знаний и поэтому должен быть оценен по выборке как:

(К.16)

(К.17)

(К.18)

Таблица K.4 – Значения kn для 5 %-ного значения характеристики

| Н | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V X известный | 2,31 | 2,01 | 1,89 | 1,83 | 1,80 | 1,77 | 1,74 | 1,72 | 1,68 | 1,67 | 1,64 |
| V X неизвестно | - | - | 3,37 | 2,63 | 2,33 | 2,18 | 2,00 | 1,92 | 1,76 | 1,73 | 1,64 |

Таблица K.4 основана на нормальном распределении. С логнормальным выражением распределения уравнение (K.15) становится:

где

Если VX известно из предварительных знаний,

Если VX неизвестно из предшествующих знаний,

K.12 Статистическое определение значения характеристики для моделей сопротивления

K.12.1 Общие положения

Раздел K.12 в основном предназначен для определения процедур (методов) калибровки моделей сопротивления и получения расчетных значений из теста типа c), см. Раздел K.7. Будет использоваться доступная предварительная информация (знания или предположения).

На основе наблюдений за фактическим поведением в ходе испытаний и теоретических соображений следует разработать «проектную модель», которая приведет к получению функции сопротивления. Затем следует проверить достоверность этой модели с помощью статистической интерпретации всех имеющихся тестовых данных. При необходимости расчетная модель корректируется до тех пор, пока не будет достигнута достаточная корреляция между теоретическими значениями и данными испытаний.

Отклонение в прогнозах, полученных с помощью расчетной модели, также должно быть определено на основе тестов. Это отклонение необходимо будет объединить с отклонениями других переменных в функции сопротивления, чтобы получить общее представление об отклонении. Эти другие переменные включают:

- отклонение в прочности и жесткости материала;

- отклонение в геометрических свойствах.

Характеристическое сопротивление должно определяться с учетом отклонений всех переменных.

Метод представлен в виде ряда отдельных шагов, и сделаны и объяснены некоторые предположения относительно тестируемой совокупности; эти предположения следует рассматривать как не более чем рекомендации, охватывающие некоторые из наиболее распространенных случаев.

Для стандартной процедуры оценки делаются следующие допущения:

а) функция сопротивления является функцией ряда независимых переменных X;

b) имеется достаточное количество результатов испытаний;

c) измеряются все соответствующие геометрические и материальные свойства.;

d) отсутствует корреляция (статистическая зависимость) между переменными в функции сопротивления;

e) все переменные следуют либо нормальному, либо логнормальному распределению. Стандартная процедура состоит из семи этапов, см. K.12.2-K.12.8.

K.12.2 Шаг 1: Разработка проектной модели

Разработайте проектную модель для теоретического сопротивления rt рассматриваемого элемента или конструктивной детали, представленной функцией сопротивления:

(К.19)

Функция сопротивления должна охватывать все соответствующие базовые переменные X, которые влияют на сопротивление в соответствующем предельном состоянии.

Все основные параметры должны быть измерены для каждого испытуемого образца и должны быть доступны для использования при оценке.

K.12.3 Шаг 2: Сравните экспериментальные и теоретические значения

Подставьте фактические измеренные свойства в функцию сопротивления, чтобы получить теоретические значения rti, которые лягут в основу сравнения с экспериментальными значениями rei, полученными в результате испытаний.

Точки, представляющие пары соответствующих значений (rti, rei), должны быть нанесены на диаграмму, как показано на рисунке K.1.

Рисунок K.1 – схема re-rt

Если функция сопротивления является точной и полной, то все точки будут лежать на прямой с b = 1. На практике точки будут показывать некоторый разброс, но следует исследовать причины любого систематического отклонения от этой линии, чтобы проверить, указывает ли это на ошибки в процедурах тестирования или в функции сопротивления.

K.12.4 Шаг 3: Оцените поправочный коэффициент среднего значения (смещение) b

Представить вероятностную модель сопротивления r в формате

(K.20)

где

b – наименьшие квадраты, наилучшим образом соответствующие наклону, заданному

(К.21)

Среднее значение теоретической функции сопротивления, рассчитанное с использованием средних значений  основных переменных, может быть получено из

(К.22)

K.12.5 Шаг 4: Оцените коэффициент вариации ошибок

Член ошибки для каждого экспериментального значения rei следует определять из выражения

(К.23)

Из значений следует определить оценочное значение для  путем определения

(К.24)

Оценочное значение для E() должно быть получено из

(К.25)

Оценочное значение  для должно быть получено из

(К.26)

Выражение

(К.27)

может быть использовано в качестве коэффициента вариации  из членов ошибки.

K.12.6 Шаг 5: Анализ совместимости

Следует проанализировать совместимость тестируемой совокупности с предположениями, сделанными в функции сопротивления.

Если разброс значений (rti, rei) слишком велик, чтобы обеспечить экономичные функции расчетного сопротивления, этот разброс может быть уменьшен одним из следующих способов:

а) путем корректировки проектной модели с учетом параметров, которые ранее игнорировались;

b) путем изменения b и путем разделения общей совокупности тестов на соответствующие подмножества, для которых влияние таких дополнительных параметров можно считать постоянным.

Чтобы определить, какие параметры оказывают наибольшее влияние на разброс, результаты тестирования могут быть разделены на подмножества по этим параметрам.

При определении коэффициентов дробности kn (см. шаг 7) значение kn для подмножеств может быть определено на основе общего числа тестов в исходной серии.

K.12.7 Шаг 6: Определите коэффициенты вариации основных переменных

Если можно показать, что тестовая совокупность полностью отражает изменение в реальности, то коэффициенты вариации V X основных переменных в функции сопротивления могут быть определены на основе тестовых данных. Однако, поскольку это обычно не так, коэффициенты вариации V X обычно необходимо определять на основе некоторых предварительных знаний.

K.12.8 Шаг 7: Определите характеристическое значение rk сопротивления

Если функция сопротивления имеет вид

(К.28)

среднее значение может быть получено из

(К.29)

и коэффициент вариации Vr может быть аппроксимирован следующим образом

(К.30)

где  получается из уравнения (K.30), а коэффициент вариации  может быть получен из

(К.31)

где

– стандартное отклонение Xi

Если количество тестов ограничено (скажем, n < 100), в распределении  следует учитывать статистические неопределенности. Распределение следует рассматривать как центральное t-распределение с параметрами ,  и n.

Характеристическое (5 % фрактильное) сопротивление rk должно быть получено из

(К.32)

с

где

kn – характерный коэффициент фрактильности из таблицы 5, где VX неизвестно;

– значение kn для n  = 1,64];

– это весовой коэффициент для ;

– это весовой коэффициент для .

K.13 Справочные документы

[1] JCSS: 2002, Объединенный комитет по безопасности конструкций (JCSS). Код Вероятностной Модели. http://www.jcss.ethz.ch /

[2] EN 1990:2002, Еврокод – Основа структурного проектирования

[3] ISO 2394:2015, Общие принципы надежности конструкций

[4] ISO 12491:1997, Статистические методы контроля качества строительных материалов и компонентов

[5] Факторы безопасности – IEC 61400-1 ред. 4 – справочный документ DTU Wind Energy-Электронный отчет-0066(EN) (ISBN: 978-87-93278-08-0) Ноябрь 2014 Джон Далсгаард Сjренсен, Хенрик Стенсгаард Тофт

[6] EN 1993-1-6:2007, Еврокод 3 – Проектирование стальных конструкций – Часть 1-6: Прочность и устойчивость оболочечных конструкций

Приложение L

(справочное)

Холодный климат: оценка и последствия обледенения климата

L.1 Оценка климатических условий обледенения

L.1.1 Общие положения

В климатических условиях обледенения метеорологическое обледенение определяется как скопление льда или снега на конструкциях, которые подвергаются атмосферному воздействию. В общем, можно выделить два различных типа атмосферного обледенения, которые воздействуют на ВЭУ: обледенение в облаках (иней или ледяной лед) и обледенение осадков (ледяной дождь или морось, мокрый снег, см. [1]). Как правило, обледенение в облаках встречается чаще, и во многих случаях частота обледенения в облаках повышается с увеличением высоты. Это связано с более высокой вероятностью нахождения структуры внутри облаков и из-за более низкой температуры.

Климатические условия обледенения можно оценить с помощью различных методов и измерительных датчиков. Чтобы оценить климатические последствия обледенения для ВЭУ, необходимо оценить серьезность и продолжительность ожидаемого долгосрочного обледенения ротора. В разделе L.1 описываются некоторые методы, которые могут использоваться для оценки ожидаемых эффектов обледенения ротора.

Рекомендуется оценивать обледенение вблизи вершины лопасти или высоты ветроколеса (при необходимости экстраполировать оцененное обледенение на репрезентативную высоту обледенения ротора, как представлено в уравнении (L.1)), параллельно использовать несколько методов обнаружения обледенения для повышения доступности и надежности и использовать долгосрочные данные для конкретного объекта (предпочтительно 10 лет или подробнее) для оценки обледенения, когда это возможно, поскольку наблюдаемая частота обледенения может иметь высокие межгодовые колебания.

Дополнительную информацию для руководства можно найти в [3], [4], [5] и [6].

L.1.2 Климат обледенения

В общем случае событие обледенения можно описать следующими выражениями, применимыми к ВЭУ, подверженным метеорологическому обледенению (см. рисунок L.1).

- Метеорологическое обледенение: Период, в течение которого метеорологические условия для образования льда являются благоприятными (активное образование льда).

- Обледенение ротора: Период, в течение которого ротор ВЭУ повреждается льдом.

- Время инкубации: задержка между началом метеорологического обледенения и началом обледенения ротора (зависит от поверхности, температуры конструкции и рабочей точки ВЭУ).

- Время восстановления: задержка между окончанием метеорологического обледенения и окончанием обледенения ротора (период, в течение которого лед остается, но не образуется активно).

Рисунок L.1 – Определение метеорологического обледенения и обледенения ротора

L.1.3 Обледенение ротора

Обледенение ротора определяется как период, в течение которого ротор ВЭУ подвергается воздействию льда. Лед непрерывно накапливается на роторе ВЭУ до тех пор, пока метеорологические условия для обледенения больше не исчезнут (окончание метеорологического обледенения). Лед будет оставаться на ВЭУ в течение определенного времени – времени восстановления – до тех пор, пока лед не разрушится, не сублимируется, не растает или не сойдет с ротора (конец обледенения ротора).

В целом, частота метеорологических условий обледенения в облаках значительно возрастает с высотой, поэтому для учета этих эффектов требуется репрезентативная высота над уровнем земли для ротора ВЭУ. Эта типичная высота, высота обледенения ротора (hri), определяется как:

(L.1)

где

zhub – высота оси ветроколеса [м];

D – диаметр ротора [м].

Рисунок L.2 иллюстрирует определение высоты обледенения ротора. Для высоты облачности ниже высоты обледенения ротора можно предположить, что весь ротор выше находится в облаке.

Рисунок L.2 – Типичная площадь ротора, пораженная льдом, определяемая высотой обледенения ротора

L.1.4 Методы измерения

Климатические условия обледенения могут быть оценены с помощью следующих методов:

- использование специальных детекторов льда, которые измеряют серьезность и/или продолжительность метеорологических и/или инструментальных условий обледенения;

- использование пары анемометров с подогревом/без подогрева для приблизительного определения продолжительности инструментального обледенения.;

- синоптическая система или система камер на стационарной, например, мачте или вращающемся компоненте, таком как лопасти;

- измерения или наблюдения с помощью высоты основания облаков и/или видимости и температуры;

- другой проверенный метод оценки метеорологического обледенения.

Измерительное оборудование и/или ВЭУ также могут пострадать от явления, называемого вторичным обледенением. Вторичное обледенение образуется в процессе образования льда, таяния и повторного замерзания. Вторичное обледенение может повлиять, например, на работоспособность и надежность прибора.

Наконец, необходима оценка воздействия климата обледенения (IC) на ВЭУ с точки зрения ожидаемого долгосрочного обледенения ротора. Типичная степень тяжести и продолжительность воздействия обледенения на лопасти ротора, представленные в пунктах L.2 и L.3, могут быть использованы, если отсутствуют дополнительные данные.

L.1.5 Модификация коэффициентов профиля для льда

Нарост льда на лопастях несущего винта ухудшает аэродинамические характеристики профиля по сравнению с характеристиками чистого профиля. Для учета изменений в характеристиках аэродинамического профиля может быть использована следующая процедура изменения статических характеристик аэродинамического профиля. Следует отметить, что указанный ниже диапазон является произвольным и должен выбираться и оцениваться в соответствии с конкретными условиями. Особенно с осторожностью следует обращаться со слиянием в фоновую полярную область.

Поправки на потери аэродинамического профиля умножить на коэффициенты чистой подъемной силы аэродинамического профиля (CL) и лобового сопротивления (CD) для углов атаки от -2° до a = aClmax. Коэффициенты, выходящие за пределы этого диапазона, могут быть экстраполированы, например, с помощью Viterna [2] или аналогичного метода. Потери от подъемной силы и трения зависят от угла атаки аэродинамического профиля следующим образом:

(L.2)

Где

Clpen – потери коэффициента подъемной силы чистого профиля [-];

Cdpen – потери коэффициента чистого аэродинамического сопротивления [-];

a – угол атаки [°].

Для коэффициента момента (Cm) никаких изменений не применяется. Следует отметить, что диапазон углов атаки от -2° является произвольным и должен регулироваться в соответствии с определением угла атаки. Это значение может быть скорректировано примерно до средней точки между  и

На рисунке L.3 показаны поправки на потери для обледеневших аэродинамических профилей. В уравнениях на рисунке x относится к углу атаки, a, а y – к поправкам на потери.

Рисунок L.3 – Коэффициенты подъемной силы и сопротивления обледенелого аэродинамического профиля

L.2 Воздействие массы льда на лопасти ВЭУ

Продолжительность пребывания льда на роторе значительно варьируется в зависимости от географического положения и от года. Рекомендуется оценить климатические последствия обледенения для ВЭУ с помощью измерений на месте, см. дополнительные указания в разделе L.1. Если нет другой информации, можно предположить, что ожидаемое долгосрочное обледенение ротора составит 750 часов в год.

Распределение массы льда (масса/единица длины) для лопасти ВЭУ должно приниматься на передней кромке. Оно линейно увеличивается от нуля на оси ротора до максимального значения на конце ротора. Распределение ледовой нагрузки рассчитывается следующим образом:

(L.4)

где

M – распределение массы на передней кромке лопасти несущего винта [кг/м];

A составляет 0,125 [кг/м3];

C85% – длина хорды при 85 %-ном радиусе ротора [м];

r – радиальное положение от оси ротора [м].

L.3 Проектные ситуации с холодным климатом и пример нагрузки

L.3.1 Общие положения

Дополнительные варианты нагрузки в зависимости от условий холодного климата перечислены в таблице L.1.

Таблица L.1 – Расчетные варианты нагрузки в холодном климате

| Проектная ситуация | ПСН | Режим ветра | Прочие условия | Вид расчета | Парциальный коэффициент безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Выработка электроэнергии | 1.6 | NTM Vin < Vhub < Vout | Образование льда | F / U | Н |
| 6. Припаркованный (стоящий или работающий на холостом ходу) | 6.5 | NTM Vhub < 0,7 Vref | Образование льда | F / U | Н |
| 7. Парковка в сочетании с отказом | 7.1 | МЭВ период повторяемости 1 год | Образование льда | П | A |

Продолжительность пребывания льда на роторе значительно варьируется в зависимости от географического положения и от года. Рекомендуется оценить климатические последствия обледенения для ВЭУ с помощью измерений на месте, см. дополнительные указания в разделе L.1. Если нет другой информации, можно предположить, что ожидаемое долгосрочное обледенение ротора составит 750 часов в год.

L.3.2 Производство электроэнергии (ПСН 1.1-1.6)

Если можно ожидать обледенения лопастей, но его активно не предотвращать, необходимо оценить безопасность работы контроллера ВЭУ и производительность ВЭУ (пункт L.2) из-за обледенения лопастей.

L.3.3 Парковка (стоит или работает на холостом ходу) (ПСН 6.1-6.5)

Для ВЭУ с обледенением ПСН 6.5 на холостом ходу необходимо оценить безопасность работы контроллера ВЭУ.

L.3.4 Условия парковки и неисправности (ПСН 7.1)

Если для ВЭУ не существует автономного энергоснабжения, в случае сбоя сети следует предположить охлаждение ВЭУ до . Следует учитывать, что низкие температуры масляного поддона приводят к значительному увеличению потерь в силовой передаче и демпфированию, которые препятствуют свободному холостому ходу ротора. Необходимо оценить безопасность обледеневшей ВЭУ на холостом ходу в отношении поведения контроллера ВЭУ.

L.4 Расчеты нагрузки в холодном климате

Все расчеты нагрузки предназначены в основном для исследований поведения и безопасности контроллера ВЭУ. Моделирование с аэродинамическими штрафами в соответствии с пунктом L.2 и массами ротора, вызванными обледенением, в соответствии с пунктом L.3, может быть реализовано при отсутствии другой информации. Для анализа предельной нагрузки следует исследовать образование массы льда на всех лопастях несущего винта, кроме одной, и аэродинамические потери на всех лопастях несущего винта. Для анализа усталости следует исследовать массу льда на всех лопастях несущего винта, за исключением одной лопасти несущего винта, где следует учитывать 50% массы льда, в дополнение к аэродинамическим воздействиям на все лопасти несущего винта.

Должна использоваться повышенная плотность воздуха в соответствии с пунктом 14.4. Этот подход кратко изложен в

Таблице L.2.

Для анализа усталостной нагрузки можно использовать распределение массы льда в соответствии с уравнением (L.4). Для анализа предельной нагрузки формула (L.4) должна быть увеличена в два раза.

Таблица L.2 – Масса льда лопасти и коэффициенты потери аэродинамического профиля, используемые в различных типах анализа

| Тип анализа | Лопасть № 1 | Лопасть № 2 | Лопасть отсутствует. Н | Коэффициент потери аэродинамического профиля, применяемый для всех лопастей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конечный | Уравнение (L.4) | Уравнение (L.4) | - | Уравнения (L.2) и (L.3) |
| Усталость | Уравнение (L.4) | Уравнение (L.4) | Уравнение (L.4) – 50 % | Уравнения (L.2) и (L.3) |

L.5 Справочные документы и библиография

[1] Задача МЭА 19, «Рекомендуемая практика МЭА по ветру 13: Проекты в области ветроэнергетики в холодном климате», издание 2011 года

[2] Д.Дж. Ларри Витерна, «Теоретическая и экспериментальная мощность больших ВЭУ с горизонтальной осью», НАСА, 1982

[3] Лехтомаки В. и др. Усталостные нагрузки ВЭУ с обледенением: два тематических исследования. Издательство Elsevier Ветроэнергетика и промышленная аэродинамика, 2016, том 158, стр. 37-50

[4] Риссанен С. и др., Моделирование нагрузки и вибраций из-за работы ВЭУ со льдом. Ветроэнергетика, 2016, том 40, №3, с. 293-303

[5] Гомола М. и др. Взаимосвязь между длиной хорды и образованием инея на ВЭУ. 2009, Wiley Wind Energy, DOI: 10.1002/we.383

[6] Гомола М. Атмосферное обледенение ВЭУ. Докторская диссертация 2011, Университет Нарвика

Приложение M

(справочное)

Средние ветроэнергетические установки

M.1 Обзор

Существует значительный рынок для размещения ВЭУ в категории размеров, меньших, чем типичный размер полезного назначения, и больших, чем категория, описанная в IEC 61400-2. Эта категория называется «средние ветроэнергетические установки». В зависимости от приложения может оказаться целесообразным использовать требования к дизайну, которые отличаются от тех, которые указаны в основном тексте.

В приложении M представлена информация о требованиях к конструкции, которые могут подходить для средних ВЭУ, как определено в 3.29. Все требования, описанные в этом стандарте, должны выполняться со следующими дополнениями и разъяснениями для систем средних ВЭУ.

M.2 Внешние условия

M.2.1 Общие положения

Внешние условия, определенные в пункте 6, применяются к системам средних ВЭУ со следующими разъяснениями.

Средние ВЭУ могут быть установлены в более сложной местности и/ или вблизи промышленных зон. Поэтому, возможно, более целесообразно использовать класс интенсивности турбулентности A+ или A для ВЭУ в этих условиях.

M.2.2 Сдвиг ветра

На некоторых площадках средних ВЭУ могут возникать более высокие показатели сдвига в сочетании с высокими уровнями турбулентности на таких площадках. Следовательно, для средней ВЭУ может быть целесообразно использовать показатель сдвига a, больше 0,2. Показатель сдвига a = 0,3 обеспечивает более консервативное значение профиля ветра для таких участков.

ВЭУ общего класса также может быть обозначена подклассом «М». Если требуется значение a > 0,2, то это значение должно быть указано в проектной документации, и анализ нагрузки должен выполняться с использованием этого значения.

M.3 Сборка, монтаж и установка

Сборка, установка и монтаж систем средних ВЭУ должны соответствовать требованиям, описанным в пункте 12, со следующими дополнительными необязательными пунктами.

12.6 Документация

Дополнительные пункты:

Информация о том, как устанавливать, собирать и монтировать ВЭУ, должна быть указана в документации, предоставляемой установщику. В нее могут входит, без ограничений:

- подробная информация о правильной последовательности и сборке ВЭУ;

- любые общие или конкретные стандарты подготовки или компетентности, рекомендованные или утвержденные для того, чтобы подрядчики могли безопасно выполнить установку в соответствии с местными правилами.;

- техническая информация, информация об охране труда и технике безопасности, касающаяся установки фундамента, в случае, если производитель ВЭУ несет ответственность за фундамент – если нет, то нагрузки на ВЭУ и детали интерфейса фундамента ВЭУ, а также любые другие требования к ВЭУ, которые необходимо учитывать при правильном проектировании и строительстве фундамента.;

- техническая информация, информация об охране труда и технике безопасности, касающаяся установки башни, лопасти и гондолы;

- техническая информация, информация об охране труда и технике безопасности, касающаяся любой другой устанавливаемой конструкции или системы (например, коробки передач);

- техническая информация, информация об охране труда и технике безопасности, касающаяся установки анкеров или любых аналогичных систем;

- консультации по управлению участком, доступу к участку, приему, обработке и хранению ВЭУ и сопутствующего оборудования для обеспечения защиты работников и других лиц, включая ВЭУ и ее компоненты, во время установки;

- любые определенные нагрузки или условия окружающей среды (например, скорость ветра), включая определенные пределы, которые необходимо соблюдать или не превышать, с конкретной привязкой к установке башни и лопастей;

- техническая информация, информация об охране труда и технике безопасности, необходимая для обеспечения безопасного использования любого определенного оборудования (например, кранов и подъемного оборудования) в рамках установки ВЭУ;

- любые дополнительные или альтернативные требования для безопасного вывода ВЭУ из эксплуатации; и

- вся необходимая информация для записи и передачи окончательной установленной информации заказчикам или конечным пользователям.

Если производитель не поставляет специальное монтажное оборудование, ответственность за окончательный выбор любого используемого оборудования или применяемых систем работы несет установщик.

Любые конкретные нормативные требования или обязательства, относящиеся к ВЭУ, и любые обязанности, предусмотренные для выполнения национальных правил в предоставленной юрисдикции, могут быть указаны в предоставленной документации.

В предоставленной документации могут быть указаны конкретные стандарты или кодексов, относящиеся к ВЭУ, и любые обязанности, предусмотренные для выполнения национальных стандартов и кодексов в предоставленной юрисдикции.

M.4 Ввод в эксплуатацию, эксплуатация и техническое обслуживание

Ввод в эксплуатацию, эксплуатация и техническое обслуживание систем средних ВЭУ должны соответствовать требованиям, описанным в пункте 13, со следующими дополнительными пунктами.

13.1 Общие положения

Дополнительные пункты:

Информация и инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию ВЭУ должны быть указаны в документации, предоставляемой оператору. В нее могут входит, без ограничений:

- чертежи, схемы, описания и пояснения, необходимые для эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и испытания ВЭУ;

- инструкции по обучению операторов и обслуживающего персонала, в которых должны быть указаны важные аспекты, которые необходимо охватить – как минимум, описание доступа и выхода из ВЭУ, инструкции по подъему, использованию лифта, инструкции по безопасному доступу к электроустановкам и процедурам аварийного выхода, максимальная скорость ветра для технического обслуживания и максимальная количество лиц, допущенных внутрь гондолы или работающих на ней;

- информация о максимальном количестве людей, которым разрешено находиться в разных частях ВЭУ одновременно;

- информация о мерах защиты, которые должны быть приняты оператором, включая, при необходимости, средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые должны быть предоставлены;

- требования к техническому обслуживанию, проверке и испытанию критически важных компонентов и систем безопасности;

- подробная информация об управлении и режимах работы системы управления ВЭУ;

- спецификация спасательного оборудования;

- список потенциальных опасных зон и описание опасностей, связанных с каждой потенциальной опасной зоной;

- спецификация огнетушителей и их расположение;

- описание основных специальных инструментов, которые будут использоваться во время технического обслуживания и ремонта; и

- рекомендуемые интервалы технического обслуживания ВЭУ и ключевых компонентов и систем;

- пределы стабильности при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте и поломке. Это включает описание экологических ограничений для входа в ВЭУ для проведения работ по техническому обслуживанию.

13.2 Требования к конструкции для безопасной эксплуатации, осмотра и технического обслуживания

Дополнительные пункты:

Защитные меры, которые были включены в ВЭУ, должны быть задокументированы. Они должны включать, без ограничений:

- описание существенных опасностей, которые могут существовать;

- спецификация пределов ВЭУ, включая

- предполагаемое использование ВЭУ, включая различные режимы работы и процедуры вмешательства для операторов,

- ограничения пространства, определяющие рабочие зоны и доступ к ним, интерфейсы оператор-машина и интерфейсы машина-источник питания,

- любые временные ограничения, определяющие расчетный срок службы компонентов, имеющих решающее значение для безопасности;

- подробные сведения о требованиях безопасности и защитных мерах, включая системы управления, которые были учтены при проектировании ВЭУ; и

- подробная информация о любых остаточных рисках, которые необходимо довести до сведения покупателя или оператора ВЭУ.

M.5 Документация

Все необходимые руководства, схемы, спецификации, инструкции, чертежи или инструкции по технике безопасности, достаточные для обеспечения безопасной и правильной поставки, сборки, установки, эксплуатации и технического обслуживания конструкции и оборудования ВЭУ, должны предоставляться соответствующим образом. Окончательный объем и содержание всей предоставленной информации должны учитывать:

а) оценка рисков, проведенная изготовителем;

b) размер и конфигурация ВЭУ;

c) соответствующий класс и характеристики нагрузки поставляемой ВЭУ; и

d) место установки и условия окружающей среды, для которых подходит ВЭУ.

Документация, предоставляемая покупателю, должна быть составлена на английском языке и одном или нескольких официальных языках страны, в которой будет установлена ВЭУ, если английский не является одним из них. Она должна включать:

- название производителя и его местного представителя, если отдельная организация;

- обозначение ВЭУ, включая название, модель и класс;

- любые указанные декларации о соответствии; и

- четкое заявление относительно ограничений, касающихся операций, которые могут выполняться покупателем/пользователем, и тех, которые должны быть поручены специализированным/уполномоченным компаниям/техническим специалистам, и доказательств, которые эти компании/технические специалисты должны предоставить для выполнения этих операций.

Вся документация должна быть расположена в логическом порядке и обновляться по мере поступления новой информации. Содержание документации также должно охватывать разумно предсказуемое злоупотребление.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60034 (все части), Машины электрические вращающиеся |  |  |
| IEC 60038, IEC стандартные напряжения | MOD | ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартные |
| IEC 60071-1, Координация изоляции. Часть 1: Определения, принципы и правила |  | - |
| IEC 60071-2, Координация изоляции. Часть 2: Руководство по применению |  | - |
| IEC 60076 (все части), Силовые трансформаторы |  | - |
| IEC 60204-1, Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 1: Общие требования |  | - |
| IEC 60204-11:2000, Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 11: Требования к высоковольтному оборудованию для напряжений выше 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока и не более 36 кВ |  | - |
| IEC 60364 (все части), Низковольтные электроустановки |  | - |
| IEC 60529, Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IP) | MOD | ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) |
| IEC 60664-1, Координация изоляции для оборудования в системах низкого напряжения. Часть 1: Принципы, требования и испытания |  | - |
| IEC 60664-3, Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3: Использование покрытий, герметизации и формовки для защиты от загрязнения |  | - |
| IEC 60721 (все части), Классификация условий окружающей среды |  |  |
| IEC 61000-6-2, Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-2. Общие стандарты. Помехоустойчивость к промышленной окружающей среде |  | - |
| IEC 61400-3, Ветроэнергетические установки. Часть 3: Требования к конструкции морских ВЭУ |  | - |
| IEC 61400-4, Ветроэнергетические установки. Часть 4: Требования к конструкции редукторов ВЭУ |  | - |
| IEC 61400-24, Ветроэнергетические установки. Часть 24: Молниезащита |  | - |
| IEC 61439 (все детали), Устройства комплектные низковольтные распределения и управления |  |  |
| IEC 61800-4, Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью. Общие требования. Номинальные технические характеристики систем силовых приводов переменного тока свыше 1000 В и не более 35 кВ |  | - |
| IEC 61800-5-1, Системы силовых электроприводов с регулируемой скоростью. Часть 5-1: Требования к электрической, тепловой и энергетической безопасности | IDT | ГОСТ IEC 61800-5-1-2019 Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью. Часть 5-1. Требования безопасности. Электро-, тепло- и энергобезопасности |
| IEC 62271 (все части), Высоковольтные устройства распределения и управления |  |  |
| IEC 62305-3, Защита от молнии. Часть 3: Физическое повреждение конструкций и опасность для жизни |  | - |
| IEC 62305-4, Защита от молнии. Часть 4: Электрические и электронные системы внутри конструкций |  | - |
| IEC 62477-1:2012, Требования безопасности к системам и оборудованию силовых электронных преобразователей. Часть 1: Общие положения |  | - |
| ISO 76, Подшипники качения. Номинальные статические нагрузки | MOD | ГОСТ 18854-2013 Подшипники качения. Статическая грузоподъемность |
| ISO 281, Подшипники качения. Номинальные динамические нагрузки и номинальный срок службы | MOD | ГОСТ 18855-2013 Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс |
| ISO 2394, Общие принципы надежности конструкций |  | - |
| ISO 2533, Стандартная атмосфера |  | - |
| ISO 4354, Воздействие ветра на конструкции |  | - |
| ISO 6336-2, Расчет грузоподъемности цилиндрических и винтовых зубчатых колес. Часть 2: Расчет поверхностной прочности (точечная) |  | - |
| ISO 6336-3:2006, Расчет грузоподъемности цилиндрических и винтовых зубчатых колес. Часть 3: Расчет прочности зубьев на изгиб |  | - |
| ISO 12494:2001, Атмосферное обледенение конструкций |  | - |
| ISO 13850, Безопасность оборудования. Функция аварийной остановки. Принципы проектирования | IDT | ГОСТ ISO 13850-2016 Безопасность машин. Аварийный останов. Принципы конструирования |
| ISO/TS 16281, Подшипники качения. Методы расчета модифицированного номинального срока службы для подшипников с универсальной нагрузкой |  | - |
| П р и м е ч а н и е - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты - NEQ – неэквивалентные стандарты - MOD – модифицированный стандарт |  |  |

Библиография

[1] IEC 60146 (все части), Полупроводниковые преобразователи IEC 60173:1964, Цвета жил гибких кабелей и шнуров

[2] IEC 60227 (все части), Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно

[3] IEC 60245 (все части), Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750

В включительно

[4] IEC 60269 (все части), Предохранители плавкие низковольтные

[5] IEC 60287 (все части), Электрические кабели. Расчет номинального тока

[6] IEC 60439 (все детали), Устройства комплектные низковольтные распределения и управления

[7] IEC 60446:2007, Базовый и принципы безопасности для человеко-машинного интерфейса, маркировки и идентификации. Идентификация проводников по цветам или буквенно-цифровым обозначениям

[8] IEC 60617, Графические обозначения для диаграмм (доступны по адресу http://std.iec.ch/iec60617 )

[9] IEC 60755, Общие требования к защитным устройствам, работающим от остаточного тока

[11] IEC 60898 (все части), Электрические принадлежности. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения

[12] IEC 61000-6-1, Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-1: Общие стандарты. Стандарт защиты для жилых, коммерческих и легких промышленных сред

[13] IEC 61000-6-4, Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-4: Общие стандарты. Стандарт выбросов для промышленных сред

[14] IEC 61310-1:2007, Безопасность оборудования. Индикация, маркировка и приведение в действие. Часть 1: Требования к визуальным, акустическим и тактильным сигналам

[15] IEC 61310-2:2007, Безопасность машинного оборудования, индикация, маркировка и приведение в действие. Часть 2. Требования для маркировки

[16] IEC 61400-2, Ветроэнергетические установки. Часть 2: Малые ветроэнергетические установки

[17] IEC 61400-3-1, Ветроэнергетические установки. Часть 3-1: Требования к фиксированным конструкции морских ВЭУ

[18] IEC 61400-6, Ветроэнергетические установки. Часть 6: Требования к конструкции башни и фундамента

[19] IEC 61400-12-1, Ветроэнергетические установки. Часть 12-1: Измерения энергетических характеристик ВЭУ, производящих электроэнергию

[20] IEC 61400-13, Ветроэнергетические установки. Часть 13: Измерение механических нагрузок

[21] IEC 61400-21, Ветроэнергетические установки. Часть 21: Измерение и оценка характеристик качества электроэнергии ВЭУ, подключенных к сети

[22] IEC 61508 (все части), Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью.

[23] IEC 61508-1:2010, Функциональная безопасность электрических/электронных/программируемых электронных систем, связанных с безопасностью. Часть 1: Общие требования

[24] IEC 61508-6, Функциональная безопасность электрических/электронных/программируемых электронных систем, связанных с безопасностью. Часть 6: Руководство по применению IEC 61508-2 и IEC 61508-3

[25] IEC 62061:2005, Безопасность машин. Функциональная безопасность связанных с безопасностью электрических, электронных и программируемых электронных систем управления IEC 62061/AMD1:2012 IEC 62061/AMD2:2015

[26] IEC 62305-1, Защита от молнии. Часть 1: Общие принципы

[27] ISO 12100:2010, Безопасность оборудования. Общие принципы проектирования. Оценка риска и снижение риска

[28] ISO 3010, Основа для проектирования сооружений. Сейсмические воздействия на сооружения

[29] ISO 8930:1987, Общие принципы надежности конструкций. Список эквивалентных терминов

[30] ISO 9001, Системы менеджмента качества. Требования

[31] ISO 13849-1:2015, Безопасность оборудования. Части систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1: Общие принципы конструирования

[32] ISO 13849-2, Безопасность оборудования. Части систем управления, связанные с безопасностью. Часть 2: Валидация

[33] EN 1993-1-6:2007, Проектирование стальной конструкции. Часть 1-6: Прочность и стабильность конструкции корпуса

Рекомендация IEA 11, Измерение скорости ветра и использование чашечной анемометрии, 1-е изд. 1999 г.

УДК 621.311.245(083.74)(476) МКС 27.180 (IDT) Ключевые слова: ветроэлектростанция, среднегодовая скорость ветра, среднее значение скорости ветра, электрическая система ветровой установки, ветровая электрическая установка, интенсивность турбулентности

РАЗРАБОТЧИК:

Класс установки, использующий, например, среднегодовую скорость ветра класса II и категорию турбулентности B вместе с эталонной скоростью ветра класса T, обозначается классом IIB, T.

Фактические значения могут зависеть от выбора модели турбулентности и требований, приведенных в b).

Стандартное отклонение турбулентности для модели экстремального турбулентного ветра не связано с нормальной (НМТ) или экстремальной моделью турбулентности (ЭМТ). Модель устойчивого экстремального ветра связана с моделью турбулентного экстремального ветра пиковым коэффициентом примерно 3,5.

Величина скорости порыва ветра с периодом повторяемости 50 лет была выверена с учетом вероятности возникновения порыва во время пуска или останова ВЭУ.

Предполагается, что шесть часов работы соответствуют продолжительности самой сильной части шторма.

В целом разрешение 2 м/с считается достаточным. Однако в диапазоне скоростей ветра, где кривая мощности быстро растет, шаги 2 м/с могут быть слишком большими для обеспечения точности.

Если соответствующие данные/информация отсутствуют, для перечисленных ниже событий может быть применена следующая частота/продолжительность:

• 10 остановок в год из-за превышения скорости;

• 24 часа в год работы для событий с ошибкой рыскания;

• 24 часа в год работы для событий с ошибкой высоты тона;

• 20 раз в год с потерей подключения к электрической сети.

Ситуации с прохождением низкого напряжения обычно определяются коммунальными службами как ситуации с нарушениями или сбоями в сети, с которыми ВЭУ должна быть в состоянии справиться без отключения. Причина спроса на преодоление этих ситуаций заключается в том, что если ВЭУ (особенно на ветряных электростанциях) остановятся, это может привести к коллапсу сети.

Если исторические данные о пусках аналогичных ВЭУ недоступны, можно предположить следующие годовые частоты для ПСН 3.1:

• 1000 процедур запуска при V in;

• 50 процедур запуска на V r;

• 50 процедур запуска при максимальной начальной скорости ветра.

Если исторические данные об остановках для аналогичных ВЭУ недоступны, можно предположить следующие годовые частоты для ПСН 4.1:

• 1000 процедур отключения при V in;

• 50 процедур отключения при V r;

• 50 процедур отключения при выходе V.

Руководство по нагрузкам на башни от вихревых вибраций можно найти в IEC 61400-6 (в стадии подготовки; на момент публикации: IEC CDV 61400-6:2017).

Что касается пространственного разрешения, то максимальное расстояние между соседними точками должно быть меньше 25% от (уравнение (5)) и не более 15% диаметра ротора. Это расстояние должно быть расстоянием по диагонали между точками в каждой ячейке сетки, определяемым четырьмя точками. В случае неоднородной сетки среднее значение расстояния между точками сетки по поверхности ротора можно рассматривать как репрезентативное пространственное разрешение, но это расстояние обычно уменьшается по направлению к кончику лопасти.

В качестве альтернативы, частичный коэффициент запаса прочности для сопротивления ym может быть включен в качестве частичного коэффициента запаса прочности, связанного с неопределенностью параметров материала, и частичного коэффициента запаса прочности, связанного с неопределенностью в модели сопротивления, см. Приложение K.

В Приложении K содержится руководство по калибровке парциальных коэффициентов безопасности материалов.

Предварительные и гравитационные нагрузки, которые значительно снижают общую реакцию на нагрузку, считаются благоприятными нагрузками. В случае как благоприятных, так и неблагоприятных нагрузок уравнение (32) становится

В качестве альтернативы параметры характеристической прочности могут быть выбраны в качестве 95%-ного фрактиля с использованием байесовского подхода, см. Приложение K и ISO 2394. Параметры характеристической прочности должны быть выбраны в качестве 95% фрактиля (определяется с достоверностью 75%) или значения сертификата для материалов с установленными процедурами испытаний репрезентативных образцов.

Параметрические формулы, основанные на теории мембран в Еврокоде 3, часть 6 (EN 1993-1-6:2007) для изгиба оболочки, применимые к трубчатым стальным колоннам с D / t < 300, включают смещение, которое может быть учтено путем уменьшения ym для изгиба до 1,1

Усталостная прочность определяется здесь как диапазоны напряжений, связанные с заданным количеством циклов.

Оценка рисков может привести к появлению требований к дополнительным функциям системы контроля, необходимым для обеспечения безопасности персонала. Эти функции должны быть спроектированы и оценены в соответствии с признанными методами и принципами проектирования, такими как те, которые указаны в стандартах ISO 13849 или IEC 62061.

ISO 12100:2010, 6.2.11 и 6.2.12 содержит рекомендации по применению изначально безопасных проектных мер к системам управления.

Многоканальные архитектуры включают, но не ограничиваются использованием избыточности. Одного функционального канала с высоким диагностическим охватом, обеспечиваемым отдельным тестовым каналом, может быть достаточно, если результирующее среднее время до опасного отказа достаточно велико. Обозначенная архитектура для систем категории 2 в соответствии с ISO 13849-1 представляет собой такую архитектуру

ISO 13849-1 может быть использован для определения того, достаточны ли меры против сбоев по общим причинам.

Исключения неисправностей описаны в таких стандартах, как ISO 13849-2. Для механических компонентов исключения неисправностей относятся к компонентам с «безопасным сроком службы».

См. IEC 61508-6 или IEC 62061 для подходящих методов демонстрации частоты отказов, например, деревьев отказов, моделей Маркова и т.д. Кроме того, ISO 13849-1 предоставляет упрощенные методы оценки частоты отказов, включая общие значения для компонентов.

Меры по предотвращению систематических сбоев и сбоев программного обеспечения рассматриваются в разделах 6.4, 6.10 и 6.11 IEC 62061:2005, IEC 62061:2005/AMD1:2012 и IEC 62061:2005/AMD2:2015 или 4.6, Приложения G и J к ISO 13849-1:2015.

Это требование особенно важно при выборе категории остановки 1 (контролируемая остановка).

Процедура перезапуска должна учитывать причины, по которым ВЭУ остановилась, чтобы обосновать, что перезапуск ВЭУ безопасен. Например, перезапуск может считаться небезопасным без проведения проверки, если ВЭУ была остановлена из-за чрезмерного механического удара.

Дополнительные соображения включены в IEC 61400-24:2010, раздел 9.

Следует учитывать длину соединительного кабеля, форму сигнала напряжения привода, использование изолированных подшипников и устройств заземления вала.

Если C CT меньше 1, следует использовать C CT = 1,0.

Парциальные коэффициенты безопасности нагрузки для ПСН 6.1 и ПСН 6.2 рассчитаны исходя из предположения, что коэффициент изменения годовой максимальной скорости ветра, COV, меньше 15%. Если COV превышает 15%, они могут быть линейно увеличены в  раз с 1,0 при COV = 15 % до 1,15 при COV = 30 %. Если > 1,0, скорректированное значение экстремальная 10-минутная средняя скорость ветраможет быть использована при оценке целостности конструкции, см. 11.9 и 11.10. COV годовой максимальной скорости ветра можно приблизительно получить, предполагая распределение Гумбеля и предполагая, что, например, доступны возвращаемые значения скорости ветра за 50 и 100 лет, V50 и V100. Параметры  и  получены из:

с

COV определяется из

Стандартное отклонение экстремальной скорости окружающего ветра o 1ETM может быть получено с использованием соответствующего метода экстраполяции, например, метода IFORM, или оценено с помощью:

Значения сдвига с высокой изменчивостью были зарегистрированы для определенных областей в связи с сильно стратифицированным потоком, сложным рельефом местности или серьезными изменениями неровностей. В этом случае использование среднего сдвига ветра может оказаться недостаточным.

IEC 61400-12-1 и рекомендация IEA 11 иллюстрируют рекомендации по наилучшей практике установки и настройки измерительного оборудования.

Проектировщику ВЭУ может потребоваться учитывать условия совместимости с сетью. Этот список представляет собой набор минимальных требований. Требования к совместимости местных и национальных сетей необходимо учитывать на стадии проектирования.

Правая часть уравнения (38) представляет собой приближение квантиля 90%.

Плотность воздуха 1,3 кг/м3 может быть более репрезентативной для участков на уровне моря.

Минимальная температура и соответствующие варианты нагрузки для компонентов, которые не подвергаются воздействию условий окружающей среды, должны быть определены изготовителем.

Значение температуры θ 1 год, мин. может быть установлено на + 35 К, а θ мин., режим работы может быть установлен на θ мин. режим работы + 25 К для соответствующего определения плотности воздуха. Это увеличение на +35 К и +25 К, соответственно, эквивалентно определениям нормальных климатических условий в пунктах 6.4.2 и 6.4.3.2. Стандартная плотность воздуха для нормальных климатических условий составляет 1225 кг/м3 при температуре +15°C. Диапазон температур окружающей среды для нормального климата составляет от -10 °C до +40 °C, что составляет +15 °C ± 25 K. Диапазон экстремальных температур для нормального климата составляет от -20 °C до +50 °C, что составляет +15 °C ± 35 K.

В целом разрешение 2 м/с считается достаточным.

Конструкция класса F или класса S, условия ветра (амплитуда порывов, интенсивность турбулентности и т.д.) определяются проектировщиком, как указано в приложении A.

Обратите внимание, что дисперсионные отношения для составляющих турбулентности в таблице C.1 и в выражении для восходящей составляющей скорости несколько отличаются от оригинальной спектральной модели Каймала. Продольный масштаб (а также боковой и нормальный) был выбран для аппроксимации оригинального спектра Каймала, чтобы удовлетворить требованиям к спектру, установленным в п.6.3, для асимптотического инерциального поддиапазона и дисперсионных отношений, данных в таблице C.1

В случае неравномерного распределения или несетевой компоновки ветроэлектростанции формулу следует соответствующим образом изменить, сохранив концепцию, подразумеваемую в более общей формуле (E.1). Следует принимать во внимание для каждого соседа, влияющего на ВЭУ, нарушенный сектор и связанную с ними вероятность возникновения, обусловленную средней скоростью ветра по высоте ступицы.

Критерий следует оценивать только в тех случаях, когда фрактил 84 % намного больше 0. Например, моменты отрыва лопастей от башни для подвесных секций могут быть проблематичными при определенных скоростях ветра; т.е. критерий должен рассматриваться с определенным инженерным суждением.

С целью облегчения изложения изменением уровня нагрузки, соответствующей средней точке каждого цикла, пренебрегают. Данное ограничение будет устранено позднее, когда результат колебания уровня нагрузки в средней точке цикла будет учтен заменой на эквивалентный цикл нагружения.

Вероятность отказа и соответствующий ей индекс надежности являются условными значениями, которые не обязательно представляют фактические показатели отказов, но используются в качестве рабочих значений для целей калибровки кода и сравнения уровней надежности конструкций.

Следующие три модели соответствуют основным моделям сопротивления в Еврокодах [2].

Частичные коэффициенты безопасности в таблице K.1 откалиброваны без учета смещения b и с характерным значением для неопределенности модели, равным 1.

Причина того, что  = 1,0 и  = 1,0 заключается в том, что частичный коэффициент безопасности для сопротивления становится независимым от неопределенности параметров прочности, поскольку 5 % квантиль, используемый для определения характерных значений, покрывает влияние этой неопределенности. Характерное значение неопределенности модели определяется как среднее значение и, следовательно, y s зависит от V. V следует определять по результатам испытаний, см. пункт K.12 (проектирование с помощью испытаний) или из литературы.

Частичный коэффициент безопасности для стального компонента с критерием разрушения по текучести становится = 1,1 с использованием коэффициентов вариации для предела текучести, равного 5 %, и для модели сопротивления, равного 5 %, и смещения, равного 1,1 (предел текучести составляет менее 90 % от предела прочности при растяжении или сжатии).

Параметрические формулы, основанные на мембранной теории в [6] для смятия оболочки, применимые к трубчатым стальным башням с D/t < 300, включают смещение (расчетная кривая смятия составляет 85 % от среднего значения экспериментальных значений) и неопределенность модели с коэффициентом вариации, равным 13 %, что означает, что  для смятия становится равным 1,1.

Усталостное разрушение сварных деталей рассматривается в пункте K.6. Те же принципы могут быть использованы для усталостного разрушения других критически важных деталей, изготовленных из других материалов, таких как композиты и литая сталь, где среднее значение усталостной нагрузки может быть важным.

Пункты K.8-K.11 основаны на стандартах ISO 2394:2015 [3] и EN 1990:2002 [2].

Необходимо обратить внимание на тот факт, что элемент конструкции может обладать рядом принципиально различных режимов разрушения.

Принятие логнормального распределения для определенных переменных имеет то преимущество, что не может быть отрицательных значений, как, например, для геометрических переменных и переменных сопротивления.

Предварительные знания могут быть получены в результате оценки предыдущих тестов в сопоставимых ситуациях. То, что является «сопоставимым», должно определяться инженерным суждением.

Добавление логнормального распределения для переменной имеет то преимущество, что отрицательные значения не могут возникать.

Цель состоит в том, чтобы улучшить функцию сопротивления для каждого подмножества путем анализа каждого подмножества с использованием стандартной процедуры. Недостатком разделения результатов тестирования на подмножества является то, что количество результатов тестирования в каждом подмножестве может стать очень маленьким.

Значение  оценивается по рассматриваемому тестовому образцу

Термин «обледенение ротора» используется в этом стандарте вместо типичного литературного термина «инструментальное обледенение», поскольку «обледенение ротора» более точно определяет явление в случае воздействия льда на вращающийся ротор ВЭУ. Для вращающегося ротора ВЭУ высокая скорость потока и вибрации лопастей обычно приводят к более короткому времени инкубации и восстановления, чем для стационарных приборов.

Особое внимание следует уделить исследованию различных поперечных (перпендикулярных основному направлению ветра) коэффициентов жесткости и демпфирования, особенно для фундаментов. Изменения в этих свойствах могут существенно повлиять на последствия дисбаланса массы ротора.

В процессе подготовки. Стадия на момент публикации: IEC CDV 61400-3-1:2017.

В процессе подготовки. Стадия на момент публикации: IEC CDV 61400-6:2017.