| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ IEC/TS 62257-2-20_ (проект, КZ, редакция 1) |

Возобновляемая энергетика

Гибридные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, предназначенные для сельской электрификации

Рекомендации

Часть 2

ИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПО КЛАССИФИКАЦИИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 2: From requirements to a range of electrification systems

(IEC/TS 62257-2:2015, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (РГП КазСтандарт) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протокол от                               №                    )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC/TS 62257-2:2015 Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 2: From requirements to a range of electrification systems (Гибридные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, предназначенные для сельской электрификации. Рекомендации-Часть 2: Из требований по классификации систем электроснабжения).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации 88 - Ветровые энергетические системы совместно с техническим комитетом 21 («Вторичные элементы и батареи»), подкомитетом 21А («Вторичные элементы и батареи, содержащие щелочные или другие некислотные электролиты»), техническим комитетом 64 («Электрические установки и защита от поражения электрическим током») Международной электротехнической комиссии (IEC).

Степень соответствия - идентичная (IDT).

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет - сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Содержание

| Введение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Область применения........................................................................................................ |  |  | 1 |
| 2 Нормативные ссылки....................................................................................................... |  |  | 2 |
| 3 Термины и определения.................................................................................................. |  |  | 2 |
| 4 Методология нетехнических предварительных исследований.................................... |  |  | 3 |
| 4.1 Место и роль предварительных исследований при разработке проекта по созданию децентрализованной системы электроснабжения сельских объектов............................................................................................................................... |  |  | 3 |
| 4.2 Основные направления предварительных исследований....................................... |  |  | 3 |
| 4.2.1 Общие положения.................................................................................................... |  |  | 3 |
| 4.2.2 Данные для лучшего понимания условий реализации проекта........................... |  |  | 4 |
| 4.2.3 Необходимые данные для технико-экономического исследования.................... |  |  | 5 |
| 4.2.4 Необходимые данные для финансового анализа................................................. |  |  | 8 |
| 4.2.5 Необходимые данные для организационных исследований................................ |  |  | 9 |
| 4.3 Этапы социально-экономического исследования.................................................... |  |  | 11 |
| 5 Классификация систем электрификации........................................................................ |  |  | 11 |
| 5.1 Введение в ряд систем............................................................................................... |  |  | 11 |
| 5.2 Требования потребителей электроэнергии.............................................................. |  |  | 11 |
| 5.3 Типология качественных требований........................................................................ |  |  | 11 |
| 5.3.1 Виды типичного энергопотребления....................................................................... |  |  | 11 |
| 5.3.2 Предоставление электроэнергии потребителю..................................................... |  |  | 12 |
| 5.3.3 Качество электроэнергии......................................................................................... |  |  | 12 |
| 5.4 Требования к количественным характеристикам электроснабжения..................... |  |  | 12 |
| 5.5 Классификация услуг по электроснабжению............................................................ |  |  | 14 |
| 5.6 Рекомендации по выбору подсистем производства электроэнергии..................... |  |  | 14 |
| 5.7 Типы децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов........... |  |  | 14 |
| 5.7.1 Общие положения.................................................................................................... |  |  | 14 |
| 5.7.2 Выбор подсистемы производства электроэнергии................................................ |  |  | 15 |
| 5.7.3 От потребностей потребителей электроэнергии к системам электроснабжения: обобщенная информация о типах систем электроснабжения............................................................................................................... |  |  | 16 |
| 6 Структура децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов............................................................................................................................... |  |  | 19 |
| 6.1 Общие положения....................................................................................................... |  |  | 19 |
| 6.2 Общая структура децентрализованной системы электроснабжения сельских объектов............................................................................................................................... |  |  | 19 |
| 6.2.1 Общие положения.................................................................................................... |  |  | 19 |
| 6.2.2 Подсистема производства электроэнергии............................................................ |  |  | 19 |
| 6.2.3 Подсистема распределения электроэнергии......................................................... |  |  | 20 |
| 6.2.4 Подсистема потребления электроэнергии или прикладная подсистема или подсистема спроса.............................................................................................................. |  |  | 20 |
| 6.3 Объединение подсистем............................................................................................ |  |  | 20 |
| 6.4 Функциональные схемы.............................................................................................. |  |  | 23 |
| 6.5 Взаимосвязанные стандарты..................................................................................... |  |  | 24 |
| 6.6 Границы между подсистемами производства, распределения и потребления электроэнергии.................................................................................................................... |  |  | 24 |
| 6.7 Классификация различных типов децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов............................................................................... |  |  | 24 |
| Приложение |  | A (справочное) Этапы социально-экономических исследований……. | 26 |
| A.1 Общие положения....................................................................................................... |  |  | 26 |
| A.2 Подготовительный этап.............................................................................................. |  |  | 26 |
| A.3 Проведение анкетирования, выбор и подготовка экспертов, определение объема выборочной совокупности для проведения исследования....................................................................................................................... |  |  | 27 |
| A.4 Проведение социально-экономических исследований, изучение результатов.......................................................................................................................... |  |  | 27 |
| A.5 Экстраполяция результатов....................................................................................... |  |  | 27 |
| Приложение |  | B (справочное) Анализ типов приемников в зависимости от их использования и отражения сезонных изменений (там, где это необходимо).............................................................................................. | 28 |
| B.1 Домашнее использование.......................................................................................... |  |  | 28 |
| B.1.1 Общие положения.................................................................................................... |  |  | 28 |
| B.1.2 Пример использования 1......................................................................................... |  |  | 29 |
| B.1.3 Пример использования 2 ........................................................................................ |  |  | 30 |
| B.2 Анализ типов приемников в зависимости от видов использования....................... |  |  | 31 |
| B.2.1 Общие положения ................................................................................................... |  |  | 31 |
| B.2.2 Оздоровительный центр......................................................................................... |  |  | 31 |
| B.2.3 Места религиозного поклонения............................................................................ |  |  | 31 |
| B.2.4 Центр населенного пункта...................................................................................... |  |  | 32 |
| B.2.5 Школа........................................................................................................................ |  |  | 32 |
| B.2.6 Административные помещения.............................................................................. |  |  | 32 |
| B.2.7 Система связи.......................................................................................................... |  |  | 32 |
| B.2.8 Освещение в общественных местах...................................................................... |  |  | 33 |
| B.2.9 Водоснабжение........................................................................................................ |  |  | 33 |
| B.2.10 Станция зарядки аккумуляторных батарей......................................................... |  |  | 33 |
| Приложение |  | C (справочное) Показатели, определяющие качество электроэнергии для децентрализованных систем электроснабжения.................................................................................... | 34 |
| Приложение |  | D (справочное) Выбор подсистемы производства электроэнергии с требуемыми эксплуатационными характеристиками..................................................................................... | 36 |
| D.1 Характерные особенности подсистем производства электроэнергии................... |  |  | 36 |
| D.2 Выбор децентрализованной системы электроснабжения сельских объектов по требуемым потребителем условиям поставки электроэнергии...................................... |  |  | 37 |
| Приложение |  | E (справочное) Функциональные схемы................................................. | 39 |
| E.1 Перечень символов.................................................................................................... |  |  | 39 |
| E.2 Типы систем................................................................................................................ |  |  | 40 |
| E.2.1 Система типа T1I: системы на основе ВИЭ без накопителя (в синхронном режиме, использующими солнечную энергию, энергию ветра или волн)3: «Производство электроэнергии с помощью ВИЭ»........................................................... |  |  | 40 |
| E.2.2 Система типа T2I: ИСЭ: «Производство с помощью источников на основе ВИЭ при наличии накопителя электроэнергии».................................................................................................................. |  |  | 47 |
| E.2.3 Система типа T3I: ИСЭ: «Производство с помощью источников на основе ВИЭ совместно с дизель-генератором без накопителя электроэнергии».................................................................................................................. |  |  | 50 |
| E.2.4 Система типа T4I: ИСЭ: «Производство с помощью источников на основе ВИЭ совместно с дизель-генератором при наличии накопителя электроэнергии».................................................................................................................. |  |  | 53 |
| E.2.5 Система типа T5I: ИСЭ: «Производство только с помощью генераторной установки без накопителя» ................................................................................................ |  |  | 55 |
| E.2.6 Система типа T6I: ИСЭ: «Производство только с помощью генераторной установки с накопителем электроэнергии» ...................................................................... |  |  | 56 |
| E.2.7 Система типа T1C: КСЭ: «Производство только с помощью ВИЭ без накопителя электроэнергии» ............................................................................................. |  |  | 57 |
| E.2.8 Система типа T2C: КСЭ: «Микроэлектростанция на основе ВИЭ, снабжающая микросеть».................................................................................................... |  |  | 57 |
| E.2.9 Система типа T3C: КСЭ: «Микроэлектростанция на основе источников разных типов (ВИЭ и дизель) без накопителя, снабжающая микросеть»...................... |  |  | 60 |
| E.2.10 Система типа T4C: КСЭ: «Микроэлектростанция на основе источников разных типов (ВИЭ и дизель) с накопителем, снабжающая микросеть»....................... |  |  | 63 |
| E.2.11 Система типа T5C: КСЭ: «Микроэлектростанция на основе дизеля, снабжающая микросеть».................................................................................................... |  |  | 65 |
| E.2.12 Система типа T6C: КСЭ: «Микроэлектростанция на основе дизеля с накопителем, снабжающая микросеть»............................................................................ |  |  | 67 |
| Приложение | ДА (обязательное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам……………………………………………………………………... |  | 70 |

Введение

1) Международная электротехническая комиссия (IEC) - это всемирная организация по стандартизации, объединяющая все национальные электротехнические комитеты (национальные комитеты IEC). Целью IEC является содействие международному сотрудничеству по всем вопросам, касающимся стандартизации в электрической и электронной областях. С этой целью и в дополнение к другим видам деятельности IEC публикует международные стандарты, технические условия, технические отчеты, общедоступные технические условия (PAS) и руководства (далее «публикации IEC»). Их подготовка возлагается на технические комитеты; любой национальный комитет IEC, заинтересованный в рассматриваемой теме, может участвовать в этой подготовительной работе. Международные, правительственные и неправительственные организации, поддерживающие связь с IEC, также участвуют в этой подготовке. IEC тесно сотрудничает с Международной организацией по стандартизации (ISO) в соответствии с условиями, определенными соглашением между двумя организациями.

2) Официальные решения или соглашения IEC по техническим вопросам выражают, насколько это возможно, международный консенсус мнений по соответствующим вопросам, поскольку каждый технический комитет имеет представительство от всех заинтересованных национальных комитетов IEC.

3) Публикации IEC имеют форму рекомендаций для международного использования и принимаются национальными комитетами IEC в этом смысле. Хотя прилагаются все разумные усилия для обеспечения точности технического содержания публикаций IEC, Международная электротехническая комиссия не может нести ответственность за способ их использования или за любое неправильное толкование конечным пользователем.

4) В целях содействия международному унифицированию национальные комитеты IEC обязуются в максимально возможной степени прозрачно применять публикации IEC в своих национальных и региональных изданиях. Любое расхождение между любой публикацией IEC и соответствующей национальной или региональной публикацией должно быть четко указано в последней.

5) Международная электротехническая комиссия не предоставляет услуг по подтверждению соответствия. Независимые органы по сертификации предоставляют услуги по оценке соответствия и, в некоторых областях, доступ к знакам соответствия IEC. Международная электротехническая комиссия не несет ответственности за любые услуги, оказываемые независимыми органами по сертификации.

6) Все пользователи должны убедиться, что у них имеется последнее издание данной публикации.

7) Международная электротехническая комиссия или ее директора, сотрудники, служащие или агенты, включая отдельных экспертов и членов технических комитетов и национальных комитетов IEC, не несут никакой ответственности за любые травмы, материальный ущерб или другой ущерб любого характера, прямой или косвенный, или за затраты (включая судебные издержки) и расходы, возникшие в результате публикации, использования или ссылки на данную публикацию IEC или любые другие публикации IEC.

8) Следует обратить внимание на нормативные ссылки, приведенные в данной публикации. Использование ссылочных публикаций необходимо для правильного применения данной публикации.

9) Необходимо обратить внимание на то, что некоторые элементы данной публикации IEC могут являться объектом патентных прав. IEC не несет ответственности за выявление любых или всех таких патентных прав.

Основной задачей технических комитетов IEC является подготовка международных стандартов. В исключительных обстоятельствах технический комитет может предложить опубликовать техническую спецификацию, когда

• невозможно получить необходимую поддержку для публикации международного стандарта, несмотря на неоднократные усилия, или

• тема все еще находится в стадии технической разработки, или когда по любой другой причине существует перспектива, но нет непосредственной возможности достижения соглашения по международному стандарту.

Технические спецификации подлежат пересмотру в течение трех лет после публикации, чтобы решить, могут ли они быть преобразованы в международные стандарты.

IEC 62257-2, являющаяся технической спецификацией, была подготовлена техническим комитетом IEC 82: «Солнечные фотоэлектрические энергетические системы».

Настоящее второе издание отменяет и заменяет первое издание, выпущенное в 2004 году. Оно представляет собой технический пересмотр.

Основные технические изменения по сравнению с предыдущим изданием заключаются в следующем:

• переопределение максимального напряжения переменного тока с 500 В до 1 000 В, максимального напряжения постоянного тока с 750 В до 1 500 В;

• снятие ограничения на размер системы в 100 кВА. Отсюда удаление слова «небольших» в названии и соответствующих ссылках в данной технической спецификации.

Данная техническая спецификация должна использоваться совместно с другими документами серии IEC 62257.

Текст данной технической спецификации основан на следующих документах:

| Проект вопросника | Отчет об итогах голосования |
| --- | --- |
| 82/947/DTS | 82/998A/RVC |

Полная информация о голосовании по утверждению данной технической спецификации содержится в отчете об итогах голосования, указанном в таблице выше.

Настоящая публикация была составлена в соответствии с Директивами ISO/IEC, часть 2.

Список всех частей серии IEC 62257, опубликованных под общим названием «Гибридные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, предназначенные для сельской электрификации. Рекомендации», можно найти на сайте IEC.

Будущие стандарты этой серии будут иметь новое общее название, приведенное выше. Заголовки существующих стандартов этой серии будут обновлены при следующем издании.

Комитет решил, что содержание данной публикации останется неизменным до даты результата ведения, указанной на сайте IEC в разделе «http://webstore.iec.ch» в данных, относящихся к конкретной публикации. На эту дату публикация будет:

• преобразована в международный стандарт;

• переутверждена;

• отменена;

• заменена пересмотренным изданием;

• измененным.

Позднее может быть выпущена двуязычная версия этой публикации.

Группа стандартов на основе IEC 62257 предназначена для предоставления различным участникам проектов по электрификации сельских районов (таким как исполнители проектов, подрядчики проектов, руководители проектов, установщики оборудования и т.д.) документов для создания возобновляемых источников энергии и гибридных систем с переменным напряжением ниже 1 000 В и постоянным напряжением ниже 1 500 В.

Группа стандартов на основе IEC 62257 содержит рекомендации по:

a) выбору необходимой системы в требуемом месте;

b) проектированию этой системы;

c) эксплуатации системы и поддержанию ее в рабочем состоянии.

Эти документы сосредоточены только для реализации проектов электрификации сельских объектов, но не являются специфическими для развивающихся стран. Они не должны рассматриваться как универсальные для сельской электрификации. Документы пытаются продвигать использование возобновляемых источников энергии в сельской электрификации; в настоящее время они не содержат требований к разработке экологически чистых технологий (выбросы CO2, углеродные кредиты и т.д.). Дальнейшие разработки в этой области могут быть представлены на будущих этапах.

Содержание группы стандартов на основе IEC 62257 является целостным с разбиением на части, отражающие вопросы безопасности и устойчивого развития систем электроснабжения при минимальной стоимости издержек за срок службы. Одной из основных целей данной группы стандартов является обеспечение необходимых требований в области применения электростанций на основе возобновляемых источников энергии и гибридных автономных систем электроснабжения.

Целью данной части серии стандартов IEC 62257 является предложение ряда систем электрификации на основе возобновляемых источников энергии, способных удовлетворить требования заказчиков, определенных в области проектов децентрализованной электрификации сельских районов.

Настоящая техническая спецификация была разработана в сотрудничестве с другими техническими комитетами и подкомитетами IEC, занимающимися возобновляемыми источниками энергии и смежными вопросами, а именно с техническим комитетом 21 («Вторичные элементы и батареи»), подкомитетом 21А («Вторичные элементы и батареи, содержащие щелочные или другие некислотные электролиты»), техническим комитетом 64 («Электрические установки и защита от поражения электрическим током»), техническим комитетом 88 («Системы генерации ветровой энергии») и другими.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Возобновляемая энергетика

Гибридные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, предназначенные для сельской электрификации

Рекомендации

Часть 2

ИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПО КЛАССИФИКАЦИИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 2: From requirements to a range of electrification systems

Дата введения – 202   –     –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методический подход к подготовке и проведению социально-экономических исследований при разработке проектов по созданию децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов (децентрализованных потребителей). Настоящий стандарт предназначен для использования проектными группами, в частности экспертами в области социально-экономических исследований.

Необходимая исходная информация и количество требуемых экспертов зависят от предлагаемого проекта. Для крупных проектов, которые предназначены для электроснабжения густонаселенных районов, потребуется проведение детальных исследований. Для проектов с одним или несколькими потребителями допускается упрощенное исследование.

Информация, полученная на предварительных стадиях, может быть использована несколькими способами, например в качестве полноценного экономического и финансового исследований проекта децентрализованной системы электроснабжения сельских объектов.

В настоящем стандарте также приведены технические решения для структурных элементов, которые могут входить в состав системы электроснабжения сельских объектов в зависимости от качественных и количественных характеристик энергоснабжения с целью удовлетворения требований потребителей электроэнергии в соответствии с их платежеспособностью.

Кроме того, для каждого типа системы электроснабжения приведена ее структура, что может оказать существенную помощь техническим руководителям проектов при разработке этих систем.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 60617 DB1 Graphical symbols for diagrams (Графические символы для диаграмм).

IEC 62257-9 (все части) Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification (Гибридные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, предназначенные для сельской электрификации. Рекомендации).

IEC 62257-12 (все части) Recommendations for renewable energy and hybrid systems for rural electrification (Гибридные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, предназначенные для сельской электрификации. Рекомендации).

1 «DB» относится к онлайн-базе данных IEC, доступной по адресу http://std.iec.ch/iec60617.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 возобновляемый источник энергии (ВИЭ) (renewable energy (REN)): Энергия из источника, который не истощается при использовании.

3.2 гибридная система (hybrid system): Энергетическая система с несколькими источниками электрической энергии (генераторами), использующими не менее двух разных технологий производства электроэнергии.

3.3 система электроснабжения, управляемая оперативно (dispatchable power system): Источник (генератор) или система являются управляемыми, если в любой момент времени они могут выработать требуемую электроэнергию (например, дизель-генератор).

3.4 система электроснабжения, не управляемая оперативно (non-dispatchable power system): Система, которая является зависимой от наличия энергетического ресурса; требуемая мощность не всегда может быть доступна в условное время (например система солнечных батарей, подсоединённая к общей электросети).

3.5 накопитель (storage): Устройство для хранения электрической энергии, произведенной одним из генераторов системы, с возможностью последующего преобразования ее обратно в электроэнергию внутри системы.

3.6 микроэлектростанция (micropower plant): Электростанция, которая вырабатывает менее 50 кВА посредством использования одного энергетического ресурса или гибридной системы.

3.7 микросеть (microgrid): Электрическая сеть, которая перераспределяет мощность менее 50 кВА и питается от микроэлектростанции.

3.8 индивидуальная система электроснабжения (ИСЭ) (Individual Electrification System (IES)): Энергетическая система, которая снабжает один сельский объект (децентрализованного потребителя) электрической энергией, которая использует, как правило, один энергетический ресурс.

3.9 коллективная система электроснабжения (КСЭ) (Collective Electrification System (CES)): Энергетическая система, которая снабжает несколько сельских объектов (децентрализованных потребителей) электрической энергией, которая использует один или несколько энергетических ресурсов.

3.10 изолированная зона (isolated site): Зона, в которой отсутствуют соединения с национальной или региональной электрической сетью в текущий момент времени.

3.11 удаленная зона/область (remote site/area): Географическая характеристика объекта, указывающая на его удаленность от развитой инфраструктуры, в том числе, от централизованной электрических сетей.

4 Методология нетехнических предварительных исследований

4.1 Место и роль предварительных исследований при разработке проекта по созданию децентрализованной системы электроснабжения сельских объектов

Начинать разработку проекта по созданию децентрализованной системы электроснабжения сельских объектов  без согласования с местными органами власти и учета мнения населения не рекомендуется. Необходимо хорошо понимать потребности и пожелания местного населения, учитывать его требования, платежеспособность и готовность оплачивать услуги по энергоснабжению.

Если имеется вся необходимая социально-экономическая информация, то она должна быть надлежащим образом классифицирована и обработана для данной цели.

Если не все социально-экономические данные доступны, то в качестве первой стадии разработки проекта рекомендуется провести предварительные исследования. Целью первой стадии проекта является наиболее полное изучение зоны, в которой планируется создание децентрализованной системы электроснабжения сельских объектов, различными экспертами для получения необходимой информации для технического, экономического, финансового и юридического анализов, а также для выполнения проекта в целом.

В настоящем разделе рассматривается метод получения необходимой информации.

Некоторые из сведений, описанных в следующих подпунктах, могут быть получены от государственных организаций до посещения конкретных сайтов.

4.2 Основные направления предварительных исследований

4.2.1 Общие положения

Социально-экономические исследования должны обеспечить определенной информацией экспертов, принимающих участие в финансовом анализе, технико-экономических и организационных исследованиях. Данное исследование также должно обеспечить экспертов, принимающих участие в финансовом анализе, информацией об условиях среды, в которых будет создаваться проект, и предоставить общественности информацию об общих целях и задачах проекта.

В следующих подразделах приведены сведения относительно информации, которая должна быть собрана и проанализирована, учитывая структуру предварительных исследований:

• общая информация о социально-культурных условиях;

• технико-экономические исследования;

• организационные исследования;

• финансовый анализ.

Содержание предварительных исследований и основные задачи, которые должны быть решены в ходе предварительных исследований, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Пример содержания нетехнического предварительного исследования

4.2.2 Данные для лучшего понимания условий реализации проекта

4.2.2.1 Общая информация

Следующие темы должны быть рассмотрены подрядчиками проекта. Именно они должны определить значимость каждой из этих категорий применительно к конкретному проекту или программе.

4.2.2.2 Социологические данные

Социологические данные являются важными для понимания условий жизни населения. В частности, следует исследовать образ жизни, санитарные условия, национальные и местные языки, уровень образования и грамотности, уровень технического развития и наличие соответствующих организаций и ассоциаций. Кроме того, необходимо принять во внимание роль мужчины и женщины в социальной организации населенного пункта и/или региона, в котором планируется реализовать проект.

4.2.2.3 Приоритеты местного населения в развитии региона

Необходимо проанализировать мнение населения, для целей обеспечения энергоснабжением которого планируется реализовать проект, о своем населенном пункте и/или регионе. Необходимо определить, что с точки зрения населения является приоритетным для улучшения повседневной жизни (например, установка водяных насосов, сооружение больницы, школы, развитие коммуникационной инфраструктуры, электричество и т.д.).

Следует выяснить, является ли реализация проекта по созданию децентрализованной системы электроснабжения сельских объектов приоритетным направлением для населенного пункта и/или региона по мнению населения и местных властей?

4.2.2.4 Экономическая активность и возможное развитие

Знание экономической активности в обществе позволяет получить более полное представление о среде, в условиях которой планируется реализовать проект. Данная информация также помогает понять динамику развития населения в целях определения тенденций изменения потребностей в электроэнергии на ближайшие годы.

Целесообразно сопоставить виды экономической активности населенного пункта (торговля, мелкая промышленность, животноводческое хозяйство, сельское хозяйство и т.д.) и определить их относительную важность. Также было бы целесообразно рассмотреть потенциальные виды деятельности, связанные с электричеством.

4.2.2.5 Осуществляемые проекты по развитию региона

Необходимо проанализировать находящиеся в процессе реализации проекты местного развития, выяснить заказчиков этих проектов, те слои населения, которые получат экономическую выгоду от их реализации, и влияющие факторы на разрабатываемый проект.

4.2.2.6 Внешние факторы, влияющие на окружающую среду

Одним из очевидных преимуществ использования технологий на основе ВИЭ является относительно незначительное экологическое воздействие этих систем на окружающую среду по сравнению с традиционными источниками энергии, в первую очередь за счет использования дизельных двигателей и применения электросетей. Воздействие на окружающую среду любой выбранной технологии (продукты сгорания, шум) должно быть оценено. В данной области исследования важно установить мнение населения, для целей обеспечения энергоснабжением которого планируется реализовать проект.

4.2.3 Необходимые данные для технико-экономического исследования

4.2.3.1 Общая информация

Информация для технико-экономических исследований не имеет прямого отношения к сфере социально-экономической деятельности, она должна быть собрана экспертами на начальной стадии любого исследования, так как является существенной при проведении технико-экономических исследований. Поэтому информация для технико-экономических исследований должна быть собрана социально-экономическим экспертом, так как он обычно является первым участником проекта, который посещает исследуемый населенный пункт и/или регион.

4.2.3.2 Географические и демографические данные

Необходимо получить географические данные об исследуемом населенном пункте и/или регионе: его координаты, топографию, данные о местной фауне, а также информацию о плотности населения. Географический план населенного пункта и/или региона является важной информацией, поскольку их географическое положение оказывает влияние на экономику энергетических потребностей общества. Если населенный пункт и/или регион является сильно разобщенным, то цена локальной распределительной сети может оказаться недопустимо высокой. По этой причине ИСЭ или небольшие КСЭ могут стать эффективными решениями. Анализ потребует детализации размещения и энергетических потребностей каждого потребителя электроэнергии. Также важно получить представление о приемлемости показателей качества электроснабжения из предлагаемых альтернативных вариантов децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов. Целесообразно собрать информацию о климате, местных природных ресурсах, способах транспортировки в рассматриваемой местности, а также изучить вопросы землевладения и права строительства объектов на частных территориях.

4.2.3.3 Человеческие ресурсы

Доступные в населенном пункте, регионе или стране кадровые ресурсы должны учитываться при анализе проекта децентрализованной системы электроснабжения сельских объектов, основанной на ВИЭ. Требуемая инфраструктура для установки, длительной эксплуатации и планового ремонта должна быть достаточной для обеспечения длительного срока эксплуатации системы. В большинстве случаев требуется многоуровневая инфраструктура: местный системный оператор, который может отслеживать кратковременные перебои в работоспособности системы; региональный сервисный центр, имеющий все необходимые ресурсы для проведения ремонта и оценки состояния компонентов системы; федеральный (или автономно-региональный) центр, осуществляющий регулярную замену основного оборудования и систему подвода электроэнергии к потребителям. При отсутствии необходимой институциональной структуры будет невозможно обеспечить качественный уровень сервиса по стабильным на протяжении жизненного цикла проекта затратам. Производственно-техническая база инфраструктуры рассчитана на персонал с надлежащим уровнем подготовки и оборудование для выполнения специфических задач в соответствующем географическом районе, где имеются структуры, гарантирующие успешную деловую деятельность. Если на данный момент соответствующая инфраструктура отсутствует, должны быть приняты меры по исследованию наличия ресурсов для создания такой инфраструктуры.

4.2.3.4 Оценка энергетических ресурсов

Должны быть собраны данные о местных возобновляемых источниках энергии, таких как ветер, солнечная радиация, энергия биомасс и гидроэнергия. Если необходимое количество данных не было собрано, то необходимо отложить реализацию проекта до тех пор, пока данные не будут дополнены. Для исследования энергии солнца и ветра должны быть проведены натурные измерения. Для ветровых ресурсов рекомендуются измерения продолжительностью не менее одного года либо использование данных, имеющих тесную корреляционную связь с многолетними измерениями в местности, отличной от исследуемой.

Информация о существующих моделях изменения исследуемого ресурса также очень важна при их оценке. Необходимо использовать современные методы оценки зоны для определения наилучшего прогноза ресурсов и потенциала производства энергии, включая, но не ограничиваясь, использование методов моделирования оценки ресурсов, таких как Wind Atlas Analysis and Application Program (WASP) Riso National Laboratories, Дания; MesoMap, True Wind Solutions, США; и Wind Resource Assessment and Mapping System (WRAMS), National Renewable Energy Laboratory, США2.

Данные, полученные с помощью этих методов, могут быть использованы для моделирования потенциала возобновляемых источников энергии в регионе. Для этого используются следующие модели: RAPSIM, Австралия; RETScreen, Канада; HOMER, Hybrid2, PVSYST, и Wattsun, США2. Для районов, где отсутствует электроснабжение, также важно рассмотреть все приемлемые варианты электрификации населенных пунктов или отдельных жилых домов. Это могут быть сведения о расстоянии до какой-либо действующей распределительной электросети и стоимости дизельного топлива, транспортируемого к месту размещения энергообъекта.

2 Эта информация приведена для удобства пользователей данного документа и не является одобрением со стороны IEC.

4.2.3.5 Условия окружающей среды, климат

Должны быть собраны данные об условиях окружающей среды и климате в исследуемой местности. Теплый климат с высокой температурой, влажностью и коррозионной способностью будет влиять на критерии проектирования системы в части выбора материалов, размещения системы и ее исполнения. Холодный климат с низкой температурой, возможностью обледенения системы и коррозионной способностью также будет влиять на критерии проектирования системы в части выбора материалов, размещения системы и ее исполнения. Высота над уровнем моря также может являться важным параметром, влияющим на проектирование системы. Местные условия могут повлиять на транспортировку, установку объектов, возможность доступа в определенные места, а также на затраты, связанные с эксплуатацией и ремонтом системы. Чрезвычайные происшествия (землетрясения, наводнения, ураганы), характерные для исследуемой местности, также могут влиять на критерии проектирования системы и срок ее службы. Информация о частоте возникновения чрезвычайных происшествий в исследуемой местности также должна быть собрана и учтена при проектировании системы в соответствии с национальными и/или межгосударственными стандартами.

4.2.3.6 Наличие энергоресурсов

Структура имеющихся в наличии энергоресурсов (жидкое топливо, газ, древесина и др.) должна быть проанализирована с учетом потенциала месторождения, доступности и стоимости его освоения. Существующая инфраструктура в виде энергоустановок, топливохранилищ и распределительных линий должна быть собрана и детально обработана. Должны быть рассчитаны издержки и принципы учета электропотребления, а также субсидии на уже существующие в исследуемой местности энергоресурсы (при их наличии). В случае существования в исследуемой местности дизельной электростанции особое внимание необходимо обратить на определение реальной стоимости дизельного топлива, поставляемого на эту электростанцию. Для любой существующей в исследуемой местности электростанции показателями, обязательными для анализа, являются количество часов электроснабжения в сутки и мнения потребителей о качестве получаемой электроэнергии.

4.2.3.7 Прогнозирование потребительского спроса

Прогнозируемое потребление электроэнергии, а также предполагаемый рост или снижение электрической нагрузки влияют на технические требования и структуру гибридной системы. Установить начальный уровень нагрузок или спрогнозировать их рост может оказаться сложной задачей, часто основывающейся на исторических данных. Для системы энергоснабжения уровень нагрузок и их рост являются факторами, влияющими на проектирование системы и стоимость электроэнергии. Необходимо также провести исследование областей потенциального потребления электроэнергии. Например, сельскохозяйственные водяные насосы, приводимые в действие вручную, могут быть электрифицированы или процесс сушки зерна может осуществляться с применением биогаза.

4.2.4 Необходимые данные для финансового анализа

4.2.4.1 Общая информация

Для проведения финансового анализа финансовый эксперт должен располагать данными, которые предоставляет ему эксперт по социально-экономическим вопросам. Для финансового анализа следует использовать следующую информацию:

4.2.4.2 Количество и изменение численности потребителей электроэнергии

Данные о количестве и изменении численности потребителей электроэнергии определяют исходя из данных о потребности населения в электроснабжении. Для того чтобы оценить потенциальное число потребителей электроэнергии в начале разработки проекта, необходимо принимать в расчет социальную потребность (готовность платить) и платежеспособность.

Для того чтобы оценить изменение численности потребителей электроэнергии во времени, необходимо знать демографический рост и темпы жилищного строительства (среднее число жителей на один дом).

4.2.4.3 Доступность-готовность платить

Для установления средней стоимости продажи электроэнергии, необходимой для выполнения финансового плана, следует пользоваться показателем средней платежеспособности, определенной в соответствии с требованиями предыдущего этапа. Однако предпочтительнее установить готовность потребителей электроэнергии платить за предоставляемые услуги и распределение потенциальных потребителей электроэнергии по видам услуг. Затем необходимо определить среднюю отпускную цену для каждой услуги.

4.2.4.4 Возможные источники финансирования для потребителя

Необходимо иметь информацию о различных местных финансовых институтах и сложившейся системе движения денежной наличности. Анализ источников дохода населения, регулярности этого дохода позволит осуществить более качественный менеджмент покупателей. Социологические опросы помогут получить информацию о предпочтениях и социальной приемлемости различных способов оплаты.

4.2.4.5 Международные и национальные организации как потенциальные источники финансирования

Международные и национальные организации являются потенциальными источниками финансирования. В соответствии со специфическими целями проекта рекомендуется проанализировать перечень данных организаций (правительственных и неправительственных) с целью определения возможности получения от них поддержки. Такие международные и национальные организации могут быть источниками выделения субсидий, что может компенсировать реальную стоимость проекта. Некоторые проекты могут финансироваться только за счет средств местных бюджетов, но в большинстве случаев целесообразно привлечение таких организаций к реализации проектов.

4.2.4.6 Подключение к системе электроснабжения (исходное оборудование)

Важно знать, может ли население согласиться на оплату за подключение к системе электроснабжения. Если да, то какова адекватная плата и какова готовность населения платить за это подключение.

4.2.5 Необходимые данные для организационных исследований

4.2.5.1 Наличие локальной инфраструктуры

Для того чтобы оптимизировать работу любой децентрализованной системы энергоснабжения, необходимо четко представлять транспортную и коммуникационную инфраструктуру в предполагаемом месте размещения этой системы. Необходимо знать, функционируют ли они на протяжении всего года (например, необходимость обеспечения населенного пункта топливом).

Чтобы оценить социальную приемлемость децентрализованной системы энергоснабжения, представляющей собой совокупность имеющихся в наличии технических средств и оборудования, необходимо знать расстояние до общенациональной энергосистемы и возможность централизованного электроснабжения (если таковая имеется) населения, а также доступность коммуникационной инфраструктуры.

4.2.5.2 Уровень развития частного сектора

Уровень развития частного сектора может быть установлен исходя из количества предприятий торговли и мелкой промышленности на селе, а также посредством учета населения с техническими навыками: наличие электротехников, механиков и других специалистов.

Это поможет определить возможность участия частного сектора в разрабатываемых проектах по созданию систем электроснабжения в части организации работ с потребителями электроэнергии или даже в части капиталовложений. Поэтому необходимо обратить внимание на частное предпринимательство: частные микроэнергосети, станции зарядки аккумуляторов, сдача внаем домашних систем на основе солнечных батарей и т.д.

4.2.5.3 Уровень развития населения

Анализ уровня развития населения проводят путем сбора информации о присутствии (или отсутствии) местных структурных организаций или ассоциаций, таких как: профсоюзы, общественные объединения, социально-культурные ассоциации и т.д. Также важно принять во внимание наличие проектов по созданию децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов на уровне населенного пункта, таких как микросети.

Как правило, чем меньше подобных структурных организаций, тем ниже будет организационная способность общества. В таком случае очень трудно представить себе возможность организации работ по реализации проекта только на общественном уровне.

4.2.5.4 Уровень развития общественного сектора

Анализ уровня развития общественного сектора может быть оценен путем рассмотрения существующего общественного сектора (федеральные или местные органы власти) в населенном пункте. Если существующий общественный сектор недостаточно развит, то можно сделать вывод, что управление проектом по созданию децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов посредством общественности нецелесообразно.

4.2.5.5 Задачи местных органов власти

Существует ряд вопросов, которые входят в компетенцию федеральных и местных органов власти и которые необходимо будет оценить до начала реализации проекта. К ним относятся вопросы финансирования и субсидирования, ответственность за рабочее состояние системы, импортные тарифы, вопросы землепользования, законодательство и регулирование производства электроэнергии. Во многих случаях государственные барьеры на пути использования новых и возобновляемых технологий электрификации сельских районов труднее всего преодолеть, и это приводит к наибольшим задержкам в реализации проекта.

4.2.5.6 Институциональные организации

Институциональные организации являются потенциальными источниками поддержки при реализации проекта. В зависимости от установленных целей проекта можно найти организации, обладающие соответствующим опытом, например по развитию бизнеса.

4.3 Этапы социально-экономического исследования

Основные этапы, рекомендуемые при социально-экономическом исследовании, описаны в Приложении А.

5 Классификация систем электрификации

5.1 Введение в ряд систем

В данном разделе приводится классификация децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов (децентрализованных потребителей) в случаях, если эти потребители электроэнергии находятся на значительном удалении от централизованной, национальной/региональной электрических сетей, на основе ряда типов систем..

5.2 Требования потребителей электроэнергии

Должны быть приняты во внимание два вида требований потребителей электроэнергии:

a) качественные требования, включительно:

• временная доступность: способность использовать электроэнергию в любое время;

• качество электроэнергии, не ухудшающее производимых операций и не уменьшающее срок службы потребителей.

b) количественные требования, характеристиками которых является:

• количество требуемой электроэнергии за рассматриваемый период, позволяющее получить преимущество по числу часов использования, ожидаемых от установленного приемника.

5.3 Типология качественных требований

5.3.1 Виды типичного энергопотребления

Виды типичного энергопотребления, включая область применения электроэнергии и назначение энергопотребления, приведены в таблице 1. Представленные категории определяются типом энергопотребления (индивидуальное или коллективное) и необходимостью обеспечения потребителя электроэнергией требуемой мощности:

Таблица 1 - Типы применения и виды использования

| Область применения электроэнергии | Назначение |
| --- | --- |
| Для домашнего использования | Освещение |
|  | Аудио-, видеоаппаратура |
|  | Холодильные приборы |
|  | Бытовое электронное оборудование |
|  | Стиральные машины |
|  | Утюги |

Окончание таблицы 1

| Область применения электроэнергии | Назначение |
| --- | --- |
|  | Морозильные камеры |
|  | Прочее |
| Для общественного использования (общественные места, церкви, оздоровительные центры и т.д.) | Назначение энергопотребления, аналогичное энергопотреблению для домашнего использования, но обычно с большим количеством более мощных электроприемников. Освещение в общественных местах Коллективное водоснабжение |
| Экономически активные установки | Процесс обеспечения работоспособности оборудования (как правило, двигателей) |

5.3.2 Предоставление электроэнергии потребителю

Учитывая возрастающие требования потребителя электроэнергии и исходя из возможности оказания ожидаемой/требуемой услуги по предоставлению электроэнергии в течение суток, для каждого вида энергопотребления могут быть установлены следующие характеристики с точки зрения предоставления электроэнергии потребителю:

• продолжительность предоставления электроэнергии в течение суток (ч/сут).

• годовая продолжительность предоставления электроэнергии (%/год).

• требуемые показатели качества электроэнергии.

5.3.3 Качество электроэнергии

Удовлетворительное функционирование приборов обеспечивается качеством электроэнергии, предоставляемой потребителю. В таблице 2 приведены показатели, определяющие качество электроэнергии для электроприемников постоянного и переменного тока.

Таблица 2 - Показатели, определяющие качество электроэнергии

| Род тока электроприемника | Показатели, определяющие качество электроэнергии |
| --- | --- |
| Постоянный ток | Напряжение измеряется на уровне приемника (U ± ∆U) Качество сигнала |
| Переменный ток | Напряжение измеряется от точки отправления (U ± ∆U) Частота (f ± ∆f) Искажение синусоиды (THD) cos (φ) системы |

Значения приведенных показателей приведены в таблице C.1.

5.4 Требования к количественным характеристикам электроснабжения

Анализ требований к количественным характеристикам электроснабжения для повсеместно используемых типов электроприемников для каждой из вышеуказанных областей применения, а также оценка времени, в течение которого данные приемники могут использоваться, приведены в приложении В.

На основании этого анализа требования к количественным характеристикам электроснабжения можно подразделить на четыре категории, как показано в таблице 3.

Таблица 3 - Требования к количественным характеристикам электроснабжения (примеры типов потребителей и применения электроэнергии)

| Примеры количественных требований | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип потребителя (примеры типичного применения) | Индивидуальные услуги (освещение, аудио-, видеоаппаратура) | Индивидуальные услуги (категория 1 + холодильные приборы + бытовое электронное оборудование) | Индивидуальные услуги (категория 2 + стиральные машины, пр.) | Общественные услуги (водоснабжение и т.д.) |
|  | И | и | и | и |
|  | Общественные услуги | Общественные услуги | Общественные услуги | Бизнес-услуги |
|  | «низкое энергопотребление» |  |  |  |
|  | (места религиозного поклонения, общественные центры, административные помещения, системы коммуникаций и т.д.) | (оздоровительный центр: освещение, холодильные приборы и т.д.) | (освещение в общественных местах) | (двигатели и т.д.) |
| Существенные характеристики энергопотребления | • Минимальное число приемников • Низкая мощность приемников • Пониженный профиль потребления | • Число приемников больше минимального • Приемники более высокой мощности | • Высокое число приемников • Некоторые приемники являются мощными | • Мощные приемники • Высокая мгновенная мощность скачков (возможно) |

Окончание таблицы 3

| Примеры количественных требований | Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | • Высокая мгновенная мощность скачков (возможно) • Переменный профиль потребления |  |
| Предполагаемая потребляемая мощность | P ≤ 100 Вт | 0,1 кВт < P < 0,5 кВт | 0,5 кВт ≤ P < 2 kW | 2 кВт ≤ P |
| Средний расход электроэнергии за 24 ч (для удовлетворения запросов потребителя электроэнергии) | E ≤ 0,5 кВт·ч | E ≤1,5 кВт·ч | E < 4 кВт·ч | E<n• 10 кВт·ч |

Большинство сельскохозяйственных бытовых потребителей имеют категорию 1, гораздо меньшее количество - категорию 2.

5.5 Классификация услуг по электроснабжению

Для выполнения количественных требований, представленных в таблице 3, может существовать несколько уровней услуг по электроснабжению. Данные уровни определяются характеристиками качества электроснабжения.

В приложении С приведены значения показателей качества электроснабжения для децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов (таблица C.1).

5.6 Рекомендации по выбору подсистем производства электроэнергии

Приложение D, являющееся справочным приложением, предлагает, как определить наиболее адекватное решение подсистемы производства электроэнергии с учетом доступности поставок и ежедневной продолжительности работы.

5.7 Типы децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов

5.7.1 Общая информация

Классификация типов децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов приведена для общего представления о различных типах обычно используемых децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов.

5.7.2 Выбор подсистемы производства электроэнергии

Выбор подсистемы производства электроэнергии осуществляется в зависимости от количественных характеристик электроснабжения и соответствующих ограничений в электроснабжении согласно требованиям потребителей электроэнергии. Следовательно, производство электроэнергии и ее распределение должны удовлетворять требованиям соответствующей категории.

В таблице 4 представлена классификация децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов, возможная структура которых определяется подсистемой производства электроэнергии (типами используемых генераторов).

Таблица 4 - Классификация децентрализованных систем электроснабжения

| Тип генератора | Классификация систем |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИСЭ | КСЭ |
| Только на основе ВИЭ, гибридная или нет, без накопителя | T1I | T1C |
| Только на основе ВИЭ, гибридная или нет, с накопителем | T2I | T2C |
| На основе ВИЭ, гибридная или нет + дизель-генератор, без накопителя | T3I | T3C |
| На основе ВИЭ, гибридная или нет + дизель-генератор, с накопителем | T4I | T4C |
| Только дизель-генератор без накопителя | T5I | T5C |
| Только дизель-генератор с накопителем | T6I | T6C |
| Принцип обозначения: Til - индивидуальная система, тип i; ТjС - коллективная система, тип j. Примечание - «Хранение»: хранение энергии, произведенной одним из генераторов системы и которая может быть преобразована «по требованию» в электричество через систему. На рисунке 2 представлена классификация систем в зависимости от того, являются ли они управляемыми или не управляемыми оперативно. |  |  |

Рисунок 2 - Классификация децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов в зависимости от управляемости

5.7.3 От потребностей потребителей электроэнергии к системам электроснабжения: обобщенная информация о типах систем электроснабжения

В таблице 5 представлены типы децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов, включая их структуру и необходимые требования:

- тип рекомендуемой подсистемы производства электроэнергии;

- тип источников, формирующих подсистему производства электроэнергии;

- тип децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов для нужд сельской местности с учетом подсистемы производства электроэнергии;

- контрактные обязательства между поставщиками, операторами и потребителями.

Таблица 5 - Предварительный диапазон соответствующих (как минимум) систем децентрализованной электрификации

| Требования | Предлагаемая генерирующая подсистема |  |  | Система элек троснабжения |  | Контрактные обязательства между поставщиками, операторами и потребителями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВИЭ | Накопитель | Дизель | ИСЭ | КСЭ |  |
| Потребитель требует наличия электроэнергии в течение установленного периода времени, не предъявляя требований к качеству электроэнергии | X |  |  | T1l | Нет данных | Обязательство по: - электроснабжению - обеспечить поставку электроэнергии в течение одного месяца, одной недели, определенного количества месяцев из 12, определенного количества недель из 52 или определенного количества суток из 365 |
| Ежесуточно, потребитель должен иметь электроэнергию в течение нескольких часов подряд при постоянном напряжении с несколькими одновременно включенными устройствами и допускает отсутствие электроэнергии из-за неблагоприятных климатических условий | X | X |  | Т2l | Т2С | Обязательство по: - электроснабжению - обеспечить поставку определенного количества электроэнергии в течение одного месяца, одной недели, определенного количества месяцев из 12, определенного количества недель из 52 или определенного количества суток из 365 |

Продолжение таблицы 5

| Требования | Предлагаемая генерирующая подсистема |  |  | Система элек троснабжения |  | Контрактные обязательства между поставщиками, операторами и потребителями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВИЭ | Накопитель | Дизель | ИСЭ | КСЭ |  |
| Ежесуточно потребитель должен иметь электроэнергию в течение нескольких часов подряд при постоянном напряжении с несколькими одновременно включенными устройствами; и требует наличия электроэнергии даже при неблагоприятных климатических условиях и согласен получать электроэнергию только в определенные периоды в течение суток; | X X X | X X | X X X X | T3l T5l Т4l Т6l | T3C Т5С T4C T6C | Обязательства по: - электроснабжению - обеспечить поставку определенного количества электроэнергии в течение одного месяца, одной недели, определенного количества месяцев из 12, определенного количества недель из 52 или определенного количества суток из 365 Обязательства по электроснабжению: - обеспечить топливом соответствующего вида с возможностью хранения его достаточного количества, необходимого для функционирования генераторной установки Примечание - Системы, основанные на ВИЭ, будут требовать меньше топлива, чем другие источники. Обязательства по электроснабжению - обеспечить наличие электроснабжения в течение установленных временных интервалов |

Окончание таблицы 5

| Требования | Предлагаемая генерирующая подсистема |  |  | Система элек троснабжения |  | Контрактные обязательства между поставщиками, операторами и потребителями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВИЭ | Накопитель | Дизель | ИСЭ | КСЭ |  |
| или хотел бы иметь электроэнергию 24 ч в сутки | Те же решения, только в другом масштабе и с иными условиями эксплуатации |  |  |  |  | То же, что и выше, только доступ к услуге 24 часа в сутки |
| Примечание - Для данных типов систем электроснабжения возможные перерывы в электроснабжении не рассматриваются как несоответствие установленным требованиям. Отсутствие электроснабжения здесь связано с: - техническим обслуживанием и текущим ремонтом системы; или - капитальным ремонтом генераторной установки (при необходимости); или - нарушением нормального функционирования системы из-за изменения климатических условий (отсутствие солнца или ветра в течение определенного промежутка времени). |  |  |  |  |  |  |

6 Структура децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов

6.1 Общая информация

В настоящем разделе рассматриваются структуры шести типов децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов, определение и типология которых приведены в таблице 4.

6.2 Общая структура децентрализованной системы электроснабжения сельских объектов

6.2.1 Общая информация

Децентрализованная система электроснабжения сельских объектов может быть подразделена на три подсистемы:

a) подсистему производства электроэнергии;

b) подсистему распределения электроэнергии;

c) подсистему потребления электроэнергии.

6.2.2 Подсистема производства электроэнергии

Подсистема производства электроэнергии включает в себя оборудование для:

• производства электроэнергии, основанного на:

- возобновляемых источниках энергии, таких как солнце, ветер, вода, энергия биомассы (фотоэлектрические элементы, ветротурбины и т.д.);

- традиционных источниках энергии (нефть, газ, жидкое топливо, бензин, керосин), используемых в качестве топлива для генераторной установки.

• накопления электроэнергии.

• преобразования/трансформации энергии посредством:

- DC / DC (конверторов);

- AC / DC (выпрямителей);

- DC / AC (инверторов).

• защиты людей и имущества с помощью:

- выключателей;

- предохранителей;

- устройств контроля за нейтралью и заземлением

• управления электроэнергией с помощью:

- базовых регуляторов без системы управления;

- системы управления электроэнергией (которая может включать в себя возможности мониторинга и удаленного доступа).

Часть данного оборудования может быть установлена в помещениях, шкафах или в других сооружениях, имеющих вентилирование и системы аварийной сигнализации.

6.2.3 Подсистема распределения электроэнергии

Подсистема распределения электроэнергии содержит устройства для передачи электроэнергии переменного или постоянного тока от подсистемы производства электроэнергии к подсистеме потребления электроэнергии. Она включает в себя:

• распределительное оборудование:

- распределительные щиты, коммутационные шкафы и т.д.

• оборудование для передачи электроэнергии:

- кабели (воздушные или подземные);

- ЛЭП;

- защита.

• инструментальное оборудование.

Примечание - Данная подсистема существует только в случае КСЭ.

6.2.4 Подсистема потребления электроэнергии или прикладная подсистема или подсистема спроса

Подсистема потребления электроэнергии включает в себя все оборудование, потребляющее электроэнергию:

• блок питания (включая измерительные приборы и защитное оборудование);

• внутреннюю проводку;

• потребляющие устройства, такие как:

- приемники на постоянном токе;

- приемники на переменном токе.

6.3 Объединение подсистем

В целом микроэлектростанция может быть создана путем объединения процессов производства, передачи и потребления электроэнергии, как показано на рисунке 3. Подсистема распределения электроэнергии осуществляет связь между обособленными системами производства и потребления электроэнергии. В большинстве случаев подсистема распределения электроэнергии работает на переменном токе.

Необходимо, чтобы все системы на переменном токе обеспечивали соответствующее качество электроэнергии, поэтому наиболее простой вид сельской микроэлектростанции будет состоять из одной генерирующей подсистемы, одной распределительной и одной потребительской, состоящей из различных пользователей. Настоящий стандарт охватывает также системы, состоящие из большого числа генерирующих, распределительных и потребительских подсистем.

Конкретные функциональные схемы, рассматриваемые в приложениях A - E, относятся к одной производственной подсистеме, в то время как сложности комбинаций нескольких производственных, распределительных и прикладных подсистем рассматриваются в IEC TS 62257-12.

Условные обозначения элементов функциональных схем представлены в таблице E.1.

Рисунок 3 - Общая структура децентрализованной системы электроснабжения сельских объектов

6.4 Функциональные схемы

В приложении Е, являющемся справочным приложением,  приведены функциональные схемы как простых, так и более сложных систем электроснабжения, имеющих общую структуру, приведенную в 6.3.

Схемы, представленные на рисунках Е.1-Е.18, являются принципиальными, а не электрическими схемами.

Они имеют общий характер, могут быть приспособлены к различного рода обстоятельствам и не предназначены для монопольного использования.

Представленные функциональные схемы приведены как примеры систем, которые могут быть использованы во всем мире как в развитых, так и в развивающихся странах. Системы могут быть в дальнейшем классифицированы с использованием количественных показателей энергопотребления и показателей качества электроснабжения, как приведено в приложении С. Количественные показатели энергопотребления и показатели качества электроснабжения определяют размеры различных частей системы: генераторов, накопителей, выключателей, устройств защиты и т.д.

Точки присоединения выключателей к линиям электропередачи, указанные на схемах, являются общецелевыми, тип используемого распределительного устройства не указан.

Границы между подсистемами разных видов (производства, распределения и потребления электроэнергии) опущены.

Индивидуальная система электроснабжения (ИСЭ) для единичного потребителя включает в себя две подсистемы:

• подсистему производства электроэнергии;

• подсистему потребления электроэнергии для использования произведенной электроэнергии.

Коллективная система электроснабжения (КСЭ) для широкого числа потребителей включает в себя три подсистемы:

• подсистему производства электроэнергии (микроэлектростанцию);

• подсистему распределения электроэнергии для передачи этой электроэнергии отдельным потребителям (микросеть);

• подсистему потребления электроэнергии, включая домашнюю проводку и бытовое электронное оборудование отдельных пользователей.

Данные подсистемы могут относиться к системам, эксплуатируемым и поддерживаемым несколькими операторами или службами. В отдельных случаях вся система может эксплуатироваться одним оператором.

Операторы или службы, задачей которых является управление и эксплуатация подобных систем, могут выбирать наилучший тип энергоснабжения.

Как правило, параметры электроснабжения могут быть следующими:

- передача электроэнергии на постоянном токе;

- передача электроэнергии на переменном токе с инвертором, являющимся частью генерирующей подсистемы;

- передача электроэнергии обоими способами (на постоянном и переменном токе);

- с одним конечным пунктом доставки электроэнергии (с постоянным или переменным током);

- с несколькими конечными пунктами доставки электроэнергии.

6.5 Взаимосвязанные стандарты

В IEC TS 62257-9 установлены требования к бытовой электропроводке, которые отсутствуют в настоящем стандарте.

6.6 Границы между подсистемами производства, распределения и потребления электроэнергии

В случае, если в системе есть несколько операторов, они могут установить способы энергоснабжения для подконтрольных им территорий так, как они посчитают оптимальным, принимая во внимание выбранные приоритеты:

- один конечный пункт доставки электроэнергии;

- несколько конечных пунктов доставки электроэнергии;

- передача на постоянном токе;

- передача на переменном токе;

- наличие резервного оборудования;

- и т.д.

Примечание - Передача при номинальном напряжении, которое также предстоит определить (например, 24 В - для постоянного тока, 230 В - для переменного тока), подразумевает в отдельных случаях, что соответствующие преобразователи включены оператором в генерирующую подсистему.

При проектировании системы должно быть учтено выполнение норм безопасности при работе по установке ее объектов, определяемых применяемыми в той или иной стране стандартами, или, за отсутствием таковых, правилами, оговоренными между владельцем и местным оператором.

6.7 Классификация различных типов децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов

В таблице 6 сводятся вместе основные функциональные характеристики различных типов децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов.

Таблица 6 - Перечисление характеристик различных типов децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов

| Система электроснабжения | Тип систе- мы | Система производства электроэнергии |  |  | Преоб- разо- вание | Сое- дине- ние | Подвод |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВИЭ | нако пи тель | ди зель-гене- ратор |  | ВИЭ/ группа синх рон ной связи | пос тоянный ток | пере мен ный ток | специ ализи рован ный блок |
| Синхронизированное электроснабжение на основе ВИЭ и ИСЭ | T1l-a | * |  |  |  |  | * |  |  |
|  | T1l-b | * |  |  |  |  |  | * |  |
|  | T1l-c | * |  |  | * |  |  | * |  |
|  | T1l-d | * |  |  | * |  | * |  |  |
|  | T2l | * | * |  | * |  | * | * |  |
|  | T3l | * |  | * |  |  |  | * |  |
|  | T4l | * | * | * | * |  | * | * | * |
| КСЭ | T1C | Неэффективно использовать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T2C | * | * |  | * |  |  | * |  |
|  | T3C-a | * | * | * | * | * |  | * |  |
|  | T3C-b | * | * | * | * | * |  | * |  |
|  | T4C | * | * | * | * |  |  | * | * |
|  | T5C |  |  | * |  |  |  | * |  |
|  | T6C |  | * | * | * |  |  | * |  |
| *: Возможно использовать. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение A

(справочное)

Этапы социально-экономических исследований

A.1 Общие положения

Настоящее приложение описывает основные этапы, которым необходимо следовать при проведении социально-экономических исследований проектов по созданию децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов (децентрализованных потребителей). В зависимости от типа проекта некоторые этапы могут отличаться либо быть необязательными.

См. раздел 4.

Рисунок А.1 - пример того, что можно сделать.

Рисунок A.1 - Блок-схема этапов социально-экономического исследования

A.2 Подготовительный этап

Подготовительный этап разработки проектов по созданию децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов проводится, в первую очередь, до ознакомительной поездки и включает в себя предварительный анализ общей характеристики района. Данный анализ должен отражать характеризующие данную зону факторы, такие как географические данные, политическая ситуация, национальная энергетическая программа, наличие различных источников энергии, экономическая ситуация.

Для того чтобы дополнить эти данные, а также для оптимального понимания местных условий рекомендуется провести первую ознакомительную поездку.

A.3 Проведение анкетирования, выбор и подготовка экспертов, определение объема выборочной совокупности для проведения исследования

Социально-экономические исследования позволяют собрать данные, необходимые для разработки проектов по созданию децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов. Компетентность экспертов во многом определяет достоверность и точность собранных данных. Поэтому предпочтительнее задействовать экспертов, которые уже неоднократно принимали участие в социально-экономических исследованиях сельской местности и сельского хозяйства. В некоторых районах используют местные языки или диалекты, поэтому необходимо, чтобы эксперты могли общаться на тех языках, на которых общаются в изучаемой местности.

Достоверность экстраполяции результатов социально-экономических исследований для сельских объектов или совокупности сельских объектов в значительной степени зависит от объема выборки и ее репрезентативности. Это подразумевает, что размер целевой выборки должен быть достаточным, и объем выборочной совокупности должен учитывать географическое положение и различные социально-экономические ситуации, характерные для рассматриваемой местности.

A.4 Проведение социально-экономических исследований, изучение результатов

Опросные листы, используемые при проведении социально-экономических исследований, должны быть составлены профессиональными операторами с опытом работы в местных или национальных статистических организациях. Во избежание ошибок может быть проведено повторное анкетирование. Обработка данных должна обеспечить устранение противоречивых ответов.

A.5 Экстраполяция результатов

Поскольку социально-экономические исследования затрагивают только выборку населения, результат должен быть экстраполирован для всей исследуемой местности.

После экстраполяции скорректированная информация должна быть обработана для определения статистических данных, необходимых для проекта в целом. После такой обработки становится доступной исходная информация для проведения технического, финансового и организационного исследований. Результаты социально-экономических исследований предоставляют каждому эксперту информацию о текущих расходах на электроэнергию (в соответствии с платежеспособностью населения), о необходимых услугах по электроснабжению и о готовности населения к оплате этих услуг. Эти данные позволяют получить необходимую информацию о потребности населения в электроэнергии.

Приложение B

(справочное)

Анализ типов приемников в зависимости от их использования и отражения сезонных изменений (там, где это необходимо)

B.1 Домашнее использование

B.1.1 Общие положения

См. раздел 5.

Примечание - Эти данные приведены в качестве указаний и имеют отношение к сельским населенным пунктам развивающихся стран.

B.1.2 Пример использования 1

B.1.3 Пример использования 2

Примечание - Данные таблицы являются лишь примерами и могут быть использованы для любых соответствующих приборов или комбинации приборов с учетом их номинальной мощности.

B.2 Анализ типов приемников в зависимости от видов использования

B.2.1 Общие положения

Общее использование

Примечание - Эти данные приведены в качестве указаний и имеют отношение к сельским населенным пунктам развивающихся стран.

B.2.2 Оздоровительный центр

Величины должны включать в себя мощности, требуемые для запуска ротора генератора (если он существует).

B.2.3 Места религиозного поклонения

B.2.4 Центр населенного пункта

B.2.5 Школа

B.2.6 Административные помещения

B.2.7 Система связи

B.2.8 Освещение в общественных местах

B.2.9 Водоснабжение

B.2.10 Станция зарядки аккумуляторных батарей

Приложение C

(справочное)

Показатели, определяющие качество электроэнергии для децентрализованных систем электроснабжения

Таблица C.1 Категории требований к показателям качества электроснабжения. См. раздел 5.

Таблица C.1 - Категории требований к показателям качества электроснабжения

| Индикаторы качества электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| требуемый класс | продолжительность услуги, ч/день a) | обеспечение электроэнергией, % год |  |  | требуемое качество электроэнергии |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| A | = 24 h |  |  |  |  |  |  |
| B | 16 < h < 24 |  |  |  |  |  |  |
| C | 8 < h < 16 | ≥ 99 | ≥ 98 | ≥ 95 |  |  |  |
| D | 4 < h < 8 |  |  |  |  |  |  |
| E | h < 4 |  |  |  |  |  |  |
| F | Системы с требуемыми показателями качества электроснабжения выше или ниже указанных величин могут быть установлены в соответствии с заданными требованиями. |  |  |  |  |  |  |
| UN: среднеквадратическое значение напряжения в определенное время на зажимах питания, измеренное за установленный промежуток времени. |  |  |  |  |  |  |  |
| f номинальная чистота напряжения питания UN. При нормальных рабочих условиях среднее значение основной частоты, измеренной за 10 с, должно быть в пределах (f ± ∆f). |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Сроки подачи электроэнергии должны быть оговорены в договоре. |  |  |  |  |  |  |  |

В конечном счете, для удовлетворения требований потребителя электроэнергии относительно потребляемой мощности и среднего расхода электроэнергии поставка электроэнергии должна осуществляться с учетом количественных характеристик электропотребления и требуемого качества электроэнергии:

На основании таблиц 3 и C.1 в обозначении системы с ВИЭ должны быть указаны категория энергопотребления, категория требований и группы показателей качества электроснабжения:

Услуга X = (категория мощности-энергии в сочетании с классом качества)

В таблице В.2 приведен пример условного обозначения структуры условного обозначения децентрализованной системы электроснабжения сельских объектов «Категория 1-D13»:

Таблица C.2 - Пример структуры условного обозначения децентрализованной системы электроснабжения

Приложение D

(справочное)

Выбор подсистемы производства электроэнергии с требуемыми эксплуатационными характеристиками

D.1 Характерные особенности подсистем производства электроэнергии

Различные принципы функционирования подсистем производства электроэнергии децентрализованных систем электроснабжения сельских объектов приведены в таблице D.1 ниже.

См. раздел 5.

Таблица D.1 - Принципы функционирования и характерные особенности подсистем производства электроэнергии

| Принцип функционирования | Примечания | Характеристика поставки электроэнергии |
| --- | --- | --- |
| Производство электроэнергии без накопителя | Производство электроэнергии только на основе ВИЭ будет зависеть от погодных условий и являться непостоянным. Поставка электроэнергии от генераторной установки может осуществляться только по запросу | Зависит от времени По запросу |
| Производство электроэнергии с краткосрочным накоплением энергии | В данном случае использование накопителя при производстве электроэнергии на основе ВЭУ будет ограничено аккумуляторами с низкой емкостью. Краткосрочное хранение электроэнергии используется как для перераспределения электроэнергии в зависимости от нужд потребителей, так и для компенсирования возможных затруднений при производстве в периоды запуска генератора. | Жестко заданная |

Окончание таблицы D.1

| Принцип функционирования | Примечания | Характеристика поставки электроэнергии |
| --- | --- | --- |
|  | Накопитель не спроектирован специально для хранения электроэнергии, вырабатываемой на основе ВИЭ | Гибкая |
| Производство электроэнергии с ее долгосрочным накоплением | В данном случае накопитель работает совместно с ВИЭ, что приводит к гибкости системы. В связи с проблемами, зависящими от погодных условий, возможно, что проблемы с энергоснабжением от данной системы могут возникать несколько дней в году |  |
|  | При использовании генераторной установки перебои в поставке электроэнергии вследствие неблагоприятных климатических условий исключаются. Электроснабжение гарантировано в любом случае |  |

D.2 Выбор децентрализованной системы электроснабжения сельских объектов по требуемым потребителем условиям поставки электроэнергии

Если потребитель электроэнергии удовлетворен поставками электроэнергии, осуществляемыми один раз в неделю или один раз в месяц, и не предъявляет требований к ее качеству, производство электроэнергии от любых источников возобновляемой энергии (только ВИЭ) будет отвечать этим требованиям.

В случае, если потребителю электроэнергии требуется ежесуточное электроснабжение и он также не возражает против того, чтобы электроэнергия отсутствовала несколько дней в году из-за неблагоприятных климатических условий, решение, при котором накопление электроэнергии осуществляют совместно с функционированием ВИЭ, будет приемлемым.

Если потребителю электроэнергии необходимо ежесуточное электроснабжение и, более того, требуется полная защита от неблагоприятного воздействия климатических условий (это означает, что предусмотрена генераторная установка или ВИЭ с накопителем электроэнергии большой емкости), то данным требованиям может удовлетворять несколько технических решений:

- только одна генераторная установка (в случае систем с многочисленными потребителями электроэнергии) или несколько источников (генераторная установка с ВИЭ) с синхронной связью и буферным накопителем электроэнергии (генераторная установка, объединенная с любым ВИЭ). В этом случае потребитель электроэнергии должен гарантировать, что допускает поставку электроэнергии в соответствии с установленными временными интервалами;

- производство электроэнергии с ее накоплением либо только посредством генератора, либо несколькими источниками (генераторная установка с ВИЭ), либо ВИЭ, при этом как ВИЭ, так и накопитель электроэнергии должны быть большой емкости. Это обеспечит гибкость в поставке электроэнергии потребителю. Распределенная электроэнергия может быть использована потребителем по собственному усмотрению в течение всего 24-часового цикла.

На рисунке D.1 приведены рекомендуемые технические решения для подсистем производства электроэнергии, обеспечивающих электроснабжение потребителей электроэнергии в соответствии с их требованиями.

Рисунок D.1 - Технические решения для подсистем производства электроэнергии, обеспечивающих электроснабжение потребителей электроэнергии в соответствии с их требованиями

Приложение E

(справочное)

Функциональные схемы

E.1 Перечень символов

См. раздел 6.

Таблица E.1 - Перечень символов

| Символ | Ссылка IEC 60617 | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IEC 60617-2-S00059 (DB:2001-7)a) | Объект (оборудование, компонент, функциональный элемент) | Для обозначения типа объекта используется соответствующее обозначение Например: Генератор постоянного тока на основе ВИЭ Генератор переменного тока на основе ВИЭ |
|  | IEC 60617-6-S00819 (DB:2001-7)a) | Синхронный генератор | Альтернативная генераторная установка (синхронный генератор генераторной установки) |
|  | IEC 60617-6-S00894 (DB:2001-7)a) | Выпрямитель |  |
|  | IEC 60617-6-S00896 (DB:2001-7)a) | Инвертор |  |
|  | IEC 60617-3-S00017 (DB:2001-7)a) | Контактный зажим |  |
|  | IEC 60617-2-S00154 (DB:2001-7)a) | Механическая блокировка между двумя устройствами |  |
|  | IEC 60617-6-S01342 (DB:2001-7)a) | Батарея аккумуляторов |  |

Окончание таблицы E.1

| Символ | Ссылка IEC 60617 | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IEC 60617-S01410 (DB: 2001-11) a) | Корпус, каркас |  |
|  | IEC 60617-2-S00200 (DB:2001-7) a) | Общее обозначение заземления |  |
|  | IEC 60617-7-S00227 (DB:2001-7) a) | Общее обозначение выключателя при размыкании контактов |  |
|  | IEC 60617-7-S00229 (DB:2001-7) a) | Общее обозначение выключателя при замыкании контактов |  |
|  | IEC 60617-7-S00373 (DB:2001-7) a) | Устройство для защиты от грозовых перенапряжений |  |
| a) «DB!» относится к онлайн-базе данных IEC, доступной по адресу http://std.iec.ch/iec60617. |  |  |  |

E.2 Типы систем

E.2.1 Система типа T1I: системы на основе ВИЭ без накопителя (в синхронном режиме, использующими солнечную энергию, энергию ветра или волн)3: «Производство электроэнергии с помощью ВИЭ»

Этот тип системы главным образом предназначен для электропитания оборудования при различного рода процессах в случае, когда нежелательно или невозможно накопление электроэнергии. Примеры применения: перекачивание воды, вентиляция помещений и т.д.

В зависимости от типа источника электроэнергии (фотоэлектрический генератор или ветродвигатель) и от рода тока (постоянного или переменного) напряжения на выходе системы могут быть предусмотрены модификации системы данного типа. Эти модификации приведены в таблице Е.2.

Таблица E.2 - Модификации системы данного типа Ti I

| Тип системы | Номер рисунка | Источник электроэнергии | Род тока напряжения на выходе системы |
| --- | --- | --- | --- |
| T1I-a | Рисунок E.1 | Постоянный ток, например: фотоэлектрический модуль (PV-модуль) | Постоянный ток |
| T1 I-b | Рисунок E.2 | Переменный ток, например: ветродвигатель | Переменный ток |
| T1I-c | Рисунок E.3 | Постоянный ток, например: фотоэлектрический модуль (PV-модуль) | Переменный ток (преобразование) |
| T1 I-d | Рисунок E.4 | Переменный ток, например: ветродвигатель | Постоянный ток (преобразование) |

3 «в синхронном режиме»: с возобновляемыми источниками энергии.

Рисунок E.1 - Система типа T1I-a

Рисунок E.2 - Система типа T1I-b

Рисунок E.3 - Система типа T1I-c

Рисунок E.4 - Система типа T1I-d

E.2.2 Система типа T2I: ИСЭ: «Производство с помощью источников на основе ВИЭ при наличии накопителя электроэнергии»

Система данного типа, представленная на рисунке Е.5, предназначена в первую очередь для пользователей, которые хотят получать электроэнергию в облачную или безветренную погоду. Данная система должна иметь способность запасать электроэнергию. Так как требования по резерву не установлены, то потребитель должен осознавать, что ограниченная емкость накопителя периодически будет приводить к перебоям в энергоснабжении.

Электрооборудование потребителя должно быть приведено к номинальному напряжению (например, на напряжение 24 В постоянного тока или 230 В переменного тока). Там, где это необходимо, система должна принимать во внимание ограничения по постоянному току: разъемы питания кабелей, зеземления, устройства релейной защиты и т.д.

Электрооборудование потребителя может работать:

- только на постоянном токе;

- только на переменном токе;

- на постоянном и переменном токе.

Рисунок E.5 - Система типа T2I

E.2.3 Система типа T3I: ИСЭ: «Производство с помощью источников на основе ВИЭ совместно с дизель-генератором без накопителя электроэнергии»

Таблица E.3 - Список возможных вариантов схемы типа T3I

| Тип | Номер рисунка | Источник электроэнергии | Приемник |
| --- | --- | --- | --- |
| T3I-a | Рисунок E.6 | Постоянный ток, например: фотоэлектрический модуль (PV-модуль) | Постоянный ток |
| T3I-b | Рисунок E.7 | Переменный ток, например: ветродвигатель | Переменный ток |

В таких системах типа T3I накопитель отсутствует, но требуется устройство минимальной емкости для накопления электроэнергии, необходимое для поддержания соответствующего уровня напряжения.

Примечание - Минимальное накопление, если применимо.

Рисунок E.6 - Система типа T3I-a

Примечание - Минимальное накопление, если применимо.

Рисунок E.7 - Система типа T3I-b

E.2.4 Система типа T4I: ИСЭ: «Производство с помощью источников на основе ВИЭ совместно с дизель-генератором при наличии накопителя электроэнергии»

Система типа T4I, представленная на рисунке Е.8, может поддерживать энергоснабжение в случае длительного отсутствия работы ВИЭ. Наличие резервного генератора обеспечивает потребителя электроэнергией даже в случае плохих погодных условий, без которых хранение было бы недоступно или потребовалась бы система больших размеров.

Система этого типа обеспечивает производство электроэнергии как переменного, так и постоянного тока. В связи с этим необходимы две отдельные цепи распределения электроэнергии.

Электроснабжение напряжением переменного тока обычно осуществляют от аккумуляторной батареи через инвертор. Включение генераторной установки необходимо при:

- периодической подзарядке аккумуляторов (профилактика, компенсация саморазряда);

- обязательной подзарядке аккумуляторов при индикации низкого напряжения на выходе аккумуляторной батареи устройством управления потреблением электроэнергии;

- необходимости подведения электроэнергии к оборудованию потребителя в случае невозможности использования возобновляемых источников энергии.

Наличие генераторной установки позволяет обеспечить поставку электроэнергии в те периоды времени, когда невозможно или нежелательно ее осуществлять с использованием возобновляемых источников энергии.

Снабжение электроэнергией потребителей может производиться:

• напряжением постоянного тока.

• напряжением переменного тока. В этом случае при отказе в системе электроснабжение напряжением переменного тока обеспечивается генераторной установкой. Генераторная установка и ВИЭ одновременно снабжать электроэнергией потребителя не могут.

• напряжением переменного и постоянного тока (двойное электроснабжение AC/DC). Электроснабжение напряжением переменного тока обеспечивается генераторной установкой в тех же случаях, которые были описаны выше.

• напряжением переменного и постоянного тока с одновременным использованием напряжения переменного тока для питания генераторной установки. В этом случае, кроме обеспечения электроэнергией, идентичного описанным в двух предыдущих случаях, генераторная установка может использоваться для специально предназначенных целей. Если требуется электроэнергия большей мощности, чем та, которую может обеспечить система на ВИЭ, то в этом случае электроснабжение обеспечивается исключительно резервным генератором или аккумуляторной батареей.

• напряжением переменного тока. В этом случае при отказе в системе электроснабжение напряжением переменного тока обеспечивается генераторной установкой. Генераторная установка и ВИЭ могут одновременно снабжать электроэнергией потребителя.

Рисунок E.8 - Система типа T4I

E.2.5 Система типа T5I: ИСЭ: «Производство только с помощью генераторной установки без накопителя»

Рисунок E.9 - Система типа T5I

E.2.6 Система типа T6I: ИСЭ: «Производство только с помощью генераторной установки с накопителем электроэнергии»

Рисунок E.10 - Система типа T6I

E.2.7 Система типа T1C: КСЭ: «Производство только с помощью ВИЭ без накопителя электроэнергии»

Система типа Т1С является неэффективной системой с низкой надежностью.

E.2.8 Система типа T2C: КСЭ: «Микроэлектростанция на основе ВИЭ, снабжающая микросеть»

Система типа Т2С представлена на рисунке Е.12. Она состоит из микроэлектростанции на основе ВИЭ с накопителями электроэнергии, которая снабжает микросеть потребителей как в малонаселенной (несколько отдельно стоящих домов), так и в густонаселенной сельской местности (группа домов, деревня).

Подсистема производства электроэнергии состоит из генераторов (фотоэлектрического и/или ветродвигателя), распределительных щитов, обеспечивающих распределение электроэнергии по сети, и преобразователей напряжения для обеспечения стандартного значения выходного напряжения (обычно 230 В переменного тока).

Подсистема распределения электроэнергии также состоит из линий электропередачи, подсоединенных к распределительным щитам подсистемы производства электроэнергии, воздушных линий или подземных кабелей и концевых распределительных коробок, расположенных в пунктах подключения потребителей электроэнергии. Она образует радиальную структуру, представленную на рисунке E.11.

Подсистема потребления начинается от распределительных терминалов в пунктах подключения потребителей электроэнергии и содержит установки и оборудование потребителей электроэнергии, работающие исключительно на постоянном токе.

Общая структура системы типа Т2С приведена на рисунке E.11.

Рисунок E.11 - Общая структура микроэлектростанции, снабжающей микросеть

Рисунок E.12 - Система типа T2C

E.2.9 Система типа T3C: КСЭ: «Микроэлектростанция на основе источников разных типов (ВИЭ и дизель) без накопителя, снабжающая микросеть»

Системы типа Т3С, представленные на рисунках Е.13 и Е.14, включают дизельную и работающую на ВИЭ микроэлектростанции, синхронно связанные с системой. Подсистема производства электроэнергии включает в себя буферную аккумуляторную батарею, предназначенную для установления необходимого напряжения на входе инвертора с целью исключения провалов напряжения в энергосети в моменты времени, когда генераторная установка выходит на заданный режим.

Эти системы применяют для выработки напряжения переменного тока.

Все источники переменного тока, непосредственно связанные между собой, должны быть синхронизированы перед включением.

Таблица E.4 - Список возможных вариантов системы типа T3C

| Тип | Номер рисунка | Источник ВИЭ | Приемник |
| --- | --- | --- | --- |
| T3C-a | Рисунок E.13 | Постоянный ток, например: фотоэлектрический модуль (PV-модуль) | Переменный ток |
| T3C-b | Рисунок E.14 | Переменный ток, например: ветродвигатель | Переменный ток |

Подсистемы распределения и потребления электроэнергии имеют структуру, аналогичную структуре системы типа T2C.

Примечание - Минимальное накопление, если применимо.

Рисунок E.13 - Система типа T3C-a

Примечание - Минимальное накопление, если применимо.

Рисунок E.14 - Система типа T3C-b

E.2.10 Система типа T4C: КСЭ: «Микроэлектростанция на основе источников разных типов (ВИЭ и дизель) с накопителем, снабжающая микросеть»

Системы типа Т4С, представленные на рисунках Е.15 и Е.16, состоят из гибридной микроэлектростанции (ВИЭ и дизель) с накопителем электроэнергии и обеспечивают электроэнергией посредством микросети потребителей близлежащих (сельских) населенных пунктов. Эти системы содержат резервный генератор, который обеспечивает заряд аккумуляторных батарей.

Наличие резервного генератора позволяет также обеспечить бесперебойность поставки электроэнергии, что крайне важно, когда необходимо непрерывное электроснабжение (например, для медицинских диспансеров и холодильных камер хранения для вакцинных препаратов, школ, обеспечения хозяйственной и ремесленной деятельности и хозяйственно-питьевого водоснабжения). От мощности резервного генератора микроэлектростанции будет зависеть количество потребителей электроэнергии и уровень предоставляемых услуг по электроснабжению.

К видам деятельности, которые никогда не будут подключены к резервному генератору, относятся, например, бытовые применения. Распределение между резервными и не резервными видами деятельности может варьироваться в зависимости от потребностей, и в некоторых случаях, как правило, резервируется максимальное количество применений или, наоборот, не резервируется вообще.

Подсистемы распределения и потребления электроэнергии имеют структуру, аналогичную структуре системы типа T2С.

Таблица E.5 - Список возможных вариантов системы типа T4C

| Тип | Номер рисунка | Шины | Приемник |
| --- | --- | --- | --- |
| T4C-a | Рисунок E.15 | Постоянный ток | Переменный ток |
| T4C-b | Рисунок E.16 | Переменный ток | Переменный ток |

Рисунок E.15 - Система типа T4C-a

Рисунок E.16 – Система типа T4C-b

E.2.11 Система типа T5C: КСЭ: «Микроэлектростанция на основе дизеля, снабжающая микросеть»

Система типа Т5С, представленная на рисунке Е.17, состоит из дизельной микроэлектростанции, снабжающей микросеть. Единственным источником энергии является дизель-генератор. Как правило, установка работает в течение установленных интервалов времени.

Подсистемы распределения и потребления электроэнергии имеют структуру, аналогичную структуре системы типа T4С.

Рисунок E. 17 - Система типа T5C

E.2.12 Система типа T6C: КСЭ: «Микроэлектростанция на основе дизеля с накопителем, снабжающая микросеть»

Система типа Т6С, представленная на рисунке Е.18, состоит из дизельной микроэлектростанции с накопителем электроэнергии, снабжающей микросеть. Единственным источником энергии является дизель-генератор, снабжающий сеть и одновременно заряжающий аккумуляторную батарею. Как правило, генераторная установка работает в течение запланированных интервалов времени. В случае, когда генераторная установка не функционирует, бесперебойность электроснабжения обеспечивается посредством аккумуляторной батареи.

Подсистемы распределения и потребления электроэнергии имеют структуру, аналогичную структуре системы типа T2C.

Рисунок E.18 - Система типа T6C

Приложение ДА

(обязательное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица Д.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC TS 62257-9-1:2016 | IDT | ГОСТ IEC/TS 62257-9-1-2014 «Электрификация села. Системы с возобновляемыми источниками энергии и гибридные системы малой мощности. Часть 9-1. Системы сверхмалой мощности». |
| IEC TS 62257-12-1:2020 | IDT | ГОСТ IEC/TS 62257-12-1-2015 «Электрификация села. Системы с возобновляемыми источниками энергии и гибридные системы малой мощности. Часть 12-1. Выбор ламп со встроенным баластом (CFL) для систем сельской электрификации и рекомендации, касающиеся бытового осветительного оборудования». |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта. Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

УДК 621.311.26/620.91:006.354 МКС 27.160 Ключевые слова: возобновляемая энергетика, внешняя система управления, диспетчерский контроль и сбор данных, ветровая электростанция, генераторы, ветроэнергетическая установка, фотоэлектрическая батарея, накопитель электроэнергии, электрификация сельской местности, гибридные энергетические системы, микроэлектростанция, микросеть, постоянный ток, переменный ток

УДК 621.311.26/620.91:006.354 МКС 27.160 Ключевые слова: возобновляемая энергетика, внешняя система управления, диспетчерский контроль и сбор данных, ветровая электростанция, генераторы, ветроэнергетическая установка, фотоэлектрическая батарея, накопитель электроэнергии, электрификация сельской местности, гибридные энергетические системы, микроэлектростанция, микросеть, постоянный ток, переменный ток

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Заместитель Генерального директора				А. Шамбетова

Руководитель Департамента разработки

нормативно-технических документов				А. Сопбеков

Разработчик								А. Гайнутдинов