| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 23551-2 (проект, KZ, первая редакция) |  |

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК И ГАЗОСЖИГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Частные требования

Часть 2

Редукционные клапаны

(ISO 23551-2:2018, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения 
работ по межгосударственной стандартизации установлены 
ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 23551-2:2018 Предохранители и регуляторы для газовых горелок и газосжигательного оборудования. Частные требования. Часть 2. Редукционные клапаны (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances — particular requirements —Part 2:Pressure regulators, IDT)

Международный стандарт ISO 23551-2:2018 был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 161, «Устройства управления и обеспечения безопасности для непромышленных газовых и нефтяных горелок и сопутствующего оборудования»

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 23551-2-2015

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Предисловие.................................................................................................................. |  |
| --- | --- |
| Введение........................................................................................................................ |  |
| 1 Область применения.................................................................................................. |  |
| 2 Нормативные ссылки................................................................................................. |  |
| 3 Термины и определения............................................................................................ |  |
| 3.1 Регуляторы............................................................................................................. |  |
| 3.2 Давление............................................................................................................... |  |
| 3.3 Расходы газа......................................................................................................... |  |
| 3.4 Компоненты........................................................................................................... |  |
| 3.5 Эксплуатационные характеристики..................................................................... |  |
| 4 Классификация........................................................................................................... |  |
| 4.1 Классы контроля.................................................................................................... |  |
| 4.2 Группы контроля.................................................................................................... |  |
| 4.3 Типы контроля с источником постоянного тока.................................................. |  |
| 5 Условия испытаний.................................................................................................... |  |
| 6 Конструкция................................................................................................................ |  |
| 6.1 Общие положения................................................................................................. |  |
| 6.2 Конструктивные требования................................................................................. |  |
| 6.2.1 Внешний вид..................................................................................................... |  |
| 6.2.2 Отверстия.......................................................................................................... |  |
| 6.2.3 Сапун................................................................................................................. |  |
| 6.2.4 Ограничители вентиляционной системы........................................................ |  |
| 6.2.5 Винтовые крепежные детали........................................................................... |  |
| 6.2.6 Подвижные части.............................................................................................. |  |
| 6.2.7 Уплотняющие заглушки.................................................................................... |  |
| 6.2.8 Демонтаж и сборка для обслуживания и/или настройки............................... |  |
| 6.2.9 Дополнительные каналы и отверстия............................................................. |  |
| 6.2.10 Предварительная наладка устройства......................................................... |  |
| 6.2.11 Настройки........................................................................................................ |  |
| 6.2.12 Сопротивление давлению............................................................................. |  |
| 6.2.13 Блокировка каналов и отверстий.................................................................. |  |
| 6.2.14 Соединения сигнальной трубки.................................................................... |  |
| 6.3 Материалы............................................................................................................ |  |
| 6.3.1 Общие требования к материалам................................................................... |  |
| 6.3.2 Корпус................................................................................................................ |  |
| 6.3.3 Пружины, обеспечивающие замыкающее усилие и уплотняющую силу.... |  |
| 6.3.4 Сопротивление коррозии и защита поверхности........................................... |  |
| 6.3.5 Пропитывание................................................................................................... |  |
| 6.3.6 Уплотнения для сальников подвижных частей.............................................. |  |
| 6.3.7 Присоединение................................................................................................. |  |
| 6.4 Соединения........................................................................................................... |  |
| 6.4.1 Общие положения............................................................................................ |  |
| 6.4.2 Размеры соединений....................................................................................... |  |
| 6.4.3 Типы соединений.............................................................................................. |  |
| 6.4.4 Резьба............................................................................................................... |  |
| 6.4.5 Муфтовые соединения..................................................................................... |  |
| 6.4.6 Фланцы.............................................................................................................. |  |
| 6.4.7 Компрессионные фитинги............................................................................... |  |
| 6.4.8 Раструбное соединение труб.......................................................................... |  |
| 6.4.9 Ниппели для испытания давлением............................................................... |  |
| 6.4.10 Фильтры предварительной очистки.............................................................. |  |
| 6.4.11 Газовые соединения при помощи GQC........................................................ |  |
| 6.5 Газовые регуляторы, использующие электрические компоненты на газовом пути................................................................................................................................ |  |
| 7 Характеристики.......................................................................................................... |  |
| 7.1 Общие положения................................................................................................ |  |
| 7.2 Герметичность...................................................................................................... |  |
| 7.2.1 Общие положения............................................................................................ |  |
| 7.2.2 Требования....................................................................................................... |  |
| 7.2.3 Испытание......................................................................................................... |  |
| 7.3 Крутящий и изгибающий моменты....................................................................... |  |
| 7.4 Номинальный расход........................................................................................... |  |
| 7.4.1 Общие положения............................................................................................ |  |
| 7.4.2 Требования....................................................................................................... |  |
| 7.4.3 Испытание......................................................................................................... |  |
| 7.5 Надежность............................................................................................................ |  |
| 7.6 Функциональные требования.............................................................................. |  |
| 7.7 Устойчивость......................................................................................................... |  |
| 7.8 Вибрационное испытание.................................................................................... |  |
| 7.9 Выключение регулятора из работы..................................................................... |  |
| 7.9.1 Требования....................................................................................................... |  |
| 7.9.2 Испытание по выключению регулятора из работы........................................ |  |
| 7.10 Устойчивость....................................................................................................... |  |
| 7.11 Давление закрытия............................................................................................. |  |
| 7.11.1 Требования..................................................................................................... |  |
| 7.11.2 Испытание давления полного закрытия регулятора................................... |  |
| 7.12 Дополнительная классификация ЕР.................................................................. |  |
| 7.12.1 Общие положения.......................................................................................... |  |
| 7.12.2 Сопротивление наружной утечки.................................................................. |  |
| 7.12.3 Сопротивление внутренней утечки............................................................... |  |
| 8 Электрические требования....................................................................................... |  |
| 9 Электромагнитная совместимость (ЭMC)................................................................ |  |
| 10 Маркировка, руководство по монтажу и эксплуатации......................................... |  |
| 10.1 Маркировка.......................................................................................................... |  |
| 10.2 Руководство по монтажу и эксплуатации.......................................................... |  |
| 10.3 Предупредительное уведомление..................................................................... |  |
| Приложение A (справочное) Испытание на герметичность — Объемный метод.... |  |
| Приложение B (справочное) Испытание на герметичность — Метод снижения давления........................................................................................................................ |  |
| Приложение C (обязательное) Преобразование потери давления в скорость утечки............................................................................................................................. |  |
| Приложение D (обязательное) Газовое быстроразъёмное соединение (GQC)....... |  |
| Приложение E (обязательное) Эластомеры/требования сопротивления к смазочным материалам и газу..................................................................................... |  |
| Приложение F (обязательное) Специальные региональные требования в Европейских странах.................................................................................................... |  |
| Приложение G (обязательное) Специальные региональные требования в Канаде и США............................................................................................................... |  |
| Приложение H (обязательное) Специальные региональные требования в Японии........................................................................................................................... |  |
| Приложение I (справочное) Примеры использования регулятора........................... |  |
| Приложение J (обязательное) Функциональные требования и определение характеристик регуляторов - Метод A........................................................................ |  |
| Приложение K (обязательное) Функциональные требования и определение характеристик регуляторов — Метод B...................................................................... |  |
| Приложение L (обязательное) Характеристики работы пневматического регулятора соотношения газ/воздух........................................................................... |  |
| Приложение M (справочное) Стандартные регуляторы давления и детали регуляторов давления.................................................................................................. |  |
| Библиография............................................................................................................... |  |

Введение

Этот документ предназначен для использования вместе с ISO 23550. Вместе с ISO 23550 этот документ устанавливает требования, которые применяются к продукции, рассматриваемой в этом документе.

При необходимости этот документ применяется к ISO 23550 путем указания в соответствующем пункте:

- «со следующей модификацией»;

- «со следующим дополнением»;

- «заменяется следующим»; или

- «не применимо».

Чтобы определить конкретные требования, связанные с этим документом, которые еще не рассмотрены в ISO 23550, этот документ может содержать пункты или подпункты, которые являются дополнительными к ISO 23550. Эти подпункты обозначены вводным предложением: «Подпункт (или Приложение), относящиеся к этому документу».

Чтобы обеспечить глобальную применимость этого документа, во внимание были приняты разные требования, вытекающие из практического опыта и установки в разных частях мира. Также были приняты различия в основной инфраструктуре, связанной с контролем газа и/или нефти и устройствами, некоторые из которых рассмотрены в Приложениях F, G и H. Этот документ предназначен для обеспечения основных положений требований, в которых признаются эти различия.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕГУЛЯТОРЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ГОРЕЛОК И ГАЗОСЖИГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Частные требования Часть 2 Редукционные клапаны Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances — particular requirements – Part 2:Pressure regulators

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, предъявляемые к безопасности, конструкции и рабочим характеристикам регуляторов давления и пневматическим регуляторам соотношения газ/воздух, предназначенных для применения с газовыми горелками и газоиспользующими установками. Настоящий стандарт распространяется на регуляторы давления и пневматические регуляторы соотношения газ/воздух для газовых горелок и газоиспользующих установок с номинальным присоединительным размером проходного сечения до DN 250 включительно, которые можно применять и испытывать независимо от газоиспользующего оборудования. Настоящий стандарт распространяется на регуляторы с давлением на входе до 50 кПа включительно, применяющие газообразное топливо, такие как природный, промышленный или сжиженный нефтяной газ (LPG). Настоящий стандарт не распространяется на коррозионные и отработанные газы.

Этот документ особенно применяется к:

— регуляторам положительного, нулевого и отрицательного давления, которые могут использовать вспомогательную энергию для изменения настройки выходного давления;

— пневматические регуляторы соотношения газ/воздух, которые функционируют путем управления давлением газоотвода в ответ на воздушный сигнал давления, перепад давления воздушного сигнала и/или сигнал давления в камере сгорания;

— регуляторы соотношения давления газ/воздух, которые функционируют путем управления давлением воздуха на выходе в ответ на сигнальное давление газа или перепад давлений газового сигнала.

Настоящий стандарт не распространяется на:

— регуляторы давления, подключенные непосредственно к системе газоснабжения или резервуару для поддержания постоянного давления распределения;

Проект, KZ, первая редакция

— регуляторы давления, предназначенные для газового оборудования, установленного на открытом воздухе и подвергающегося воздействию окружающей среды;

— механически связанные регуляторы соотношения газ/воздух;

— электронные регуляторы давления и регуляторы соотношения газ/воздух, которые указаны в ISO 23552-1. Настоящий стандарт устанавливает только типовые испытания.

Примечание – Приложения от A до H ссылаются на соответствующие приложения ISO 23550, общие требования и применяются там, где это необходимо.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения):

ISO 23550, Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances — General requirements (Устройства обеспечения безопасности и контроля над газовыми горелками и плитами. Общие требования)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 23550, а также следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC поддерживают следующие терминологические базы данных для использования в стандартизации:

– ISO Платформа для просмотра файлов в режиме онлайн: доступная по адресу https://www.iso.org/obp

– IEC Electropedia: доступна по адресу http://www.electropedia.org/.

3.1 Регуляторы

3.1.1 регулятор давления (pressure regulator): Устройство, которое поддерживает давление на выходе, постоянное в заданных пределах независимо от изменения давления на входе и/или значения расхода.

Примечание – Примеры см. в Приложении I.

3.1.2 настраиваемый регулятор давления (adjustable pressure regulator): Регулятор, в котором предусмотрены средства для изменения настраиваемого давления на выходе

3.1.3 пневматический газ (pneumatic gas): Регулятор давления соотношения воздуха регулятор давления (3.1.1), который подает газ под указанным давлением на выходе в ответ на контрольное давление

3.1.4 регулятор нулевого давления (zero pressure regulator):Регулятор давления (3.1.1), который поддерживает постоянное давление на выходе на уровне или ниже атмосферного давления

3.2 Давление

3.2.1 испытательное давление (test pressure): Давление, применяемое при испытании.

3.2.2 падение давления (pressure drop): Перепад давления при полном открытии клапана.

3.2.3 максимальное давление на входе p1max (maximum inlet pressure): Максимальное, указанное изготовителем, давление на входе, при котором разрешается использовать регулятор.

3.2.4 минимальное давление на входе p1min (minimum inlet pressure): Минимальное, указанное изготовителем, давление на входе, при котором разрешается использовать регулятор

3.2.5 диапазон давления на входе (inlet pressure range): Изменение давления на входе от максимального до минимального значения.

3.2.6 максимальное давление на выходе p2max (maximum outlet pressure): Максимальное, установленное изготовителем, давление на выходе, при котором были проведены испытания для определения способности регулятора контролировать давление на выходе в допустимых пределах, заявленных производителем

3.2.7 минимальное давление на выходе p2min (minimum outlet pressure): Минимальное установленное изготовителем давление на выходе, при котором были проведены испытания для определения способности регулятора контролировать давление на выходе в допустимых пределах, заявленных производителем

3.2.8 диапазон давления на выходе (outlet pressure range): Изменение давления на выходе от максимального до минималього значения.

3.2.9 точка настройки (setting point): Указанные изготовителем давления на входе и выходе, на которые регулятор первоначально настраивается для испытаний для указанного значения расхода газа.

Примечание – соответствующие значения давления и расхода называются установочным давлением на входе (3.2.10), установочным давлением на выходе (3.2.11) и установочным расходом.

3.2.10 установочное давление на входе (inlet setting pressure): Входное давление, на которое настроен регулятор давления (3.1.1) в целях проверки

3.2.11 установочное давление на выходе (outlet setting pressure): Выходное давление, на которое настроен регулятор давления (3.1.1) в целях проверки

3.2.12 сигнальное давление p3 (signal pressure): Давление, дифференциальное давление или их комбинация, подаваемые на регулятор для обеспечения указанного выходного давления

3.2.13 давление, определяющее нагрузку p4 (load determining pressure)  :Отрицательное давление, возникшее в результате воздушного потока, например, производится вытяжным вентилятором, через ограничение

3.2.14 давление в камере сгорания psc (combustion chamber pressure): Давление горючих газов из камеры сгорания, подключенной к регулятору давления (3.1.1)

3.2.15 соотношение газа/воздуха (gas/air ratio): Уклон прямолинейного соотношения между давлением на выходе, p2 и сигнальным давлением (3.2.12), p3

3.2.16 выдерживаемое давление (withstand pressure): Давление, которое выдерживается без ухудшения характеристик после возврата к максимальному давлению на входе (3.2.3) или ниже него

3.2.17 избыточное давление EP (excessive pressure): Дополнительная оценка для регулятора, который устойчив к утечке и потоку при аномально высоком давлении на входе

Примечание – Регуляторы могут иметь рейтинг избыточного давления в соответствии с испытаниями, описанными в настоящем документе.

3.3 Расходы газа

3.3.1 максимальный расход газа qmax (maximum flow rate): Максимальное значение расхода, измеряемое при стандартных условиях в кубических метрах в час (м3 /ч), определяемое как функция давления на входе и выходе, указанное изготовителем.

Примечание – Для ненастраиваемого регулятора существует только одно значение максимального расхода газа.

3.3.2 минимальный расход газа qmin (minimum flow rate): Минимальное

значение расхода, измеряемое при стандартных условиях в кубических метрах в час (м3/ч), определяемое как функция давления на входе и выходе, указанное изготовителем.

Примечание – Для ненастраиваемого регулятора существует только одно значение минимального расхода газа.

3.3.3 диапазон значения расхода (flow rate range): Разность между максимальным и минимальным расходами.

3.4 Компоненты

3.4.1 сапун (breather hole): Отверстие, обеспечивающее поддержание атмосферного давления в полости корпуса с изменяемым объемом.

3.4.2 мембрана (diaphragm): Гибкий элемент конструкции, который под

воздействием усилий от нагрузки и давления газа приводит в движение клапан.

3.4.3 мембранная пластина (diaphragm plate): Жесткая пластина, установленная на мембране (3.4.2)

3.4.4 клапан (valve): Устройство, которое непосредственно изменяет расход газа

3.4.5 сигнальная камера (signal chamber): Часть регулятора, к которой подключается давления воздушного сигнала (3.2.12), давления газа или давления в камере сгорания (3.2.14)

3.5 Эксплуатационные характеристики

3.5.1 давление закрытия, p2f (lock-up pressure): Давление на выходе, при котором регулятор закрывается, при этом выход регулятора герметичен.

Примечание – Увеличение выходного давления выражается или в килопаскалях, или в процентах.

3.5.2 выключение регулятора из работы (put out of action): Аннулирование действия регулятора и опломбирование его в этом положении.

3.5.3 смещение (offset): Смещение выходного давления в пневматических регуляторах соотношения газ/воздух (3.1.3) независимо от сигнала или давления, определяющего нагрузку (3.2.13)

Примечание – Обычно, это достигается при помощи пружины.

3.5.4 установившееся значение (steady state value): Давление на выходе, измеренное после реакции на ступенчатое возмущение (управляющий сигнал остается постоянным)

3.5.5 допуск на усадку (settling tolerance): Максимальная разница между текущим выходным давлением и его установившимся значением (3.5.4)

3.5.6 время установления (settling time): Время, отсчитываемое от начала ступенчатого изменения сигнального давления (3.2.12) или давления, определяющего нагрузку (3.2.13), до тех пор, пока выходное давление не останется в допустимом допуске (3.5.5)

Примечание – Дополнительную информацию см. на Рисунке 1.

Условные обозначения

1 – ступенчатое изменение (y1)

2 – реакция на ступенчатое возмущение (y2)

3 – допуск на усадку  4 значение переменной состояния

5 – время установления

t – время

Рисунок 1 — Время установления после ступенчатого изменения

4 Классификация

4.1 Классы контроля

Применяются требования ISO 23550:2018, 4.1 со следующим дополнением:

Регуляторы давления подразделяют на классы A, B, C или D в зависимости от давления на входе и диапазона расхода, приведенных в таблице 1.

Регуляторы могут быть классифицированы как типы для промышленного применения.

Регуляторы могут быть классифицированы как круглые «P» или треугольные «P» , когда диапазон регулирующей способности также включает в себя пилотную нагрузку (см. Приложение K). Эта классификация не распространяется на регуляторы плавного действия.

Регуляторы могут быть классифицированы как избыточного давления при испытании в соответствии с 7.12.

Регуляторы соотношения газ/воздух не классифицируются.

Примечание – В США регуляторы подразделяют на классы либо по нагрузке на основную горелку, либо по нагрузке на основную и пилотную горелки.

Таблица 1 — Отклонение давления на выходе от отрегулированного значения

|  |  | Максимальное отклонение давления на выходеa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс регулятора |  | % |  |
|  |  | Промышленный газ | Природный газ | Сжиженный нефтяной газ |
| Класс A: | От qmax до qmin и от p1max до p1min стандартное применение Промышленное применение | ±15 или ±0,1 кПа ±20 или ±0,2 кПа | ±15 или ±0,1 кПа ±20 или ±0,2 кПа | ±15 или ±0,1 кПа ±20 или ±0,2 кПа |
| Класс B: | Изменение давления на входе в зависимости от расхода | + 15 - 20 или ±0,1 кПа | +10 -15 или ±0,1 кПа | ±10 или ±0,1 кПа |
|  | Изменение расхода от qmax до qmin (при постоянном давлении на входе) для каждого из давлений на входе | + 40 0 | + 40 0 | + 40 0 |
| Класс C: | при постоянном расходе q (в пределах диапазона расхода) | + 15 - 20 или ±0,1 кПа | +10 -15 или ±0,1 кПа | ±10 или ±0,1 кПа |
| Класс D: | при постоянном расходе q (в пределах диапазона расхода) и фиксированной настройке p2s | ±15 или ±0,1 кПа | ±15 или ±0,1 кПа | ±15 или ±0,1 кПа |
| Примечание – Классификация топливных газов см. в ISO 23550. a См. ISO 23550. |  |  |  |  |

4.2 Группы контроля

Применяются требования ISO 23550:2018, 4.2 со следующим дополнением: заменяют «контроль» на «регулятор»

4.3 Типы контроля с источником постоянного тока

Применяются требования ISO 23550:2018, 4.3.

5 Условия испытаний

Применяются требования раздела 5 ISO 23550:2018, со следующим дополнением:

Примечание – Особые условия испытаний представлены в приложениях J, K и L.

6 Конструкция

6.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.1, со следующим дополнением:

Примечание – Примеры стандартных регуляторов давления и деталей регуляторов давления см. в приложении М.

6.2 Конструктивные требования

6.2.1 Внешний вид

Применяются требования ISO 23550:2018; 6.2.1.

6.2.2 Отверстия

Применяются требования ISO 23550:2018; 6.2.2.

6.2.3 Сапун

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.2.3.

6.2.4 Ограничители вентиляционной системы

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.2.4.

6.2.5 Винтовые крепежные детали

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.2.5.

6.2.6 Подвижные части

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.2.6.

6.2.7 Уплотняющие заглушки

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.2.7.

6.2.8 Демонтаж и сборка для обслуживания и/или настройки

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.2.8.

6.2.9 Дополнительные каналы и отверстия

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.2.9.

6.2.10 Предварительная наладка устройства

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.2.10.

6.2.11 Настройки

Подпункт, характерный для этого документа.

Настройки (например, давление на выходе, смещение и соотношение газ/воздух) должны быть легкодоступны для уполномоченных лиц, но после регулировки должны быть предусмотрены средства пломбирования. Должны быть предусмотрены средства для предотвращения вмешательства посторонних лиц. Если в инструкциях по установке и эксплуатации указано, что регулятор давления может быть отключен от работы, должны быть предусмотрены соответствующие средства для отключения регулятора давления от работы.

6.2.12 Сопротивление давлению

Подпункт, характерный для этого документа.

Детали регулятора давления, которые подвергаются воздействию входного давления при нормальных условиях эксплуатации или могут подвергаться входному давлению в случае отказа, должны выдерживать давление, равное выдерживаемому давлению.

Выдерживаемое давление должно быть указано в инструкции по установке и эксплуатации. Если выдерживаемое давление не указано, оно равно максимальному входному давлению.

6.2.13 Блокировка каналов и отверстий

Подпункт, характерный для этого документа.

Блокировка вспомогательных каналов и отверстий не должна приводить к опасной ситуации. В противном случае они должны быть защищены от блокировки соответствующими средствами.

6.2.14 Соединения сигнальной трубки

Подпункт, характерный для этого документа.

Требования к соединениям сигнальных трубок давления газа, давления воздуха или давления в камере сгорания должны быть указаны в инструкции по установке и эксплуатации.

6.3 Материалы

6.3.1 Общие требования к материалам

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.3.1.

6.3.2 Корпус

6.3.2.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.3.2.1.

6.3.2.2 Требования

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.3.2.2 со следующим дополнением:

Выдерживаемое давление должно использоваться вместо максимального давления на входе, если применимо.

6.3.2.3 Испытание

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.3.2.3.

6.3.3 Пружины, обеспечивающие замыкающее усилие и уплотняющую силу

ISO 23550:2018, 6.3.3 не применяется.

6.3.4 Сопротивление коррозии и защита поверхности

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.3.4.

6.3.5 Пропитывание

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.3.5.

6.3.6 Уплотнения для сальников подвижных частей

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.3.6.

6.3.7 Присоединение

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.3.7.

6.4 Соединения

6.4.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.4.1.

6.4.2 Размеры соединений

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.4.2.

6.4.3 Типы соединений

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.4.3.

6.4.4 Резьба

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.4.4.

6.4.5 Муфтовые соединения

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.4.5.

6.4.6 Фланцы

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.4.6.

6.4.7 Компрессионные фитинги

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.4.7.

6.4.8 Раструбное соединение труб

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.4.8.

6.4.9 Ниппели для испытания давлением

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.4.9.

6.4.10 Фильтры предварительной очистки

6.4.10.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.4.10.1.

6.4.10.2 Требования

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.4.10.2 со следующим дополнением:

Фильтры предварительной очистки должны быть доступны для очистки или замены без необходимости демонтажа контрольного органа путем демонтажа резьбовых или сварных труб.

6.4.10.3 Испытание

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.4.10.3.

6.4.11 Газовые соединения при помощи GQC

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.4.11.

6.5 Газовые регуляторы, использующие электрические компоненты на газовом пути

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.5.

7 Характеристики

7.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.1.

7.2 Герметичность

7.2.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.2.1.

7.2.2 Требования

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.2.2 со следующим дополнением:

Требования к скоростям внутренней утечки, указанным в ISO 23550:2018, Таблица 2, не применяются (см. 7.2.3.3).

7.2.3 Испытание

7.2.3.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.2.3.1.

7.2.3.2 Испытание на внешнюю герметичность

Применяются требования со следующим дополнением ISO 23550:2018, 7.2.3.2 со следующим дополнением:

Если сигнальная камера должна быть газонепроницаемой, необходимо использовать следующее испытание на внешнюю утечку. Используют давление, в 1.5 раза превышающее максимальное рабочее давление, в сигнальную камеру. Результаты испытаний должны соответствовать требованиям 7.2.2.

Если сигнальная камера находится под давлением негорючего газа или воздуха, изготовитель должен указать допустимую скорость утечки и метод испытаний для конкретного применения. Скорость утечки должна соответствовать этой спецификации до и после испытаний на переносимость.

7.2.3.3 Испытание на внутреннюю утечку контроля

ISO 23550:2018, 7.2.3.3 не применяется.

7.3 Крутящий и изгибающий моменты

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.3.

7.4 Номинальный расход

7.4.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.4.1.

7.4.2 Требования

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.4.2.

7.4.3 Испытание

7.4.3.1 Прибор

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.4.3.1.

7.4.3.2 Процедура испытания

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.4.3.2 со следующим дополнением:

Если номинальный расход для регуляторов давления, как указано в инструкциях по установке и эксплуатации, указан для органа управления в полностью открытом положении, испытание должно проводиться с органом управления в этом положении.

7.4.3.3 Преобразование расхода воздуха

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.4.3.3.

7.5 Надежность

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.5.

7.6 Функциональные требования

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.6 со следующим дополнением:

Альтернативные методы функциональных требований и испытаний регуляторов давления указаны в Приложениях J и K.

Приложение L должно использоваться для функциональных требований к регуляторам соотношения газ/воздух.

7.7 Устойчивость

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.7.

7.8 Вибрационное испытание

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.8.

7.9 Выключение регулятора из работы

Подпункт, характерный для этого документа.

7.9.1 Требования

Если в инструкциях по установке и эксплуатации указано, что регулятор давления можно отключить от работы, например, для использования со сжиженным нефтяным газом, метод должен быть указан в инструкциях изготовителя по установке и эксплуатации, и элемент управления должен быть зафиксирован в полностью открытом положении.

Контроль должны включать в себя, или изготовитель должен обеспечить средства для соблюдения требований, указанных в 6.2.3, когда регулятор заблокирован в открытом положении.

Когда регулятор возвращается в эксплуатацию, он должен соответствовать требованиям настоящего документа.

7.9.2 Испытание по выключению регулятора из работы

Регулятор должен выключаться из работы способом, указанным в руководстве изготовителя. После визуального подтверждения фиксации клапана в полностью открытом положении, проверяется герметичность в соответствии с 7.2.3.2. После включения регулятора в работу его следует испытать в соответствии с методами, установленными настоящим стандартом.

7.10 Устойчивость

Подпункт, характерный для этого документа.

Для регуляторов давления альтернативные методы определения устойчивости указаны в J.2.9 или K.1.6, и K.2.6. Для регуляторов соотношения газ/воздух требования к испытаниям на устойчивость должны быть указаны в L.2.7.

7.11 Давление закрытия

Подпункт, характерный для этого документа.

7.11.1 Требования

Если в инструкциях по установке и эксплуатации указана способность регулятора к закрытию, то давление закрытия на выходе, p2, не должно превышать давление на выходе при расходе равном 5 % qmax более чем на 15 % или 0,75 кПа, в зависимости от того, какое выше. Такой регулятор испытывают в соответствие с методом испытания, указанным в 7.11.2.

7.11.2 Испытание давления полного закрытия регулятора

Выполняют следующее.

a) Регулятор устанавливают в аппарат, показанный, например, на рисунке J.1.

b) Настраивают входное давление на p1max и настраивают регулирующий клапан 6 на qmax/20 (предлагается 0,1 qmax).

c) Измеряют давление на выходе.

d) Медленно закрыть регулирующий клапан № 6 не менее чем за 5 с.

e) Измеряют выходное давление через 30 с после того, как регулировочный клапан № 6 будет полностью закрыт.

f) Повторяют этапы с b) по e) с выходным давлением p2, настроенным на p2max.

g) Повторяют этапы с b) по f) для каждого диапазона выходного давления (обычно определяется при помощи разных пружин).

7.12 Дополнительная классификация ЕР

Подпункт, характерный для этого документа.

7.12.1 Общие положения

Следующие испытания применяются только к регуляторам, рассчитанным на 3.5 кПа и дополнительно классифицируемым как избыточного давления при испытаниях в соответствии с 7.12.2 и 7.12.3.

7.12.2 Сопротивление наружной утечки

7.12.2.1 Требование

Регулятор класса избыточного напряжения не должен иметь утечек под давлением 414 кПа при испытании в соответствие с 7.12.3.

7.12.2.2 Испытание

Давление воздуха 414 кПа должно подаваться одновременно на вход и на выход регулятора и сохраняться при этом давлении в течение 3 мин. В течение этого времени регулятор не должен иметь утечек, выше эквивалента в 2.8 л/ч.

После этого испытания регулятор должен соответствовать 7.2.

7.12.3 Сопротивление внутренней утечки

7.12.3.1 Требование

Регулятор класса избыточного давления не должен пропускать через себя поток воздуха более 2.8 л/ч при противодавлении на выходе 3.5 кПа и давлении на входе до 414 кПа при испытании в соответствии с 7.12.3.2.

7.12.3.2 Испытание

Вход регулятора должен быть соединен с источником чистого воздуха с регулируемым давлением, за которым следует расходомер, способный точно указывать расход до 5.6 л/ч, и подходящий датчик давления между расходомером и входом регулятора. Выход регулятора должен быть соединен со стеклянной трубкой при помощи гибкой трубки длиной не менее 457 мм и внутренним диаметром 4.8 мм, проходящей вертикально вниз на 356 мм ниже поверхности воды в большой бутыль, банку или колонну.

Когда регулятор установлен на максимальное номинальное давление на выходе, испытательное давление на входе постепенно увеличивают до 414 кПа, наблюдая за расходом и уровнем воздуха в вертикальной стеклянной трубке. Если в какой-либо момент из конца трубы выходят пузырьки воздуха, входное испытательное давление должно поддерживаться до тех пор, пока не будет записана скорость потока. После этого входное испытательное давление продолжают увеличивать до 414 кПа. Записанный расход не должен превышать расход, эквивалентный 2.8 л/ч.

8 Электрические требования

Применяются требования ISO 23550:2018, пункт 8, если используются электронные схемы.

9 Электромагнитная совместимость (ЭMC)

Применяются требования ISO 23550:2018, пункт 9, если используются электронные схемы.

10 Маркировка, руководство по монтажу и эксплуатации

10.1 Маркировка

ISO 23550:2018, 10.1 заменяют на следующее:

Как минимум следующая информация должна быть надежно нанесена на регулятор на видном месте:

a) наименование изготовителя и/или торговую марку;

b) обозначение типа;

c) в ЕС, обозначение класса или группы; в США и Канаде, или W или ®, или EP, в зависимости от случая; в Японии промышленное обеспечение, в зависимости от случая;

d) диапазон входного давления в Па или кПа (мбар или бар);

e) диапазон температур окружающей среды;

f) направление потока газа; в ЕС при помощи стрелки (например, литье или рифление);

g) дату изготовления (как минимум год); может быть в закодированной форме;

h) максимальное рабочее давление;

i) давление настройки на выходе;

j) идентификацию согнала на входе (если применимо).

10.2 Руководство по монтажу и эксплуатации

Применяются требования ISO 23550:2018, 10.2 со следующим дополнением:

a) класс регулятора (если применимо);

b) группа регулятора 1 или 2 (если применимо);

c) типы газа, для которых предназначен регулятор;

d) максимальное входное давление в Па или кПа (мбар или бар);

e) выдерживающее давление в кПа (бар) (если отличается от максимального входного давления);

f) диапазон температур окружающей среды;

g) монтажные положения;

h) газовые соединения, ISO, NPT или JIS;

i) сетка фильтра предварительной очистки или микронный размер (если применимо);

j) диапазон корректировки смещения в Па или кПа (мбар) (если применимо);

k) диапазон входного давления в Па или кПа (мбар);

l) диапазон выходного давления в Па или кПа (мбар);

m) номинальный расход в м3/ч (и диапазон номинального расхода, если применимо); в качестве альтернативы пределы производительности могут быть указаны в виде кривой, которая представляет собой отношение ∆p на регуляторе в Па или кПа (мбар) к номинальному расходу в м3/ч (например, рисунок 2);

n) рекомендации для регулировки входного давления (если имеются, см. Таблицу 1);

o) кривые характеристик, включая диапазон входного давления, диапазон выходного давления и диапазон расхода (см., например, Рисунки J.1 и J.2) в соответствие с заявленной классификацией;

p) пределы производительности, которые представляют собой ∆p на регуляторе в Па или кПа (мбар) в зависимости от номинального расхода в м3/ч (например, рисунок 2);

q) инструкции по переходу с одного типа газа на другое, например, замена пружины или отключение регулятора давления от работы (если применимо);

r) возможность запирания (если применимо).

Условные обозначения

X номинальный расход газа или воздуха в м3/ч

Y ∆p в Па или кПа (мбар или бар)

Регулятор предельных характеристик 1

Регулятор предельных характеристик 2

Рисунок 2 — Кривая дифференциального давления по сравнению с номинальным расходом

10.3 Предупредительное уведомление

Применяются требования ISO 23550:2018, 10.3.

Приложение A

(справочное)

Испытание на герметичность — Объемный метод

Применяются требования ISO 23550:2018, Приложение A.

Приложение B

(справочное)

Испытание на герметичность — Метод снижения давления

Применяются требования ISO 23550:2018, Приложение B.

Приложение C

(обязательное)

Преобразование потери давления в скорость утечки

Применяются требования ISO 23550:2018, Приложение C.

Приложение D

(обязательное)

Газовое быстроразъёмное соединение (GQC)

Применяются требования ISO 23550:2018, Приложение D.

Приложение E

(обязательное)

Эластомеры/требования сопротивления к смазочным материалам и газу

Применяются требования ISO 23550:2018, Приложение E.

Приложение F

(обязательное)

Специальные региональные требования в Европейских странах

Применяются требования ISO 23550:2018, Приложение F.

Приложение G

(обязательное)

Специальные региональные требования в Канаде и США

Применяются требования ISO 23550:2018, Приложение G.

Приложение H

(обязательное)

Специальные региональные требования в Японии

Применяются требования ISO 23550:2018, Приложение H.

Приложение I

(справочное)

Примеры использования регулятора

Приложение, связанное с этим документом.

Условные обозначения

1 направление потока газа

2 давление газа на входе, pu

3 давление газа на выходе, pd

4 сигнальное давление газа, psg

5 редуктор давления

Рисунок I.1 — Редуктор давления (управление в режиме постоянного давления)

Условные обозначения

1 направление потока газа

2 давление газа на входе, pu

3 давление газа на выходе, pd

4 сигнальное давление газа, psg

5 редуктор давления

6 соединение дополнительной энергии

Рисунок I.2 — Редуктор давления с дополнительной энергией (управление в режиме постоянного давления)

Условные обозначения

1 направление потока газа

2 давление газа на входе, pu

3 давление газа на выходе, pd

4 сигнальное давление газа, psg

5 сигнальное давление воздуха, psa

6 направление потока воздуха

7 контроль соотношения воздух/газ

Рисунок I.3 — Контроль соотношения воздух/газ (регулятор плавного действия)

Условные обозначения

1 направление потока газа

2 давление газа на входе, pu

3 давление газа на выходе, pd

4 отверстие

5 атмосферное давление воздуха, pse

6 направление потока воздуха

7 регулятор нулевого давления

8 например, сопло

9 горелка

Рисунок I.4 — Регулятор нулевого давления (контроль нулевого давления)

Условные обозначения

1 направление потока газа

2 давление газа на входе. pu

3 давление газа на выходе. pd

4 сигнальное давление газа. pd-

5 регулятор расхода

6 направление потока воздуха

7 дифференциальное сигнальное давление воздуха. psa-

8 сигнальное давление воздуха, psa

9, 10 отверстие

11 горелка

Рисунок I.5 — Регулятор расхода (поэтапное регулирование расхода/ подогретый воздух)

Условные обозначения

1 направление потока газа

2 давление газа на входе, pu

3 давление газа на выходе, pd

4 сигнальное давление газа, psg

5 сигнальное давление воздуха, psa

6 направление потока воздуха

7 регулятор соотношения переменного газа/воздуха

8 камера сгорания

Рисунок I.6 — Регулятор соотношения переменного газа/воздуха (регулятор плавного действия)

Приложение J

(обязательное)

Функциональные требования и определение характеристик

регуляторов - Метод A

Приложение, связанное с этим документом.

J.1 Общие положения

Регуляторы испытывают в соответствии с J.2 во всем диапазоне давлений на входе от p1max до p1min и/или во всем диапазоне расходов от qmin до qmax для определения отклонения значения давления на выходе.

При проведении проверок эксплуатационных качеств при любой определенной настройке минимальное давление на входе должно быть не менее чем на 0.25 кПа (2.5 мбар) выше установленного давления на выходе.

Минимальное, номинальное и максимальное давление должны быть указаны изготовителем.

Отклонение выходного давления от установочного давления на выходе p2s не должно превышать значения, указанного в таблице J.5, или ±0.1 кПа, в зависимости от того, что больше.

При любом изменении скорости потока в пределах заявленного диапазона расхода от qmin до qmax при любом входном давлении в пределах допустимого диапазона входного давления p1min до p1max, отклонение выходного давления от выходного установочного давления не должно превышать значений, указанных в Таблице 1, или ±0.1 кПа, в зависимости от того, что больше.

J.2 Общая процедура испытания

J.2.1 Общие положения

Регулятор должен быть испытан в последовательности, указанной в Таблице J.1.

Таблица J.1 — Последовательность испытания

| Подпункт № | Испытание |
| --- | --- |
| 7.9.2 | Выведение регулятора из строя |
| 7.2.3.2 | Внешняя герметичность регулятора давления |
| J.2.4, J.2.5, J.2.6, J.2.7 | Характеристика работы регулятора |
| J.2.9 | Выносливость |
| J.2.10 | Давления полного закрытия регулятора |
| 7.3.2 | Кручение и изгиб |
| ISO 23550:2018, 7.5.4.2 | Испытание на маркировку сопротивления |
| ISO 23550:2018, 7.5.5.2 | Определение твердости |
| ISO 23550:2018, 7.5.6.2 | Испытание на влажность |
| 6.3.2.2 | Внешняя герметичность регулятора с неметаллическими снимаемыми деталями |
| ISO 23550:2018, 7.5.1 | Эластомеры, контактирующие с газом |
| 6.2 | Строительные требования |

Если используются клейкие этикетки, необходимо предусмотреть две дополнительные части для расположения этикетки. Если для испытания требуется специальное оборудование, оно должно поставляться вместе с образцами.

J.2.2 Приборы

Испытания проводят, используя приборы, показанные на Рисунке J.1.

Таблица J.2 — Номинальный размер и внутренний диаметр в соответствие с Рисунком J.1

| Номинальный размер | Внутренний диаметр |
| --- | --- |
| (DN) | (мм) |
| 6 | 6 |
| 8 | 9 |
| 10 | 13 |
| 15 | 16 |
| 20 | 22 |
| 25 | 28 |
| 32 | 35 |
| 40 | 41 |
| 50 | 52 |
| 65 | 67 |
| 80 | 80 |
| 100 | 106 |
| 125 | 131 |
| 150 | 159 |
| 200 | 209 |
| 250 | 260 |

Размеры указаны миллиметрах

Условные обозначения

1 манометр на входе p1

2 манометр на выходе p2

3 манометр сигнального давления p3 (см. Примечание)

4 манометр, определяющий нагрузку p4 (см. Примечание)

5,6 манометры дифференциального давления (см. Примечание)

7 настраиваемый регулятор для входного давления

8 термометр

9 расходомер

10 испытываемый элемент управления

11 входное сигнальное давление (дополнительно) (см. Примечание)

12 кран ручного управления (форсуночное отверстие)

13 вентилятор (дополнительно) (см. Примечание)

14 давление в камере сгорания psc

a 4 отверстия Ø 1,5 мм.

Примечание – Ключевые номера 3, 4, 5, 6, 11 и 13 применяются только к пневматическим регуляторам соотношения газ/воздух (см. 3.5 и Приложение L).

Рисунок J.1 — Проверка эксплуатационных качеств приборов

J.2.3 Преобразование скорости потока воздуха

Применяются требования со следующим дополнением ISO 23550:2018, 7.4.3.3.

J.2.4 Метод испытания

Регуляторы классов A, B, C и D должны быть испытаны в соответствии с последовательностями испытаний, указанными в J.2.4, J.2.5, J.2.6, J.2.7 соответственно (см. также J.3).

Установившиеся состояния всегда должны быть достигнуты перед снятием показаний.

Примеры кривых эффективности с p2 по оси ординат и p1 по оси абсцисс с переменным входным давлением показаны на рисунке J.2, а с переменным расходом на рисунке J.3.

Условные обозначения

1 верхний допустимый предел

2 точка схватывания

3 нижний допустимый предел

4 характеристики регулирования при p1min

5 характеристики регулирования при p1max

Рисунок J.2 — График производительности с использованием изменения давления на входе

Условные обозначения

1 верхний допустимый предел

2 точка схватывания

3 нижний допустимый предел

4 характеристики регулирования при p1max

5 характеристики регулирования при p1min

Рисунок J.3 — График производительности с использованием изменения расхода

J.2.5 Производительность регулятора давления класса А

J.2.5.1 Требование

На протяжении всего диапазона давления на входе от p1min до p1max и на протяжении всего диапазона расхода от qmin до qmax, как указано в инструкциях по установке и эксплуатации, отклонение давления на выходе от отрегулированного значения давления, p2s, не должно превышать значений, приведенных в Таблице J.5, или ±0,1 кПа, в зависимости от того, какое из этих значений больше. Указанный минимальный расход qmin не должен превышать 10 % от qmax.

J.2.5.2 Испытание

Регуляторы давления класса А испытывают путем измерения давления на выходе p2 с изменением входного давления p1 и расхода q следующим образом:

a) Чтобы настроить давление на выходе из регулятора давления p2s, краном на выходе регулятора устанавливают расход воздуха равный 50 % от qmax (или любым другим значением, указанным изготовителем).

Для настраиваемых регуляторов отрегулировать давление на выходе, p2s, равное максимальному значению p2max, при этом давление на входе p1 должно быть номинальным (или любым другим значением, указанным изготовителем).

После установки заданного давления на выходе p2s дальнейшая настройка регулятора давления не требуется.

b) При постоянном входном давлении p1min изменяют номинальный расход q на qmax, qmin и обратно на qmax при помощи крана и записывают давление на выходе p2 для не менее чем 5 значений q в каждом случае. Необходимо убедиться в том, что давление на входе p1 не меняется в течение всей этой процедуры.

c) Регулируют давление на входе p1 с p1min до p1max, а затем меняют номинальный расход с qmax до qmin и обратно до qmax (как во время этапа b).

d) Для настраиваемых регуляторов давления повторно настраивают давление на выходе p2s до p2min в соответствие с этапом a), и повторяют этапы b) и c).

J.2.6 Производительность регулятора давления класса B

J.2.6.1 Требование

На протяжении всего диапазона давления на входе от р1min до p1max и на протяжении всего диапазона расхода от qmin до qmax, как указано в инструкциях по установке и эксплуатации, отклонение давления на выходе от отрегулированного значения давления, p2s, не должно превышать значений, приведенных в Таблице J.5, или ±0,1 кПа, в зависимости от того, какое из этих значений больше.

В случае любого изменения номинального расхода q в пределах номинального расхода от qmin до qmax, как указано в инструкциях по установке и эксплуатации, при любом давлении на входе p1 на протяжении всего диапазона давлений на входе от pmin до pmax, изменение давления на выходе от заданного давления на входе p2s не должно превышать значений, указанных в таблице J.5, или ±0,1 кПа, в зависимости от того, какое из этих значений больше.

J.2.6.2 Испытание

Регуляторы давления класса В испытывают путем измерения давления на выходе p2 с изменением входного давления p1 и расхода q следующим образом:

a) Чтобы настроить давление на выходе из регулятора давления p2s, краном на выходе регулятора устанавливают расход воздуха равный qmax. Для настраиваемых регуляторов отрегулировать давление на выходе, p2s, равное максимальному значению p2max, при этом давление на входе p1 должно быть номинальным (или любым другим значением, указанным изготовителем).

После установки заданного давления на выходе p2s дальнейшая настройка регулятора давления не требуется.

b) Изменяют давление на входе, p1, от номинального давления в течение минимального давления на входе, p1min, до максимального давления на входе, p1max, и обратно до p1min и записывают давление на выходе, p2, для как минимум 5 значений p1 в каждом направлении, без сброса номинального расхода.

c) При входном давлении, p1, при номинальном давлении или при значении, указанном в а), настраивают номинальный расход q с qmax до qmin при помощи крана ручного управления без какой-либо других настроек ранее установленного значения давления на выходе, p2.

d) Повторяют этап b).

e) Для настраиваемых регуляторов давления повторно настраивают давление на выходе p2s до a) p2min, и повторяют этапы от b) до d).

J.2.7 Производительность регулятора давления класса C

J.2.7.1 Требование

На протяжении всего диапазона давления на входе от р1min до p1max и на протяжении всего диапазона расхода от qmin до qmax, как указано в инструкциях по установке и эксплуатации, отклонение давления на выходе от отрегулированного значения давления, p2s, не должно превышать значений, приведенных в Таблице J.5, или ±0,1 кПа, в зависимости от того, какое из этих значений больше.

J.2.7.2 Испытание

Регуляторы давления класса С испытывают путем измерения давления на выходе, p2, с изменением входного давления, p1, следующим образом:

a) Чтобы настроить давление на выходе из регулятора давления p2s, краном на выходе регулятора устанавливают расход воздуха равный qmax. Для настраиваемых регуляторов отрегулировать давление на выходе, p2s, равное максимальному значению, p2max, при этом давление на входе, p1, должно быть номинальным (или любым другим значением, указанным изготовителем).

После того, как давление на выходе, p2s, будет установлено, дальнейшие настройки регулятора давления не требуются.

b) Изменяют давление на входе, p1, от минимального давления на входе, p1min, до максимального давления на входе, p1max, и обратно до p1min и записывают давление на выходе, p2, для как минимум 5 значений p1 в каждом направлении, без сброса номинального расхода.

c) При помощи крана ручного управления, настраивают номинальный расход до qmin, давление на выходе, p2s, настраивают повторно, как указано в a).

d) Повторяют этап b).

e) Для настраиваемых регуляторов давления повторно настраивают давление на выходе p2s в соответствие с a) p2min, и повторяют этапы от b) до d).

J.2.8 Производительность регулятора давления класса D

J.2.8.1 Требование

На протяжении всего диапазона давления на входе от р1min до p1max и на протяжении всего диапазона расхода от qs, заявленного изготовителем, и как указано в инструкциях по установке и эксплуатации, отклонение давления на выходе от отрегулированного значения давления, p2s, не должно превышать значений, приведенных в Таблице J.5, или ±0,1 кПа, в зависимости от того, какое из этих значений больше.

J.2.8.2 Испытание

Регуляторы давления класса D испытывают путем измерения давления на выходе, p2, с изменением входного давления, p1, следующим образом:

a) Чтобы настроить давление на выходе из регулятора давления p2s, краном на выходе регулятора устанавливают расход воздуха равный qs. Для настраиваемых регуляторов отрегулировать давление на выходе, p2s, равное значению, заявленному изготовителем, p2s, при этом давление на входе, p1, должно быть номинальным (или любым другим значением, указанным изготовителем).

b) После того, как давление на выходе, p2s, будет установлено, дальнейшие настройки регулятора давления не требуются. Изменяют давление на входе, p1, до минимального давления на входе, p1min, до максимального давления на входе, p1max, и обратно до p1min и записывают давление на выходе, p2, для как минимум 4 значений p1 в каждом направлении, без сброса номинального расхода.

Рисунок J.4 — График производительности регулятора класса D

J.2.9 Падение давления

Устанавливают давление на входе p1 на 0,1 кПа меньше, чем значение давления на выходе, полученного при минимальном давлении на входе и максимальном расходе. Далее полностью открывают клапан регулятора.

При данных условиях измеряют разность давлений между давлениями на входе и выходе.

Для регулятора, настраиваемого в широком диапазоне, разность давлений измеряют для самой низкой настройки давления.

J.2.10 Выносливость

J.2.10.1 Требование

Герметичность и рабочие характеристики должны оставаться в пределах, указанных в 7.2.3.1, 7.2.3.2, J.1, J.2.4, J.2.5, J.2.6, J.2.7 соответственно, после испытаний в соответствие с J.2.9.2.

J.2.10.2 Испытание

J.2.10.2.1 Регуляторы класса A, B и C, и регуляторы соотношений — Цикличность и температура

Регулятор давления помещают в термостат с притоком воздуха при температуре окружающей среды и максимальном входном давлении, p1max, как указано в инструкции по установке и эксплуатации. Подсоединяют запорные клапаны мгновенного действия до и после регулятора давления. Клапаны управляются реле времени, так что, когда один открывается, другой закрывается с полным циклом каждые 10 с. Регулятор давления управляется в соответствии с инструкциями производителя, чтобы рабочая мембрана и предохранительная мембрана, если таковые имеются, полностью согнуты, а элемент управления перемещается между полностью открытым и полностью закрытым положением. В случае регуляторов соотношения один испытательный цикл состоит из изменения управляющего давления от минимального до максимального и обратно до минимального.

Рисунок J.5 — Испытание выносливости

Испытание состоит из 50 000 циклов, при этом каждое полностью открытое и полностью закрытое положение органа управления сохраняется не менее 5 с.

Если же клапаны могут отреагировать на полностью открытое и полностью закрытое положение, время цикла в 10 с можно сократить до соответствующего времени хода для открытия и закрытия плюс не менее 1 с. В этом случае испытание основано на 100 000 циклов.

Кроме того, если пневматический регулятор соотношения газ/воздух активирует электропривод, который может работать непрерывно, он должен дополнительно работать в условиях, при которых электрический привод работает непрерывно в течение 3 000 ч при 110 % максимального номинального напряжения.

В случае испытания, основанного на 50 000 циклов, влияние температуры рассматривается следующим образом:

— 25 000 циклов в среде регулятора давления при максимальной температуре окружающей среды, указанной в инструкциях по установке и эксплуатации, заявленной изготовителем, но не ниже 60 °С; и

— 25 000 циклов в окружающей среде регулятора давления при минимальной температуре окружающей среды, указанной в инструкциях по установке и эксплуатации, заявленной изготовителем, но не более 0 °С.

В случае испытаний, основанных на 100 000 циклов, влияние температуры проверяется отдельно следующим образом:

а) Регулятор давления выдерживают при температуре 60 °C в течение 6 ч;

b) Постепенно снижают температуру до -10 °C в течение 4 ч;

с) Регулятор давления выдерживают при температуре -10 °С в течение 10 ч;

d) Постепенно повышают температуру до 60 °С в течение 4 ч;

e) Повторяют эти этапы в течение двух недель;

f) Проводят проверки эксплуатационных качеств [герметичность (7.2.3) и характеристика работы регулятора (J.2.4, J.2.5, J.2.6),

g) Регулятор давления в ванну с постоянной температурой и оставляют его более чем на 2 ч при температуре 65 °C и -25 °C;

h) Регулятор извлекают из ванны и сразу же проводят испытание на герметичность (7.2.3) и проверку эксплуатационных качеств (J.2.4, J.2.5, J.2.6, J.2.7), не регулируя давление регулятора.

Рисунок J.6 — Циклическое испытание температуры

J.2.10.2.2 Регуляторы класса D

Цикличность и температура

Регуляторы класса D испытывают следующим образом:

a) При номинальном давлении и номинальном расходе, заявленном изготовителем, измеряют давление на выходе.

b) Повторяют 30 000 циклов потока и остановки с интервалом около 2 с или 3 с.

c) При номинальном давлении и номинальном расходе, заявленном изготовителем, измеряют давление на выходе, p1b, при помощи Формулы (J.1):

(J.1)

где

pdrift – смещение давления на выходе после испытания (Па);

p1a – давление на выходе до испытания (Па);

p1b - давления на выходе после испытания (Па).

d) При номинальном давлении и номинальном расходе, заявленном изготовителем, измеряют давление на выходе.

e) Регулятор давления выдерживают в течение 24 ч при температуре, указанной в Таблице J.3.

f) Регулятор вынимают из ванны и ждут, пока он не достигнет комнатной температуры.

При номинальном давлении и номинальном расходе, заявленном изготовителем, измеряют давление на выходе, p1b. Смещение давления на выходе должно оставаться в пределах, указанных в пункте c).

Таблица J.3 — Термостойкий класс и температура

| Термостойкий класс | Температура °C |
| --- | --- |
| 15 | 150 |
| 14 | 140 |
| 13 | 130 |
| 12 | 120 |
| 11 | 110 |
| 10 | 100 |
| 9 | 90 |
| 8 | 80 |

J.3 Обзор требований и процедур испытаний

J.3.1 Требования

Таблица J.4 — Требования

|  | Выходное давление, p2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Регулятор класса A Испытание на изменение q для диапазона предельных значений настроек p1, p2 |  |  | Регулятор класса B Испытание на изменение p1 для диапазона предельных значений настроек q, p2 |  |  | Регулятор класса C Испытание на изменение p1 для диапазона предельных значений настроек q |  |  | Регулятор класса D Испытание на изменение p1 для фиксированных значений q, p2 |  |  |
|  | Промышленный газ | Природный газ | Сжиженный нефтяной газ | Промышленный газ | Природный газ | Сжиженный нефтяной газ | Промышленный газ | Природный газ | Сжиженный нефтяной газ | Промышленный газ | Природный газ | Сжиженный нефтяной газ |
| Стандартный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допуск на давление а выходе, p2 (в процентах от отрегулированного давления на выходе) — при изменении давления на входе от p1min до p1max | ±15 | ±15 | ±15 | +15 - 20 или | +10 -15 ±0,1 кПа | ±10 | +15 -20 или | +10 -15 t0,1 кПа | ±10 | ±15 или | ±15 ±0,1 кПа | ±15 |
| — при изменении значения расхода от qmax до qmin | или ± 0,1 кПа |  |  | +40 0 | + 40 0 | + 40 0 | Нет данных |  |  | Нет данных |  |  |
| Промышленный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — при изменении давления на входе от p1min до p1max — при изменении значения расхода от qmax до qmin | ±20 | ±20 | ±20 | Нет данных Нет данных Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | или ± 0,2 кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление схватывания Номинальное давление, заявленное изготовителем. Диапазон входного давления Как заявлено изготовителем. Максимальное входное давление Как заявлено изготовителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

J.3.2 Процедура испытания

Таблица J.5 — Процедуры испытания

| Регулировка или испытание | Регулятор класса А |  |  | Регулятор класса В |  |  | Регулятор класса С |  |  | Регулятор класса D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Регулировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отрегулировать давление на выходе p2, до значения равного 1.1 при давлении на входе, p1s, равном 1.2 при расходе газа, qs равном | p2max |  |  | p2max |  |  | p 2max |  |  | p 2s |
|  | Номинальное давление, как указано изготовителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 qmax |  |  | qmax |  |  | qmax |  |  | qs |
|  | После того как давление на входе отрегулировано дальнейшие настройки регулятора не допускаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Испытание 2.1 Изменить p1 до 2.2 Изменить q от - до 2.3 Изменить P1 до 2.4 Изменить q от - до 2.5 Изменить q до | После каждого изменения p1 или q регистрируют давление на выходе p2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p1min 0,5 qmax — qmin — qmax p1max qmax — qmin — qmax |  | p1min Не изменять p1min — p1max — p1min Не изменять qmin |  |  | p1min Не изменять p1min — p1max — p1min Не изменять qmin |  |  | p1min Не изменять p1min — p1max — p1min Не изменять |  |
| 3 Регулировка Отрегулировать давление на выходе, p2s до значения равного 3.1 при давлении на входе p1s, равном 3.2 при расходе газа q, равном |  |  |  |  |  | p2max, как указано в 1.1 qmin |  |  |  |  |
|  | После того как давление на входе отрегулировано дальнейшие настройки регулятора не допускаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Испытание 4.1 Изменить p1 до 4.2 Изменить q от - до 4.3 Изменить p1 до | После каждого изменения p1 или q регистрируют давление на выходе p2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p1min Не изменять p1min — p1max — p1min |  |  | p1min Не изменять p1min — p1max — p1min |  |  |  |  |  |

Для регуляторов класса A, B или C, проводят повторные испытания в соответствии с пунктами 1-4 таблицы, при этом давление на выходе устанавливают равным p2min.

Приложение K

(обязательное)

Функциональные требования и определение характеристик

регуляторов — Метод B

Приложение, связанное с этим документом.

K.1 Требования

K.1.1 Установка регулятора перед испытанием

Регулятор устанавливают на испытательный стенд, конструкция которого должна соответствовать приведенной на Рисунке K.1. Испытания регуляторов проводят в монтажном положении, указанном для проводимого испытания.

K.1.2 Диапазон давления на выходе

Ненастраиваемые регуляторы, для определения характеристики давления на выходе, испытывают по K.2.2.1 как указано в таблице К.2. Настраиваемые регуляторы, для определения характеристики давления на выходе, испытывают, как указано.

K.1.3 Диапазон регулирования производительности

Диапазон регулирования производительности в соответствии с установленным для испытания, приведенного в K.2.3, должен иметь верхний и нижний пределы, указанные изготовителем.

K.1.4 Регуляторы, предназначенные для работы при пилотном значении расхода

Указанное максимальное регулирование производительности для нагрузки основной и пилотной горелок не должно превышать максимальное регулирование производительности для нагрузки основной горелки. Изменение давления в пилотной линии, являющиеся результатом изменения расхода через регулятор от указанного регулирования производительности для нагрузки основной и пилотной горелок до пилотного значения расхода, не должно превышать 373 Па (1,5 в водяной колонке) или 20 %, в зависимости от того, какое из этих значений больше при проведении испытания по K.2.4.1.

При проведении испытания по К.2.4.2 давление в пилотной линии, являющееся результатом изменения расхода через регулятор от пилотного значения до максимальной индивидуальной допустимой нагрузки, не должно быть менее 65 % стабилизированного давления в пилотной линии при пилотном значении.

K.1.5 Целостность работы

Характеристики открытия давления на выходе регулятора, должны оставаться в пределах допусков, установленных K.2.5, при проведении испытаний в условиях экстремальной температуры и установленного монтажного положения.

Для регулятора с независимым ограничителем утечки строят кривые зависимости давления на выходе от времени при работе регулятора как с установленным, так и с не установленным ограничителем утечки. Для регуляторов с более чем одним ограничителем утечки строят дополнительные кривые при работе регулятора с каждым ограничителем утечки. Для преобразующего регулятора строят кривые для каждого рабочего диапазона давлений. Для многоступенчатых регуляторов строят кривые при настройках, которые обеспечивают максимальное и минимальное давление на выходе соответственно.

K.1.6 Устойчивость характеристик

После проведения испытаний по К.2.6 герметичность и характеристики регулятора должны оставаться в пределах значений, установленных К.2.6 и 7.2.2.

Размеры указаны миллиметрах

a) регулятор без пилотного отвода

b) регулятор с пилотным отводом

Условные обозначения

1 - манометр для измерения давления на входе;

2 - дифференциальный манометр;

3 - манометр для измерения давления на выходе;

4 - испытуемый регулятор;

5 - быстродействующий автоматический клапан;

6 - регулировочный клапан настройки выхода;

7 - источник постоянного давления;

8 - отсечной клапан;

9 - датчик давления;

10 - дополнительный кран;

11 - линия пилотного расхода, длиной 69,9 мм;

12 - кран давления на выходе для манометра или датчика давления (отверстие в стенке трубы должно иметь диаметр 1,6 мм);

13 - труба типа II;

14 - труба типа I;

15 - кран манометра или датчика давления (отверстие в стенке трубы должно иметь диаметр 1,6 мм)

Рисунок K.1 — Типовая схема размещения испытательного оборудования

K.2 Испытание

K.2.1 Общая последовательность испытаний

Регулятор испытывают в последовательности, приведенной в K.2.2-K.2.6. До начала определения характеристик, регулятор должен достигнуть состояния теплового равновесия с окружающей средой, если не указано иное. Примеры кривых «Диапазон регулирования» представлены на Рисунках K.2 и K.3, а «Характеристики открытия» - на Рисунках K.2 и K.5, соответственно.

Условные обозначения

X - расход;

Y - давление на выходе

1 - кривая выхода, при котором максимальное получаемое давление на выходе изменяется от минимального получаемого давления на выходе на 20 %; 2 - кривая выхода, при котором давление на выходе при максимальном испытательном давлении на входе изменяется от минимального получаемого давления на выходе на 20 %;

3 - кривая выхода, при котором максимальное получаемое давление на выходе изменяется от минимального получаемого давления на выходе на 20 %;

4 - кривая выхода, при котором давление на выходе при максимальном испытательном давлении на входе изменяется от минимального получаемого давления на выходе на 20 %;

5 - кривая B, характеризующая максимальное получаемое давление на выходе;

6 - кривая A, характеризующая минимальное получаемое давление на выходе;

7 - кривая C, характеризующая давление на выходе при максимальном испытательном давлении на входе;

8 - диапазон регулирования.

Рисунок K.2 — Кривые диапазона регулирования для ненастраиваемых

регуляторов

K.2.2 Диапазон давления на выходе

K.2.2.1 Общие положения

Испытания проводят при комнатной температуре. До начала испытаний регулятор устанавливают в вертикальном положении.

K.2.2.2 Ненастраиваемый регулятор

Значения давление на входе и расхода устанавливают в соответствии с указаниями изготовителя.

Давление на выходе должно находиться в пределах допусков, установленных таблицей К.1.

Испытания проводят для каждого монтажного положения регулятора, указанного изготовителем.

Монтажное положение регулятора, при котором получают минимальное значение давления на выходе, обозначают, как положение А.

Монтажное положение регулятора, при котором получают максимальное значение давления на выходе, обозначают, как положение В.

При проведении испытаний по К.2.3 регулятор устанавливают в каждое из указанных монтажных положений.

K.2.2.3 Преобразующий регулятор

Преобразующие регуляторы испытывают методом, установленным для ненастраиваемых регуляторов, как описано выше.

Давление на выходе преобразуемых регуляторов, применяемых при работе с газами, не являющимися газами для бытового применения, при каждой настройке давления на выходе должно находиться в пределах допусков, установленных таблицей К.1 как указано изготовителем.

K.2.2.4 Настраиваемый регулятор

Настраиваемые регуляторы испытывают методом, установленным для ненастраиваемых регуляторов, дважды, как описано выше: сначала испытывают регулятор при настройке, предназначенной для получения минимального значения давления на выходе; затем - при настройке, предназначенной для получения максимального значения давления на выходе.

Монтажное положение регулятора, при котором получают минимальное значение давления на выходе, обозначают, как положение А. Монтажное положение регулятора, при котором получают максимальное значение давления на выходе, обозначают, как положение В.

При проведении испытаний по К.2.3 регулятор устанавливают в каждое из указанных монтажных положений.

K.2.3 Диапазон регулирования производительности

Испытания проводят при комнатной температуре.

K.2.3.1 Ненастраиваемый регулятор

Для испытания, указанного в К.1, регулятор устанавливают в положении A (как определено в K.2.2.2).

Испытательное давление на входе регулируют до соответствующего минимального значения, установленного таблицей К.2. В тех случаях, когда данное минимальное значение превышает номинальное давление на входе, в качестве минимального испытательного давления на входе принимают номинальное давление на входе. Первоначальное значение расхода устанавливают меньше значения нижнего предела указанного изготовителем диапазона регулирования производительности. Нижний предел диапазона регулирования производительности должен составлять:

—  1,18 см3/с (0,15 фт3/ч) для регуляторов, имеющих обозначение «circle Р»; и

—  3,93 см3/с (0,50 фт3/ч) для регуляторов, имеющих обозначение «delta Р».

Испытательное давление на входе постепенно увеличивают до номинального значения давления на входе. Для данных диапазонов давлений на входе, определяют минимальные и максимальные полученные значения давления на выходе и регистрируют соответствующие им значения расхода, которые применяют для построения плавной кривой выхода.

Затем испытательное давление на входе увеличивают до значения, соответствующего максимальному испытательному давлению на входе (см. Таблицу К.2), и регистрируют полученное значение давления на выходе.

Испытание повторяют для повышенных значений расходов, превышающих верхний предел указанного изготовителем диапазона регулирования производительности. Для построения плавных кривых, которые получают, соединяя точки, соответствующие:

- минимальным полученным давлениям на выходе (рисунок К.2, кривая А);

- максимальным полученным давлениям на выходе (рисунок К.2, кривая В);

- полученным давлениям на выходе при максимальном испытательном давлении на входе (рисунок К.2, кривая С),

регистрируют достаточное количество показаний. По кривым выхода анализируют изменение давлений и расходы.

a) Кривые минимального и максимального полученного давления на выходе анализируют с целью определения минимального и максимального расхода, между которыми изменение давления на выходе не превышает 20 % минимального полученного давления на выходе (см. рисунок K.2).

b) кривую максимального испытательного давления на входе анализируют с целью определения минимального и максимального расхода, между которыми давление не изменяется более чем на ±20 % минимального полученного давления на выходе (см. рисунок K.2).

Наибольший минимальный расход и наименьший максимальный расход, определяемые в соответствии с a) и b), должны охватывать нижние и верхние пределы указанного изготовителем диапазона регулирования производительности.

K.2.3.2 Преобразующий регулятор

Каждую   настройку давления   на   выходе   преобразующего регулятора оценивают независимо как для ненастраиваемого регулятора.

K.2.3.3 Настраиваемый регулятор

Регулятор устанавливают в положение В (как определено в K.2.2.4).

Настраивают регулятор для получения указанного изготовителем максимального давления на выходе при указанном изготовителем давлении на входе и расходе.

Для построения кривых А, В и C (см. рисунок К.3) соблюдают порядок, установленный выше для ненастраиваемых регуляторов.

Регулятор устанавливают в положение А (как определено в K.2.2.4). Настраивают регулятор для получения указанного изготовителем минимального давления на выходе при указанном изготовителем давлении на входе и расходе.

Для построения кривых D, E и F (см. рисунок К.3) соблюдают порядок, установленный выше для ненастраиваемых регуляторов.

Наибольший минимальный расход и наименьший максимальный расход, определяемые при проведении всех установленных выше испытаний, должны охватывать нижние и верхние пределы указанного изготовителем диапазона регулирования производительности.

Условные обозначения

X - расход;

Y - давление на выходе

1 - кривая выхода, при котором максимальное получаемое давление на выходе изменяется от минимального получаемого давления на выходе на 20 %; 2 - кривая выхода, при котором давление на выходе при максимальном испытательном давлении на входе изменяется от минимального получаемого давления на выходе на 20 %;

3 - кривая выхода, при котором максимальное получаемое давление на выходе изменяется от минимального получаемого давления на выходе на 20 %;

4 - кривая выхода, при котором давление на выходе при максимальном испытательном давлении на входе изменяется от минимального получаемого давления на выходе на 20 %;

5 - кривая выхода, при котором максимальное получаемое давление на выходе изменяется от минимального получаемого давления на выходе на 20 %;

6 - кривая выхода, при котором давление на выходе при максимальном испытательном давлении на входе изменяется от минимального получаемого давления на выходе на 20 %

7 - кривая выхода, при которой максимальное получаемое давление на выходе изменяется от минимального получаемого давления на выходе на 20 %;

8 - кривая выхода, при которой давление на выходе при максимальном испытательном давлении на входе изменяется от минимального получаемого давления на выходе на 20 %;

9 - кривая B, характеризующая максимальное получаемое давление на выходе;

10 - кривая A, характеризующая минимальное получаемое давление на выходе;

11 - кривая C, характеризующая давление на выходе при максимальном испытательном давлении на входе;

12 - кривая Е, характеризующая максимальное получаемое давление на выходе;

13 - кривая D, характеризующая минимальное получаемое давление на выходе;

14 - кривая F, характеризующая давление на выходе при максимальном испытательном давлении на входе;

15 - настройка максимального давления на выходе;

16 - настройка минимального давления на выходе;

17 - диапазон регулирования.

Рисунок K.3 — Кривые диапазона регулирования для настраиваемых регуляторов

K.2.3.4 Многоступенчатый регулятор

Многоступенчатые регуляторы испытывают на самой высокой и самой низкой ступенях настройки.

Указанные ступени настройки могут быть как настраиваемыми, так и ненастраиваемыми. Минимальное испытательное давление на входе должно соответствовать самой высокой ступени давления настройки.

Регулятор устанавливают в положение В (как определено в K.2.2.2 или K.2.2.4, если применимо) и настраивают на ступень самого высокого давления.

В том случае, когда, ступень самого высокого давления является ненастраиваемой, для построения кривых А, В и C соблюдают порядок, установленный выше для ненастраиваемых регуляторов.

В том случае, когда, ступень самого высокого давления является настраиваемой, для построения кривых A, B, C, D, Е и F соблюдают порядок, установленный выше для настраиваемых регуляторов.

Регулятор для испытания устанавливают в положение А (как определено в К.2.2) и настраивают на ступень самого низкого давления.

В том случае, когда, ступень самого низкого давления является ненастраиваемой, должен соблюдаться порядок, установленный выше для ненастраиваемых регуляторов.

В том случае, когда, ступень самого низкого давления является настраиваемой, регулятор настраивают для получения указанного изготовителем минимального давления на выходе при указанном изготовителем давлении на входе и расходе. Порядок, установленный выше для ненастраиваемых регуляторов, соблюдают, за исключением случаев, когда данный порядок не является обязательным для максимального значения расхода, превышающего расход на кривой выхода для максимального регулирования производительности, определенного для ступени самого высокого давления.

В пределах значений расходов, полученных по кривым выхода при нижнем и верхнем пределе указанного изготовителем диапазона регулирования производительности, регистрируемые значения давления на выходе не должны изменяться более чем на 20 % от наименьшего из зарегистрированных значений давления на выходе или 74,7 Па (0,3 в водяной колонке), в зависимости от того какое из этих значений больше. В любом случае регистрируемые значения давления на выходе не должны быть менее 50 Па (0,2 в водяной колонке).

K.2.4 Регуляторы, предназначенные для работы при пилотном значении расхода

K.2.4.1 Общие положения

Испытания проводят при комнатной температуре.

K.2.4.2 Регулирование производительности

Регулятор и линию пилотного расхода монтируют в соответствии с требованиями, установленными в K.1, за исключением того, что манометр устанавливают либо для измерения давления на входе (поз. 1 на рисунке С.1) либо для измерения давления на выходе (поз. 3 на рисунке С.1).

Преобразующие регуляторы испытывают при каждой настройке давления на выходе.

При расходе через регулятор эквивалентном максимальному указанному регулированию производительности и пилотному расходу, настроенному на значение 1,18 см3/с (0,15 фт3/ч) для регуляторов, имеющих обозначение «circle Р», или 3,93 см3/с (0,50 фт3/ч) для регуляторов, имеющих обозначение «delta Р», в пределах номинального давления на входе регулятора и минимального испытательного давления на входе, установленного К.2.3, должны быть выполнены настройки, установленные ниже. С целью установления правильности настройки основной поток циклически выключают и включают. Давление в пилотной линии при каждой из установленных настроек регистрируют.

a) Регулятор устанавливают в положение В (в соответствии с K.2.2.2 или K.2.2.4, в зависимости от того, что применимо).

b) Настраивают регулятор, если он является настраиваемым, для получения указанного изготовителем максимального давления на выходе, связанного с давлением на входе и расходом, установленным в соответствии с указаниями изготовителя. Далее настраивают давление на входе для получения максимального давления на выходе.

c) Настраивают регулятор, если он является настраиваемым, как описано в b). Далее настраивают давление на входе для получения минимального давления на выходе.

d) Затем регулятор устанавливают в положение А (в соответствии с K.2.2).

e) Настраивают регулятор, если он является настраиваемым, для получения указанного изготовителем минимального давления на выходе, связанного с давлением на входе и расходом, установленным в соответствии с указаниями изготовителя. Далее настраивают давление на входе для получения максимального давления на выходе.

f) Настраивают регулятор, если он является настраиваемым, как описано в e). Далее настраивают давление на входе для получения минимального давления на выходе. До завершения выполнения настроек, быстродействующий клапан закрывают, без его повторного открытия, и еще раз регистрируют стабилизированное давление в пилотной линии. Давление должно находится в пределах 373 Па (1,5 в водяной колонке) или 20 % ранее зарегистрированного давления в пилотной линии, в зависимости от того, какое из этих значений больше.

K.2.4.3 Изменение давления

Регулятор устанавливают в соответствии с К.2.4.1, за исключением того, что манометр заменяют датчиком давления, соединенным с самопишущим быстродействующим вольтметром или другим эквивалентным измерительным прибором, позволяющим выполнять измерения давления в пилотной линии. Ограничитель вентиляции, если он поставляется с регулятором, устанавливают на свое место.

Преобразующие регуляторы испытывают при каждой настройке давления на выходе.

Регулятор устанавливают в положение А (в соответствии с K.2.2.2 или K.2.2.4, в зависимости от того, что применимо).

a) Настраивают регулятор, если он является настраиваемым, для получения указанного изготовителем минимального давления на выходе, связанного с давлением на входе и расходом, установленным в соответствии с указаниями изготовителя. Далее настраивают давление на входе для получения максимального давления на выходе. Регулируют давление на входе до значения минимального испытательного давления на входе, установленного таблицей К.2, при расходе через регулятор эквивалентном максимальному указанному регулированию производительности и пилотному расходу, настроенному на значение 1,18 см3/с (0,15 фт3/ч) для регуляторов, имеющих обозначение «circle Р», или 3,93 см3/с (0,50 фт3/ч) для регуляторов, имеющих обозначение «delta Р».

Быстродействующий клапан закрывают. Измеряют давление в пилотной линии и регистрируют как первоначальное давление на выходе. При давлении на входе, поддерживаемом постоянным в пределах ±24,9 Па (±0,1 в водяной колонке), быстродействующий клапан открывают и, через 0,25 с после появления расхода, регистрируют давление на выходе до тех пор, пока оно не стабилизируется. С целью точного определения минимального значения давления на выходе проводят, по меньшей мере, два испытания. Минимальное значение давления на выходе пилотной линии, зарегистрированное через 0,25 с после появления расхода не должно быть менее 65 % первоначального давления на выходе.

b) Далее давление на входе настраивают на значение номинального давления на входе регулятора, после чего никаких изменений настроек расхода не выполняют. Затем строят кривую давления на выходе и оценивают в соответствии с перечислением а). Регулятор устанавливают в положение В (в соответствии с K.2.2.2 или K.2.2.4, в зависимости от того, что применимо).

c) Настраивают регулятор, если он является настраиваемым, для получения указанного изготовителем максимального давления на выходе, связанного с давлением на входе и расходом, установленным в соответствии с указаниями изготовителя. Далее регулируют испытательное давление на входе до значения минимального испытательного давления на входе, установленного таблицей К.2, при этом значения расходов настраивают в соответствии с перечислением a). Затем строят кривую давления на выходе и оценивают в соответствии с перечислением a).

d) Далее давление на входе настраивают на значение номинального давления на входе регулятора, после чего никаких изменений настроек расхода не выполняют. Затем строят кривую давления на выходе и оценивают в соответствии с перечислением a).

K.2.5 Целостность работы

K.2.5.1 Построение базисной кривой

Испытание проводят при комнатной температуре. Регулятор устанавливают в указанное изготовителем вертикальное положение в соответствии с рисунком К.4 и, в том случае, если это применимо, со спецификацией оборудования по К.1.

Условные обозначения

1 манометр для измерения давления на входе

2 манометр для измерения давления на выходе

3 отсечной клапан

4 датчик давления

5 регулировочный клапан настройки выхода

6 кран для датчика давления

7 быстродействующий автоматический клапан

8 дополнительный кран

9 испытуемый регулятор

10 источник постоянного давления

a Изменение давления источника постоянного давления в диапазоне от полного отсутствия потока до максимального потока не должно превышать ±24,9 Па для каждых 2,83 м3/ч расхода воздуха при максимальном потоке.

b Датчик давления, соединенный с самопишущим быстродействующим вольтметром или другое эквивалентное оборудование.

Рисунок K.4 — Расположение испытательного оборудования для испытания на целостность работы

Испытательное давление на входе для построения каждой кривой настраивают в соответствии с таблицей К.1.

a) Для каждого рабочего диапазона давления регулятор давления устанавливают таким образом, чтобы получить указанное изготовителем минимальное давление на выходе при расходе, эквивалентном середине указанного диапазона регулирования производительности. С целью первоначальной настройки используют точку отбора давления (поз. 1 на рисунке К.4). После проведения первоначальной настройки манометр, установленный на данной точке отбора давления, изолируют от системы для проведения остальных испытаний. Затем закрывают быстродействующий клапан. На быстродействующий клапан подают электроэнергию и регистрируют давление на выходе p2 в зависимости от времени t до тех пор, пока давление на выходе не достигнет стабильного состояния.

При анализе кривой определяют следующие точки:

— p2.1 давление на выходе через 1 с после появления расхода газа;

— p2.2 давление на выходе через 2 с после появления расхода газа;

— p2.3 давление на выходе через 3 с после появления расхода газа;

— p2.4 давление на выходе через 4 с после появления расхода газа;

— p2.SS давление на выходе после достижения стабильного состояния;

— t1 время, за которое кривая пересекает 90 % p2,ss или 110 % p2,ss и остается в этих пределах;

— Через 1 с после появления расхода газа давление на выходе не должно превышать 120 % p2ss;

- Через 4 с после появления расхода газа давление на выходе должно, как минимум, составлять 50 Па (0,4 мм рт. ст.);

- Рисунок К.5 иллюстрирует пример кривой, для которой pх1ss=p2,ss и tx=t1.

b) Для регулятора, предназначенного для работы в монтажных положениях иных, нежели указанном изготовителем вертикальном положении, строят дополнительную базисную кривую зависимости давления на выходе p'2 от времени t в порядке, предусмотренном выше, без изменений настроек расхода и положения регулятора, при котором получают предельное значение давления на выходе.

При анализе кривой определяют следующие точки:

— p'2,1 давление на выходе при значении времени, равном 1 с;

— p'2,2 давление на выходе при значении времени, равном 2 с;

— p'2,3 давление на выходе при значении времени, равном 3 с;

— p'2,4 давление на выходе при значении времени, равном 4 с;

— p'2,SS давление на выходе после достижения стабильного состояния;

— t2 время, за которое кривая пересекает 90 % p'2ss или 110 % p'2ss и остается в этих пределах;

— Через 1 с после появления расхода газа давление на выходе не должно превышать 120 % p'2ss;

— Через 4 с после появления расхода газа давление на выходе должно, как минимум, составлять 50 Па (0,2 в водяной колонке);

— Рисунок К.5 иллюстрирует пример кривой, для которой p'х1ss=p2,ss и tx=t2.

K.2.5.2 Для регулятора, предназначенного для работы при температурах превышающих 51,5 °C (125 °F), кривую зависимости давления на выходе p2a от времени t строят (при необходимости) в соответствии с перечислениями a) или

b) К.2.5.1, без изменений настройки расхода и при окружающей температуре, равной указанной изготовителем максимальной окружающей температуре.

a) При анализе кривой определяют следующие точки:

— p2а,1 - давление на выходе при значении времени, равном 1 с после появления расхода газа.

— p2а,2 - давление на выходе при значении времени, равном 2 с после появления расхода газа.

— p2а,3 - давление на выходе при значении времени, равном 3 с после появления расхода газа.

— p2а,4 - давление на выходе при значении времени, равном 4 с после появления расхода газа.

— p2а,SS - давление на выходе после достижения стабильного состояния.

— ta - время, за которое кривая пересекает 75 % p2,SS или 120 % p2,SS и остается в этих пределах.

b) Зарегистрированные показания давления на выходе для каждой секунды времени, определенные по данной кривой, сравнивают с соответствующими значениями давления на выходе, определенными по подходящей кривой, построенной по К.2.5.1 и должны соответствовать следующему:

- p2а,1 должно быть в пределах ±75 % p21 или p'21, если применимо;

- p2а,2 должно быть в пределах ±70 % p22 или p'22, если применимо;

- p2а,3 должно быть в пределах ±60 % p23 или p'23, если применимо;

- p2а,4 должно быть в пределах ±50 % p2,4 или p'2,4, если применимо.

Кроме того, ta не должно превышать t1+1 мин или t2+1 мин, если применимо. Через 1 с после появления расхода газа давление на выходе не должно превышать 120 % p2a,ss. Через 4 с после появления расхода газа давление на выходе должно, как минимум, составлять 50 Па (0,2 в водяной колонке). Сравнению подлежат только значения, определенные по кривым, построенным при одинаковых условиях испытания (т. е. без ограничителя утечки или с таким же ограничителем утечки, в вертикальном или наихудшем монтажном положении).

Рисунок К.5 иллюстрирует пример кривой, для которой pxss=p2ss и ty=t1a.

K.2.5.3 Для регулятора, предназначенного для работы при температурах менее 0 °C (32 °F), кривую строят (при необходимости) в соответствии с перечислениями а) или b) К.2.5.1, без изменений настройки расхода и при окружающей температуре, равной указанной изготовителем минимальной окружающей температуре.

a) При анализе кривой определяют следующие точки:

— p2b,1 – давление на выходе при значении времени, равном 1 с после появления расхода газа;

— p2b,2 – давление на выходе при значении времени, равном 2 с после появления расхода газа;

— p2b,3 – давление на выходе при значении времени, равном 3 с после появления расхода газа;

— p2b,4 – давление на выходе при значении времени, равном 4 с после появления расхода газа;

— p2b,ss - давление на выходе после достижения стабильного состояния.

— tb - время, за которое кривая пересекает 75 % p2,SS или 120 % p2,SS и остается в этих пределах.

b) Зарегистрированные показания давления на выходе для каждой секунды времени, определенные по данной кривой, сравнивают с соответствующими значениями давления на выходе, определенными по подходящей кривой, построенной по К.2.5.1 и должны соответствовать следующему:

— p2b,1 должно быть в пределах ±75 % p2,1 или p'2,1, если применимо.

— p2b,2 должно быть в пределах ±70 % p2,2 или p'2,2, если применимо.

— p2b,3 должно быть в пределах ±60 % p2,3 или p'2,3, если применимо.

— p2b,4 должно быть в пределах ±50 % p2,4 или p'2,4, если применимо.

Кроме того, tb не должно превышать t1+1 мин или t2+1 мин, если применимо. Через 1 с после появления расхода газа давление на выходе не должно превышать 120 % p2b,ss. Через 4 с после появления расхода газа давление на выходе должно, как минимум, составлять 50 Па (0,2 в водяной колонке). Сравнению подлежат только значения, определенные по кривым, построенным при одинаковых условиях испытания (т. е. без ограничителя утечки или с таким же ограничителем утечки, в вертикальном или наихудшем монтажном положении).

Рисунок К.5 иллюстрирует пример кривой, для которой p2,SS=p2,ss и ty=t1b.

K.2.6 Устойчивость характеристик

Перед тем, как регулятор будет подвергнут воздействию числа циклов, установленных ниже, строят базисную кривую зависимости давления на выходе от времени в соответствии с перечислением а) К.2.5.1. Данное испытание проводят при самой высокой настройке регулятора без изменений настройки, установленной перечислением а) К.2.5.1. Регулятор устанавливают в указанное изготовителем вертикальное положение.

К входу регулятора подводят подачу чистого газа или воздуха, которую регулируют таким образом, что нулевые значения давления газа и максимальные испытательные давления на входе, указанные для его номинального давления на входе, поочередно подаются на вход регулятора. Расход через регулятор настраивают на значение, гарантирующее полное открытие и закрытие клапана. Выходное соединение регулятора оснащают соответствующим механизмом, закрывающим выход, при воздействии на вход максимального испытательного давления на входе, и открывающем его при отсутствии воздействия давления на вход.

Испытание проводят при значениях, не превышающих указанных изготовителем, в ниже приведенной последовательности при указанной изготовителем окружающей температуре:

a) 10 000 циклов при минимальной указанной окружающей температуре, не превышающей 0 °C (32 °F) и 90 000 циклов при максимальной указанной окружающей температуре, превышающей 51,5 °C (125 °F);

b) 90 000 циклов при комнатной температуре и 10 000 циклов при минимальной указанной окружающей температуре, не превышающей 0 °C (32 °F);

c) 10 000 циклов при комнатной температуре и 90 000 циклов при максимальной указанной окружающей температуре, превышающей 51,5 °C (125 °F);

d) 100 000 циклов при комнатной температуре в том случае, если указанные окружающие температуры находятся в диапазоне от 0 °С до 51,5 °С (от 32 °F до 125 °F).

После выполнения последних 100 000 циклов регулятор при комнатной температуре подвергают испытаниям, установленным 7.2, а регулятор, оснащенный ограничителем утечки или иным устройством, нежели расходомерная шайба, - установленным 6.2.3.2. Кроме того, после выполнения последних 100 000 циклов, повторяют операцию построения базисной кривой без изменений настройки регулятора до начала испытания на устойчивость характеристик.

Зарегистрированные показания давления на выходе p2A,a для каждой секунды времени t, определенные по данным кривым, сравнивают с соответствующими значениями давления на выходе, определенными по базисной кривой, построенной в начале испытания, и должны соответствовать следующему:

— p2A,a,1 должно быть в пределах ±75 % p2B,a,1;

— p2A,a,2 должно быть в пределах ±70 % p2B,a,2;

— p2A,a,3 должно быть в пределах ±60 % p2B,a,3;

— p2A,a,4 должно быть в пределах ±50 % p2B,a,4.

Кроме того, определяют время tA,a, как время за которое кривая пересекает 80 % p2B,a,ss и остается в этих пределах. tA,a не должно превышать tB,a+1 мин. Через 1 с после появления расхода газа давление на выходе не должно превышать 120 % p2A,а,ss. Через 4 с после появления расхода газа давление на выходе должно, как минимум, составлять 50 Па (0,2 в водяной колонке).

Рисунок К.5 иллюстрирует пример кривой, для которой px,ss=p3,ss и ty=t4.

Таблица K.1 — Допустимые отклонения давления на выходе — Ненастраиваемые регуляторы

| Указанное изготовителем давление на выходе |  | Отклонение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кПа | (в водяной колонке) | Только нагрузка на пилотную горелкуa |  | Все другие регуляторы |  |
| < 0,249 | (<1) | Указывается изготовителем |  | Указывается изготовителем |  |
| От 0,249 до 1,4 | (от 1 до 6) | ±124 Па | (±0,5 в водяной колонке) | ±74,7 Па | (±0,3 в водяной колонке) |
| >1,49 | (>6) | ±10 % |  | ±5 % |  |
| a 23,6 см3/с (3 фт3/ч) или менее |  |  |  |  |  |

Таблица K.2 — Испытательное давление на входе

| Давление на входе |  |  |  | Прибавка испытательного давления на входеa,b,c |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное |  | Максимальное |  |  |  |
| кПа | (psi) | кПа | (psi) | Pa | (в водяной колонке) |
| 3,48 | (0,5) | 5,23 | (0,75) | 75 - 249 | (0,3 - 1,0) |
| 13,8 | (2) | 20,7 | (3) | 249 - 1,74 | (1,0 - 7,0) |
| 34,5 | (5) | 51,7 | (7,5) | 249 - 3,48 | (1,0 - 14,0) |
| a Минимальное давление на входе равно сумме указанного изготовителем давления на выходе и указанной изготовителем прибавки, приведенной в таблице. b Если значение испытательного давления на входе, определенное по данной таблице, составляет менее 747 Па (3,0 в водяной колонке), в качестве минимального испытательного давления на входе принимают значение равное 747 Па (3,0 в водяной колонке). c Прибавку испытательного давления на входе принимают равной указанной изготовителем в пределах диапазона, установленного таблицей. Для определения минимального испытательного давления на входе ненастраиваемых регуляторов (см. H.2.4.1), прибавка испытательного давления суммируется с указанным изготовителем давлением на выходе. Для определения минимального испытательного давления на входе для каждой настройки настраиваемых регуляторов (см. H.2.4.1), прибавка испытательного давления суммируется с указанными изготовителем максимальным или минимальным давлением на выходе. |  |  |  |  |  |

Таблица K.3 — Значения испытательных давлений на входе

| Номинальное давление на входе |  | Испытательное давление на входеa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| кПа | (psi) | кПа | (psi) |
| 3,5 | (0,5) | 0,498 | (0,072) |
| 13,8 | (2) | 3,5 | (0,5) |
| 34,5 | (5) | 6,9 | (1) |
| a Сумма указанного изготовителем минимального давления на выходе для каждого диапазона и последующей прибавки. |  |  |  |

Рисунок K.5 — Кривая целостности работы

Приложение L

(обязательное)

Характеристики работы пневматического регулятора соотношения газ/воздух

Приложение, связанное с этим документом.

L.1 Общие положения

При проведении проверок эксплуатационных качеств при любом определенном положении минимальное используемое давление на входе должно быть не менее чем на 0.25 кПа выше установленного давления на выходе, p2s.

Если диапазон давления на входе включает в себя два соответствующих значения минимального и максимального давления, как указано в таблице 1, то давление на входе должно быть соответствующим номинальным давлением в соответствии с таблицей 1. Иначе, давление на входе и диапазон давления на входе должны быть заявлены изготовителем.

L.2 Общая процедура испытания

L.2.1 Приборы

Применяются требования со следующим дополнением J.2.1.

L.2.2 Преобразование скорости потока воздуха

Применяются требования со следующим дополнением ISO 23550:2018, 7.4.3.3.

L.2.3 Характеристики управления и стабильность

L.2.3.1 Требование к характеристикам управления

L.2.3.1.1 Общие положения

Согласно применению, как указано в инструкции по установке и эксплуатации, управляющее давление, которое является

а) сигнальным давлением, р3 (например, давление воздуха, дифференциальное давление воздуха, давление в камере сгорания или их комбинация); или

b) давлением, определяющим нагрузку, р4,

может быть разным (см. рисунок J.1), если в инструкции по установке и эксплуатации указаны более жесткие допуски, они должны быть проверены во время испытаний.

Таблица L.1 — Требования

| Пневматические регуляторы соотношения газ/воздух |  | Отклонение максимального давления |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измеряемое | Допустимое отклонение |
|  | Положительное давление на выходе: изменение сигнального давления р3 давления на входе р1 потока q |  |  |
|  |  | р2 | ±15 % или ±0,1 кПа |
| Стандартный |  |  |  |
|  | Отрицательное давление на выходе изменение Давления, определяющего нагрузку р4 давления на входе р1 потока q |  |  |
|  |  | р6 | ±15 % или ±0,1 кПа |
|  | Положительное давление на выходе: изменение сигнального давления р3 потока q |  |  |
|  |  | ∆p = р2 – р3 | ±0,15 кПа |
| Промышленный |  |  |  |
|  | Отрицательное давление на выходе: изменение потока q |  |  |
|  |  |  | ±0,15 кПа |
| Давление на входе, p1, варьируется между минимальным давлением на входе, p1min, и максимальным давлением на входе, p1max, как указано изготовителем. Сигнальное давление, p3, варьируется между минимальным сигнальным давлением, p3min, и максимальным сигнальным давлением, p3max, как указано изготовителем Давление, определяющее нагрузку, p4, варьируется между давлением, определяющим минимальную нагрузку, p4min, и давлением, определяющим максимальную нагрузку, p4max, как указано изготовителем. Расход q варьируется между минимальным расходом, qmin, и максимальным расходом, qmax, как указано изготовителем. |  |  |  |

L.2.3.1.2 Изменение контрольного давления с сигнальным давлением

При проведении испытания в соответствии с L.2.3.3, характеристики управления в диапазоне модуляции должны быть такими, чтобы для каждого результата испытания отклонение давления р2 от прямой линии [см. рисунок L.1 а)] не превышало ±15 % от значения, указанного в инструкции по установке и эксплуатации, или ±0.1 кПа, в зависимости от того, какое значение больше.

В зависимости от применения, как указано в инструкциях по установке и эксплуатации, управляющее давление, которое является сигнальным давлением, p3 (например, давление воздуха, дифференциальное давление воздуха, давление в камере сгорания или их комбинация), может быть разным. Если в инструкциях по установке и эксплуатации указаны более жесткие допустимые отклонения, они должны быть проверены во время испытаний.

L.2.3.1.3 Изменение контрольного давления с давлением, определяющим нагрузку

При проведении испытания в соответствии с L.2.3.1.2, характеристики управления в диапазоне модуляции должны быть такими, чтобы для каждого результата испытания отклонение давления p6 от прямой линии [см. рисунок L.1 b)] не превышало ±15 % от значения, указанного в инструкции по установке и эксплуатации, или ±0.1 кПа, в зависимости от того, какое значение больше. В зависимости от применения, как указано в инструкциях по установке и эксплуатации, давление, определяющее нагрузку, p4, может быть разным. Если в инструкциях по установке и эксплуатации указаны более жесткие допустимые отклонения, они должны быть проверены во время испытаний.

L.2.3.2 Требование к стабильности

При проведении испытания в соответствие с L.2.3.3, любое непрерывное колебание или колебание давления, p2, (для систем сигнального давления) или перепад давления, p6, (для систем давления, определяющего нагрузку) не должны превышать ±10 % или ±0.1 кПа, в зависимости от того, какое значение больше, от значения на выходе в любой точке рабочего диапазона, указанного в инструкциях по установке и эксплуатации, и не должно приводить к давлению, p2, или перепаду давления, p6, выходящим за пределы допуска, определенного в L.2.3.1.

L.2.3.3 Испытание

L.2.3.3.1 Общие положения

Для этого испытания используются условия испытаний, указанные в L.2.2.1. Для изменения управляющего давления используется сигнальное давление или давление, определяющее нагрузку, в соответствии с таблицей L.2.

Таблица L.2 — Процедура испытания характеристик управления

|  | Давление на входе p1 Pa (мбар) | Номинальный расход q м3/ч | Изменение контрольного давления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытание |  |  | Сигнальное давлениеa p3 Pa (мбар) | Давление, определяющее нагрузкуb p4 Pa (мбар) |
|  |  |  | от p3max | от p4min |
| 1 | p1max | qmax | до p3min | до p4max |
|  |  |  | и обратно до p3max | и обратно до p4min |
|  |  |  | от p3min | от p4max |
| 2 | p 1max | qmin | до p3max | до p4min |
|  |  |  | и обратно до | и обратно до |
|  |  |  | p3min | p4max |
|  |  |  | от p3min | от p4max |
| 3 | p 1min | qmax | до p3max | До p4min |
|  |  |  | и обратно до | и обратно до |
|  |  |  | p3min | p4max |
|  |  |  | от p3min | от p4max |
| 4 | p 1min | qmin | до p3max | до p4min |
|  |  |  | и обратно до p3min | и обратно до p4max |
| Примечание – Для каждого испытания изменение перепада давления, p6, во время изменения управляющего давления, применяются требования, указанные в L.2.3.1 и L.2.3.2. a Сигнальное давление является избыточным давлением. b Давление, определяющее нагрузку, является пониженным давлением. |  |  |  |  |

L.2.3.3.2 Изменение управляющего давления с сигнальным давлением

Испытание проводят путем записи давления, р2, в зависимости от сигнального давления, р3, [см. рисунок L.2 а)] при изменении управляющего давления в соответствии с Таблицей L.2 с настройкой смещения в пределах, указанных в инструкциях по установке и эксплуатации. Для каждого испытания, указанного в Таблице L.2, кран ручного управления (см. рисунок J.1) должен быть настроен на минимальный или максимальный номинальный расход, как указано в инструкциях по установке и эксплуатации, и остается неизменным во время этого испытания. Необходимо убедиться в том, что давление на входе, p1, не меняется во время каждого испытания.

L.2.3.3.3 Изменение управляющего давления с давлением, определяющим нагрузку

Испытание проводят путем записи перепада давления, p6, в отношении давления, определяющего нагрузку, p4, [см. рисунок L.1 b)] поскольку давление, определяющее нагрузку, p4, меняется в соответствие с Таблицей J.4 с настройкой смещения в пределах, указанных в инструкциях по установке и эксплуатации. Изменение давления, p4, может быть достигнуто путем модуляции скорости вентилятора 13. Для каждого испытания, указанного в Таблице J.4, кран ручного управления (см. рисунок J.1) должен быть настроен на минимальный или максимальный номинальный расход, как указано в инструкциях по установке и эксплуатации, и остается неизменным во время этого испытания. Необходимо убедиться в том, что давление на входе, р1, не меняется во время каждого испытания.

| a) Модуляция сигнальным давлением | b) Модуляция давлением, определяющим нагрузку |
| --- | --- |

Условные обозначения

1 положительное смещение

2 отрицательное смещение

3 бесконечно удаленные линии со смещением

p2 давление на выходе

p3 сигнальное давление

p4 давление, определяющее нагрузку

p6 разность давлений

Рисунок L.1 — Кривые модуляции газа/воздуха

L.2.3.3.4 Регулятор соотношения пневматического газа/воздуха промышленного типа с изменением расхода

Регулятор соотношения газ/воздух пневматического типа испытывают следующим образом:

a) Клапан регулировки потока устанавливают на qs = 10 % qmax.

b) Давление на входе, p1, является постоянным при номинальном давлении. Настраивают ∆p = (p2 - p3) до нуля с линейным давлением (p3min, заявлено изготовителем).

c) Измеряют ∆p и подтверждают, что эта величина равна 0.

d) Если давление на входе постоянное, ∆p измеряют при 50% от p3max, установленного при помощи регулирующего клапана сигнального давления, и 50 % от qmax, установленного клапаном регулировки потока.

e) Если давление на входе постоянное, ∆p измеряют при p3max при помощи регулирующего клапана сигнального давления, и qmax при помощи клапана регулировки потока.

Примеры кривых производительности показаны на Рисунке L.2.

Условные обозначения

1 точка схватывания

2 верхнее предельное значение

3 нижнее предельное значение

a ∆p точка схватывания при 0,1 qmax.

b Точки измерения.

Рисунок L.2 — Кривая производительности промышленных регуляторов соотношения пневматического газа/воздуха

L.2.3.3.5 Регулятор нулевого давления промышленного типа с изменением расхода

Регулятор нулевого давления промышленного типа испытывают следующим образом:

a) При номинальном давлении на входе номинальный расход устанавливается равным 30 % от qmax. Давление на выходе настраивают до нуля.

b) Давление на входе, p1, сохраняют. Изменяют q с qmin на qmax, настроив клапан регулировки потока.

c) Измеряют давление на выходе, p2 (не менее 5 значений). Примеры кривых производительности показаны на Рисунке L.3.

Условные обозначения

1 точка схватывания

2 верхнее предельное значение

3 нижнее предельное значение

a p2 точка схватывания при 0,3 qmax.

b Точки измерения (минимум 5).

Рисунок L.3 — Кривая характеристики промышленного регулятора нулевого давления

L.2.4 Испытание времени установления

L.2.4.1 Требование

Время установления указано в инструкциях по установке и эксплуатации, измеренное время установления не должно превышать этого значения при проведении испытания в соответствии с L.2.4.2.

L.2.4.2 Испытание

Увеличивают управляющее давление при скачкообразном изменении от минимального до максимального в течение периода, в 0.9 раза превышающего заявленное время установления (см. рисунок L.1). Измеряют время, необходимое для перепада давления, p6, чтобы получить установленное допустимое отклонение ±5 %.

Повторяют испытание при скачкообразном снижении управляющего давления от максимального до минимального в течение периода, в 0.9 раза превышающего заявленное время установления. Измеряют время, необходимое для перепада давления, p6, чтобы получить установленное допустимое отклонение ±5 %.

Испытания проводятся при минимальном входном давлении, p1min, и максимальном номинальном расходе, qmax.

L.2.5 Настройка соотношения газа/воздуха

L.2.5.1 Требование

Если соотношение газ/воздух можно настроить, характеристики регулятора соотношения газ/воздух должны соответствовать L.2.3 и L.2.4, если настройки находятся в предельных положениях. Достигнутый диапазон коэффициента давления должен охватывать заявленный диапазон настройки, указанный в инструкциях по установке и эксплуатации при испытании.

L.2.5.2 Испытание

Испытания проводят при максимальном и минимальном соотношении газ/воздух и проверяют соответствие L.2.3 и L.2.4.

L.2.6 Настройка смещения

L.2.6.1 Требование

Если настройка смещения указана в инструкциях по установке и эксплуатации, настройка смещения должна охватывать диапазон, указанный в инструкциях по установке и эксплуатации, при проведении испытания в соответствии с L.2.6.2.

L.2.6.2 Испытание

Проверяют, чтобы смещение можно было настроено на протяжении всего диапазона в соответствие с L.2.6.1.

L.2.7 Выносливость

L.2.7.1 Требование

После проведения испытания в соответствие с L.2.7.2, герметичность и характеристики управления должны соответствовать требованиям, указанным в 7.2.2, и L.2.3.

L.2.7.2 Испытание

Испытание проводят в соответствие с J.2.9.2.2.

Приложение M

(справочное)

Стандартные регуляторы давления и детали регуляторов давления

Приложение, связанное с этим документом.

Рисунок M.1 представлен для ознакомления; регуляторы могут работать на других принципах и состоять из других компонентов.

a) Регуляторы, нагруженные силой тяжести

b) Регуляторы, нагруженные усилием от пружины

c) Регулятор, нагруженный усилием пружины с компенсационной мембраной

Условные обозначения

1 сапун

2 нагрузка

3 главная мембрана

4 седло клапана

5 шток клапана

6 хвостовик клапана

7 компенсационная мембрана

8 пружина

9 пластина мембраны

Рисунок M.1 — Схема типов регуляторов постоянного давления

Библиография

Применяются требования ISO 23550:2018, Библиография со следующим дополнением:

[1] ISO 6708:1995, Компоненты системы трубопроводов. Определение и выбор DN (номинальный размер)

[2] IEC 60529, Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

[3] IEC 60730-1, Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 1. Общие требования

[4] IEC 60998-2-1, Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Дополнительные требования к соединительным устройствам с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов

[5] IEC 60998-2-2, Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к соединительным устройствам с безвинтовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов

[6] IEC 61000-4-8, Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты

[7] IEC 61010 (все части), Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования

[8] IEC 61508-1, Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования

[9] ANSI/ASME B 1.1, Стандартная спецификация на унифицированную дюймовую резьбу (формы резьбы UN и UNR)

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 23550, Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Общие требования | IDT | ГОСТ ISO 23550-2015 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Общие требования |
| Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты |  |  |

УДК 662.951.6:006.354 МКС 27.060.20 (IDT) Ключевые слова: предохранители, регуляторы для газовых горелок, регуляторы давления, оборудование газоиспользующее

| РАЗРАБОТЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- |