| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (ISO 4427-2)— 202 (проект RU первая редакция) |

Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации

ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ)

Часть 2. Трубы

[ISO 4427-2:2019, Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure. Polyethylene (PE). Part 2: Pipes, MOD]

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2027

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанной в пункте 4

2 ВНЕСЕН МТК 562 «Трубы, фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №	          от 	      20 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 4427-2:2019 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (РЕ). Часть 2. Трубы» (ISO 4427-2:2019 «Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure — Polyethylene (PE) — Part 2: Pipes», MOD) путем включения дополнительных положений, фраз, слов, ссылок, показателей, их значений и/или внесения изменений по отношению к тексту применяемого международного стандарта, которые выделены полужирным курсивом, а также невключения отдельных структурных элементов, ссылок и/или дополнительных элементов. Объяснения причин внесения этих технических отклонений, а также оригинальный текст не включенных структурных элементов международного стандарта приведены в дополнительном приложении ДА.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 2 «Пластмассовые трубы и фитинги для водоснабжения» Технического комитета по стандартизации ISO/TC 138 «Пластмассовые трубы, фитинги и арматура для транспортирования жидких и газообразных сред» Международной организации по стандартизации (ISO).

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в дополнительном приложении ДБ.

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой указанного международного стандарта приведено в дополнительном приложении ДВ.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 18599-2001

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Обозначения и сокращения

5 Материал

6 Общие характеристики

7 Геометрические характеристики

8 Механические характеристики

9 Физические характеристики

10 Химическая стойкость труб

11 Требования к системе

12 Маркировка

13 Правила приемки

14 Требования безопасности и охраны окружающей среды

15 Упаковка, транспортирование и хранение

16 Гарантии изготовителя

Приложение А (обязательное) Трубы с соэкструзионными слоями

Приложение В (обязательное) Трубы с удаляемым слоем

Приложение С (обязательное) Взаимосвязь между PN, MRS, CRS20,100, S и SDR

Приложение ДА (справочное) Перечень технических отклонений, внесенных в содержание настоящего стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту

Приложение ДБ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Приложение ДВ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта

Библиография

Введение

Стандарты серии ГОСТ (ISO 4427) определяют требования к трубопроводной системе и ее элементам, изготовленных из полиэтилена (ПЭ). Трубопроводная система предназначена для подземной, наземной и надземной прокладки, для транспортирования воды хозяйственно-питьевого назначения, воды до очистки, дренажа и канализации под давлением, вакуумных канализационных систем и воды для других целей.

Элементы трубопроводной системы для хозяйственно-питьевого назначения должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) [1].

Введены требования к трубам из материала ПЭ 100-RC.

Трубы из ПЭ 100-RC, соответствующие требованиям настоящего стандарта качества, могут использоваться, помимо традиционной прокладки (открытая прокладка с подстилающим материалом), также для следующих бестраншейных методов прокладки, которые должны быть указаны в инструкции по монтажу и прокладке производителя:

- прокладка без песчаной подушки: в данном случае "без песчаной подушки" означает, что в зоне трубопровода может использоваться окатанный материал, дробленый материал или же грунт, извлеченный при разработке котлована. Обратная засыпка может производиться любым материалом, который уплотняется и соответствует требованиям к гранулометрическому составу.

Ориентировочные значения гранулометрического состава подстилающего материала в зоне трубопровода:

для труб DN/OD < 63                                     до 22 мм

для труб DN/OD DN/OD ≥ 63                        до 100 мм

- плужная прокладка

- релайнинг существующих трубопроводов

- горизонтально-направленное бурение (ГНБ)

- гидравлическое разрушение трубопровода (разрушение старой трубы с одновременной укладкой новой).

Данная серия стандартов дополнена сроком службы изделий, с учетом последних результатов исследований [2] и [3], и требованиями к классифицируемой длительной прочности.

Для удобства пользователей рассчитаны значения максимальной овальности в таблице 1 согласно ГОСТ ISO 11922-1 для диаметров труб более 900 мм.

Исключение ISO 1133-1, ISO 4433-1 и ISO 4433-2 обусловлено тем, что в странах ЕАСС нет аналогичных стандартов, а также в связи с тем, что они носят справочный характер.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ) Часть 2 Трубы Plastic pipelines for water supply, drainage and sewerage under pressure. Polyethylene (PE). Part 2: Pipes

Дата введения – 202    —01—01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к полиэтиленовым (ПЭ) трубам для напорных трубопроводов подземной, наземной и надземной прокладки, предназначенных:

- для транспортирования воды хозяйственно-питьевого назначения;

- для транспортирования воды до очистки;

- для дренажа и напорной канализации;

- для вакуумных канализационных систем;

- для транспортирования воды для других целей.

Примечание — Допускается применение труб для обустройства гидротехнических сооружений, трубопроводов глубоководных выпусков, лежащих в воде, и трубопроводов, подвешенных под мостами.

Трубы, соответствующие требованиям настоящего стандарта, не предназначены для транспортирования воды хозяйственно-питьевого назначения в загрязненных грунтах, если не были приняты во внимание особые обстоятельства.

Примечание — Например, использование в конструкции трубы барьерного слоя с учетом [4].

В настоящем стандарте определены три типа труб:

- ПЭ однослойные трубы (номинальный наружный диаметр dn), в том числе с маркировочными полосами;

- ПЭ трубы с соэкструзионными слоями (тип А) на наружной и/или внутренней поверхностях трубы (номинальным общим наружным диаметром dn), где все слои имеют одинаковое значение MRS;

- ПЭ трубы (номинальный наружный диаметр dn), с удаляемым слоем из термопласта (далее – удаляемый слой) на внешней поверхности трубы (тип Б).

В настоящем стандарте определены также параметры методов испытаний.

В сочетании с другими стандартами серии ГОСТ (ISO 4427) настоящий стандарт применим к ПЭ трубам, их соединениям и соединениям с элементами трубопровода из полиэтилена и других материалов, предназначенным для использования в следующих условиях:

a) с максимально допустимым рабочим давлением (PFA) до 25 бар включительно;

b) с рабочей температурой от 0 °С до плюс 40 °С (эталонная температура плюс 20 °C).

Примечание — Указания для других рабочих температур приведены в ГОСТ (ISO 4427-1), приложение А.

Настоящий стандарт охватывает диапазон максимально допустимых рабочих давлений и содержит требования к цветовой гамме.

Примечание — Ответственность за правильный выбор условий эксплуатации, с учетом требований нормативных актов и инструкций по монтажу, несет потребитель или проектировщик.

Срок службы труб не менее 100 лет.

При наземном и надземном применениях все элементы, не имеющие черного цвета, должны быть защищены от прямого ультрафиолетового излучения.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:

ГОСТ 9.708 Единая система защиты от коррозии и старения. Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии естественных и искусственных климатических факторов

ГОСТ 12.3.030 Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности

ГОСТ 1515069 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 21650 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 22235 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

ГОСТ 26653 Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования

ГОСТ 27078 (ISO 2505:2023) Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод определения и параметры

ГОСТ 35231 Трубы и фитинги из пластмасс. Метод оценки внешнего вида

ГОСТ (ISO 11357-6) Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 6. Определение времени окислительной индукции (изотермическое ВОИ) и температуры окислительной индукции (динамическая ТОИ)

ГОСТ ISO (4427-1) Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие требования

ГОСТ ISO (4427-5) Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 5. Соответствие назначению системы

ГОСТ ISO 1167-1 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод

ГОСТ ISO 1167-2 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов

ГОСТ ISO 3126 Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров

ГОСТ ISО 4065 Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок

ГОСТ ISO 6259-1 Трубы из термопластов. Метод определения свойств при растяжении. Часть 1. Общие требования

ГОСТ ISO 6259-3 Трубы из термопластов. Метод определения свойств при растяжении. Часть 3. Трубы из полиолефинов

ГОСТ ISO 9969 Трубы из термопластов. Определение кольцевой жесткости

ГОСТ ISО 11922-1 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия

ГОСТ ISO 13479 Трубы из полиолефинов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к распространению трещин. Метод испытания на стойкость к медленному распространение трещин на трубах с надрезом

ГОСТ ISO 13953 Трубы и фитинги из полиэтилена (ПЭ). Определение стойкости к осевому растяжению и типа разрушения сварного стыкового соединения

ГОСТ ISO 13968 Системы трубопроводов и каналов из пластмасс. Трубы из термопластов. Определение кольцевой гибкости

ГОСТ ISO 16871 Трубопроводы и канализация из пластмасс. Трубы и фитинги из пластмасс. Метод определения погодостойкости при прямом (атмосферном) воздействии погодных условий

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ (ISO 4427-1), а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 код назначения (application code): кодовое обозначение, которым идентифицируют назначение изделия

Примечание — Кодовым обозначением для назначения, установленного в настоящем стандарте, является ВОДА.

# 4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены обозначения и сокращения по ГОСТ (ISO 4427-1).

# 5 Материал

5.1 Композиция для труб

Трубы должны быть изготовлены из первичного материала или переработанного материала собственного производства из той же композиции ПЭ или смеси обоих материалов.

Может быть использован собственный переработанный материал основной трубы, полученный из труб с удаляемым слоем. Переработанный материал из труб с соэкструзионными слоями или из удаляемого слоя использовать не допускается.

Композиция(ии) полиэтилена, из которой(ых) изготовлены трубы, должна (должны) соответствовать требованиям ГОСТ (ISO 4427-1). Соответствие требованиям ГОСТ (ISO 4427-1) проводится производителем материала.

На стадии экструзии введение добавок, в том числе концентрата технического углерода, не допускается.

На стадии экструзии введение добавок не допускается, в том числе введение концентрата технического углерода.

5.2 Композиция для маркировочных полос

Композиция для маркировочных полос и соэкструзионных слоев должна быть изготовлена на основе базового ПЭ, который идентичен применяемой в производстве трубной композиции, для которой была доказана свариваемость по ГОСТ (ISO 4427-1).

Допускается для маркировочных полос применять композицию ПЭ 100 натурального цвета с введением светостабилизированного (УФ стабилизированного) концентрата красителя.

Композиции натурального цвета с введенным светостабилизированным (УФ стабилизированным) концентратом красителя для маркировочных полос должны соответствовать требованиям погодостойкости по ГОСТ (ISO 4427-1) при испытаниях на образцах в виде трубы с маркировочными полосами и изготовленной по настоящему стандарту. Допускается подвергать образцы воздействию климатических факторов по ГОСТ 9.708, метод 2, при температуре черной панели 65 °С и относительной влажности 50 % таким образом, чтобы это воздействие на маркировочную полосу было максимальным. При этом для показателей b) и c) таблицы 2 ГОСТ (ISO 4427-1) испытания проводят на образцах труб диаметром 32 мм c SDR 11, а образцы для испытаний на относительное удлинение при разрыве должны включать в себя маркировочную полосу с максимальным воздействием. В случае разногласий испытания проводят по ГОСТ ISO 16871.

Для труб с соэкструзионными слоями требования установлены в приложении А.

5.3 Переработанный и вторичный материалы

Чистый, собственный переработанный материал), полученный в результате собственного производства и работ, связанных с заводскими испытаниями продукции согласно серии ГОСТ (ISO 4427), может быть использован, если он получен из той же композиции, которая используется на соответствующем производстве.

Вторичный материал, а также переработанный материал, полученный из внешних источников, к применению не допускается.

# 6 Общие характеристики

6.1 Внешний вид

Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Трубы могут иметь маркировочные полосы в количестве не менее трех, равномерно распределенных по периметру труб.

Торцы труб должны быть отрезаны перпендикулярно к оси труб.

Определение внешнего вида труб проводят по ГОСТ 35231.

6.2 Цвет

Цвет наружной поверхности труб должны быть синего или черного цвета с синими маркировочными полосами в количестве не менее трех, равномерно расположенных по окружности трубы.

Наружный слой труб с соэкструзионными слоями (тип А) или удаляемый слой труб с удаляемым слоем (тип Б) должен быть черного, синего цветов или черного цвета с синими маркировочными полосами.

6.3 Влияние на качество воды

Трубы, предназначенные для транспортирования воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения изготавливают из композиций, удовлетворяющих требованиям раздела 6 ГОСТ (ISO 4427-1) и соответствовать [1] (глава II, раздел 3).

# 7 Геометрические характеристики

7.1 Определение размеров

Размеры труб определяют в соответствии с ГОСТ ISO 3126. При разногласиях измерение проводят не ранее чем через 24 ч после изготовления и после кондиционирования в течение не менее 4 ч при температуре (23 ± 2) °C.

Допускается проводить непрямые измерения ранее указанного времени для обеспечения контроля геометрических размеров на стадии производства, если корреляция результатов таких измерений подтверждена.

7.2 Средний наружный диаметр и овальность

Средние наружные диаметры труб dem и овальность должны соответствовать данным таблицы 1.

Таблица 1 — Средний наружный диаметр и овальность	В миллиметрах

| Номинальный размер DN/OD | Номинальный наружный диаметр | Средний наружный диаметр1),2) |  | Максимальная овальность3), 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dn | dem min | dem max |  |
| 16 | 16 | 16,0 | 16,3 | 1,2 |
| 20 | 20 | 20,0 | 20,3 | 1,2 |
| 25 | 25 | 25,0 | 25,3 | 1,2 |
| 32 | 32 | 32,0 | 32,3 | 1,3 |
| 40 | 40 | 40,0 | 40,4 | 1,4 |
| 50 | 50 | 50,0 | 50,4 | 1,4 |
| 63 | 63 | 63,0 | 63,4 | 1,5 |
| 75 | 75 | 75,0 | 75,5 | 1,6 |
| 90 | 90 | 90,0 | 90,6 | 1,8 |
| 110 | 110 | 110,0 | 110,7 | 2,2 |
| 125 | 125 | 125,0 | 125,8 | 2,5 |
| Окончание таблицы 1 |  |  |  |  |
| 140 | 140 | 140,0 | 140,9 | 2,8 |
| 160 | 160 | 160,0 | 161,0 | 3,2 |
| 180 | 180 | 180,0 | 181,1 | 3,6 |
| 200 | 200 | 200,0 | 201,2 | 4,0 |
| 225 | 225 | 225,0 | 226,4 | 4,5 |
| 250 | 250 | 250,0 | 251,5 | 5,0 |
| 280 | 280 | 280,0 | 281,7 | 9,8 |
| 315 | 315 | 315,0 | 316,9 | 11,1 |
| 355 | 355 | 355,0 | 357,2 | 12,5 |
| 400 | 400 | 400,0 | 402,4 | 14,0 |
| 450 | 450 | 450,0 | 452,7 | 15,6 |
| 500 | 500 | 500,0 | 503,0 | 17,5 |
| 560 | 560 | 560,0 | 563,4 | 19,6 |
| 630 | 630 | 630,0 | 633,8 | 22,1 |
| 710 | 710 | 710,0 | 716,4 | 24,9 |
| 800 | 800 | 800,0 | 807,2 | 28,0 |
| 900 | 900 | 900,0 | 908,1 | 31,55) |
| 1000 | 1000 | 1000,0 | 1009,0 | 35,05) |
| 1200 | 1200 | 1200,0 | 1210,84) | 42,05) |
| 1400 | 1400 | 1400,0 | 1412,64) | 49,05) |
| 1600 | 1600 | 1600,0 | 1614,44) | 56,05) |
| 1800 | 1800 | 1800,0 | 1816,24) | 63,05) |
| 2000 | 2000 | 2000,0 | 2018,04) | 70,05) |
| 2250 | 2250 | 2250,0 | 2270,34) | 78,85) |
| 2500 | 2500 | 2500,0 | 2522,54) | 87,55) |
| 2800 | 2800 | 2800,0 | 2825,24) | 98,05) |
| 3000 | 3000 | 3000,0 | 3027,04) | 105,05) |
| 1) В соответствии с ГОСТ ISO 11922-1, квалитет B для размеров ≤630 и квалитет A для размеров ≥710. 2) Определение среднего наружного диаметра dem проводят в одном поперечном сечении, расположенном на расстоянии не менее 150 мм от торцов. 3) В соответствии с ГОСТ ISO 11922-1, квалитет N для размеров ≤800, определяют непосредственно на месте производства. 4) Допуск рассчитан как 0,009dem и не соответствует квалитету А, приведенному в ГОСТ ISO 11922-1. 5) Для труб в прямых отрезках диаметром ≥900 мм максимальная овальность рассчитана в соответствии с ГОСТ ISO 11922-1. Допускается устанавливать другие значения овальности, рассчитанные в соответствии с ГОСТ ISO 11922. 6) Для определения овальности после экструзии пробы отбирают у изготовителя на выходе с технологической линии и перед намоткой труб в бухты, на катушки. |  |  |  |  |

Примечание — Диапазоны допуска в соответствии ГОСТ ISO 11922-1 рассчитываются следующим образом:

a) квалитет A: 0,009dn округлены до следующего большего 0,1 мм при минимальном значении 0,3 мм и максимальном значении 10,0 мм.

b) квалитет B: 0,006dn округлены до следующего большего 0,1 мм при минимальном значении 0,3 мм и максимальном значении 4,0 мм.

c) квалитет N:

1) для диаметров до 75 мм включительно (0,008dn + 1) мм,

2) для диаметров от 90 мм до 250 мм включительно (0,02dn) мм,

3) для диаметров свыше 250 мм (0,035dn) мм,

4) округленные до следующего большего 0,1 мм.

7.3 Толщины стенок и соответствующие допуски.

Толщина стенки должна соответствовать таблице 2.

Примечание — Взаимосвязь между PN, MRS, S и SDR приведена в приложении C.

| Таблица 2 — Толщина стенок | Серия труб | SDR 41 | S 20 | Номинальное давление (PN)2) бар | PN 4 | Толщина стенок, мм | emax | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | SDR 33 | S 16 |  | PN 5 |  | emax | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  | SDR 26 | S 12,5 |  | PN 6 |  | emax | — | — | — | — | — | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 4,0 | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 7,0 | 7,7 | 8,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | — | — | — | — | — | 2,01) | 2,51) | 2,91) | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,2 | 6,9 | 7,7 |
|  |  | SDR 21 | S 10 |  | PN 8 |  | emax | — | — | — | — | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 8,6 | 9,6 | 10,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | — | — | — | — | 2,01) | 2,41) | 3,0 | 3,6 | 4,3 | 5,3 | 6,0 | 6,7 | 7,7 | 8,6 | 9,6 |
|  |  | SDR 17,6 | S 8,3 |  | PN 9,5 |  | emax | — | — | — | — | 2,7 | 3,3 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 10,2 | 11,4 | 12,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | — | — | — | — | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 5,1 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 9,1 | 10,2 | 11,4 |
|  |  | SDR 17 | S 8 |  | PN 10 |  | emax | — | — | — | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,3 | 5,1 | 6,1 | 7,4 | 8,3 | 9,3 | 10,6 | 11,9 | 13,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | — | — | — | 2,01) | 2,41) | 3,0 | 3,8 | 4,5 | 5,4 | 6,6 | 7,4 | 8,3 | 9,5 | 10,7 | 11,9 |
|  |  | SDR 13,6 | S 6,3 |  | PN 12,5 |  | emax | — | — | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,3 | 6,3 | 7,5 | 9,1 | 10,3 | 11,5 | 13,1 | 14,8 | 16,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | — | — | 2,01) | 2,41) | 3,0 | 3,7 | 4,7 | 5,6 | 6,7 | 8,1 | 9,2 | 10,3 | 11,8 | 13,3 | 14,7 |
|  |  | SDR 11 | S 5 |  | PN 16 |  | emax | — | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 5,2 | 6,5 | 7,6 | 9,2 | 11,1 | 12,7 | 14,1 | 16,2 | 18,2 | 20,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | — | 2,01) | 2,31) | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,8 | 6,8 | 8,2 | 10,0 | 11,4 | 12,7 | 14,6 | 16,4 | 18,2 |
|  |  | SDR 9 | S 4 |  | PN 20 |  | emax | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 5,1 | 6,3 | 8,0 | 9,4 | 11,3 | 13,7 | 15,6 | 17,4 | 19,8 | 22,3 | 24,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 2,01) | 2,31) | 3,0 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,4 | 10,1 | 12,3 | 14,0 | 15,7 | 17,9 | 20,1 | 22,4 |
|  |  | SDR 7,4 | S 3,2 |  | PN 25 |  | emax | 2,7 | 3,4 | 4,0 | 5,0 | 6,2 | 7,7 | 9,6 | 11,5 | 13,7 | 16,8 | 19,0 | 21,3 | 24,2 | 27,2 | 30,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 2,31) | 3,0 | 3,5 | 4,4 | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 12,3 | 15,1 | 17,1 | 19,2 | 21,9 | 24,6 | 27,4 |
|  |  | SDR 6 | S 2,5 |  | — |  | emax | 3,4 | 3,9 | 4,8 | 6,1 | 7,5 | 9,3 | 11,7 | 13,9 | 16,7 | 20,3 | 23,0 | 25,8 | 29,4 | 33,0 | 36,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 3,0 | 3,4 | 4,2 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,5 | 12,5 | 15,0 | 18,3 | 20,8 | 23,3 | 26,6 | 29,9 | 33,2 |
|  |  |  |  |  | ПЭ 100 | Номинальный размер |  | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |

| Продолжение таблицы 2 | Серия труб | SDR 41 | S 20 | Номинальное давление (PN)2) бар | PN 4 | Толщина стенок, мм | emax | — | — | — | 8,6 | 9,7 | 10,9 | 12,2 | 13,7 | 15,2 | 17,1 | 19,3 | 21,7 | 24,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | — | — | — | 7,7 | 8,7 | 9,8 | 11,0 | 12,3 | 13,7 | 15,4 | 17,4 | 19,6 | 22,0 |
|  |  | SDR 33 | S 16 |  | PN 5 |  | emax | — | — | — | 10,8 | 12,1 | 13,7 | 15,3 | 17,0 | 19,1 | 21,4 | 24,1 | 27,1 | 30,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | — | — | — | 9,7 | 10,9 | 12,3 | 13,8 | 15,3 | 17,2 | 19,3 | 21,8 | 24,5 | 27,6 |
|  |  | SDR 26 | S 12,5 |  | PN 6 |  | emax | 9,6 | 10,7 | 11,9 | 13,5 | 15,1 | 17,7 | 19,1 | 21,2 | 23,7 | 26,7 | 30,1 | 33,8 | 38,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 8,6 | 9,6 | 10,7 | 12,1 | 13,6 | 15,3 | 17,2 | 19,1 | 21,4 | 24,1 | 27,2 | 30,6 | 34,4 |
|  |  | SDR 21 | S 10 |  | PN 8 |  | emax | 12,0 | 13,2 | 14,9 | 16,6 | 18,7 | 21,2 | 23,8 | 26,4 | 29,5 | 33,1 | 37,4 | 42,1 | 47,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 10,8 | 11,9 | 13,4 | 15,0 | 16,9 | 19,1 | 21,5 | 23,9 | 26,7 | 30,0 | 33,9 | 38,1 | 42,9 |
|  |  | SDR 17,6 | S 8,3 |  | PN 9,5 |  | emax | 14,2 | 15,8 | 17,6 | 19,8 | 22,3 | 25,1 | 28,2 | 31,3 | 35,0 | 39,4 | 44,4 | 50,0 | 56,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 12,8 | 14,2 | 15,9 | 17,9 | 20,1 | 22,7 | 25,5 | 28,3 | 31,7 | 35,7 | 40,2 | 45,3 | 51,0 |
|  |  | SDR 17 | S 8 |  | PN 10 |  | emax | 14,9 | 16,4 | 18,4 | 20,7 | 23,4 | 26,2 | 29,5 | 32,8 | 36,7 | 41,3 | 46,5 | 52,3 | 58,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 13,4 | 14,8 | 16,6 | 18,7 | 21,1 | 23,7 | 26,7 | 29,7 | 33,2 | 37,4 | 42,1 | 47,4 | 53,3 |
|  |  | SDR 13,6 | S 6,3 |  | PN 12,5 |  | emax | 18,4 | 20,4 | 22,8 | 25,7 | 28,9 | 32,5 | 36,6 | 40,6 | 45,5 | 51,1 | 57,6 | 64,8 | 73,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 16,6 | 18,4 | 20,6 | 23,2 | 26,1 | 29,4 | 33,1 | 36,8 | 41,2 | 46,3 | 52,2 | 58,8 | 66,1 |
|  |  | SDR 11 | S 5 |  | PN 16 |  | emax | 22,7 | 25,1 | 28,1 | 31,6 | 35,6 | 40,1 | 45,1 | 50,1 | 56,0 | 63,1 | 71,1 | 80,0 | 90,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 20,5 | 22,7 | 25,4 | 28,6 | 32,2 | 36,3 | 40,9 | 45,4 | 50,8 | 57,2 | 64,5 | 72,6 | 81,7 |
|  |  | SDR 9 | S 4 |  | PN 20 |  | emax | 27,9 | 30,8 | 34,6 | 38,9 | 43,8 | 49,3 | 55,5 | 61,5 | 68,9 | 77,5 | 87,4 | 98,4 | — |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 25,2 | 27,9 | 31,3 | 35,2 | 39,7 | 44,7 | 50,3 | 55,8 | 62,5 | 70,3 | 79,3 | 89,3 | — |
|  |  | SDR 7,4 | S 3,2 |  | PN 25 |  | emax | 34,0 | 37,8 | 42,3 | 47,6 | 53,5 | 60,3 | 67,8 | — | — | — | — | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 30,8 | 34,2 | 38,3 | 43,1 | 48,5 | 54,7 | 61,5 | — | — | — | — | — | — |
|  |  | SDR 6 | S 2,5 |  | — |  | emax | 41,3 | 45,8 | 51,3 | 57,7 | 65,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 37,4 | 41,5 | 46,5 | 52,3 | 59,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
|  |  |  |  |  | ПЭ 100 | Номинальный размер |  | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 |

| Окончание таблицы 2 | Серия труб | SDR 41 | S 20 | Номинальное давление (PN) 2) бар | PN 4 | Толщина стенок, мм | emax | 27,1 | 32,5 | 37,9 | 43,3 | 48,3 | 53,8 | 60,7 | 67,5 | 75,5 | 80,9 | 1) Трубы с толщиной стенки менее 3,0 не рекомендуется соединять с помощью фитингов с закладными нагревателями или сваркой встык, а также для санации. 2) Фактические рассчитанные значения см. также в приложении С. Примечания 1 1 бар = 0,1 МПа = 105 Па; 1 МПа = 1 Н/мм2 . 2 Значения PN основаны на C = 1,25. 3 Допуски в соответствии ГОСТ ISO 11922-1, класс V, рассчитаны от (0,1 emin + 0,1) мм округленного до следующего 0,1 мм. Для некоторых применений для e > 30 мм по ГОСТ ISO 11922-1, квалитет T, допуски могут быть рассчитаны от 0,15 emin округленного до следующего 0,1 мм. 4 Расчетное значение emin в соответствии с ГОСТ ISO 4065 округляется до ближайшего значения 2,0, 2,3 или 3,0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 24,5 | 29,4 | 34,3 | 39,2 | 44,0 | 48,9 | 55,0 | 61,2 | 68,5 | 73,4 |  |
|  |  | SDR 33 | S 16 |  | PN 5 |  | emax | 33,5 | 40,5 | 47,3 | 54,0 | 60,1 | 66,8 | 75,9 | 84,3 | 94,4 | 101,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 30,6 | 36,7 | 42,9 | 49,0 | 55,1 | 61,2 | 68,9 | 76,5 | 85,7 | 91,8 |  |
|  |  | SDR 26 | S 12,5 |  | PN 6 |  | emax | 42,2 | 50,6 | 59,0 | 67,5 | 76,2 | 84,7 | 94,8 | 105,2 | 117,8 | 126,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 38,2 | 45,9 | 53,5 | 61,2 | 68,8 | 76,4 | 86,0 | 95,5 | 107,0 | 114,6 |  |
|  |  | SDR 21 | S 10 |  | PN 8 |  | emax | 52,6 | 63,1 | 73,5 | 84,0 | 94,4 | 104,9 | 118,1 | 131,2 | 146,9 | 157,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 47,7 | 57,2 | 66,7 | 76,2 | 85,8 | 95,3 | 107,2 | 119,1 | 133,4 | 142,9 |  |
|  |  | SDR 17,6 | S 8,3 |  | PN 9,5 |  | emax | 62,4 | 74,9 | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 56,6 | 68,0 | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
|  |  | SDR 17 | S 8 |  | PN 10 |  | emax | 65,4 | 74,8 | 90,8 | 103,7 | 116,6 | 129,5 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 59,3 | 71,1 | 83,0 | 94,8 | 106,6 | 118,5 | — | — | — | — |  |
|  |  | SDR 13,6 | S 6,3 |  | PN 12,5 |  | emax | 79,9 | 97,2 | 113,3 | 129,5 | — | — | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 73,5 | 88,2 | 102,8 | 117,5 | — | — | — | — | — | — |  |
|  |  | SDR 11 | S 5 |  | PN 16 |  | emax | 99,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | 90,2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
|  |  | SDR 9 | S 4 |  | PN 20 |  | emax | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
|  |  | SDR 7,4 | S 3,2 |  | PN 25 |  | emax | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
|  |  | SDR 6 | S 2,5 |  | — |  | emax | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  |  | emin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  | ПЭ 100 | Номинальный размер |  | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3000 |  |

7.4 Трубы в бухтах

При намотке труб в бухты должны быть приняты меры по предотвращению локальных деформаций, например прогиба и перегиба.

Минимальный внутренний диаметр бухты должен быть не менее 16dn.

7.5 Длина

Длину трубы в бухте или прямом отрезке при поставке определяют по согласованию между потребителем и изготовителем. Предельное отклонение длины трубы — плюс 1 %.

# 8 Механические характеристики

8.1 Кондиционирование

Перед испытанием в соответствии с таблицей 3 образцы кондиционируют при температуре (23 ± 2) °С по в течение не менее 3 ч, если методом испытания не установлено иное.

8.2 Требования

Трубы должны иметь механические характеристики, соответствующие требованиям таблицы 3.

Подтверждение характеристик осуществляется проведением испытаний в соответствии с методами и параметрами, указанными в таблице 3.

Для размеров более или равных DN 1600, требования таблицы 3 могут быть оценены путем косвенных испытаний. Использованный косвенный метод испытания и корреляция или достаточная связь косвенного испытания с требованиями, приведенными в таблице 3, должны быть установлены в нормативных документах или технической документации завода-изготовителя. Косвенный метод испытания согласовывается между изготовителем и потребителем.

Таблица 3 — Механические характеристики

| Показатель | Требования | Параметры испытаний |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | параметр | значение |  |
| 1 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (100 ч при температуре 20 °C) | Без разрушения в процессе испытания | Заглушки | Тип А1) | По ГОСТ ISO 1167-12) и ГОСТ ISO 1167-2 |
|  |  | Время кондиционирования | В соответствии с ГОСТ ISO 1167-1 |  |
|  |  | Среда испытания | Вода-в-воде3) |  |
|  |  | Количество образцов для испытания4) | 3 |  |

Продолжение таблицы 3

| Показатель |  | Требования | Параметры испытаний |  |  |  | Метод испытания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметр |  | Значение |  |  |  |
|  |  |  | Температура испытания |  | 20 °C |  |  |  |
|  |  |  | Время испытания |  | 100 ч |  |  |  |
|  |  |  | Кольцевое напряжение для |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЭ 100 |  | 12,0 МПа |  |  |  |
| 2 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (165 ч при температуре 80 °C) |  | Без разрушения в процессе испытания | Заглушки |  | Тип А1) |  | По ГОСТ ISO 1167-15) и ГОСТ ISO 1167-2 |  |
|  |  |  | Время кондиционирования |  | В соответствии с ГОСТ ISO 1167-1 |  |  |  |
|  |  |  | Среда испытания |  | Вода-в-воде3) |  |  |  |
|  |  |  | Количество образцов для испытания4) |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Температура испытания |  | 80 °C |  |  |  |
|  |  |  | Время испытания |  | 165 ч6) |  |  |  |
|  |  |  | Кольцевое напряжение для: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПЭ 100 |  | 5,4 МПа |  |  |  |
| 3 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (1000 ч при температуре 80 °C) | Без разрушения в процессе испытания |  |  | Заглушки |  | Тип А 1) |  | По ГОСТ ISO 1167-12) и ГОСТ ISO 1167-2 |
|  |  |  |  | Время кондиционирования |  | В соответствии с ГОСТ ISO 1167-1 |  |  |
|  |  |  |  | Среда испытания |  | Вода в воде3) |  |  |
|  |  |  |  | Количество образцов для испытания |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Температура испытания |  | 80 °C |  |  |
|  |  |  |  | Время испытания |  | 1000 ч |  |  |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кольцевое напряжение для ПЭ 100 |  | 5,0 МПа |  |  |
| 4 Стойкость к МРТ для труб из ПЭ 100-RC7) | Отсутствие разрушения в течение времени испытания |  |  | Диаметр трубы |  | 110 мм |  | По ГОСТ ISO 13479 |
|  |  |  |  | Стандартное размерное отношение труб |  | SDR 11 |  |  |
|  |  |  |  | Температура испытания Внутреннее испытательное давление |  | 80 ºС |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9,2 бар |  |  |
|  |  |  |  | Время испытания |  | 300 ч |  |  |
|  |  |  |  | Среда испытаний |  | Вода в нонилфенол-этоксилате8) |  |  |
|  |  |  |  | Концентрация |  | 2 % |  |  |
|  |  |  |  | Количество образцов для испытания4) |  | 1 |  |  |
| 5 Предел прочности при растяжении сварного стыкового соединения (тип разрушения)9) | Тип разрушения: пластическое –соответствует, хрупкое – не соответствует |  |  | Температура испытания |  | (23 ± 2) ºС |  | По ГОСТ ISO 13953 |
|  |  |  |  | Количество образцов для испытания4) |  | В соответствии с ГОСТ ISO 13953 |  |  |
| 1) Концевые заглушки типа В допускается использовать для испытаний серийной партии при диаметрах не менее 500 мм. 2) Испытание проводят на основе измеренных размеров (наружный диаметр и толщина) в соответствии с ГОСТ ISO 1167-1 (подраздел 7.2). 3) Для dn более 1000 мм испытание может также выполняться в среде «вода-в-воздухе». В случае разногласий испытания проводят в среде «вода-в-воде». 4) Указанное количество образцов для испытания достаточно для подтверждения соответствия требованиям, приведенным в данной таблице. Допускается для труб диаметром от 710 мм и более испытывать один образец. 5) Испытание проводят на основе размеров (наружный диаметр и толщина) в соответствии с ГОСТ ISO 1167-1 (подраздел 7.3) 6) За результат принимают только хрупкое разрушение. Если до достижения 165 ч происходит пластическое разрушение образца (см. 8.3), испытание может быть продолжено на другом образце при более низком значении напряжения, выбранном по таблице 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Данный метод применяют для всех типов труб, при условии, что все слои за исключением удаляемого слоя изготовлены из ПЭ 100-RC. 8) В качестве среды испытания используют нонилфенолэтоксилат (номер CAS 9016-45-9) в концентрации 2 %. 9) Только для труб, изготовленных из композиций со значением 0,12 < ПТР < 0,20 для оценки свариваемости композиции после переработки Примечание — Показатель стойкость к медленному распространению трещин приведен в ГОСТ (ISO 4427-1) как характеристика композиции, определенная на образцах в форме труб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.3 Повторные испытания в случае разрушения при температуре 80 °С

Хрупкое разрушение образца до истечения 165 ч считают отрицательным результатом. Однако, если произошло пластическое разрушение, проводят повторное испытание при пониженном напряжении в целях достижения минимального требуемого времени для выбранного напряжения, полученного из графика напряжение/время, контрольные значения которого установлены в таблице 4.

Таблица 4 — Параметры испытания при повторных испытаниях на стойкость к внутреннему давлению при температуре 80 °С

| ПЭ 100 и ПЭ 100-RC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Напряжение, МПа | Время испытания, ч |
| 5,4 | 165 |
| 5,3 | 256 |
| 5,2 | 399 |
| 5,1 | 629 |
| 5,0 | 1000 |

# 9 Физические характеристики

9.1 Кондиционирование

Перед испытанием образцы кондиционируют при температуре (23 ± 2) °С в течение не менее 3 ч, если методом испытания не установлено иное.

9.2 Требование

Физические характеристики труб должны соответствовать требованиям таблицы 5.

Таблица 5 — Физические характеристики

| Показатель | Требования | Параметры испытаний |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | параметр | значение |  |
| 1 Относительное удлинение при разрыве для e ≤ 5 мм | ≥ 350 % | Тип образца | Тип 2 | ГОСТ ISO 6259-1 и ГОСТ ISO 6259-3 |
|  |  | Скорость испытания | 100 мм/мин |  |
|  |  | Количество образцов для испытания1) | В соответствии с ГОСТ ISO 6259 |  |
| 2 Относительное удлинение при разрыве для 5 < e ≤ 12 мм | ≥ 350 % | Тип образца | Тип 12) | ГОСТ ISO 6259-1 и ГОСТ ISO 6259-3 |
|  |  | Скорость испытания | 50 мм/мин |  |
|  |  | Количество образцов для испытания1) | В соответствии с ГОСТ ISO 6259 |  |
| 3 Относительное удлинение при разрыве для e > 12 мм | ≥ 350 % | Тип образца | Тип 12) | ГОСТ ISO 6259-1 и ГОСТ ISO 6259-3 |
|  |  | Скорость испытания | 25 мм/мин |  |
|  |  | Количество образцов для испытания1) | В соответствии с ГОСТ ISO 6259 |  |
|  |  | или |  |  |
|  |  | Тип образца | Тип 32) |  |
|  |  | Скорость испытания | 10 мм/мин |  |
|  |  | Количество образцов для испытания1) | В соответствии с ГОСТ ISO 6259 |  |
| 4 Изменение длины3) | ≤ 3 % Внешний вид без изменений | Длина 4) и количество образцов для испытания | В соответствии с ГОСТ 27078 | ГОСТ 27078 |
|  |  | Температура испытания: ПЭ 100 и ПЭ 100-RC | (110 ± 2) °C |  |
|  |  | Время | В соответствии с ГОСТ 27078 |  |
| 5 ВОИ5) | ≥ 20 мин | Температура испытания | 200 °C6) | ГОСТ (ISO 11357-6) |
|  |  | Среда испытания | Кислород |  |
|  |  | Количество образцов для испытания1) | 1 |  |
| 6 Модуль деформационного упрочнения7) | <Gp> ≥ 50,0 МПа | Образец для испытания | Пластина, изготовленная прямым прессованием из измельченной трубы8) | ГОСТ ISO 18488 |
|  |  | Температура испытания | 80 ºС |  |
|  |  | Толщина образца | 300 мкм |  |
|  |  | Скорость испытания | 20 мм/мин |  |
|  |  | Количество образцов для испытания1) | 5 |  |
| 7 Влияние на качество воды | В соответствии с [1] |  |  |  |
| 1) Указанное количество образцов для испытания достаточно для подтверждения соответствия требованиям, приведенным в таблице. 2) Если целесообразно, могут быть использованы образцы для испытаний типа 2 при толщине стенки трубы не более 25 мм. Испытание может быть прекращено если выполнено требование, не доводя до разрушения образца для испытания. 3) Применяют только для труб толщиной стенки не более 16 мм. 4) Для труб с наружным диаметром более 200 мм допускается использовать сегменты, вырезанные вдоль оси трубы. 5) Образцы отбирают от одного отрезка трубы. В случае однослойных труб или труб с удаляемым слоем образцы отбирают с торца трубы или внутренней поверхности. В случае труб с соэкструзионными слоями образцы отбирают с торца труб от каждого слоя. 6) Допускается проводить испытание при температуре 210 °C или 220 °C при условии, что была установлена четкая корреляция между результатами испытаний. В случае возникновения разногласий температура испытания должна составлять 200 °C. 7) Данный метод испытания применяют только для труб из ПЭ 100-RC. 8) Для изготовления образцов материал отбирают с торца трубы или поверхности в случае малого диаметра трубы. Наружная поверхность труб должна быть очищена от любых загрязнений. В случае труб с соэкструзионными слоями образцы отбирают с торца труб от каждого слоя из материала ПЭ 100-RC. |  |  |  |  |

- 10 Химическая стойкость труб

Применение труб для транспортирования жидкости, отличной от воды, должно быть согласовано между изготовителем и потребителем.

Примечание — Информация по стойкости полиэтиленовых труб к химическим веществам приведена в [5] и [6]. Данное руководство рассматривает только химическую стойкость изделий, не подвергающихся никаким нагрузкам, и может потребоваться проведение дополнительных испытаний для оценки суммарного влияния химикатов и нагрузки. Для случаев, не указанных в [5] и [6] рекомендуется провести испытания согласно [7] и [8].

- 11 Требования к системе

При соединении труб, соответствующих требованиям настоящего стандарта, друг с другом или с элементами трубопровода, соответствующими требованиям других стандартов серии ГОСТ (ISO 4427), полученные соединения должны соответствовать ГОСТ (ISO 4427-5).

# 12 Маркировка

12.1 Общие требования

Маркировку наносят на поверхность трубы методами печати или печати лазером, или термотиснением и термотиснением с окрашиванием наносимого тиснения, таким образом, чтобы после хранения, транспортирования и монтажа сохранялась ее разборчивость в течение всего периода эксплуатации.

Примечание — Изготовитель не несет ответственности за маркировку, ставшую неразборчивой в результате следующих действий при монтаже и эксплуатации: окрашивание, снятие верхнего слоя, использование покрытия или применение моющих средств, за исключением согласованных или установленных изготовителем.

Маркировка не должна приводить к образованию трещин или других типов повреждений, ухудшающих характеристики труб.

При нанесении маркировки методом печати цвет печатной информации должен отличаться от основного цвета трубы.

Размер маркировки должен обеспечивать ее читаемость без применения увеличительных приборов.

12.2 Минимальная требуемая маркировка

Минимальная требуемая маркировка должна соответствовать таблице 6, причем интервал нанесения маркировки должен составлять не более одного метра*.

Таблица 6 — Минимальная требуемая маркировка

| Параметр | Содержание |
| --- | --- |
| Наименование изготовителя1) | Наименование изготовителя и наименование места производства, если изготовитель имеет производство в различных местах |
| Условное обозначение трубы без слова «Труба» | В соответствии с 12.2 |
| Информация изготовителя | — дата изготовления2); — номер партии труб; — товарный знак или торговая марка (при наличии). |
| 1) Организационно-правовую форму изготовителя указывают сокращенно, например, АО, ООО и т.п., наименование места производства указывается сокращённо 2) допускается указывать в виде число, месяц, год. |  |

В дополнение к таблице 6 минимальная маркировка труб с удаляемым слоем должна соответствовать требованиям приложения В.

Допускается вносить в минимальную требуемую маркировку дополнительные сведения изготовителя, например, торговое наименование продукции согласно нормативной документации изготовителя и др.

12.3 Условное обозначение труб состоит из: слова "труба", обозначения композиции материала, обозначения транспортируемой среды (ВОДА), стандартного размерного отношения (SDR), номинального наружного диаметра и номинальной толщины стенки, обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений:

Труба из композиции ПЭ 100, SDR 11, номинальным наружным диаметром 20 мм и минимальной толщиной стенки 2,3 мм:

Труба ПЭ 100 ВОДА SDR 11 20x2,3 ГОСТ (ISO 4427-2)

Труба из композиции ПЭ 100-RC, SDR 21, номинальным наружным диаметром 630 мм и минимальной толщиной стенки 30,0 мм:

Труба ПЭ 100-RC ВОДА SDR 21 630х30,0 ГОСТ (ISO 4427-2)

Условное обозначение труб типа А и Б состоит из: обозначения композиции материала для каждого слоя через дробь, начиная с внутреннего слоя, области применения (ВОДА), стандартного размерного отношения (SDR), номинального наружного диаметра и минимальной толщины стенки, типа трубы А, Б и АБ обозначения настоящего стандарта.

Примеры условного обозначения:

Труба из композиции ПЭ 100 с соэкструзионными слоями, SDR 21, номинальным наружным диаметром 63 мм и номинальной толщиной стенки 2,3 мм:

Труба ПЭ 100/ПЭ100 ВОДА SDR 21 63x2,3 тип А ГОСТ (ISO 4427-2).

Труба из композиции ПЭ 100 с удаляемым слоем, SDR 21, номинальным наружным диаметром 630 мм и номинальной толщиной стенки 30,0 мм:

Труба ПЭ 100 ВОДА SDR 21 630x30,0 тип Б ГОСТ (ISO 4427-2).

Труба с соэкструзионными слоями из полиэтилена ПЭ 100 и ПЭ 100-RC, SDR 11, номинальным наружным диаметром 160 мм и номинальной толщиной стенки 14,6 мм:

Труба ПЭ 100/ПЭ 100-RC ВОДА SDR 21 160x14,6 тип А ГОСТ (ISO 4427-2).

Труба с соэкструзионными слоями из полиэтилена ПЭ 100 и ПЭ 100-RC, SDR 11 с удаляемым слоем, номинальным наружным диаметром 160 мм и номинальной толщиной стенки 14,6 мм:

Труба ПЭ 100/ПЭ 100-RC ВОДА SDR 21 160x14,6 тип АБ ГОСТ (ISO 4427-2).

# 13 Правила приемки

13.1 Трубы принимают партиями. Партией считают количество труб одного номинального наружного диаметра и SDR, одного типа, изготовленных из материала одной марки на одной технологической линии при установившемся технологическом режиме, сдаваемых одновременно и сопровождаемых одним документом о качестве. Размер партии устанавливается изготовителем и не должен превышать:

- 20 000 м для труб диаметром 32 мм и менее;

- 10 000 м для труб диаметром от 40 по 90 мм;

- 5000 м для труб диаметром от 110 и по 355 мм;

- 2500 м для труб диаметром от 400 и по 630 мм;

- 1500 м для труб диаметром от 710 мм и более.

Документ о качестве должен содержать:

- полное наименование предприятия-изготовителя

- местонахождение (юридический и фактический адрес, если они отличаются) предприятия-изготовителя;

- наименование места производства, если оно отличается от наименования производителя;

- условное обозначение;

- марку сырья (для труб с соэкструзионными слоями указывают марку для каждого слоя);

- номер партии и дату изготовления (день/период, месяц, год) если трубу изготавливают несколько дней — указывают период, в течение которого изготавливалась труба;

- размер партии (в метрах);

- знак обращения, содержащий код органа по сертификации;

- сведения о сертификате соответствия (включает в себя номер);

- сведения о свидетельстве о государственной регистрации (СГР) (включая номер);

- условия хранения и гарантийный срок;

- результаты испытаний:

- приемо-сдаточных (полученное значение или номер протокола);

- периодических (с указанием протокола);

- для труб с соэкструзионными слоями показатели – ВОИ, толщина стенки указывается для каждого слоя;

- дату выдачи документа о качестве;

- сведения о лице, ответственном за выпуск (лицо, подписавшее документ о качестве) с указанием должности и ФИО.

13.2 Для подтверждения соответствия качества труб требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

Для проведения испытаний труб отбирают образцы каждого типа труб в соответствии с таблицами 7-9 (однослойная, тип А или Б) по номинальному наружному диаметру: группа 1 — менее 75 мм, группа 2 — от 75 по 250 мм, группа 3 — от 280 по 630 мм, группа 4 — от 710 по 1600 мм, группа 5 — от 1800 мм и выше. При проведении испытаний на типовом представителе от группы, результаты испытаний распространяют на всю группу диаметров с любым стандартным размерным отношением SDR.

13.2.1 При постановке на производство и/или изменении процесса производства материала проводят типовые испытания в соответствии с таблицей 7.

При получении неудовлетворительных результатов типовых испытаний проводят повторные испытания по показателю несоответствия на удвоенном количестве образцов.

Таблица 7 — Типовые испытания

| Показатель | Метод испытания | Количество образцов |
| --- | --- | --- |
| 1 Геометрические характеристики | По ГОСТ ISO 3126 | 1 образец каждого диаметра |
| 2 Внешний вид | По ГОСТ 35231 | 1 образец каждого диаметра |
| 3 Влияние на качество воды | В соответствии с [1] (глава II, раздел 3) | В соответствии с [1] |
| 4 ВОИ | По ГОСТ (ISO 11357-6) | 1 образец одного диаметра от группы |
| 5 МДУ1) | По ГОСТ ISO 18488 | 1 образец одного диаметра от группы |
| 6 Стойкость к МРТ для труб из ПЭ 100-RC1),2) | По ГОСТ ISO 13479 | 3 образца одного диаметра от группы 23) |
| 7 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (100 ч при 20 °C) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-24) | 3 образца одного диаметра от группы 1, 2 и 3 / 1 образец одного диаметра от групп 4 и 5 |
| 8 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (165 ч при 80 °C) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-25) | 3 образца одного диаметра от группы 1,2 и 3 / 1 образец одного диаметра от групп 4 и 5 |
| 9 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (1000 ч при 80 °C) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-2 | 1 образец одного диаметра от группы |
| 10 Относительное удлинение при разрыве | По ГОСТ ISO 6259-1; ГОСТ ISO 6259-3 | 1 образец6) одного диаметра от группы |
| 11 Изменение длины (е ≤ 16 мм) | По ГОСТ 27078 | 1 образец одного диаметра от группы |
| 12 Целостность структуры после деформации7) | По приложению А | 1 образец каждого диаметра |
| 13 Предел прочности при растяжении сварного стыкового соединения (тип разрушения 8) | По ГОСТ ISO 13953 | 1 образец одного диаметра от группы на каждой марке полиэтилена |
| 1) Стойкость к МРТ для ПЭ 100-RC и МДУ определяют для композиции или трубы, произведенной из одной партии сырья. |  |  |
| Окончание таблицы 7 |  |  |
| 2) Данный метод применяют для всех типов труб, при условии, что все слои за исключением удаляемого слоя изготовлены из ПЭ 100-RC. Стойкость к медленному распространению трещины для ПЭ 100-RC определяют для композиции или трубы, произведенной из одной партии сырья 3)Рекомендуется проводить испытание на трубах диаметром 110 мм. 4) Испытание проводят на основе измеренных размеров (наружный диаметр и толщина) в соответствии с ГОСТ ISO 1167-1 (подраздел 7.2) 5) Испытание проводят на основе размеров (наружный диаметр и толщина) в соответствии с ГОСТ ISO 1167-1 (подраздел 7.3) 6) Отбирают один образец, из которого получают образцы для испытания в соответствии с методом испытания. 7) Испытание проводят на трубах с соэкструзионными слоями (тип А). 8) Только для труб, изготовленных из композиций со значением 0,12 < ПТР < 0,20 для оценки свариваемости композиции после переработки |  |  |

13.2.2 Приемо-сдаточные испытание проводят на каждой партии по показателям, указанным в таблице 8.

Для проведения испытаний от партии труб отбирают пробы в виде отрезков труб в количестве, указанном в таблице 8, методом случайной выборки. Длина пробы зависит от количества образцов для каждого вида испытаний. Допускается формировать объем выборки равномерно в процессе производства.

Если при приемо-сдаточных испытаниях партия не соответствует требованиям настоящего стандарта хотя бы по одному показателю, то проводят повторные испытания по этому показателю на удвоенной выборке, отобранной от той же партии. В случае неудовлетворительных результатов повторных испытаний партию бракуют.

Таблица 8 — Приемо-сдаточные испытания

| Показатель | Метод испытания | Количество проб |
| --- | --- | --- |
| 1 Геометрические характеристики | По ГОСТ ISO 3126 | 1 проба |
| 2 Внешний вид, цвет | По 6.1 | 1 проба |
| 3 Относительное удлинение при разрыве | По ГОСТ ISO 6259-1; ГОСТ ISO 6259-3 | 1 проба |

13.2.3 Для контроля стабильности качества продукции проводят периодические испытания по показателям, указанным в таблице 9.

Периодические испытания проводят на выборке, отобранной от партии, прошедшей приемо-сдаточные испытания. Длина пробы зависит от количества образцов для каждого вида испытаний.

При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний проводят повторные испытания по показателю несоответствия на удвоенном количестве образцов. В случае получения неудовлетворительных результатов повторных периодических испытаний партию труб бракуют. Выпуск продукции может быть продолжен после выявления и устранения причин, приведших к несоответствию, и получения положительного результата испытаний по данному показателю.

Таблица 9 — Периодические испытания

| Показатель | Метод испытания | Количество проб/частота контроля |
| --- | --- | --- |
| 1 ВОИ | По ГОСТ (ISO 11357-6) | 1 проба от одного диаметра от группы/один раз в 12 мес |
| 2 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (100 ч при 20 °C) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-2 | 1 проба1) от одного диаметра от группы/один раз в 12 мес |
| 3 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (165 ч при 80 °C) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-2 | 1 проба1) от одного диаметра от группы/один раз в 12 мес |
| 4 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (1000 ч при 80 °C) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-2 | 1 проб1) от одного диаметра от группы/один раз в 2 года |
| 5 Изменение длины (е ≤ 16 мм) | По ГОСТ 27078 | 1 проба от одного диаметра от группы/один раз в 12 мес |
| 6 Предел прочности при растяжении сварного стыкового соединения (тип разрушения)2) | По ГОСТ ISO 13953 | 1 проба от одного диаметра от группы/один раз в 3 мес |
| 7 Целостность структуры после деформации3) | По приложению А | 1 проба одного диаметра от группы/один раз в 2 года |
| 1) Испытания проводят на одном образце. В случае разногласий испытывают три образца. 2) Только для труб, изготовленных из композиций со значением 0,12 < ПТР < 0,20 для оценки свариваемости композиции после переработки 3) Испытание проводят на трубах с соэкструзионными слоями (приложение А). |  |  |

- 14 Требования безопасности и охраны окружающей среды

14.1 Основные требования безопасности технологических процессов, хранения и транспортирования химических веществ должны соответствовать ГОСТ 12.3.030.

14.2 Образующиеся при производстве труб твердые отходы, не токсичны, обезвреживания не требуют, подлежат уничтожению в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, предусматривающими порядок накопления, транспортирования, обезвреживания промышленных отходов.

14.3 Применительно к использованию, транспортированию и хранению труб специальные условия к охране окружающей среды не применяют.

- 15 Упаковка, транспортирование и хранение

15.1 Трубы диаметром 225 мм и менее, выпускаемые в отрезках, связывают в пакеты массой до 3 т, скрепляя их не менее чем в двух местах таким образом, чтобы расстояние между местами скрепления было от 2,0 до 2,5 м, а для пакетов труб, предназначенных для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, от 1,0 до 1,5 м. Из пакетов допускается формировать блок-пакеты массой до 5 т.

Трубы в отрезках допускается не упаковывать. Трубы диаметром более 225 мм в пакеты не связывают.

При упаковке труб в бухты и на катушки концы труб должны быть жестко закреплены. Внутренний диаметр бухты должен быть не менее 16 наружных диаметров трубы.

Бухты скрепляют не менее чем в четырех местах, а для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям — не менее чем в шести местах.

При упаковке труб используют любые средства по ГОСТ 21650 или другие по качеству не ниже указанных.

15.2 Трубы транспортируют любым видом транспорта в соответствии с нормативно-правовыми актами и правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта, ГОСТ 26653, а также ГОСТ 22235 — на железнодорожном транспорте.

Для транспортирования труб водным транспортом рекомендуется применять несущие средства пакетирования.

При транспортировании и хранении трубы следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей во избежание повреждения труб.

Трубы, упакованные по 16.1, транспортируют в том числе в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

15.3 Трубы хранят, в том числе у потребителя, по ГОСТ 15150–69 (раздел 10) в условиях 5 (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатами). Допускается хранение труб в условиях 8 (открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатами). При этом трубы, изготовленные из несаженаполненных композиций полиэтилена, со сроком хранения более 12 мес в условиях 8 должны быть испытаны по следующим показателям: стойкость к внутреннему гидростатическому давлению при 80 °C и 165 ч (таблица 3), относительное удлинение при разрыве, ВОИ (таблица 5) и стойкость к осевому растяжению сварного стыкового соединения (таблица 9) перед реализацией. Для труб, изготовленных из сажевых композиций, срок годности в условиях 8 не ограничен.

При хранении труб с соэкструзионными слоями, изготовленными из несаженаполненных композиций, необходимо обеспечить защиту торцов и внутренней поверхности от воздействия УФ-лучей и загрязнений, например заглушками или непрозрачной пленкой.

Высота штабеля при хранении труб свыше 2 мес не должна превышать 2 м. При хранении до 2 мес высота штабеля должна быть не более 3 м.

Примечание — Изготовитель не несет ответственности за внешний вид изделий, ставший несоответствующим требованиям настоящего стандарта в результате небрежных действий при транспортировании от изготовителя, выгрузке, хранении и перемещениях на складах потребителя, на площадках строительных организаций и при проведении строительно-монтажных работ при подготовке и проведении монтажа и последующей эксплуатации.

- 16 Гарантии изготовителя

16.1 Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения.

16.2 Гарантийный срок — два года с даты продажи.

- Приложение А
(обязательное)
Трубы с соэкструзионными слоями

А.1 Общие положения

Настоящее приложение устанавливает дополнительные геометрические, механические и физические свойства полиэтиленовых труб с соэкструзионным слоем (слоями), предназначенных для использования при подземной или надземной прокладке для транспортирования воды общего назначения, включая воду, предназначенную для хозяйственно-питьевого водоснабжения и сырую воду до очистки.

Примечание — Другие типы труб с соэкструзионными слоями описываются другими стандартами (например, см. [4]).

А.2 Материал

Композиции полиэтилена, используемые для слоя (слоев) труб, должны соответствовать ГОСТ (ISO 4427-1) и иметь одинаковое значение MRS и CRS20,100 с учетом 4.2 настоящего стандарта. Использование переработанных или вторичных материалов должно соответствовать 5.3 настоящего стандарта.

А.3 Геометрические характеристики

Толщину стенки en определяют, как общую толщину стенки, включая все слои.

Наружный диаметр de определяют как общий наружный диаметр.

A.4 Трубы с соэкструзионными слоями

A.4.1 Геометрические характеристики

Геометрические характеристики трубы должны соответствовать разделу 7 настоящего стандарта.

A.4.2 Механические характеристики

Механические характеристики трубы должны соответствовать разделу 8 настоящего стандарта.

A.4.3 Физические характеристики

Физические характеристики должны соответствовать разделу 9 настоящего стандарта. Требования по термостабильности и ПТР следует применять к каждому слою отдельно. Изменение длины проводят на образцах труб, включающие соэкструзионный(ые) слой (слои).

A.4.4 Маркировка

Маркировку труб с цветными идентификационными слоями следует осуществлять в соответствии с разделом 12 настоящего стандарта.

A.5 Расслоение

Во время всех испытаний соэкструзионной трубы не должно быть ее расслоения.

A.6 Целостность структуры

Целостность структуры труб должна соответствовать требованиям таблицы А.1.

Таблица А.1 — Целостность структуры трубы с соэкструзионными слоями

| Показатель | Требование | Параметры испытания |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целостность структуры после деформации | > 80 % начальной кольцевой жесткости | Деформация. | 30 % от dem | ГОСТ ISO 13968 |

Последовательность определения целостности структуры трубы с соэкструзионными слоями:

a) Определяют начальную кольцевую жесткость трубы по ГОСТ ISO 9969;

b) Проводят испытание на определение кольцевой гибкости по ГОСТ ISO 13968;

c) По истечении 1 ч после окончания испытания на кольцевую гибкость определяют кольцевую жесткость трубы по ГОСТ ISO 9969.

Значение полученной кольцевой жесткости, округленное до целого числа, должно быть не менее 80% от значения начальной кольцевой жесткости.

- Приложение В
(обязательное)
Трубы с удаляемым слоем

В.1 Общие положения

В настоящем приложении указаны геометрические, механические и физические свойства и требования к маркировке ПЭ однослойных труб (наружный диаметр dn) и ПЭ труб с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях трубы (номинальным общим наружным диаметром dn) с удаляемым слоем из термопласта на поверхности трубы («трубы с покрытием»).

Применяемая для изготовления основной трубы композиция ПЭ должна соответствовать требованиям ГОСТ (ISO 4427-1). После снятия удаляемого слоя труба должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, за исключением внешнего вида, цвета и маркировки.

Удаляемый слой изготовляют из термопласта. Удаляемый слой не должен оказывать влияния на соответствие ПЭ трубы требованиям настоящего стандарта

Подготовка к процессу соединения должна осуществляться стандартными методами.

Примечание — Другие типы многослойных труб подпадают под действие других стандартов (см. [9] и [10]).

В.2 Геометрические характеристики

Геометрические параметры трубы после снятия удаляемого слоя должны соответствовать требованиям раздела 7 настоящего стандарта.

В.3 Механические характеристики

Удаляемый слой не должен оказывать негативного воздействия на свойства трубы и наоборот.

Механические характеристики трубы после снятия удаляемого слоя должны соответствовать требованиям раздела 8. Нанесение удаляемого слоя не должно оказывать влияния на соответствие этим требованиям.

В.4 Физические характеристики

Физические характеристики однослойной ПЭ трубы после снятия удаляемого слоя должны соответствовать разделу 9. Для труб с соэкструзионными слоями физические характеристики после снятия удаляемого слоя должны соответствовать А.4.3 настоящего стандарта. Удаляемый слой не должен оказывать отрицательного воздействия на трубу или наоборот.

В.5 Адгезия наружного слоя

Слой должен быть стойким к отслаиванию в процессе хранения и монтажа.

Слой должен легко удаляться вручную с применением простых инструментов перед выполнением соединений. Допускается незначительное отслоение наружного слоя по периметру торцов трубы на длине не более 30 мм.

В.6 Маркировка

На удаляемый слой должна быть нанесена маркировка в соответствии с разделом 12 настоящего стандарта и технической документацией изготовителя, с указанием данных, однозначно характеризующих данную трубу с покрытием по назначению, аналогичному назначению трубы без такого слоя, например, используя идентификационные полосы.

Для идентификации труб ПЭ труб с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях трубы (номинальным общим наружным диаметром dn) с удаляемым слоем из термопласта на поверхности трубы в маркировке указывают тип АБ.

Изготовитель должен указывать в технической документации, что удаляемый слой должен быть удален перед сваркой встык, сваркой фитингами с закладными нагревателями или соединением труб механическими фитингами.

- Приложение С
(обязательное)
Взаимосвязь между PN, MRS, CRS20,100, S и SDR

Связь между номинальным давлением PN, расчетным напряжением σs и серией S/SDR определяют по формуле

PN=10σsS или PN=20σsSDR-1 .	(С.1)

Примеры взаимосвязи между PN, MRS, CRS20,100, S и SDR указаны с учетом уравнения ниже, где С = 1,25, и приведены в таблице С.1.

σs=MRSC или σs=CRS20,100C .	(С.2)

Примечание — Номинальные значения давления (PN), приведенные в таблице C.1, основаны на использовании общего расчетного коэффициента C = 1,25. Однако, если требуется более высокое значение для C, значения PN должны быть пересчитаны с использованием вышеуказанных уравнений и на основе расчетного напряжения σs для каждого класса материалов. Более высокое значение для C можно также получить, выбрав более высокий класс PN.

Таблица С.1 — Примеры взаимосвязи между PN, MRS, CRS20,100, S и SDR при 20 °C (C = 1,25)

| SDR | S | Номинальное давление для класса материала, бар |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПЭ 100 и ПЭ 100-RC |
| 41 | 20 | 4 |
| 33 | 16 | 5 |
| 26 | 12,5 | 61) |
| 21 | 10 | 8 |
| 17 | 8 | 10 |
| 13,6 | 6,3 | 12,5 |
| 11 | 5 | 16 |
| 9 | 4 | 20 |
| 7,4 | 3,2 | 25 |
| 6 | 2,5 | — |
| 1) Фактические расчетные значения составляют 6,4 бара для ПЭ 100 и ПЭ 100-RC. Примечание — 1 бар = 0,1 МПа = 105 Па; 1 МПа = 1 Н/мм2. |  |  |

# Приложение ДА
(справочное)
Перечень технических отклонений, внесенных в содержание настоящего стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту

Таблица ДА.1

| Структурный элемент настоящего стандарта | Положение/структурный элемент примененного международного стандарта | Характеристика технических отклонений и причин их внесения |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | В данном стандарте определены три типа труб: - ПЭ трубы (наружный диаметр dn), включая любые маркировочные полосы; - ПЭ трубы с соэкструзионными слоями снаружи и/или внутри трубы или с обеих сторон (общий наружный диаметр dn), где все слои имеют одинаковый номинал MRS; - ПЭ трубы (наружный диаметр dn), с удаляемым прилегающим слоем из термопластика на внешней стороне трубы («труба с покрытием») | Дополнено возможностью использования композиции натурального цвета для изготовления маркировочных полос путем введения в нее концентрата красителя на стадии экструзии и слоев в соэкструзионных трубах |
|  | b) с рабочей температурой 20 °C в качестве эталонной | Уточнен диапазон рабочих температур для однозначного понимания |
|  | — | Дополнено сроком службы |
|  | При наземном и надземном применениях все элементы, не имеющие черного цвета, должны быть защищены от прямого ультрафиолетового излучения. | Данное требование перенесено из пункта 6.2 в раздел 1 так как по содержанию текста относится к разделу 1 |
| Пункт 3.1 | См. примечание | Уточнено в связи с особенностями производства в странах ЕАСС |
| Пункт 5.1 | Примечание — Поскольку ПЭ 40, как правило, не используется в напорных системах, ISO/TC 138/SC 2 намеревается исключить все ссылки на эту композицию при следующем пересмотре серии ИСО 4427 (всех частей) | Удалены требования к материалам ПЭ 40 поскольку на территории стран ЕАСС данные материалы не производятся, не классифицированы и не используются для напорных труб и фитингов |
| Пункт 5.1 | Переработанный материал из удаляемого слоя использовать не допускается | Уточнены требования к использованию переработанного материала соэкструзионных труб для борьбы с фальсификатом |
| Продолжение таблицы ДА.1 |  |  |
| Пункт 5.2 | Композиция, используемая для изготовления маркировочных полос, должна соответствовать требованиям по свариваемости в соответствии с ИСО 4427-1 и погодостойкости по ИСО 4427-1:2019, таблица 2. Стойкость композиции для маркировочной полосы к атмосферным воздействиям должна декларироваться изготовителем композиции, путем подтверждения стойкости к экспозиции с суммарной радиационной дозой > 3,5 ГДж/м2 или > 7 ГДж/м2, относящейся к пределу хранения вне помещения | Уточнено наименование пункта. Уточнены требования к погодостойкости маркировочной полосы вследствие особенностей производства в станах ЕАСС с уточнениями об обязательной светостабилизации концентрата красителя для неокрашенной композиции |
| Пункт 6.1 | — | Включен ГОСТ 35231 с методом оценки показателя внешний вид с целью унификации требований к оборудованию и методике проведения испытаний |
|  | Определение внешнего вида труб проводят по ГОСТ 35231. | Требования дополнены методом испытания показателя внешнего вида |
| Пункт 6.2 | Синие трубы или черные трубы с синими полосами предназначены только для транспортирования воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Наружный соэкструзионный слой труб с соэкструзионными слоями (см. приложение A) или наружный удаляемый слой труб с удаляемым слоем (см. приложение B) для труб, используемых с целью транспортирования воды для потребления людьми, должны быть черными, синими или черными с синими полосами. | Уточнены требования к цвету труб для хозяйственно-питьевого назначения с учетом существующей практики производства таких труб на территории стран ЕАСС |
| Пункт 6.3 | Информацию о трубах, контактирующих с водой, которая предназначена для хозяйственно-питьевого водоснабжения, см. в ИСО 4427-1 | Пункт уточнен для удобства пользователя |
| Пункт 7.1 | Трубы из материала ПЭ 40 должны быть ограничены диаметром в 63 мм включительно | Удалены требования к трубам из материала ПЭ 40 поскольку на территории стран ЕАСС материал этого класса не производится, не классифицирован и не используется для напорных труб и фитингов |
| Продолжение таблицы ДА.1 |  |  |
| Таблица 1 | d Для труб в прямых отрезках диаметром ≥ 900 мм максимальная овальность определяется соглашением между изготовителем и конечным потребителем | Для удобства пользователей рассчитаны значения максимальной овальности согласно ГОСТ ISO 11922-1 для диаметров труб более 900 мм |
|  | е Овальность определяет изготовитель на месте производства (непосредственно на выходе из технологической линии) | Добавлена сноска для уточнения методики определения показателя |
| Таблица 2 | См. таблицу 2 | Удалены требования к трубам из материала ПЭ 40 поскольку на территории стран ЕАСС материал этого класса не производится, не классифицирован и не используется для напорных труб и фитингов |
| Пункт 7.4 | Минимальный внутренний диаметр бухты должен быть не менее 18 dn | Уменьшен минимальный диаметр намотки в связи с устоявшейся практикой применения в странах ЕАСС |
| Пункт 7.5 | Длина трубы в бухте или прямом отрезке при поставке определяется по согласованию между потребителем и изготовителем | Дополнено предельным отклонением длины трубы для исключения разногласий между производителем и потребителем |
| Пункт 8.1 | Если методом испытаний не установлено иное, испытуемые образцы должны быть кондиционированы перед испытаниями при температуре (23 ± 2) °C | Дополнено временем кондиционирования для уточнения и исключения разногласий между заинтересованными сторонами, например органом по сертификации и испытательной лабораторией при проведении процедуры оценки соответствия |
| Таблица 3 | См. таблицу 3 | Удалены требования материала ПЭ 40 поскольку на территории стран ЕАСС не производится, не классифицирован и не используется для напорных труб и фитингов не классифицирован и не используется для напорных труб и фитингов. Уточнены требования для ПЭ 100-RC |
|  | Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению при 80 °C при времени испытания 1000 ч | Изменено количество образцов в соответствии с устоявшейся практикой в странах ЕАСС для минимизации затрат на проведение испытаний |
| Продолжение таблицы ДА.1 |  |  |
|  | — | Добавлены требования к стойкости к медленному распространению трещин для ПЭ 100-RC |
| Таблица 3, сноска 6) | Испытание проводят на основе номинальных размеров (наружный диаметр и толщина) в соответствии с 7.3 ИСО 1167-1:2006 | Проведение испытаний на фактических размерах позволяет выявить отклонения от нормированных толщин и давлений |
| Таблица 3, сноска 7) | — | В связи с введением требований к ПЭ 100-RC |
| Таблица 4 | См. таблицу 4 | Уточнены требования для ПЭ 100-RC |
| Пункт 9.1 | Если не установлено иное в методе испытания, испытуемые образцы перед проведением испытаний должны кондиционироваться при температуре (23 ± 2) °C | Дополнено временем кондиционирования для уточнения и исключения разногласий между заинтересованными сторонами, например, органом по сертификации и испытательной лабораторией при проведении процедуры оценки соответствия |
| Таблица 5 | См. таблицу 5 | Удалены требования материала ПЭ 40 поскольку на территории стран ЕАСС не производится, не классифицирован и не используется для напорных труб и фитингов. Уточнены требования для ПЭ 100-RC |
|  | ИСО 1133-1 | Изменен метод испытания на ГОСТ 11645 который применяется на территории стран ЕАСС |
|  | — | Добавлены требования к показателю модуля деформационного упрочнения |
|  | — | Исключен показатель "ПТР" (после переработки, т.к. он не учитывает допустимый разброс показателя текучести расплава (ПТР), определяемого на сырье (±20%) |
| Таблица 5, сноска 8) | — | Добавлено в связи с введением требованиям к трубам из ПЭ 100-RC |
| Таблица 5, сноска 9) | — | Уточнение методики получения образцов |
| Раздел 10 | Если для конкретного применения необходимо оценить химическую стойкость трубы, то она классифицируется в соответствии с ИСО 4433-1 и ИСО 4433-2. Примечание — Информация по стойкости полиэтиленовых труб к химическим веществам приведена в ISO/TR 10358 (см. ссылку [6] в библиографии). Данное руководство | Данный раздел переработан с учетом применяемой практики в странах ЕАСС. Стандарты серии ИСО 4433 перенесены в примечание, т.к. не применяются на территории стран ЕАСС |
| Продолжение таблицы ДА.1 |  |  |
|  | рассматривает только химическую стойкость изделий, не подвергающихся никаким нагрузкам, и может потребоваться проведение дополнительных испытаний для оценки суммарного влияния химикатов и нагрузки |  |
| Пункт 12.1 | Маркировку наносят на поверхность трубы методом печати и термотиснением таким образом, чтобы после хранения, транспортирования и монтажа сохранялась ее разборчивость в течение всего периода эксплуатации | Дополнено двумя видами нанесения маркировки, применяемыми заводами-изготовителями |
|  | Маркировку наносят на поверхность трубы методом печати и термотиснением таким образом, чтобы после хранения, транспортирования и монтажа сохранялась ее разборчивость в течение всего периода эксплуатации | Дополнено двумя видами нанесения маркировки, применяемыми заводами-изготовителями |
| Пункт 12.2 | См. пункт 12.2 | Дополнено порядком нанесения маркировки |
| Таблица 6 | — | Введено для соблюдения положений ГОСТ 1.5 |
|  | Материал и обозначение | Требования к разделу расширены возможностью маркировки труб из ПЭ 100-RC |
|  | Номинальное давление в барах | Удалено в целях упрощения маркировки |
| Таблица 6, сноска 1) | — | Добавлено уточнение к идентификации изготовителя |
| Таблица 6, сноска 4) | — | Введены дополнительные требования для идентификации труб |
| Приложение В, раздел B.1 | При применении клея для фиксации удаляемого слоя, он должен быть легко удаляем и не оказывать влияние на процедуру монтажа. | Удалено в связи с отсутствием практики применения адгезионных слоев |
| раздел В.3 | При испытании труб с удаляемым слоем проводят испытания согласно разделу 8 до и после атмосферных воздействий в соответствии с ИСО 4427-1:2019, таблица 2. Условия испытания выбирают таким образом, чтоб подтвердить соответствие труб выбранным условиям испытания | Удалено в связи с отсутствием целесообразности проведения испытаний |
| Окончание таблицы ДА.1 |  |  |
| раздел B.6 | Допускается для идентификации труб ПЭ труб с соэкструзионными слоями на наружной и/или внутренней поверхностях трубы (номинальным общим наружным диаметром dn) с удаляемым слоем из термопласта на поверхности трубы в маркировке указывать тип АБ. | Добавлено в связи с практикой изготовления и применения труб с соэкструзионными слоями с удаляемым слоем из термопласта. |
| Приложение С | — | Добавлена взаимосвязь между номинальным давлением, расчетным напряжением, серией труб и CRS20,100 |
| Таблица C.1 | См. таблицу C.1 | Уточнены требования для ПЭ 100-RC. Введены дополнительные требования к расчету PN с учетом CRS20,100 |

# Приложение ДБ
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Таблица ДБ.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 27078 (ISO 2505:2023) | MOD | ISO 2505:2023 «Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод испытания и параметры» |
| * | MOD | ISO 11357-6:2025 «Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия. Часть 6. Определение времени окислительной индукции» |
| ГОСТ (ISO 4427-1) | MOD | ISO 4427-1:2019 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие требования» |
| ГОСТ (ISO 4427-5) | MOD | ISO 4427-5:2019 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 5. Требования к системе» |
| ГОСТ ISO 1167-1−2013 | IDT | ISO 1167-1:2006 «Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод» |
| ГОСТ ISO 1167-2−2013 | IDT | ISO 1167-2:2006 «Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб» |
| ГОСТ ISO 3126−2023 | IDT | ISO 3126:2005 Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров |
| ГОСТ ISO 4065−2019 | IDT | ISO 4065:2018 «Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок» |
| ГОСТ ISO 6259-1–2023 | IDT | ISO 6259-1:1997 «Трубы из термопластов. Определение свойств при растяжении. Часть 1. Общий метод испытания» |
| ГОСТ ISO 6259-3–2023 | IDT | ISO 6259-3:1997 «Трубы из термопластов. Определение свойств при растяжении. Часть 3. Трубы из полиолефинов» |
| ГОСТ ISO 9969-2025 | IDT | ISO 9969:2016 Трубы из термопластов. Определение кольцевой жесткости |
| ГОСТ ISO 11922-1−2019 | IDT | ISO 11922-1:2018 «Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия» |
| ГОСТ ISO 13968 | IDT | ISO 13968:2008 Трубопроводы из пластмасс и воздуховоды. Трубы из термопластов. Определение кольцевой гибкости |
| * — Стандарт планируется к разработке Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты; - MOD - модифицированные стандарты. |  |  |

# Приложение ДВ
(справочное)
Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта

Таблица ДВ.1

| Структура настоящего стандарта | Структура международного стандарта ISO 4427-2:2019 |
| --- | --- |
| 1 Область применения | 1 Область применения |
| 2 Нормативные ссылки | 2 Нормативные ссылки |
| 3 Термины и определения | 3 Термины и определения |
| 4 Обозначения и сокращения | 4 Обозначения и сокращения |
| 5 Материал | 5 Материал |
| 6 Общие характеристики | 6 Общие характеристики |
| 7 Геометрические характеристики | 7 Геометрические характеристики |
| 8 Механические характеристики | 8 Механические характеристики |
| 9 Физические характеристики | 9 Физические характеристики |
| 10 Химическая стойкость труб | 10 Химические характеристики труб, контактирующих с химикатами |
| 11 Требования к системе | 11 Требования к системе |
| 12 Маркировка | 12 Маркировка |
| 13 Правила приемки* | — |
| 14 Требования безопасности и охраны окружающей среды* | — |
| 15 Упаковка, транспортирование и хранение* | — |
| 16 Гарантии изготовителя* | — |
| Приложение А Трубы с соэкструзионными слоями | Приложение А Трубы с соэкструзионными слоями |
| Приложение B Трубы с удаляемыми слоями | Приложение B Трубы с удаляемыми слоями |
| Приложение C Взаимосвязь между PN, MRS, CRS 20,100, S и SDR | Приложение C Взаимосвязь между PN, MRS, CRS20,100, S и SDR |
| Приложение ДА Перечень технических отклонений, внесенных в содержание межгосударственного стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту | — |
| Приложение ДБ Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте | — |
| Приложение ДВ Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта | — |
| Библиография | Библиография |
| * Включение в настоящий стандарт данных разделов обусловлено необходимостью приведения его в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5. |  |

- Библиография

| [1] | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [2] | Schulte U., Hessel J. Restlebensdauer von Kunststoffrohren nach einer Betriebszeit von 41 Jahren, 3R international (45), Heft 9/2006 |  |  |
| [3] | Hoang E.M., Lowe D., (Exova UK) "Lifetime prediction of a blue PE100 water pipe. Polym. Degrad. Stabil. 2008 August, 93 (8) pp. 1496–1503 |  |  |
| [4] | ИСО 21004:2006 | Системы пластмассовых трубопроводов. Многослойные трубы и их соединения на основе термопластиков для подачи воды |
|  | (ISO 21004:2006) | (Plastics piping systems — Multilayer pipes and their joints, based on thermoplastics, for water supply) |
| [5] | ISO/TR 10358 | Трубы и фитинги пластмассовые. Сводная таблица классификации по химической стойкости |  |
|  |  | (Plastics pipes and fittings; combined chemical-resistance classification table) |  |
| [6] | TR-19/2007 | Химическая стойкость термопластичных трубных материалов |  |
|  |  | (Chemical Resistance of Thermoplastics Piping Materials) |  |
| [7] | ИСО 4433-1 | Трубы из термопластов. Устойчивость к воздействию жидких химикатов. Классификация. Часть 1. Метод испытания погружением |  |
|  | (ISO 4433-1) | (Thermoplastics pipes. — Resistance to liquid chemicals. — Classification. — Part 1: Immersion test method) |  |
| [8] | ИСО 4433-2 | Трубы из термопластов. Устойчивость к воздействию жидких химикатов. Классификация. Часть 2. Полиолефиновые трубы |  |
|  | (ISO 4433-2) | (Thermoplastics pipes. — Resistance to liquid chemicals. — Classification. — Part 2: Polyolefin pipes) |  |
| [9] | ИСО 17874-1 | Системы пластмассовых трубопроводов. Многослойные трубопроводы для газовых установок внутри зданий с максимальным рабочим давлением до 5 бар (500 кПа) включительно. Часть 1. Технические требования к системам |  |
|  | (ISO 17874-1) | (Plastics piping systems — Multilayer pipe systems for indoor gas installations with a maximum operating pressure up to and including 5 bar (500 kPa) — Part 1: Specifications for systems) |  |
| [10] | ИСО 18225 | Трубопроводы пластмассовые. Многослойные трубы для наружных газораспределительных систем. Технические условия на системы |  |
|  | (ISO 18225) | (Plastics piping systems — Multilayer piping systems for outdoor gas installations — Specifications for system) |  |

| УДК 678.5-462:620.162.4:006.354 | ОКС 23.040.20 23.040.45 83.140.30 |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: трубопроводы из пластмасс, водоснабжения, дренаж, напорная канализация, полиэтилен, трубы |  |  |

Руководитель разработки

Начальник Управления
Технического Регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»	Т.А. Фомичёва

Ответственный разработчик

Старший специалист отдела нормативной

документации Управления Технического

Регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» 	О.А. Гросман

1 бар = 0,1 МПа = 105 Па; 1 МПа = 1 Н/мм2.

) При производстве переработанного материала рекомендуется на стадии грануляции использовать сетку с шириной ячейки не более 200 мкм для исключения попадания загрязнений и примесей в материал.

* Между последним символом предыдущей и первым символом последующей маркировки.