МКС 29.020

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 29322–2014 Напряжения стандартные

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №                      от              201_ )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: __________________ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 3.4. После первого абзаца дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Номинальное напряжение системы и соответствующее наибольшее рабочее напряжение системы выбираются с учетом исторического развития национальных энергосистем Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) и в соответствии с требованиями национальных нормативных документов по проектированию и технологическому функционированию энергосистем и объектов электроэнергетики. Наибольшее напряжение для электрооборудования выбирается большим или равным наибольшему рабочему напряжению системы».

Раздел 3.4. Таблица 4. Значение «123» дополнить сноской (*), значение «(170)» дополнить сноской (**), значение «245» дополнить сноской (***)

«_________

* 	Применяют также значение 126 кВ в странах СНГ.

** Применяют также значение 172 кВ в странах СНГ.

*** Применяют также значение 252 кВ в странах СНГ».

Раздел 3.5. После первого абзаца дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Номинальное напряжение системы и соответствующее наибольшее рабочее напряжение системы выбираются с учетом исторического развития национальных энергосистем СНГ и в соответствии с требованиями национальных нормативных документов по проектированию и технологическому функционированию энергосистем и объектов электроэнергетики. Наибольшее напряжение для электрооборудования выбирается большим или равным наибольшему рабочему напряжению системы».

Раздел 3.5. Таблица 5. Сноску с) изложить в следующей редакции:

«с)  Применяют также значение 765 кВ и 787 кВ.»;

значение «362» дополнить сноской (*)

«_________

* 	Применяют также значение 363 кВ в странах СНГ.»

Организация-разработчик:

Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» 
(АО «СО ЕЭС»)

Руководитель организации-разработчика:

Заместитель Председателя Правления	С.А. Павлушко

Руководитель разработки

Директор по управлению режимами ЕЭС–

главный диспетчер	М.Н. Говорун

Исполнители:

Заместитель главного диспетчера по  
режимам	В.А. Дьячков