| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ — 202_ (Проект RU, первая редакция) |  |

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК

Общие технические условия

(EN 14313:2015, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made polyethylene foam (PEF) products - Specification, MOD)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Завод ЛИТ» (АО «Завод ЛИТ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                     №           )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к европейскому стандарту европейскому стандарту EN 14313:2015 «Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Изделия из пенополиэтилена заводского изготовления. Технические условия» («Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made polyethylene foam (PEF) products - Specification», MOD) путем внесения изменений и дополнений, объяснение которых приведено во введении к настоящему стандарту, изменения отдельных фраз (слов, ссылок), которые выделены в тексте курсивом.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5—2012 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных и европейских стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Введение

В настоящий модифицированный стандарт по отношению к примененному европейскому стандарту EN 14313:2015 внесены следующие изменения (выделены в тексте курсивом):

- уточнена область применения стандарта применительно к продукции, выпускаемой на территории государств — участников Соглашения;

- ссылки на европейские стандарты заменены ссылками на гармонизированные и действующие межгосударственные стандарты;

- из перечня сокращений исключены AVCP, DoP, PTD, RtF, VCP, относящиеся к системе CE-маркировки (Регламент ЕС № 305/2011), не применяемой на территории государств — участников Соглашения;

- ссылки на европейские стандарты EN 12667, EN 12939 и EN ISO 8497 заменены ссылками на межгосударственные стандарты ГОСТ 7076, ГОСТ 31924 и ГОСТ 32025 соответственно;

- вместо ссылок на EN 13501-1, EN 13823, EN 15715, EN ISO 11925-2 применены межгосударственные стандарты ГОСТ 30244, ГОСТ 30402, ГОСТ 12.1.044, распространяющиеся на тот же аспект стандартизации, но не гармонизированные с ними;

- акустические характеристики (звукопоглощение и структурный шум), предусмотренные в EN 14313:2015, исключены из настоящего стандарта как не относящиеся к основной области применения теплоизоляционных изделий для инженерного оборудования;

- верхний предел рабочей температуры (пункт 4.3.1): для плоских образцов определяется по ГОСТ 32312 вместо EN 14706;

- минимальная рабочая температура и метод её определения (Приложение B), предусмотренные в EN 14313:2015, исключены из настоящего стандарта как не являющиеся обязательной характеристикой для данного вида продукции;

- приложение Z исключено полностью, так как содержит требования к CE-маркировке в соответствии с Регламентом ЕС № 305/2011, не применяемым на территории государств — участников Соглашения.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

_____________________________________________________________

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК

Общие технические условия

Thermal insulating factory made polyethylene foam products for engineering equipment of buildings and industrial installations. General specifications

_____________________________________________________________

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия из пенополиэтилена заводского изготовления, предназначенные для тепловой изоляции инженерных систем зданий и сооружений (систем отопления, вентиляции, кондиционирования, холодного и горячего водоснабжения, канализации, внутренних трубопроводов), трубопроводов и оборудования промышленных предприятий (резервуары, технологические трубопроводы, воздуховоды, теплообменники, технологическое оборудование), включая наружные установки и эстакады с предполагаемой рабочей температурой от минус 80 °C до плюс 150 °С.

Изделия выпускают в виде трубок, профилей, листов, рулонных изделий и лент, с покрытиями (облицовкой) или без них, с клеевой основой и без нее, а также с различными системами соединения между собой. Изделия, рассматриваемые в настоящем стандарте, допускается применять в сборных теплоизоляционных системах и композитных панелях.

Настоящий стандарт не распространяется на:

- изделия, имеющие декларируемое значение теплопроводности более 0.050 Вт/(м⋅К) при 10 °С

- изделия из пенополиэтилена, предназначенные для использования в качестве акустической изоляции или тепловой изоляции строительных конструкций (стен, перекрытий, кровель, полов) вне области инженерного оборудования зданий;

- изделия, предназначенные для температур ниже минус 80 °C без специального обоснования;

- изделия, в которых пенополиэтилен используется в качестве конструкционного материала (несущего элемента).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.044 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 3262 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

ГОСТ 7076 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30402 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость

ГОСТ 31911 (EN ISO 13787:2003) Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение декларируемой теплопроводности

ГОСТ 31913 (ISO 9229:2020) Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения

ГОСТ 31915 (EN 13172:2008) Изделия теплоизоляционные. Оценка соответствия

ГОСТ 31924 (EN 12939:2000) Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером

ГОСТ 32025 (EN ISO 8497:1996) Тепловая изоляция. Метод определения характеристик теплопереноса в цилиндрах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме

ГОСТ 32301 (EN 13472:2001) Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Методы определения водопоглощения цилиндров заводского изготовления при кратковременном частичном погружении

ГОСТ 32302 (EN 13468:2001) Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Методы определения остаточного количества ионов водорастворимых хлоридов, фторидов, силикатов, натрия и рН

ГОСТ 32303 (EN 13469:2001) Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения характеристик паропроницаемости цилиндров заводского изготовления

ГОСТ 32312 (EN 14706:2005) Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения максимальной рабочей температуры

ГОСТ EN 822 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения длины и ширины

ГОСТ EN 823 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения толщины

ГОСТ EN 824 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения отклонения от прямоугольности

ГОСТ EN 826 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия

ГОСТ EN 1602 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности

ГОСТ EN 1604 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности

ГОСТ EN 1609 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении

ГОСТ EN 12085 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения линейных размеров образцов, предназначенных для испытаний

ГОСТ EN 12086 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости

ГОСТ EN 13467 Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Методы определения размеров, отклонений от прямоугольности и прямолинейности цилиндров заводского изготовления

ГОСТ EN 13470 Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения кажущейся плотности цилиндров заводского изготовления

ГОСТ EN 14707 Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Метод определения максимальной рабочей температуры цилиндров заводского изготовления

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1.Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 31913, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 испытуемый образец (test specimen): Единица изделия в объеме выборки или часть единицы изделия, применяемая для испытания.

3.1.2 инженерные системы зданий и сооружений (building systems): Совокупность систем отопления, вентиляции, кондиционирования, холодного и горячего водоснабжения, канализации и внутренних трубопроводов, обеспечивающих функционирование здания или сооружения.

3.1.3 промышленная установка (industrial installation): Совокупность резервуаров, технологических трубопроводов, воздуховодов, теплообменников и технологического оборудования, включая наружные установки и эстакады, используемых промышленными предприятиями для производства, хранения продукции или транспортирования жидкости.

3.1.4 профиль (profile): Изделие, применяемое для теплоизоляции цилиндрических и иных объектов, требующих изоляцию специальной формы.

3.1.5 лист (sheet): Эластичное теплоизоляционное изделие прямоугольной формы, у которого толщина существенно меньше длины и ширины.

3.1.6 лента (tape): Тонкая, узкая полоса теплоизоляционного материала с самоклеящейся основой или без нее, поставляемая в рулонах.

3.1.7 формованные элементы (form pieces): Готовые колена, Т-образные или иные изделия, изготовленные из трубок, листов или рулонных изделий и т.п.

3.1.8 уровень (level): Заданное значение верхнего или нижнего предела требования.

Примечание — Уровень задается декларируемым предельным значением рассматриваемой характеристики.

3.2 Обозначения и единицы измерения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и единицы измерения:

Таблица 1 – Обозначения и единицы измерения

| Обозначение | Наименование | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| b | ширина | мм |
| Di | внутренний диаметр | мм |
| Di,D | номинальное значение внутреннего диаметра трубки или профиля | мм |
| d | толщина | мм |
| dD | номинальная толщина изделия | мм |
| Δεb | относительное изменение ширины | % |
| Δεd | относительное изменение толщины | % |
| Δεl | относительное изменение длины | % |
| L | длина | м или мм |
| λ | теплопроводность | Вт/(м·К) |
| λD | номинальное значение теплопроводности | Вт/(м·К) |
| μ | коэффициент сопротивления диффузии водяного пара | — |
| ν | отклонение от прямоугольности трубок и профилей | мм |
| Q | расход воды | л/с |
| Sb | отклонение от прямоугольности листов и рулонов по длине и ширине | мм/м |
| Wp | водопоглощение при кратковременном погружении | кг/м² |
| CL | символ для указанного уровня содержания растворимых хлорид-ионов | — |
| DS(TH) | символ для номинального значения стабильности размеров при заданных температуре и влажности | — |
| F | символ для указанного уровня содержания растворимых фторид-ионов | — |
| MU | символ для указанного уровня коэффициента сопротивления диффузии водяного пара | — |
| NA | символ для указанного уровня содержания растворимых ионов натрия | — |
| pH | символ для указанного уровня pH | — |
| SI | символ для указанного уровня содержания растворимых силикат-ионов | — |
| ST(+) | символ для указанного уровня верхнего предела рабочей температуры | — |
| ST(−) | символ для указанного уровня нижнего предела рабочей температуры | — |
| WS | символ для указанного уровня водопоглощения | — |

4 Технические требования

4.1 Общие положения

Изделия считают соответствующими требованиям настоящего стандарта, если они удовлетворяют требованиям, установленным в 4.2, и, в зависимости от области применения, требованиям, установленным в 4.3.

Требования к дополнительным свойствам материалов приведены в Приложении А.

За результат испытания по каждому показателю принимают среднее арифметическое значение результатов измерений, полученных на количестве образцов, указанном в таблице 6 (раздел 5).

4.2 Требования для всех областей применения

4.2.1 Теплопроводность

Теплопроводность плоских образцов определяют по ГОСТ 7076, теплопроводность плоских образцов изделий большой толщины — по ГОСТ 31924, теплопроводность образцов цилиндрической формы — по ГОСТ32025.

4.2.2 Размеры и предельные отклонения

Длину l, ширину b и толщину d листов, рулонов и лент определяют по ГОСТ EN 822 и ГОСТ EN 823.

Длину l, толщину d и внутренний диаметр Dᵢ трубок определяют по ГОСТ EN 13467.

Размеры профилей и фасонных изделий определяют по ГОСТ EN 13467.

Ни одно измеренное значение не должно отклоняться от номинальных значений более чем на предельные отклонения, указанные в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 — Предельные отклонения (длина, ширина, толщина, прямоугольность)

| Форма поставки | Длина | Ширина | Толщина dD, мм | Прямоугольность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубки, профили | –1,5%; +2,5% | — | dD ≤ 6: ±1,0 6 < dD ≤ 10: ±1,5 10 < dD ≤ 15: ±2,0 15 < dD ≤ 30: ±2,5 dD > 30: ±4,0 | 5,0 мм для Di,D ≤ 60 мм 10,0 мм для 60 < Di,D ≤ 120 мм |
| Листы, рулоны | ±1,5% | ±1,0% | dD ≤ 5: ±1,0 5 < dD ≤ 10: ±1,5 10 < dD ≤ 15: ±2,0 15 < dD ≤ 30: ±2,5 dD > 30: ±3,5 | 10 мм/м (по длине и ширине) 2,0 мм (по толщине) |
| Ленты | ±1,5% | ±2,0 мм | ±0,5 | — |

Таблица 3 — Предельные отклонения (внутренний диаметр)

| Форма поставки | Внутренний диаметр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Di,D ≤ 35 мм | 35 < Di,D ≤ 100 мм | Di,D > 100 мм |
| Трубки | + 1 до +4 | + 2 до +6 | + 3 до +8 |
| Профили | + 1 до +4 | + 2 до +6 | + 3 до +8 |

4.2.3 Прямоугольность

Отклонение от прямоугольности Sb листов и рулонов определяют по ГОСТ EN 824.

Отклонение от прямоугольности трубок и профилей определяют по ГОСТ EN 13467.

Ни одно измеренное значение не должно превышать предельные отклонения, указанные в таблице 2.

4.2.4 Стабильность размеров

Стабильность размеров при заданных температуре и влажности определяют по ГОСТ EN 1604.

Испытания проводят после выдержки в течение 48 ч при температуре (23 ± 2) °C и относительной влажности (90 ± 5) %.

Относительное уменьшение толщины Δεd не должно превышать 3,0 %.

Относительное изменение длины Δεl и относительное изменение ширины Δεb не должны превышать 2,0 %.

4.2.5 Пожарно-технические характеристики

Пожарно-технические характеристики изделий из пенополиэтилена определяют по следующим показателям:

Таблица 4 – Пожарно-технические характеристики изделий из пенополиэтилена

| Показатель | Метод испытания |
| --- | --- |
| Группа горючести | ГОСТ 30244 |
| Группа воспламеняемости | ГОСТ 30402 |
| Группа по дымообразующей способности | ГОСТ 12.1.044 |
| Группа по токсичности продуктов горения | ГОСТ 12.1.044 |

Примечание — Классификация по пожарной опасности является обязательной и указывается на маркировке продукции. Декларируемые значения показателей должны быть указаны в технической документации изготовителя.

4.3 Требования для конкретных областей применения

Если для конкретной области применения не установлено требований к какому-либо показателю, указанному в 4.3, то изготовитель может не определять и не указывать этот показатель.

4.3.1 Верхний предел рабочей температуры

Верхний предел рабочей температуры ST(+) для плоских образцов определяют по  ГОСТ 32312; для цилиндрических образцов — по ГОСТ EN 14707.

При верхнем пределе рабочей температуры ST(+) среднее значение относительного уменьшения толщины Δεd не должно превышать 7 %.

Верхний предел рабочей температуры ST(+) указывают:

- для значений ниже 100 °C — с шагом не менее 5 °C;

- для значений выше 100 °C — с шагом не менее 10 °C.

4.3.2 Водопоглощение

Водопоглощение при кратковременном частичном погружении Wp определяют:

- для плоских изделий — по ГОСТ EN 1609;

- для трубок — по ГОСТ 32301 (метод B = вычитание начального водопоглощения).

Испытания проводят на образцах, толщина которых соответствует фактической толщине испытуемого изделия. Если толщина изделия составляет менее 15 мм, то этот факт указывают в протоколе испытаний и в декларации изготовителя.

Ни одно измеренное значение водопоглощения не должно превышать максимальное значение, указанное в таблице 5 для соответствующего уровня.

Таблица 5 – Уровни водопоглощения

| Уровень | Wp, кг/м² |
| --- | --- |
| WS 005 | Wp ≤ 0,05 |
| WS 01 | 0,05 < Wp ≤ 0,1 |
| WS 05 | 0,1 < Wp ≤ 0,5 |

4.3.3 Паропроницаемость

Характеристики паропроницаемости плоских изделий определяют по ГОСТ EN 12086; для трубок — по ГОСТ 32303.

Паропроницаемость указывают в виде коэффициента сопротивления диффузии водяного пара μ уровнями с шагом 1000 до значения 15000.

Ни одно измеренное значение не должно быть ниже указанного уровня (например, MU 1000 означает μ ≥ 1000, MU 15000 означает μ ≥ 15000 и т.д.).

4.3.4 Содержание водорастворимых ионов и pH

Содержание водорастворимых ионов хлоридов, фторидов, силикатов, натрия и значение pH определяют по ГОСТ 32302.

Для хлоридов и фторидов ни одно измеренное значение не должно превышать номинальное значение, указанное в маркировке.

Для силикатов и натрия ни одно измеренное значение не должно быть ниже номинального значения, указанного в маркировке.

Для pH ни одно измеренное значение не должно отличаться от номинального значения более чем на 1,0.

5 Методы испытаний

5.1 Отбор проб

Плоские образцы должны быть отобраны из одной партии. Общая площадь отобранных образцов должна составлять не менее 1 м² или соответствовать одному листу поставляемого размера и быть достаточной для проведения требуемых испытаний. Короткая сторона образцов не должна быть менее 300 мм или менее поставляемого размера изделия (выбирается меньшее значение).

Образцы трубной изоляции и профилей должны быть отобраны из партии. Количество образцов - не менее трех изделий (труб и/или профилей) поставляемых размеров.

5.2 Кондиционирование образцов

Если в соответствующем методе испытаний не указано иное, то образцы перед испытанием необходимо выдерживать не менее 6 ч при температуре (23 ± 2) °C и относительной влажности (50 ± 5) %.

5.3 Проведение испытаний

Размеры образцов, минимальное количество образцов для получения одного результата испытания и особые условия проведения испытаний приведены в таблице 6

Самоклеящиеся изделия следует испытывать без антиадгезионного лайнера (защитной пленки/бумаги).

Испытания могут проводиться на неламинированном/непокрытом изделии, если доказано, что покрытие или ламинирование не влияет на определяемую характеристику.

Таблица 6 — Методы испытаний, размеры образцов и условия проведения испытаний (1 из 3)

| Раздел | Наименование | Метод испытаний (плоские образцы) | Метод испытаний (цилиндрические образцы) | Размеры образца* | Минимальное количество измерений для получения результата | Особые условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Теплопроводность | ГОСТ 31924 ГОСТ 7076 | ГОСТ 32025 | Согласно применяемому методу испытаний | 1 | Для профилей теплопроводность измеряют на участке, предназначенном для снижения плотности теплового потока в плоской форме. Для лент испытывают теплоизоляционный лист или рулон, из которого они изготовлены. |
| 4.2.2 | Размеры и предельные отклонения (длина, ширина, внутр. диаметр) | ГОСТ EN 822 | ГОСТ EN 13467 | Поставляемый размер* | 1 | Все измерения проводят на готовых изделиях, включая покрытие и защитную пленку. Профили измеряют аналогично трубкам. Для рулонов и лент может быть вырезана полоса шириной (рулоны) или длиной (ленты) примерно 300 мм. |
| 4.2.2 | Размеры и предельные отклонения (толщина) | ГОСТ EN 823 | ГОСТ EN 13467 | Поставляемый размер* | 1 |  |
| 4.2.2 | Прямоугольность | ГОСТ EN 824 | ГОСТ EN 13467 | Поставляемый размер* | 1 | Нагрузка для плоских изделий = 500 Па (для мягких — 100 Па). |
| 4.2.3 | Стабильность размеров | ГОСТ EN 1604 | — | 200 × 200 | 3 | — |
| 4.2.4 | Группа горючести | ГОСТ 30244 | ГОСТ 30244 | 12 образцов (1000 х 190) мм Толщиной не более 70 мм | По ГОСТ 30244 |  |
| 4.2.4 | Группа воспламеняемости | ГОСТ 30402 | ГОСТ 30402 | 15 образцов, имеющих форму квадрата, со стороной 165 мм и отклонением минус 5 мм. Толщина образцов должна составлять не более 70 мм. | По ГОСТ 30402 |  |
| 4.2.4 | Группа по дымообразующей способности | ГОСТ 12.1.044 | ГОСТ 12.1.044 | 20 образцов (40х40) мм Толщиной не более 15 мм | ПО ГОСТ 12.1.044 |  |
| 4.2.4 | Группа по токсичности продуктов горения | ГОСТ 12.1.044 | ГОСТ 12.1.044 | 20 образцов. Размеры (40х40) мм фактической толщины, но не более 10 мм | ПО ГОСТ 12.1.044 | Если масса образца принятых размеров (40х40) мм не позволяет получать максимальный выход оксида углерода и впоследствии не позволяет получить эффекты меньше или больше уровня летальности 50%, допускается уменьшить размеры образца или увеличить их до (80х80) мм и толщину до 20 мм. |
| 4.3.1 | Верхний предел рабочей температуры | ГОСТ 32312 | ГОСТ EN 14707 | 100 × 100 × d{max} | 3 | Скорость подъема температуры = 50 °C/ч. Плиты должны быть полностью приклеены. Вместо профилей и лент испытывают плиты. |
| 4.3.2 | Водопоглощение | ГОСТ EN 1609 | ГОСТ EN 13472 | ГОСТ EN 1609 | 4 | Метод B (вычитание начального водопоглощения). |
| 4.3.3 | Паропроницаемость | ГОСТ EN 12086 | ГОСТ 32303. | ГОСТ EN 12086 | 5 | для строки 4.3.3 нужно указать оба набора требований: условия для плоских (набор A (0/50 % R.H., 23 °C), аттестационный образец) и для трубок (вместо профилей — трубки; для лент — лист/рулон). |
| 4.3.4 | Содержание водорастворимых ионов и pH | ГОСТ 32302 | — | 7,5 г | 3 | — |
| * Все размеры указаны в миллиметрах, если не указано иное. |  |  |  |  |  |  |

5.3.1 Пожарно-технические характеристики

Для изделий, при изготовлении которых в качестве вспенивающего агента используется углеводородный газ, испытания на определение пожарно-технических характеристик проводят на образцах, в которых остаточное содержание ячеистого газа достигло уровня, не оказывающего негативного влияния на поведение при пожаре. Изготовитель должен определить и документально зафиксировать этот уровень (уровни) в зависимости от типоразмера. При поставке изделия потребителю должен быть обеспечен заявленный класс пожарной опасности.

Перед проведением испытаний необходимо проверить и убедиться в корректности зафиксированных уровней содержания газа, а также в том, что изготовитель поставляет продукцию только после достижения содержанием газа уровня ниже установленного предела.

6 Код маркировки

6.1 Изготовитель должен присвоить изделию код маркировки.

6.2 Коды в маркировки должен включать следующие характеристики и их обозначения (за исключением характеристик, перечисленных в 4.3, требования к которым не предъявляются):

- пенополиэтилен — PEF;

- обозначение настоящего стандарта — ГОСТ [обозначение]—[год];

- верхний предел рабочей температуры — ST(+)i;

- водопоглощение — WSi;

- коэффициент сопротивления диффузии водяного пара — MUi;

- остаточное содержание хлорид-ионов — CLi;

- остаточное содержание фторид-ионов — Fi;

- остаточное содержание ионов натрия — NAi;

- остаточное содержание силикат-ионов — SIi;

- pH — pHi;

Примечания

1 Индексом «i» обозначают соответствующий уровень.

2 Наличие или отсутствие пробелов между элементами кода маркировки не изменяет его смыслового содержания и определяется изготовителем по своему усмотрению.

Пример кода маркировки изделия из пенополиэтилена

PEF—ГОСТ XXXXX—XXXX—ST(+)100—WS005—MU5000—AW0,3—CL0,05

7 Маркировка

7.1 Общие требования

Изделия, соответствующие требованиям настоящего стандарта, должны иметь маркировку нанесенную на изделие и/или этикетку. Маркировка должна быть читаемой.

7.2 Сведения для маркировки на изделии

На этикетку и/или изделие (рулон, бухту трубы, теплоизоляционный лист) должны быть нанесены следующие сведения в любой последовательности:

- наименование изделия или его обозначение;

- обозначение настоящего стандарта;

- группа горючести, группа воспламеняемости, группа по дымообразующей способности, группа по токсичности продуктов горения;

- декларируемое значение теплопроводности;

- код маркировки в соответствие с разделом 6;

- наименование или товарный знак изготовителя;

- дата изготовления;

-номер партии/смены.

7.3 Периодичность нанесения маркировки

Для рулонных материалов маркировка должна быть нанесена на каждый рулон.

Для трубной изоляции (трубки, профили) маркировка должна повторяться не реже одного раза на 2 метра длины, но не реже одного раза на целое изделие.

Для штучных изделий (теплоизоляционные листы, плиты) маркировка наносится на каждое изделие.

Приложение А

(справочное)

Дополнительные свойства материалов

А.1 Общие положения

Производитель может декларировать дополнительные характеристики, приведенные в таблице А1. Информацию о дополнительных характеристиках предоставляют в виде предельных значений для каждого результата испытаний в соответствии с методикой и условиями испытания, приведенными а таблице А1 и соответствующими заявленной области применения

А.2 Плотность

А.2.3 При добровольном указании изготовителем плотность определяют:

- для теплоизоляционных листов, рулонов и лент — по ГОСТ EN 1602;

- для трубок и профилей — по ГОСТ EN 13470.

А.3 Прочность на сжатие

А.3.1 В обычных условиях эксплуатации пенополиэтилен не подвергается сжимающим нагрузкам, поэтому прочность на сжатие не включена в обязательные требования настоящего стандарта.

А.3.2 При необходимости (для специальных областей применения) прочность на сжатие определяют по ГОСТ EN 826.

А.3.3 Значения прочности на сжатие при различных температурах и степенях сжатия (при наличии) указываются изготовителем в технической документации.

А.4 Методы испытаний дополнительных свойств

Таблица А1 – Методы испытаний дополнительных свойств

| Свойство | Метод испытания | Размеры образца | Количество образцов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность (плоские) | ГОСТ EN 1602 | ГОСТ EN 1602 | 5 | По усмотрению изготовителя |
| Плотность (трубы, профили) | ГОСТ EN 13470 | ГОСТ EN 13470 | 3 | По усмотрению изготовителя |
| Прочность на сжатие | ГОСТ EN 826 | ГОСТ EN 826 | 1 | По согласованию между сторонами |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных и европейских стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование европейского стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ EN 822-2011 | IDT | EN 822:1994 «Теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве. Определение длины и ширины» |
| ГОСТ EN 823-2011 | IDT | EN 823:1994 «Теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве. Определение толщины» |
| ГОСТ EN 824-2011 | IDT | EN 824:1994 «Теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве. Определение прямоугольности» |
| ГОСТ EN 826-2011 | IDT | EN 826:1996 «Теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве. Определение поведения при сжатии» |
| ГОСТ EN 1602-2011 | IDT | EN 1602:1996 «Теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве. Определение плотности» |
| ГОСТ EN 1604-2011 | IDT | EN 1604:1996 «Теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве. Определение стабильности размеров при заданных температуре и влажности» |
| ГОСТ EN 1609-2011 | IDT | EN 1609:1996 «Теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве. Определение водопоглощения при кратковременном частичном погружении» |
| ГОСТ EN 12085-2011 | IDT | EN 12085:1997 «Теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве. Определение линейных размеров образцов» |
| ГОСТ EN 12086-2011 | IDT | EN 12086:1997 «Теплоизоляционные изделия, применяемые в строительстве. Определение паропроницаемости» |
| ГОСТ EN 13467-2011 | IDT | EN 13467:2001 «Теплоизоляционные изделия, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение размеров, прямоугольности и линейности предварительно сформированной трубной изоляции» |
| ГОСТ 32302-2011 (EN 13468:2001) | MOD | EN 13468:2001 «Теплоизоляционные изделия, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение остаточного содержания водорастворимых хлоридов, фторидов, силикатов, ионов натрия и pH» |
| ГОСТ 32303-2011 (EN 13469:2001 | MOD | EN 13469:2001 «Теплоизоляционные изделия, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение паропроницаемости предварительно сформированной трубной изоляции» |
| ГОСТ EN 13470-2011 | IDT | EN 13470:2001 «Теплоизоляционные изделия, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение плотности предварительно сформированной трубной изоляции» |
| ГОСТ 32301-2011 (EN 13472:2001) | MOD | EN 13472:2001 «Теплоизоляционные изделия, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение водопоглощения предварительно сформированной трубной изоляции при кратковременном частичном погружении» |
| ГОСТ 32312 – 2011 (EN 14706:2005) | MOD | EN 14706:2005 «Теплоизоляционные изделия, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение верхнего предела рабочей температуры» |
| ГОСТ EN 14707-2011 | IDT | EN 14707:2005 «Теплоизоляционные изделия, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение верхнего предела рабочей температуры предварительно сформированной трубной изоляции» |
| ГОСТ 31911-2011 | MOD | EN ISO 13787:2003 «Теплоизоляционные изделия, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение декларируемой теплопроводности» |
| ГОСТ 31915-2011 | MOD | EN 13172:2008 «Теплоизоляционные изделия. Оценка соответствия» |
| ГОСТ 31924-2011 | MOD | EN 12939:2000 «Теплофизические показатели строительных материалов и изделий. Определение термического сопротивления методами горячей охранной зоны и тепломера. Изделия большой толщины с высоким и средним термическим сопротивлением» |
| ГОСТ 32025-2012 | MOD | EN ISO 8497:2001 «Тепловая изоляция. Определение характеристик теплопереноса в цилиндрах заводского изготовления при стационарном тепловом режиме» |
| Примечание ―В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT ― идентичные стандарты; - MOD ― модифицрованные стандарты. |  |  |

УДК 662.998.3:006.354                                         МКС 91.100.60                      	MOD

Ключевые слова: теплоизоляционные изделия, пенополиэтилен, требования, методы испытаний