ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION 
(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 34060 – 202_ (окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |

Системы инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений

ИСПЫТАНИЕ И НАЛАДКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Правила проведения и контроль выполнения работ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 с Изменением 1 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Союзом монтажников инженерных систем зданий и сооружений (Союз «ИСЗС-Монтаж»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 400 «Производство работ в строительстве, типовые технологические, организационные процессы»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от __________ 20__ г. № ___)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 34060–2017

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Обозначения и сокращения

5 Общие положения.

6 Требования к пусконаладочным работам…	.

7 Требования к методикам (методам) измерений

8 Испытание и  наладка отдельных узлов оборудования и устройств систем вентиляции и кондиционирования воздуха

9 Испытание и наладка систем противодымной вентиляции………

10 Испытание и  наладка местных кондиционеров…………………………………….

11 Наладка системы кондиционирования с местными доводчиками………

12 Наладка системы кондиционирования с переменным расходом воздуха……………

13 Испытание и наладка системы воздушного отопления………

14 Состав и правила подготовки отчетной документации

15 Контроль выполнения работ

16 Требования по безопасному выполнению работ

Приложение А (обязательное)  Форма паспорта системы вентиляции (системы

кондиционирования воздуха)

Приложение Б (обязательное)  Форма акта о приемке системы вентиляции и

кондиционирования воздуха после комплексной наладки

Приложение В (рекомендуемое) Структура технического отчета о выполнении работ

по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха……..……

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Системы инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений

ИСПЫТАНИЕ И НАЛАДКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Правила проведения и контроль выполнения работ

Engineering and technical support systems for buildings and structures

Testing and adjusting ventilation systems and air-conditioning.

Rules of carrying out and control of performance of works

Дата введения* —

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт предназначен для применения при строительстве, реконструкции, ремонте систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений, кроме систем сооружений гражданской обороны и помещений, предназначенных для работы с радиоактивными и взрывчатыми веществами.

1.2 Настоящий стандарт устанавливает порядок выполнения работ по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха (в том числе, систем воздушного отопления, технологической вентиляции и противодымной защиты) на весь период функционирования систем, включая пусконаладочные работы на вводимых в эксплуатацию, строящихся, реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых предприятиях, зданиях и сооружениях.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.271–77 Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерения давления. Термины и определения

ГОСТ 12.1.003—2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.016—79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ

ГОСТ 12.1.012—2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.3.018—79 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний

ГОСТ 7502—98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 17168—82 Фильтры электронные октавные и третьоктавные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 17187—2010 (IEC 61672-1:2002) Шумомеры. Часть 1. Технические требования

ГОСТ 22270—2018 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения (с Поправками)

ГОСТ 23337—2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий (с Поправкой)

ГОСТ 30494—2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 31351—2007 (ИСО 14695:2003) Вибрация. Вентиляторы промышленные. Измерения вибрации

ГОСТ 32548—2013 Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия

ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах

Примечание ― При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 8.271, ГОСТ 22270, ГОСТ 32548, а так же следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 душирующее утройство: Устройство, создающее организованный поток приточного воздуха, направленный на рабочее место.

3.2 живое сечение: Свободная площадь проема вентиляционной решетки для прохода воздуха.

3.3 испытание: Определение фактических величин основных характеристик систем вентиляции и кондиционирования воздуха, оборудования или устройств в рабочем режиме.

3.4 комплексная наладка: Опробование всех систем вентиляции и кондиционирования воздуха здания, при их одновременной работе с сопутствующими системами, в автоматическом режиме с целью достижения соответствия фактических данных параметрам рабочей документации.

3.5 наладка (регулировка): Комплекс работ, выполняемый с целью достижения работоспособности систем на соответствие параметрам рабочей документации или технологическим требованиям.

3.6 наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенический эффект и /или технологические условия воздушной среды: Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенические (технологические) требования к воздушной среде в помещениях действующих предприятий, зданий и сооружений, при достижении проектных параметров, с целью обеспечения на постоянных рабочих местах и во всем помещении метеорологических условий и чистоты воздуха, устанавливаемых санитарными или технологическими нормами.

3.7 подсос: Процесс поступления воздуха через неплотности на всасывающей части воздуховодов.

3.8 пусконаладочные работы (пусконаладка): Комплекс работ, выполняемый после завершения монтажа систем на этапе ввода в эксплуатацию с целью обеспечения соответствия работы оборудования и устройств систем параметрам, заданным в рабочей документации.

4 Обозначения и сокращения

4.1 В настоящем стандарте используют следующие обозначения:

C ― теплоемкость воздуха, кДж/(кг ∙ °С);

cw ― теплоемкость воды, кДж/(кг ∙ °С);

G ― массовый расход воздуха, кг/ч;

I1 ― энтальпия (теплосодержание) воздуха до воздухоохладителя, кДж/кг;

I2 ― энтальпия (теплосодержание) воздуха после воздухоохладителя, кДж/кг;

L ― объемный расход воздуха, м3/ч;

Pп ― полное давление, Па;

Pст ― статическое давление, Па;

Pд ― динамическое давление, Па;

ΔР ― перепад давления, Па;

ρ ― плотность воздуха, кг/м3;

Q ―тепловая мощность воздухонагревателя, кВт;

Qр, ― расчетная тепловая мощность воздухонагревателя, кВт;

Т1 ― температура теплоносителя до воздухонагревателя, °С;

Т2 ― температура теплоносителя после воздухонагревателя, °С;

Тф ― фактическая температура теплоносителя, °С;

Тпр ― расчетная температура теплоносителя, °С;

tн ― температура наружного воздуха, °С;

tнр ― температура наружного воздуха при расчетных условиях, °С;

tвк ― конечная температура воды, °С;

tвн ― начальная температура воды, °С;

Wувл.― производительность сотового увлажнителя, кг/ч;

I ― d диаграмма ― графическая зависимость между параметрами: температурой, относительной влажностью, энтальпией, влагосодержанием, парциальным давлением водяных паров, характеризующими состояние влажного воздуха при постоянном давлении.

4.2 В настоящем стандарте используют следующие сокращения:

ИД ― исполнительная документация;

ПДК ― предельно допустимая концентрация;

РД ― рабочая документация;

ТД – техническая документация.

5 Общие положения

5.1 Работы по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха выполняют организации, имеющие допуск на данный вид работ, установленный национальным законодательством.

5.2 Организации, выполняющие работы по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха должны иметь:

- персонал, имеющий соответствующую квалификацию и группу по электробезопасности не ниже III, позволяющие выполнять самостоятельные работы по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- оборудование, измерительные приборы, инструменты и средства индивидуальной защиты.

5.3 При испытаниях и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха следует выполнять:

- пусконаладочные работы при вводе в эксплуатацию зданий и сооружений, при изменении технологического режима предприятий, после ремонта систем;

- испытание и наладку на обеспечение санитарно-гигиенического эффекта воздушной среды в помещениях действующих предприятиях, зданиях и сооружениях, при отсутствии в помещениях необходимых метеорологических условий и чистоты воздуха;

- испытание и наладку на обеспечение технологических условий к воздушной среде в производственных помещениях, если в них:

1) не поддерживаются требуемые технологические условия микроклимата,

2) не обеспечены санитарные нормы в рабочей зоне или на рабочих местах;

3) содержание вредных (опасных для здоровья человека) веществ, превышает ПДК;

- испытания (в нормируемые сроки) эксплуатируемых систем на наличие опасных для здоровья человека веществ в помещениях, где выделяются опасные для людей вещества;

- испытания (диагностика, мониторинг) эксплуатируемых систем для оценки их эффективности.

6 Требования к пусконаладочным работам

6.1 Общие положения

6.1.1 Организация, выполняющая  испытания и наладку систем  вентиляции и кондиционирования воздуха приступает к пусконаладочным работам перед сдачей систем в эксплуатацию, после окончания монтажных, электромонтажных и на сопутствующих системах работ, которые выполняются специализированными  организациями, с  оформлением  Актов сдачи-приемки работ.

6.1.2 Испытания и наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха следует выполнять по программе работ, разработанной исполнителем пуско-наладочных работ и согласованной с заказчиком.

Программа по пусконаладочным работам должна содержать методики выполнения работ с подробным описанием процесса производства работ и указанием типа измерительных приборов, используемых при производстве пусконаладочных работ по всему объему оборудования и устройств, подлежащих наладке.

6.1.3 Оборудование и устройства, подлежащие пусконаладке, должны соответствовать спецификации, указанной в РД, и иметь соответствующие документы об оценке соответствия (сертификаты соответствия, декларации о соответствии) в случае, если оборудование подлежит обязательной оценке соответствия согласно требованиям действующего законодательства о техническом регулировании Российской Федерации, Евразийского экономического союза, эксплуатационную документацию, предусмотренную техническими регламентами на конкретный вид оборудования.

6.1.4 Исполнителю, до выполнения пусконаладочных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха, следует проверить фактическое исполнение монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха на соответствие РД.

Проверку следует выполнять посредством осмотра и измерительного контроля. Особое внимание следует уделять воздуховодам на фланцевых и фальцевых соединениях, из гибких и металлических материалов, в которых давление превышает давление окружающей среды более 500 Па, а также обеспечению плотности люков, фильтров.

6.1.5 Проверку выполнения монтажа, на соответствие РД, следует также выполнять на сопутствующих системах теплохолодоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также устройств автоматизации и электроснабжения.

6.1.6 На недостатки, выявленные при обследовании монтажных, электромонтажных и на сопутствующих системах работ, составляют ведомости дефектов и передаются заказчику. Каждый дефект должен быть отмечен в ведомости с указанием предлагаемого способа устранения.

6.1.7 Не допускается выполнение пусконаладочных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха до устранения выявленных недостатков.

6.1.8 Выполнение пусконаладочных работ систем вентиляции и кондиционирования воздуха включает два этапа:

- индивидуальная наладка вентиляционной сети, устройств и оборудования систем вентиляции и кондиционирования до параметров, указанных в РД;

- комплексная наладка всех одновременно включенных систем вентиляции и кондиционирования воздуха, с сопутствующими системами и всеми инженерными системами предприятия, здания и сооружения.

6.2 Индивидуальная наладка

6.2.1 Индивидуальную наладку следует выполнять для каждого отдельного узла оборудования и устройства, входящего в систему вентиляции и кондиционирования воздуха, на соответствие параметрам указанных в РД.

6.2.2 Индивидуальная наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха включает:

- испытание и наладку вентиляторов, при работе в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, на соответствие фактических характеристик параметрам РД;

- наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха с целью достижения параметров РД: по объемному расходу воздуха в сети воздуховодов, воздухораспределительных и воздуховытяжных устройствах, местных отсосах;

- испытание систем противодымной вентиляции;

- испытание систем естественной вентиляции;

- испытание и наладку оборудования для увлажнения воздуха;

- испытание и наладку теплообменных аппаратов нагрева (охлаждения) воздуха;

- испытание и наладку устройств для очистки воздуха.

6.2.3 Индивидуальная наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха считается выполненной, если:

- вентиляционные устройства и оборудование систем соответствует параметрам указанных в РД;

- отклонение (невязка) фактических объемных расходов воздуха от проектных, на участках сети и воздухораспределительных/воздухоприемных устройствах, составляет не более ± 10 %, при условии обеспечения требуемого подпора (разрежения) воздуха в помещении.

На воздухораспределительных/воздухоприемных устройствах в пределах одного помещения, подключенных к одной вентиляционной системе, допускается отклонение (невязка) фактических объемных расходов воздуха от проектных, в пределах ± 20 %, при общем отклонении (невязке) не более ± 10 % суммарного объемного расхода воздуха этих устройств от проектного суммарного объемного расхода воздуха в помещении.

- отклонение (невязка) фактических объемных расходов воздуха от проектных, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки, составляет не более + 8 %.

6.2.4 На каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха организация, выполняющая пусконаладочные работы, оформляет паспорт в двух экземплярах по форме, приведенной в Приложении А.

6.3 Комплексная наладка

6.3.1  Комплексная наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха, выполняемая после завершения индивидуальной наладки всех инженерных систем предприятия, здания и сооружения, включает:

  - проверку работоспособности вентиляционных устройств и оборудования при одновременной работе всех инженерных систем;

  - наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха с сопутствующими системами, при режимах работы, указанных в РД;

- измерения уровней шума и величины вибрации оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха, при необходимости;

- проверку отключения систем вентиляции и кондиционирования воздуха при пожаре;

  - проверку включения систем противодымной вентиляции при пожаре.

Проверку работоспособности, отключения/включения систем выполняют посредством измерительного и визуального контроля.

6.3.2 В период наладки должно быть организовано непрерывное наблюдение за работой оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

6.3.3 На выявленные недостатки составляют ведомость дефектов и передается заказчику. Каждый дефект должен быть отмечен в ведомости с указанием предлагаемого способа устранения.

6.3.3 Порядок устранения выявленных недостатков, при одновременной работе всех инженерных систем, разрабатывает заказчик с привлечением исполнителей  соответствующих инженерных систем.

6.3.4 После устранения выявленных недостатков выполняют повторную комплексную наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

6.3.5 Результаты комплексной наладки оформляют в виде акта о завершении комплексной наладки в соответствии с приложением Б.

6.4 Наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенический эффект и (или) на обеспечение технологических условий воздушной среды

6.4.1 Наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенический эффект и (или) на обеспечение технологических условий воздушной среды выполняют в помещениях действующих предприятий, зданий и сооружений, функционирующих в рабочем режиме, если:

- не обеспечиваются требуемые параметры микроклимата;

- содержание вредных веществ превышает ПДК;

- уровни шума от воздействий систем вентиляции и кондиционирования в рабочих помещениях превышают нормируемые значения;

- в случае изменения производственных и технологических условий эксплуатации.

6.4.2 Наладку систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно-гигиенический эффект и (или) на обеспечение технологических условий воздушной среды следует выполнять по техническому заданию, предоставленному заказчиком, и программе работ, разработанной исполнителем наладочных работ и согласованной с заказчиком.

6.4.3 Наладку на санитарно-гигиенический эффект и (или) на обеспечение технологических условий воздушной среды в помещениях следует выполнять при расчетной нагрузке помещения и технологического оборудования, с пересчетом режима работы систем для расчетных наружных условий.

6.4.4 Наладка на санитарно-гигиенический эффект и (или) на обеспечение технологических условий воздушной среды включает:

- выявление недостатков проектирования, монтажа и эксплуатации;

  - обследование санитарно-гигиенического состояния воздушной среды рабочей зоны помещения или рабочих мест;

- аэродинамические испытания существующих систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

  - определение характера распределения температуры, влажности и скорости движения воздуха, содержания вредных веществ в рабочей зоне и на рабочем месте;

  - измерение уровня шума в помещении при работающих в рабочем режиме системах вентиляции и кондиционирования воздуха;

  - проверку эффективности работы местных отсосов;

  - проверку эффективности устройств очистки и увлажнения воздуха;

  - определение фактического количества и составление балансов теплоты, влаги, газов, выделяемых в процессе производства, при этом:

а) весь комплекс измерений для составления балансов выполняют не менее двух раз (в различные дни недели). Если расхождения при измерениях превышают 15 %, то выполняют дополнительные испытания и измерения;

б) расположение мест отбора проб для определения наличия газа выбирают, исходя из местных условий (с учетом размещения оборудования выделяющего газы, направления движения воздуха в помещении, схемы воздухообмена). Количество проб должно быть не менее пяти;

в) сводные балансы количества теплоты, влаги, газа, выделяемого в помещении, должны определять соотношение уходящего и поступающего в помещение количества теплоты, влаги, газа, вне зависимости от времени года.;

  - определение необходимого воздухообмена на основе данных сводных балансов по теплоте, влаге, газов;

  - наладку вентиляционных устройств и оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха на необходимые воздухообмены;

  - комплексную проверку, после наладки, эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха совместно с сопутствующими системами, путем повторных измерений параметров внутреннего воздуха и отбора проб на содержание вредных веществ.

6.4.5 После наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха показатели параметров внутреннего воздуха должны соответствовать данным, указанным в программе работ или приведенным в ГОСТ 30494 или ГОСТ 12.1.005.

6.4.6 Точность поддержания температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях после наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в режиме автоматического регулирования должна соответствовать нормируемым диапазонам, приведенным для соответствующих параметров в ГОСТ 30494 или ГОСТ 12.1.005.

Примечание― Для систем кондиционирования допускается обеспечивать другую точность параметров внутреннего воздуха, если это предусмотрено технологией производства или требованиями программы работ.

6.4.7 Содержание вредных веществ, после наладки систем вентиляции, в воздухе рабочей зоны производственных помещений, на всех рабочих местах, независимо от их расположения в производственном помещении, для постоянного или временного пребывания работающих, не должно превышать ПДК, приведенных в ГОСТ 12.1.005.

6.4.8 При невозможности средствами наладки обеспечить требуемые параметры воздушной среды помещения, следует разработать рекомендации по определению оптимальных конструктивных решений систем вентиляции, для обеспечения параметров воздушной среды помещения, в объеме, достаточном для дальнейшей эксплуатации помещения, с корректировкой РД.

6.4.9  Результаты наладки, данные балансов, рекомендации представляют в форме технического отчета в соответствии с Приложением В.

6.5 Периодические испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха

6.5.1 Периодические испытания эксплуатируемых систем следует выполнять для оценки работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха, поиска причин, вызывающих отклонения параметров, или для повышения эффективности работы систем.

6.5.2 Сроки выполнения периодических испытаний устанавливают в соответствии с требованиями технологии производства, но не реже одного раза в два года — для систем общеобменной вентиляции и кондиционирования и 1 раз в год — для систем местной вытяжной и местной приточной вентиляции.

Примечание ― После реконструкции систем вентиляции или изменения технологического процесса, оборудования и перестройки помещения испытания следует выполнять независимо от сроков периодического контроля.

6.5.3 Испытания систем вентиляции, обслуживающих помещения производств категорий  А и Б, следует выполнять не реже 1 раза в год; испытания систем, обслуживающих помещения производств категорий * В, Г и Д, следует выполнять не реже 1 раза в два года; испытания систем, в которых возможно выделение вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности (ГОСТ 12.1.007) — 1 раз в месяц.

Испытания общеобменной механической и естественной систем вентиляции  для помещений, не указанных выше — 1 раз в 3 года.

6.5.4 Испытания, в зависимости от условий и особенностей технологического процесса в производственном помещении, следует проводить в соответствии с требованиями к методикам измерений, указанных в 7.

6.5.5 Результаты периодических испытаний систем вентиляции и кондиционирования воздуха оформляют в соответствии с разделом 14.

7 Требования к методикам (методам) измерений

Все измерения следует выполнять по методикам прямых измерений, изложенных в ТД на средства измерений, а также в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Применяемые средства измерений должны иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений, свидетельства об их поверке, документы о калибровке, а также иметь требуемую погрешность измерений.

Примечание ― Методики прямых измерений изложены в ТД на средства измерений, и их аттестация не требуется.

Следует применять цифровые средства измерения для измерения: температуры газов (воздуха) и жидкостей, относительной влажности воздуха, давления, скорости движения и объемного расхода воздуха, частоты вращения вала вентилятора или вала электродвигателя, параметров микроклимата в помещениях.

7.1 Измерение температуры газов (воздуха) и жидкостей

7.1.1 Измерение температуры газов (воздуха) и жидкостей от минус 40°С до плюс 60°С и воды от 0°С до 60°С выполняют термометрами классом точности не ниже 0,5, при температуре выше 60°С измерения выполняют термометрами классом точности не ниже 1,0.

Температуру воздуха при испытаниях устройств распределения воздуха, для составления балансов по теплоте и влаге, измерения следует выполнять термометрами классом точности не ниже 0,5.

7.1.2 Для измерений температуры воздуха в рабочей зоне помещения термометры удерживают на высоте 1,5 м от пола, на расстоянии не менее 0,1 м от наружных ограждений и оборудования, излучающего теплоту или холод, вне зоны действия солнечных лучей.

7.1.3 Температуру воздуха в воздуховодах следует измерять термометрами, вводимыми внутрь воздуховода через специальные отверстия или лючки.

Примечание — Специальные отверстия и лючки уплотняют для исключения перетекания воздуха и влияния на результаты измерений.

7.1.4 Температуру движущейся среды (воздуха) следует измерять на прямых участках воздуховода при скорости движения воздуха до 20 м/с средствами измерения классом точности не ниже 0,5.

7.1.5 Температуру поверхности (без теплоизоляции) трубопроводов и воздуховодов рекомендуется измерять пирометрами классом точности не ниже 1,0.

7.2 Измерение относительной влажности воздуха

7.2.1 Относительную влажность воздуха следует измерять гигрометрами с диапазоном измерения от 0 % до 100 %, с погрешностью не более ±3 %.

7.3 Измерение давления газов (воздуха) и жидкостей

7.3.1 Для измерения давления или разности давлений используются манометры и дифференциальные манометры, с погрешностью не более ±0,5%.

7.3.2 Число и расположение точек для измерения давления воздуха в выбранном для измерения сечении воздуховода определяют по ГОСТ 12.3.018.

7.3.3 Полное Pп,Па, статическое Pст,Па, и динамическое Рд,Па, давления воздуха в измерительном сечении воздуховода следует измерять с помощью дифференциального манометра и пневмометрической трубки.

Проверку измерений проводят по формуле

| Pп= Pст + Рд , | (1) |
| --- | --- |

Измерение считается достоверным при выполнении равенства.

7.3.4 Дифференциальный манометр следует соединять с пневмометрической трубкой герметичными пневмотрассами.

Примечание — Для устройства герметичных пневмотрасс рекомендуется использовать резиновые, полихлорвиниловые или силиконовые шланги.

7.3.5 Для измерений давления воздуха в воздуховодах (каналах) следует использовать прямые участки с расположением измерительных сечений на расстояниях не менее шести гидравлических диаметров (диаметр круглого воздуховода) от места возмущения потока (отвода, шибера, диафрагмы и т.п.) и/или не менее двух гидравлических диаметров до него.

7.3.6 Давление жидкости (воды) в трубопроводах следует измерять с помощью манометров классом точности не ниже 0,5, а перепад давления с помощью дифференциальных манометров.

7.4 Определение скорости движения и объемного расхода воздуха

7.4.1 Скорость движения и объемный расход воздуха в воздуховодах, каналах, проемах (при испытаниях и наладке устройств распределения воздуха или при оценке санитарно-гигиенического состояния воздушной среды в помещении), следует измерять термоанемометрами, с функцией расчёта объёмного расхода воздуха, с диапазоном измерения скорости движения воздуха: от 0 до 0,5 м/с, с погрешностью не более ±0,05 м/с; свыше 0,5 м/с, с погрешностью не более ±0,1 м/с:

  - с зондом «обогреваемая струна» для измерений в каналах и воздуховодах;

  - с зондом-крыльчаткой для измерений от воздухораздающих и воздухопринимающих устройств.

7.4.2 Число и расположение точек для измерений в измерительном сечении определяют по ГОСТ 12.3.018.

7.4.3 В каждой точке измерения скорость движения воздуха следует измерять дважды, причем разность между результатами измерений должна быть не более 5 %, в противном случае следует выполнять дополнительные измерения.

7.4.4 Измерения скорости движения воздуха в открытых отверстиях следует выполнять в плоскости выхода воздуха из отверстия (для воздухораспределительных устройств), а при входе в отверстие ― внутри канала (для воздухоприемных устройств).

7.4.5 В отверстиях площадью до 1 м2 необходимо выполнять измерения скорости движения воздуха при медленном равномерном движении анемометра по всему сечению отверстия. Измерения величин для расчета площади отверстия выполняют рулеткой по ГОСТ 7502.

7.4.6 При большем размере отверстия его сечение следует разбивать на мерные сечения и измерения скорости движения воздуха выполнять в точке центра выделенного сечения. В качестве среднего измерения следует принимать среднеарифметическое значение измерений.

7.4.7 В случаях, когда в одной части проема движение воздуха имеет одно направление, а в другой части проема ― противоположное, следует определить линию, где скорость движения воздуха равна нулю (нейтральная линия проема), и выполнить измерения по обе стороны от нейтральной линии с указанием вектора движения воздуха.

7.4.8 В отверстиях, закрытых решетками, измерения скорости движения воздуха следует выполнять анемометром, снабженным специальной насадкой или насадкой индивидуального изготовления (изготовленной из листовой стали, винипласта и т.п.) Насадка должна соответствовать геометрическому сечению решетки и иметь длину, обеспечивающую равномерность профилей скорости движения воздуха за решеткой. При выполнении измерений, насадка должна плотно примыкать к решетке. Измерения величин для расчета площади отверстия выполняют рулеткой, соответствующей ГОСТ 7502.

7.4.9 При наличии на ответвлениях воздуховодов регулирующих диафрагм измерение объемного расхода воздуха допускается производить по перепаду давлений до и после диафрагмы, измеряемому дифференциальным манометром, с использованием расходной характеристики диафрагмы.

7.5 Определение частоты вращения рабочего колеса вентилятора

7.5.1 Частоту вращения рабочего колеса вентилятора следует определять непосредственным измерением тахометром частоты вращения вала вентилятора или вала электродвигателя (при установке рабочего колеса на валу электродвигателя).

7.5.2 Для измерений частоты вращения вала необходимо использовать тахометры класса точности не ниже 1,0.

  - Определение содержания вредных веществ в воздухе

7.6.1 Содержание вредных веществ в воздухе определяют при оценке эффективности систем вентиляции, санитарно-химическом контроле воздуха производственных помещений и обследовании вентиляционных выбросов  методом отбора проб воздуха.

7.6.2 Продолжительность времени отбора проб воздуха, методики и средства измерения концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны выполняют в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.016.

7.6.3 Вещества в смешанном агрегатном состоянии следует отбирать с помощью устройств утвержденных типов, позволяющих одновременно улавливать пары и аэрозоли.

Погрешность измерения интегрального объема воздуха, прошедшего через поглотительное (фильтрующее, улавливающее) устройство, не должна превышать 10 %. Степень поглощения вредных веществ должна составлять не менее 95 %.

7.6.4 Определение содержания веществ в потоке газовой среды следует выполнять на прямом участке воздуховода, на расстоянии шести гидравлических диаметров за местом возмущения потока и не менее трех гидравлических диаметров до места возмущения потока.

7.6.5 Изокинетический отбор проб веществ в потоке воздушной среды обязателен при определении содержания аэрозолей с размером частиц более 5 мкм (абразивная, угольная, цементная, металлургическая, древесная, мучная, агрегированная пыль, тальк, песок, известняк, зола и др.)

Отбор проб без соблюдения принципа изокинетичности допускается:

- для аэрозолей с размером частиц менее 5 мкм (атмосферная пыль, аэрозоль конденсата или химических производств, щелочной, масляный, смоляной и другие туманы, возгоны, окрасочный аэрозоль, дым, сажа и др.);

- для вредных веществ, находящихся в газо - и парообразном состояниях;

- для веществ, находящихся в смешанном агрегатном состоянии.

7.6.6 При выборе места для измерения содержания веществ в потоке воздуха аэрационных проемов (аэрационных фонарей, шахт с дефлекторами и т.п.), а также вентиляторов крышного типа, следует руководствоваться следующими требованиями:

- выбирать измерительное сечение перед входом в устройства удаления воздуха;

- отбор проб для измерения концентраций следует проводить в центре измерительного сечения, а в случае аэрационных фонарей ― на продольной оси фонаря;

- отбор проб для измерения на продольной оси фонаря следует проводить в точках, число которых зависит от длины аэрационного проема: до 10 м ― 1 точка, до 20 м ― 2 точки, до 30 м ― 3 точки, до 60 м ― 4 точки, до 100 м ― 5 точек, до 250 м ― 7 точек, выше 250 м ― 10 точек;

- при контроле воздуха на выходе из аэрационного фонаря следует увеличивать число точек отбора проб пропорционально числу аэрационных проемов.

7.7 Измерение вибрации вентилятора

7.7.1 Измерение параметров вибрации вентилятора следует выполнять после наладки вентилятора и сети воздуховодов. Перед выполнением измерений необходимо проверить эластичность вставки вентилятора с воздуховодами и электрическими проводками.

7.7.2 Для измерения вибрации вентилятора следует использовать измерительную систему на основе виброизмерительных приборов по ГОСТ 12.1.012 или шумомеров (модуль измерения вибрации 1-го или 2-го класса по ГОСТ 17187, полосовые фильтры по ГОСТ 17168), а также цифровые средства измерения виброметр или виброанализатор.

7.7.3 Измерения характеристик вибрации вентилятора следует выполнять по

методике ГОСТ 31351, ГОСТ 12.1.012.

7.7.4 Для вентиляторов с регулируемой частотой вращения измерения следует выполнять при максимальной (расчетной) частоте вращения.

7.7.5 При измерении вибрации вентилятора, в случае необходимости установки датчика измерительной системы, допускается использовать промежуточную металлическую пластину круглой или прямоугольной формы, толщиной 4—5 мм, диаметром (или стороной прямоугольника) — (20050) мм.

Примечание ― Допускается применение промежуточных элементов с другими размерами, если они не вносят дополнительных погрешностей в измерения.

7.7.6 При измерении параметров периодической вибрации вентилятора отсчет выполняют по среднему показанию прибора измерительной системы.

Время измерений должно составлять на среднегеометрических частотах в октавных полосах:

- 2—4 Гц — не менее 20 с;

- 8—16 Гц — не менее 2 с;

- 31,5—63 Гц — не менее 1 с.

7.7.7 Результаты измерений вибрации вентилятора должны быть оформлены протоколом испытаний по форме приведенной в ГОСТ 31351.

  - Измерение уровня шума систем вентиляции

7.8.1 Уровни звука следует измерять шумомерами 1-го или 2-го класса по ГОСТ 17187.

7.8.2 Октавные уровни звукового давления измеряют шумомерами по ГОСТ 17187 с подключенными к ним октавными фильтрами по ГОСТ 17168 или  комплексными цифровыми шумомерами 1-го или 2-го класса точности.

7.8.3 Измерения уровня шума выполняют после наладки всех систем вентиляции на заданный режим их работы. Если системы вентиляции работают в переменном режиме, то измерения уровня шума выполняют при максимальном режиме их работы.

7.8.4 Измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий следует выполнять по методике приведенной в ГОСТ 23337.

Результаты измерений и расчеты следует представлять по формам, приведенным в ГОСТ 23337.

7.8.5 Измерения шума на рабочем месте в производственных помещениях следует выполнять по методике приведенной в ГОСТ ISO 9612.

Результаты измерений и расчеты следует представлять по формам, приведенным в ГОСТ ISO 9612.

7.9 Измерение параметров микроклимата в помещениях жилых и общественных зданий

7.9.1 Измерение параметров микроклимата в помещениях выполняют универсальным измерителем параметров микроклимата — метеометр с сенсометрическим щупом (термометр, гигрометр, анемометр в одном приборе).

7.9.2 Требуемые параметры микроклимата и условия выполнения измерений должны соответствовать ГОСТ 30494 (4.2, 4.3).

8 Испытание и наладка отдельных узлов оборудования и устройств систем вентиляции и кондиционирования воздуха

  - Испытание и наладка вентилятора без воздуховодов

8.1.1 Испытание и наладку вентилятора (осевого, крышного), работающего без сети воздуховодов, следует выполнять в соответствии с ТД предприятия-изготовителя, с целью достижения соответствия фактического режима его работы (объемный расход воздуха, полное давление, мощность и частота вращения электродвигателя вентилятора) значениям, указанным в РД и ТД предприятия-изготовителя.

8.1.2 При испытании вентилятора определяют:

- объемный расход воздуха (далее – расход воздуха) осевого вентилятора, по скорости всасывания воздуха инструментально измеряемой в коллекторах или, в зависимости от расположения вентилятора, по скорости выхода воздуха со стороны обечайки;

- расход воздуха крышного вентилятора по скорости воздуха, инструментально измеряемой в кольцевой щели вентилятора;

- полное давление вентилятора сложением инструментально измеряемых фактических  полных давлений до и после вентилятора;

- частоту вращения электродвигателя вентилятора по 7.5;

- мощность электродвигателя вентилятора инструментальным измерением потребляемой мощности электродвигателя.

8.1.3 Если точка, определяющая фактический расход воздуха и полное давление вентилятора, совпадает со значениями, указанными в РД и характеристикой вентилятора в ТД предприятия-изготовителя, вентилятор считают соответствующим РД, и наладка вентилятора, работающего без сети воздуховодов, не требуется.

Допустимое отклонение полного давления и расхода воздуха от значения, указанного в РД, составляет не более 5 %.

8.1.4 При расходе воздуха, создаваемого вентилятором, не удовлетворяющего значениям РД, следует выполнить наладку по изменению расхода воздуха, следующим образом:

- при недостаточном расходе воздуха – путем увеличения частоты вращения электродвигателя вентилятора при условии соблюдения допустимой частоты вращения рабочего колеса вентилятора, а также достаточной мощности установленного электродвигателя;

- при большем расходе воздуха – путем снижения частоты вращения электродвигателя вентилятора.

8.1.5 При невозможности увеличить или уменьшить расход воздуха вентилятора путем изменения частоты вращения электродвигателя вентилятора, производят замену вентилятора.

8.1.6 Результаты испытания и наладки вентилятора оформляют в Паспорте системы вентиляции (системы кондиционирования) Таблица А.1.1 и Таблица А.1.2 по Приложению А.

8.2 Испытание и наладка вентилятора с подсоединенными воздуховодами

8.2.1 Испытание и наладку вентилятора с подсоединенными воздуховодами следует выполнять в соответствии с ТД предприятия-изготовителя, с целью достижения соответствия фактического режима его работы (расход воздуха, полное давление, мощность и частота вращения рабочего колеса вентилятора) данным, указанным в РД и ТД предприятия-изготовителя.

8.2.2 При испытании вентилятора определяют:

- расход воздуха вентилятора инструментально измеряемого до и после вентилятора. Если расходы воздуха до и после вентилятора не одинаковы, то расход воздуха следует определять по среднеарифметическим значениям расходов;

- полное давление вентилятора, сложением инструментально измеряемых фактических значений полных давлений до и после вентилятора;

- частоту вращения рабочего колеса вентилятора по 7.5.

- мощность вентилятора, инструментальным измерением потребляемой мощности электродвигателя. При наличии ременной передачи, мощность вентилятора определять с учетом КПД передачи.

8.2.3 Если точка на каталожной характеристике, определяющая фактический расход воздуха и полное давление вентилятора, совпадает со значениями, указанными в РД и характеристикой вентилятора в ТД предприятия-изготовителя, вентилятор считают соответствующим РД.

Допустимое отклонение полного давления и расхода воздуха от значения, указанного в РД, составляет не более 5 %.

Далее выполняют наладку (регулирование) расхода воздуха, перемещаемого по воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования.

8.2.4 Если точка на каталожной характеристике, определяющая фактический расход воздуха и полное давление вентилятора соответствуют данным ТД предприятия-изготовителя, но не соответствует РД, проверяют состояние вентиляционной сети, соответствие геометрических размеров сети РД, засоренность воздуховодов и фильтров.

8.2.5 Если точка на каталожной характеристике, определяющая фактический расход воздуха и полное давление вентилятора ниже данных ТД предприятия-изготовителя, проверяют аэродинамическую схему вентилятора, затем соответствие параметров входа воздуха в патрубок вентилятора техническим требованиям на установку вентилятора.

8.2.6 При превышении расхода воздуха и полного давления вентилятора, данных ТД предприятия-изготовителя, проверяют аэродинамическую схему вентилятора и вентиляционную сеть, которую проверяют на правильность монтажа и условия расчета.

8.2.7 На выявленные недостатки составляют ведомость дефектов и передается заказчику. Каждый дефект должен быть отмечен в ведомости с указанием предлагаемого способа устранения.

8.2.8 После устранения выявленных недостатков выполняют регулирование расхода воздуха, перемещаемого по воздуховодам вентиляционной сети систем вентиляции и кондиционирования.

8.2.9 После регулирования вентиляционной сети повторно измеряют полное давление и расход воздуха вентилятора.

8.2.10 При расходе воздуха, создаваемого вентилятором, не удовлетворяющего значениям РД, следует выполнить наладку по изменению расхода воздуха, следующим образом:

- при недостаточном расходе воздуха – путем увеличения частоты вращения электродвигателя вентилятора при условии соблюдения допустимой частоты вращения рабочего колеса вентилятора, а также достаточной мощности установленного электродвигателя. Если невозможно увеличить расход воздуха путем изменения частоты вращения электродвигателя вентилятора, производят замену вентилятора;

- при большем расходе воздуха – путем снижения частоты вращения электродвигателя вентилятора или создания дополнительного местного сопротивления в воздуховоде у вентилятора с помощью диафрагмы.

8.2.11 Результаты испытания и наладки вентилятора оформляют в Паспорте системы вентиляции (системы кондиционирования) Таблица А.1.1 и Таблица А.1.2 по Приложению А.

8.3 Испытание и наладка воздухонагревателя с теплоносителем «вода»

8.3.1 Испытание и наладка воздухонагревателя с теплоносителем «вода» следует выполнять в соответствии с ТД предприятия-изготовителя, с целью обеспечения требуемой тепловой мощности воздухонагревателя по РД, приведенной в РД, при температуре обратного теплоносителя не выше значений по графику теплосети.

8.3.2 Испытание и наладку воздухонагревателя выполняют при установившемся рабочем режиме приточной вентиляционной установки, в состав которой входит воздухонагреватель, и в рабочем режиме системы теплоснабжения.

8.3.3 Испытание воздухонагревателя включает:

- измерение фактического расхода воздуха, проходящего через воздухонагреватель;

- измерение фактической температуры воздуха и теплоносителя до и после воздухонагревателя (не менее двух циклов, продолжительность цикла — не менее 15 мин);

- определение сопротивления воздухонагревателя по воздуху, как разность фактически измеренных полных давлений до и после воздухонагревателя.

8.3.4 Фактическую тепловую мощность воздухонагревателя Qф, кВт, определяют по формуле

| Qф = Lф ρ С (t1ф ― t2ф)/3600 , | (2) |
| --- | --- |

где  Lф ― фактический расход воздуха, м3/ч;

ρ ― плотность воздуха, соответствующая его температуре, кг/м3;

С ― теплоемкость воздуха, кДж/(кг ∙ °С);

t1ф, t2ф ― фактическая температура воздуха соответственно до и после воздухонагревателя, °С.

8.3.5 Расчетную тепловую мощность воздухонагревателя Qр, кВт, при расчетной температуре наружного воздуха определяют по формуле

| , | (3) |
| --- | --- |

где Qф ― фактическая тепловая мощность воздухонагревателя, кВт;

Тр, tнр ― расчетные значения температуры теплоносителя и наружного воздуха, °С

Тф, tн ― фактические значения температуры теплоносителя и наружного

воздуха, °С.

8.3.6 Наладка не требуется, если тепловая мощность воздухонагревателя соответствует РД и температура обратного теплоносителя не выше значений по графику теплосети. Допустимое отклонение тепловой мощности воздухонагревателя от значения указанного в РД, составляет не более 10 %.

8.3.7 При тепловой мощности воздухонагревателя меньше, более чем на 10%, значения указанного в РД, необходимо выполнить наладку по увеличению тепловой мощности воздухонагревателя.

Тепловая мощность воздухонагревателя может быть увеличена повышением, от указанных величин в РД, температуры или расхода сетевого теплоносителя на входе в воздухонагреватель, изменением прямоточной схемы подключения воздухонагревателя по теплоносителю на противоточную,  а также заменой на большую поверхность воздухонагревателя.

Расход сетевого теплоносителя регулируют с помощью балансировочного вентиля.

8.3.8 При проектном расходе воздуха, расчетных значениях наружной температуры воздуха и температуры теплоносителя на входе в воздухонагреватель, и при заданной температуре воздуха на выходе из воздухонагревателя:

- температура обратного теплоносителя выше расчетной, в этом случае теплообменник имеет недостаточную поверхность и должен быть заменен;

- температура обратного теплоносителя ниже расчетной, в этом случае теплообменник имеет завышенную поверхность, и следует изменить температуру теплоносителя или уменьшить поверхность нагрева.

8.3.9 Результаты испытания и наладки воздухонагревателя с теплоносителем «вода»  оформляют в Паспорте системы вентиляции (системы кондиционирования) Таблица А.1.3 по Приложению А.

8.4 Испытание и наладка воздухонагревателя с теплоносителем «пар»

8.4.1 Испытание и наладку воздухонагревателя с теплоносителем «пар»  следует выполнять в соответствии с ТД предприятия-изготовителя, с целью обеспечения требуемой тепловой мощности воздухонагревателя, приведенной в РД.

8.4.2 Испытание и наладку воздухонагревателя выполняют при установившемся рабочем режиме приточной вентиляционной установки, в состав которой входит воздухонагреватель, и в рабочем режиме системы теплоснабжения.

8.4.3 Испытание воздухонагревателя с теплоносителем «пар» включает:

- измерение фактического расхода воздуха, проходящего через воздухонагреватель;

- измерение фактической температуры воздуха и теплоносителя до и после воздухонагревателя (не менее двух циклов, продолжительность цикла — не менее 20 мин).

- определение сопротивления воздухонагревателя по воздуху, как разность фактически измеренных полных давлений до и после воздухонагревателя.

8.4.4 Давление пара измеряют манометром на паропроводе. Температуру пара определяют в зависимости от его давления по таблице 2.

Таблица 2

| Избыточное давление, кПа | 20 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, С | 104,3 | 108,9 | 114,8 | 119,9 | 127,1 | 133,1 | 138,6 | 143,4 | 147,7 | 151,7 | 158,7 | 164,8 |

8.4.5 Фактическую тепловую мощность воздухонагревателя Qф, кВт, определяют по формуле п.8.3.4.

8.4.6 Для воздухонагревателей, работающих без переохлаждения конденсата и при постоянном расходе воздуха в установке, тепловую мощность для расчетных условий Qр, кВт, определяют по формуле п.8.3.5.

8.4.7 Для воздухонагревателей, работающих без переохлаждения конденсата и при переменном расходе воздуха в установке, тепловую мощность для расчетных условий Qр, кВт, определяют по формуле

| , | (4) |
| --- | --- |

где Qф ― фактическая тепловая мощность установки, кВт;

Gф, Gр ― массовые расходы воздуха, полученные фактически и в расчетных

условиях, кг/ч;

n ― показатель степени в формуле коэффициента теплопередачи, принимаемый

по каталогу воздухонагревателя;

Тр, tнр ― расчетные значения температуры теплоносителя и наружного воздуха

°С;

Тф, tн ― фактические значения температуры теплоносителя и наружного воздуха

°С.

Массовый расход воздуха определяют по формуле

| G = L ρ , | (5) |
| --- | --- |

где  L ―  расход воздуха, м3/ч;

ρ ― плотность воздуха, соответствующая его температуре, кг/м3;

8.4.8 Наладка не требуется, если тепловая мощность воздухонагревателя соответствует РД, и температура конденсата меньше температуры конденсации пара не более чем на 10℃.

Допустимое отклонение тепловой мощности воздухонагревателя от значения указанного в РД, составляет не более 10 %.

8.4.9 При тепловой мощности воздухонагревателя меньше, более чем на 10%, значения указанного в РД, необходимо выполнить наладку по увеличению тепловой мощности воздухонагревателя.

Тепловая мощность воздухонагревателя может быть увеличена повышением, от указанных величин в РД, давления (температуры) или расхода сетевого теплоносителя на входе в воздухонагреватель, а также заменой на большую поверхность воздухонагревателя.

При температуре конденсата ниже температуры конденсации пара более чем на 10℃, определяют и устраняют причины переохлаждения конденсата, которыми могут быть: неправильный подбор конденсатоотводчика или нарушения в его работе, неправильный расчет конденсатопровода.

8.4.10 Результаты испытания и наладки воздухонагревателя с теплоносителем «пар» оформляют в Приложение А Паспорт системы вентиляции (системы кондиционирования) Таблица А.1.3 по Приложению А.

8.5 Испытание и наладка поверхностного воздухоохладителя

8.5.1 Испытание и наладку поверхностного воздухоохладителя (далее – воздухоохладитель) следует выполнять в соответствии с ТД предприятия-изготовителя, с целью обеспечения требуемой холодильной мощности воздухоохладителя, приведенной в РД.

8.5.2 Испытание и наладку воздухоохладителя выполняют при установившемся рабочем режиме приточной вентиляционной установки, в состав которой входит воздухоохладитель, и в рабочем режиме системы холодоснабжения.

8.5.3 Испытание воздухоохладителя включает:

- измерение фактического расхода воздуха, проходящего через воздухоохладитель;

- определение сопротивления воздухоохладителя по воздуху, как разность фактически измеренных полных давлений до и после воздухоохладителя;

- измерение фактической температуры и влажности воздуха, а также фактической температуры холодоносителя до и после воздухоохладителя (не менее двух циклов, продолжительность цикла — не менее 30 мин).

Измерения фактической температуры выполняют в режиме максимальной нагрузки.

8.5.4 По результатам измерений строят график фактического процесса обработки воздуха на I ― d диаграмме и определяют энтальпии до и после воздухоохладителя.

8.5.5 Фактическую холодильную мощность воздухоохладителя Qф, кВт, по воздуху определяют по формуле

| Qф = Lф ρ (I2ф ― I1ф)/3600 , | (6) |
| --- | --- |

где Lф ― фактический расход воздуха, проходящего через воздухоохладитель, м3/ч;

ρ ― плотность воздуха, соответствующая его температуре, кг/м3;

I2ф, I1ф — фактическая энтальпия воздуха до и после воздухоохладителя, кДж/кг.

8.5.6 Расчетную холодильную мощность воздухоохладителя Qр, кВт, в расчетных условиях определяют по формуле

| Qр = Lр ρ (I2р ― I1р)/3600 , | (7) |
| --- | --- |

где Lр ― расчетный расход воздуха, проходящего через воздухоохладитель, м3/ч;

ρ ― плотность воздуха, соответствующая его температуре, кг/м3;

I2р, I1р — энтальпия воздуха до и после воздухоохладителя при расчетных

условиях, кДж/кг.

8.5.7 Наладка не требуется, если тепловая мощность воздухоохладителя соответствует РД. Допустимое отклонение тепловой мощности воздухоохладителя от значения указанного в РД, составляет не более 10 %.

8.5.8 При холодильной мощности воздухоохладителя меньше, более чем на 10%, значения указанного в РД, необходимо выполнить наладку по увеличению холодильной мощности воздухоохладителя.

Холодильная мощность воздухоохладителя может быть увеличена уменьшением температуры или увеличением расхода сетевого холодоносителя на входе в воздухоохладитель, от указанных величин в РД, а также заменой на большую поверхность воздухоохладителя.

Расход сетевого холодоносителя регулируют с помощью балансировочного вентиля.

8.5.9 Результаты испытания и наладки воздухоохладителя оформляют в Паспорте системы вентиляции (системы кондиционирования) Таблица А.1.4 по Приложению А.

8.6 Испытание и наладка сотового увлажнителя

8.6.1 Испытание и наладку сотового увлажнителя или других типов увлажнителей воздуха следует выполнять в соответствии с ТД предприятия-изготовителя, с целью обеспечения значений увлажнения воздуха, приведенных в РД.

8.6.2 Испытание и наладку сотового увлажнителя выполняют при установившемся рабочем режиме приточной вентиляционной установки, в состав которой входит сотовый увлажнитель и рабочем режиме системы холодного водоснабжения. Количество циклов не менее двух. Продолжительность цикла — не менее 20 мин.

Примечание — Установившийся режим характеризуется стабильностью температуры воздуха и воды до и после сотового увлажнителя в течение цикла измерений и в точках, обеспечивающих достоверность определяемой величины.

8.6.3 Испытание сотового увлажнителя включает два этапа.

Первый этап (вентиляционная установка – отключена) следует выполнить:

- проверку показателей (минеральных веществ) поступающей из водопроводной сети воды, на соответствие характеристикам сотового увлажнителя;

- регулирование уровня воды в поддоне сотового увлажнителя, при необходимости;

- проверку работы циркуляционного насоса, подающего воду из поддона на распределительный коллектор;

- регулирование отводного потока оборотной воды из поддона, в зависимости от показателей поступающей воды;

- измерение фактического расхода поступающей воды;

- проверку слива воды при переполнении поддона.

Второй этап (вентиляционная установка – включена) следует выполнить:

- измерение фактического расхода воздуха, проходящего через сотовый увлажнитель;

- определение сопротивления сотового увлажнителя по воздуху, как разность фактически измеренных полных давлений до и после сотового увлажнителя;

- измерение фактической температуры и относительной влажности воздуха до и после сотового увлажнителя;

  - определение эффективности каплеуловителей, отсутствие капель воды в промежуточной секции за сотовым увлажнителем;

8.6.4 Фактическая производительность сотового увлажнителя, Wф увл, кг/ч, определяют по формуле

| Wф увл = Lф увл ρ (d1увл ― d2увл)/1000, | (8) |
| --- | --- |

где Lф увл ― фактический расход воздуха, проходящего через сотовый увлажнитель, м3/ч;

ρ ― плотность воздуха, соответствующая его температуре, кг/м3.

d1увл, d1увл — влагосодержание воздуха, до и после сотового увлажнителя, г/кг.

Влагосодержание воздуха d1увл, d1увл определяется по I ― d диаграмме  исходя из значений температуры и относительной влажности воздуха до и после сотового увлажнителя.

8.6.5 Наладка не требуется, если фактическая производительность и значение относительной влажности воздуха после сотового увлажнителя соответствует ТД предприятия-изготовителя и требованиям РД.

8.6.6 При производительности и значения относительной влажности воздуха сотового увлажнителя меньше ТД предприятия-изготовителя и требованиям РД необходимо выполнить наладку по увеличению расхода воды подаваемого на распределительный коллектор циркуляционным насосом из поддона сотового увлажнителя.

Регулировка расхода воды производится настройками регулировочного вентиля подачи воды и изменением скорости насоса.

8.6.7 Результаты испытания и наладки сотового увлажнителя оформляют в в Паспорте системы вентиляции (системы кондиционирования) Таблица А.1.5 по Приложению А.

8.7 Испытание и наладка теплоутилизатора

8.7.1 Испытание и наладку теплоутилизатора следует выполнять в соответствии с ТД завода-изготовителя, с целью проверки его эффективности и достижения требуемой тепловой мощности теплоутилизатора, приведенной в РД.

8.7.2 В системах вентиляции и кондиционирования воздуха применяются следующие устройства для утилизации тепла, удаляемого с вытяжным воздухом:

- перекрёстно-точные (рекуперативные) теплоутилизаторы — теплопередача происходит между разделёнными пластинами потоками вытяжного и приточного воздуха;

- теплоутилизаторы с промежуточным теплоносителем — с двумя промежуточными теплообменниками в каждом потоке вытяжного и приточного воздуха, для переноса тепла между теплообменниками используют промежуточный теплоноситель (незамерзающую жидкость);

- вращающиеся роторные (регенеративные) теплоутилизаторы — тепло вытяжного воздуха аккумулируется вращающимся колесом, которое вращается и отдает тепло потоку холодного приточного воздуха.

8.7.3 Проверку эффективности теплоутилизатора следует проводить при температуре наружного воздуха близкой к расчетной и при установившемся рабочем режиме приточно-вытяжных вентиляционных установок, в состав которых входит теплоутилизатор.

8.7.4 Испытание теплоутилизатора включает:

- измерение фактических расходов приточного и вытяжного воздуха, проходящего через теплоутилизатор;

- измерение фактических температуры и относительной влажности приточного и вытяжного воздуха до и после теплоутилизатора (не менее двух циклов, продолжительность цикла — не менее 15 мин);

- определение сопротивления теплоутилизатора по приточному и вытяжному воздуху, как разность фактически измеренных полных давлений до и после теплоутилизатора;

- определение фактической тепловой мощности теплоутилизатора по приточному и вытяжному воздуху;

- определение эффективности теплоутилизатора.

8.7.5 Фактическую тепловую мощность теплоутилизатора по приточному воздуху Qф пр, кВт, определяют по формуле

| Qф пр = Lф пр ρ С (tпр ― tнар)/3600 , | (9.1) |
| --- | --- |

где  Lф пр ― фактический расход приточного воздуха, м3/ч;

ρ ― плотность воздуха, соответствующая его температуре, кг/м3;

С ― теплоемкость воздуха, кДж/(кг ∙ °С);

tпр ― фактическая температура приточного воздуха после теплоутилизатора, °С;

tнар ― фактическая температура наружного воздуха до теплоутилизатора, °С.

8.7.6 Фактическую тепловую мощность теплоутилизатора по вытяжному воздуху из помещения Qф выт, кВт, определяют по формуле

| Qф выт = Lф выт ρ С (tвыт.п ― tвыт.у)/3600 , | (9.2) |
| --- | --- |

где  Lф выт ― фактический расход вытяжного воздуха, м3/ч;

ρ ― плотность воздуха, соответствующая его температуре, кг/м3;

С ― теплоемкость воздуха, кДж/(кг ∙ °С);

tвыт.п ― фактическая температура вытяжного воздуха из помещения до теплоутилизатора, °С;

tвыт.у ― фактическая температура вытяжного воздуха из помещения после теплоутилизатора, °С, °С.

8.7.7 Эффективность теплоутилизатора температурного к.п.д., ɳ, определяют по формуле

| ɳ = (tпр ― tнар)/ (tвыт ― tнар) , | (10) |
| --- | --- |

где  tпр ― фактическая температура приточного воздуха после теплоутилизатора, °С;

tнар ― фактическая температура наружного воздуха до теплоутилизатора, °С;

tвыт ― фактическая температура вытяжного воздуха из помещения до теплоутилизатора, °С.

8.7.8 Регулировка теплоутилизатора зависит от типа устройства:

- перекрёстно-точные (рекуперативные) теплоутилизаторы — количество передаваемого тепла регулируется пропускным клапаном, который контролирует расход проходящего через теплообменник воздуха;

- теплоутилизаторы с промежуточным теплоносителем — передачу тепла регулируют с помощью изменения расхода промежуточного теплоносителя (незамерзающая жидкость) циркулирующую между теплообменниками;

- вращающиеся роторные (регенеративные) теплоутилизаторы — регулируют изменением скорости вращения ротора.

8.7.9 Если утилизированной теплоты недостаточно для нагрева приточного воздуха до необходимой температуры по РД, составляется акт и передается заказчику.

8.7.10 Результаты испытания и наладки теплоутилизатора оформляют в Паспорте системы вентиляции (системы кондиционирования) Таблица А.1.6 по Приложению А. Паспорт на теплоутилизатор завода-изготовителя прилагается.

8.8 Испытание и наладка воздушно-тепловых завес

8.8.1 Испытание и наладку воздушно-тепловых завес выполняют с целью защиты помещения от проникновения наружного воздуха и обеспечения скорости движения и температуру воздуха на постоянных рабочих местах в помещении вблизи ворот в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005.

8.8.2 Испытание и наладку воздушно-тепловых завес, на соответствие требования РД, следует выполнять после наладки систем вентиляции помещения при отрицательных температурах наружного воздуха, и в соответствии с ТД предприятия-изготовителя.

8.8.3 Испытание воздушно-тепловых завес включает:

- измерения фактической температуры наружного воздуха;

- измерения фактических температуры воздуха, подаваемого и поступающего от и к завесы;

- измерение фактического расхода и скорости движения воздуха, подаваемого завесой;

- определение фактического массового расхода воздуха, проходящего через воздухонагреватель;

- определение фактической тепловой мощности по 8.3.4, 8.4.5.

- измерения фактической скорости и определение направления ветра (на расстоянии 4—5 м от ворот наружу);

- измерения фактической температуры воздуха вблизи ворот у внутренней стороны проема;

- измерения фактических температур и скорости движения воздуха на ближайших к проемам постоянных рабочих местах, которые измеряют на высоте 0,5 и 1,5 м от уровня пола.

8.8.4 Наладка воздушно-тепловой завесы включает:

- определение минимально необходимого объема воздуха Gmin, кг/с, для обеспечения требуемого расхода и перекрытия струями воздушно-тепловой завесы проема. При этом направление струй завесы определяют с помощью шеста с прикрепленными к нему шелковыми нитями или потока от дымовых шашек.

- регулировку воздушно-тепловой завесы на необходимый расход воздуха:

1) При направлении струй завесы наружу и не возвращении их в помещение, необходимо уменьшить расход подаваемого в завесу воздуха.

2) В случае если струи завесы под действием врывающегося наружного воздуха отбрасываются в помещение, не обеспечивая предусмотренного перекрытия проема ворот, необходимо увеличить расход подаваемого завесой воздуха.

- испытание и наладку воздухонагревателя воздушно-тепловой завесы следует выполнить по 8.3 или 8.4.

Если при наладке воздушно-тепловой завесы,   не   обеспечиваются   нормируемые   метеорологические параметры воздушной среды рабочих мест вблизи проема, следует разработать рекомендации по определению оптимальных конструктивных решений воздушно-тепловой завесы.

8.8.5 Результаты испытания и наладки воздушно-тепловой завесы оформляют в Паспорте системы вентиляции (системы кондиционирования) Таблица А.1.7 по Приложению А.

8.9 Испытание и наладка пылегазоулавливающего устройства

8.9.1 Испытание и наладка пылегазоулавливающего устройства выполняют для определения эффективности его действия, основным показателем которой является соответствие конечного содержания пыли/газа в приточном воздухе, или выбрасываемого воздуха в атмосферу, требованиям санитарных норм.

8.9.2 Испытание пылегазоулавливающего устройства осуществляют после наладки системы вентиляции и кондиционирования воздуха, в состав которой входит это устройство, и в соответствии с ТД предприятия-изготовителя.

Во время испытания пылегазоулавливающего устройства на выбросе воздуха в атмосферу, технологическое оборудование должно работать с нормальной эксплуата9ционной нагрузкой.

8.9.3 При испытании пылегазоулавливающего устройства следует:

- измерить полное, динамическое и статическое давление воздуха до и после устройства;

- измерить скорость воздуха, поступающего в устройство;

- определить сопротивление устройства проходящему воздуху, как разность фактически измеренных полных давлений до и после устройства;

- провести отбор проб воздуха для определения содержания пыли/газа до и после устройства.

Отбор проб воздуха на содержание пыли/газа до и после устройства следует производить одновременно;

- определить степень очистки воздуха устройством;

- определить герметичность устройства на выбросе воздуха в атмосферу, замерить фактические расходы воздуха до и после устройства.

Если разность расходов воздуха до и после устройства величина положительная, имеет место подсос воздуха в устройство.

Если разность расходов воздуха до и после устройства величина отрицательная, имеет место утечка (выбивание) очищаемого воздуха из устройства.

Разность между этими расходами, не должна превышать 5% расхода воздуха поступающего в устройство, при превышении 5%  расхода воздуха, негерметичность устройства устраняют.

8.9.4 Степень очистки воздуха η, %, определяют по формуле

| η ( 1 – Ск / Сн ) 100 | (11) |
| --- | --- |

где: Сн – начальная концентрация пыли/газа до устройства, мг/м3;

Ск – конечная концентрация пыли/газа после устройства, мг/м3.

8.9.5 Эффективность пылегазоулавливающего устройства на приточном воздухе при наладке достигается уменьшением нагрузки на 1 м2 фильтрующей поверхности или увеличением фильтрующей поверхности по воздуху, или применением фильтрующего материала другого типа, в большей мере соответствующей свойствам улавливаемой пыли/газа.

8.9.6 Эффективность пылегазоулавливающего устройства на выбросе воздуха в атмосферу при наладке определяют путем сопоставления фактического содержания пыли/газа в удаляемом воздухе с требованиям санитарных норм для вентиляционных выбросов.

8.9.7 При фактическом содержании пыли/газа, в удаляемом воздухе от пылегазоулавливающего устройства на выбросе воздуха в атмосферу, превышающем требования санитарных норм для вентиляционных выбросов, следует выполнить следующее:

1) если низкая эффективность устройства вызвана его несоответствием характеру улавливаемой пыли/газа, оно заменяется устройством другого типа, более отвечающим данным условиям;

2) если фактическая нагрузка по воздуху несоответствует размеру установленного устройства оно заменяется другим большего или меньшего размера.

8.9.7 Результаты испытания пылегазоулавливающего устройства оформляют в Паспорте системы вентиляции (системы кондиционирования) Таблица А.1.8 по Приложению А.

8.10 Регулирование расхода воздуха, перемещаемого по воздуховодам

систем вентиляции и кондиционирования

8.10.1 Регулирование расхода воздуха, перемещаемого по воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования выполняют методами измерений в соответствии с ГОСТ 12.3.018. Регулирование расхода воздуха, перемещаемого по воздуховодам выполняют одновременно с испытанием вентилятора.

8.10.2 Регулирование расхода воздуха, перемещаемого по воздуховодам производят, как правило, при всех включенных системах приточной и вытяжной вентиляции, обслуживающих одни и те же помещения.

8.10.3 К регулированию расхода воздуха приступают при открытых  регулирующих устройствах на ответвлениях воздуховодах и регуляторов расхода на воздухоприемных и воздухораспределительных устройствах, расположенных на воздуховодах.

8.10.4 При регулировании расхода воздуха, перемещаемого по воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования необходимо измерить фактический расход воздуха:

- в основаниях всех ветвей воздуховодов, имеющих два или более воздухоприемных или воздухораспределительных устройств;

- во всех воздухоприемных и воздухораспределительных устройствах;

- до и после пылеулавливающих устройств, увлажнителей воздуха, воздухонагревателей, воздухоохладителей и теплоутилизаторов.

8.10.5 Регулирование расхода воздуха, перемещаемого по воздуховодам, выполняют с помощью регулирующих клапанов, шиберов, диафрагм или других устройств, установленных в воздуховодах.

8.10.6 Регулирование расхода воздуха в воздуховодах следует выполнять способом постепенного приближения к заранее заданному отношению фактического и расходов воздуха по РД или последовательным уравниванием отношения фактического расхода воздуха к проектному.

8.10.7 При регулировании добиваются предварительного (приближенного) соответствия заданному отношению расходов воздуха по ответвлениям воздуховодов, а затем выполняют приближенное регулирование по отдельным воздухоприемным или воздухораспределительным устройствам каждого ответвления. Проводят проверку и корректировку распределения воздуха по ответвлениям и снова по воздухоприемным или воздухораспределительным устройствам.

Процесс регулировки продолжается в такой последовательности до получения значений по РД расходов воздуха. По завершении процесса выполняют контрольные измерения расхода воздуха по ответвлениям воздуховодов.

8.10.8 Величину подсосов или утечек воздуха по отдельным участкам и по сети воздуховодов следует определять как разность фактического расхода воздуха в общих контрольных точках измерения и суммарного фактического расхода воздуха по ответвлениям и концевым воздухоприемным или воздухораспределительным устройствам.

8.10.9 При наличии на воздуховодах устройств для измерения и/или настройки заданного расхода воздуха (измерительных диафрагм, коллекторов, интегрирующих трубок и др.) следует выполнить их наладку с проверкой соответствия значений расхода воздуха параметрам, указанным в РД.

8.10.10 Результаты испытания и наладки оформляют в Паспорте системы вентиляции (системы кондиционирования) Таблица А.2 по Приложению А.

8.11 Испытание и наладка местных отсосов

8.11.1 Испытание и наладку местного отсоса выполняют для определения эффективности его действия по удалению загрязнённого воздуха от мест его образования.

Местные отсосы по конструкции и характеру локализации ими вредных веществ разделяют на три группы:

- группа 1 ― отсосы, полностью укрывающие источник вредных веществ, теплоты и влаги (герметичные укрытия и технологические аппараты);

- группа 2 – отсосы, в которых источник вредных веществ, теплоты и влаги не выходит за пределы рабочего проема (шкафы, витрины и т.п.);

- группа 3 – отсосы, у которых источник вредных веществ, теплоты и влаги находится в зоне всасывающего факела за пределами всасывающего отверстия (боковые отсосы, зонты, воронки и т.п.).

8.11.2 Испытание и наладку местного отсоса выполняют после окончания испытания и наладки вентилятора и регулирования вентиляционной сети с местным отсосом системы местной вытяжной вентиляции, и, при наличии, систем приточной и вытяжной вентиляции, обслуживающих помещение, в котором расположен местный отсос, при параметрах работы всех систем вентиляции, соответствующих РД.

8.11.3 Местные отсосы испытывают при рабочем режиме работы технологического оборудования.

8.11.4 Испытание местного отсоса включает:

- определение основных выделяющихся вредных веществ;

- измерение фактического расхода воздуха, удаляемого через местный отсос;

Расход воздуха, удаляемого через местный отсос, измеряется либо в сечении рабочего проема (всасывающего отверстия), либо в сечении воздуховода, присоединенного к местному отсосу.

- определение скорости подсоса воздуха в рабочем проеме (всасывающем отверстии).

8.11.5 При наладке местных отсосов группы 1 следует определить минимальное количество удаляемого воздуха, при котором содержание вредных веществ, а также выделений теплоты и влаги на рабочих местах у отсосов, не будет увеличено за счет источников, оборудованных этими отсосами. При этом расходе воздуха определяют наличие разрежения в укрытии или технологическом аппарате.

8.11.6 При наладке местных отсосов группы 2 следует определить минимальное количество удаляемого воздуха, при котором содержание вредных веществ, а также выделений теплоты и влаги на рабочих местах, обслуживаемых отсосами, не будет увеличено за счет источников, оборудованных этими отсосами. При этом расходе воздуха измеряют скорость движения воздуха в рабочем проеме (отверстии) отсоса.

8.11.7 При наладке местных отсосов группы 3 следует определить оптимальный расход удаляемого воздуха, при котором допускается прорыв вредных веществ, но в таком количестве, которое разбавляется до допустимых санитарными нормами пределов ПДК в подтекающем к отсосу воздухе, компенсирующем удаляемый воздух через местный отсос.

Оптимальный расход воздуха, обеспечивающий улавливание выделяющихся вредных веществ, определяют способом искусственного задымления подтекающего воздуха к всасывающему отверстию. Скорость подтекания дыма в всасывающее отверстие отсоса по визуальной оценке должна быть минимальной, но исключающей возможность образования обратных потоков и поступления вредных веществ в помещение.

8.11.8 Минимальное или оптимальное количество удаляемого местным отсосом воздуха, должно быть меньше или равно расходу воздуха по РД.

8.11.9 Если значения минимального или оптимального расхода воздуха удаляемого местным отсосом больше расхода воздуха по РД, выполняют переналадку системы местной вытяжной вентиляции, в которую входит местный отсос, с целью увеличения расхода воздуха вентилятором, по 8.2.

8.11.10 При наличии у технологического оборудования местных отсосов разных типоразмеров испытанию подвергают только один отсос из каждой группы однотипных и одноразмерных отсосов.

8.11.11 Результаты испытания и наладки местных отсосов оформляют в Таблице по Приложению В.

8.12 Испытание и наладка душирующего устройства

8.12.1 Испытание и наладку душирующего устройства выполняют с целью обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров воздушной среды на рабочих местах по ГОСТ 12.1.005.

8.12.2 Испытание и наладку душирующего устройства выполняют после окончания испытания и наладки вентилятора и регулирования вентиляционной сети с душирующим устройством системы приточной вентиляции, и в соответствии с ТД предприятия-изготовителя душирующего устройства.

8.12.3 Испытание душирующего устройства включает:

- измерение расхода воздуха душирующего устройства;

- измерение температуры и скорости движения воздуха, выходящего из душирующего устройства;

- измерение температуры и подвижности воздуха на рабочем месте;

- измерение температуры воздуха в нагнетательном воздуховоде непосредственно за вентилятором установки (при испытании разветвленных душирующих устройств);

- визуальное выявление распределения душирующих факелов с помощью ниток-шелковинок или задымлением.

8.12.4 Наладка душирующего устройства не требуется если температура и подвижность воздуха на рабочем месте соответствует ГОСТ 12.1.005.

8.12.5. Наладку душирующего устройства выполняют:

- при нормируемой температуре воздуха его скорость движения на рабочем месте окажется ниже предусмотренной санитарными нормами, следует увеличить эффективность душирующего устройства следующими способами:

а)  увеличить расход воздуха в душирующем устройстве;

б) приблизить душирующее устройство к рабочему месту;

в) заменить душирующее устройство другим с большим значением скорости воздуха в струе;

- при нормируемой температуре воздуха его скорость движения на рабочем месте окажется выше предусмотренной санитарными нормами, необходимо:

а) уменьшить расход воздуха в душирующем устройстве;

б) отдалить душирующее устройство от рабочего места;

в) заменить душирующее устройство другим с меньшим значением скорости воздуха в струе;

- температуры воздуха на душирующих рабочих местах выше допускаемых санитарными нормами, необходимо снизить температуру подаваемого приточного воздуха;

- воздушный факел не охватывает всего подлежащего душированию рабочего места и в то же время скорость движения воздуха превышает нормативную, следует отдалить душирующее устройство от рабочего места, или изменить конструкцию душирующего патрубка, чтобы расширить внешние границы струи.

Расход воздуха в душирующем устройстве регулируют (шиберами, клапанами, диафрагмами и т.д.) установленными в воздуховоде к душирующему устройству

8.12.6 После осуществления мероприятий по наладке душирующего устройства повторно измеряют температуру и скорость движения воздуха на рабочих местах с целью проверки соответствия этих параметров нормативным данным ГОСТ 12.1.005.

8.12.7 Результаты испытания и наладки душирующего устройства оформляют в Таблице по Приложению В.

8.13 Регулирование метеорологических условий в рабочей зоне

8.13.1 Регулирование метеорологических условий в рабочей (обслуживаемой) зоне помещения выполняют регулированием устройств распределения воздуха (воздухораспределителей) систем вентиляции и кондиционирования воздуха, с целью обеспечения требуемых параметров температур и скоростей движения воздуха в обслуживаемой зоне помещения по ГОСТ 30494 или ГОСТ 12.1.005.

8.13.2   Регулирование воздухораспределителей систем вентиляции и кондиционирования воздуха выполняют после регулирование расхода воздуха, перемещаемого по воздуховодам, воздухоприемным и воздухораспределительным устройствам систем вентиляции и кондиционирования воздуха по 8.10.

8.13.3 До регулирования воздухораспределителей систем вентиляции и кондиционирования воздуха выполняют:

- проверку воздухораспределителя, в том числе: угол установки выпускных патрубков, высоту их подвески, отсутствие экранирования живого сечения препятствиями, наличие лопаток у решеток и диффузоров, дисков у плафонов, закрывающих устройств или турбулизаторов потока, ручных и механических приводов, в соответствии с ТД предприятия-изготовителя воздухораспределителя;

- проверку, при наличии, исправности дросселирующих устройств (диафрагм) и регуляторов расхода воздуха (шиберов, клапанов) на воздуховодах перед воздухораспределителями;

- измерения фактических скорости движения, температуры и относительной влажности воздуха на площади обслуживаемых зон помещения;

- определяют зоны дискомфорта в обслуживаемой зоне помещения, со скоростью движения воздуха ниже 0,02 м/с («застойная зона») и со скоростью движения воздуха выше нормируемой величины. При необходимости проверяют соответствие фактических параметров по температуре, относительной влажности и скорости движения воздуха, данным расчета и моделирования устройств воздухораспределения.

8.13.4 Измерения фактических скорости движения, температуры и относительной влажности воздуха на площади обслуживаемой зоны помещения выполняют при нормальном рабочем режиме систем, при постоянных расходах, температурах и относительной влажности поступающего воздуха по воздухораспределителям, в соответствии с РД (допускаемые отклонения температуры и относительной влажности  5 %).

Измерения фактических скорости движения, температуры и относительной влажности воздуха в обслуживаемой зоне помещения, выполняют по ГОСТ 30494 (6.3) или ГОСТ 12.1.005 (2.2).

Измерения производят циклами не менее двух раз. Интервал измерения скорости движения, температуры и относительной влажности поступающего воздуха в точке измерения должно быть не менее 120 с.

8.13.5 По результатам измерений определяют закономерности распределения температур и скоростей движения поступающего воздуха по площади обслуживаемой зоны, на плане помещения отмечают зоны дискомфорта в обслуживаемой зоне.

8.13.6 Регулировка воздухораспределителей не требуется, если отсутствуют зоны дискомфорта в пределах обслуживаемой зоны помещения и измеренные величины показателей температур и скоростей движения поступающего воздуха по площади обслуживаемой зоны помещения соответствуют ГОСТ 30494 или ГОСТ 12.1.005.

8.13.7 Регулированию подлежат воздухораспределители, обслуживающие помещения, в которых выявлены зоны дискомфорта в обслуживаемой зоне помещения, на которых значения температуры и скорости движения воздуха не соответствуют нормативным параметрам.

Регулирование воздухораспределителей с переменным количеством подаваемого воздуха выполняют для режимов его максимального и минимального расходов.

8.13.8 При зоне дискомфорта, охватывающей ограниченную часть площади обслуживаемой зоны помещения, до 50%, следует:

- проверить равномерность распределения скоростей движения воздуха в выпускных сечениях воздухораспределителей, отрегулировать распределение воздуха по сечению путем обеспечения равномерного подвода воздуха к воздухораспределителям;

- выявить траектории приточных струй путем визуализации потока задымлением, внесением нитей и т.п.

- если при подаче сверху, струи не достигают обслуживаемой зоны, увеличить угол наклона или уменьшить высоту подвески воздухораспределителей.

- при образовании застойных зон, при подаче струй непосредственно в обслуживаемую зону, установить дополнительные воздухораспределители вблизи от зон дискомфорта.

8.13.9 При зоне дискомфорта охватывающей часть площади обслуживаемой зоны помещения, от 50 до 70 %, и имеются регулярно повторяющиеся зоны дискомфорта, следует:

- при выявлении траекторий приточных струй учитывать, что причиной появления регулярно повторяющихся зон дискомфорта может быть искажение расчетных траекторий неизотермических струй, подаваемых в верхнюю зону;

- если при наклонной подаче воздуха воздухораспределителями, зоны дискомфорта расположены равномерно и находятся на границах, обслуживаемых отдельными воздухораспределителями, то при повышенной скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне следует уменьшить скорость его выпуска. Для этого уменьшают расход воздуха пропорционально увеличению рабочей разности температур, или заменяют воздухораспределители;

- при низкой скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне и повышенной температуре, следует увеличить скорость выпуска или понизить температуру приточного воздуха, или заменить воздухораспределители.

8.13.10 При зоне дискомфорта охватывающей большую часть площади рабочей зоны помещения, от 70 до 100 %, выполняют регулирование воздухораспределителей по 8.13.8, 8.13.9.

Когда регулирование воздухораспределителей, не дает должного эффекта, следует разработать рекомендации по определению оптимальных конструктивных решений по полной реконструкции системы воздухораспределения.

8.13.11 Результат регулирования метеорологических условий (регулирования воздухораспределителей) в рабочей (обслуживаемой) зоне оформляют в Таблице по Приложению В.

8.14. Испытание и наладка устройств естественной вентиляции и аэрации

8.14.1 Наладка устройств естественной вентиляции и аэрации заключается в испытании вытяжной шахты и дефлекторов.

8.14.2 Испытания вытяжной шахты выполняют в холодный или переходный периоды года при температуре наружного воздуха не выше 5 °С и перепада между наружной и внутренней температурами не менее 15 °С, при этом выполняют измерения расхода удаляемого воздуха в сечении решетки и в оголовке шахты.

8.14.3 Испытания дефлекторов выполняют при перепадах температур наружного и внутреннего воздуха не менее 15 °С и скорости ветра не менее 1 м/с. Скорость воздуха определяют в решетке или вытяжном устройстве и пересчитывают на объемы удаляемого воздуха.

8.14.4 При наличии в здании механических систем вентиляции измерения выполняют при включении указанных систем в рабочем режиме. Наладку механических систем вентиляции выполняют по разделу 8.

8.14.5 По результатам наладки оформляют паспорт в двух экземплярах по форме, приведенной в Приложении А.

9 Испытание и наладка систем противодымной вентиляции

9.1 Испытания и наладку систем противодымной вентиляции выполняют с целью обеспечения безопасной эвакуации людей из зданий и сооружений, при пожаре*.

9.2 Испытание и наладку приточных и вытяжных вентиляторов систем противодымной вентиляции и регулирование расхода воздуха, перемещаемого по воздуховодам систем, следует выполнять в соответствии с ТД предприятия-изготовителя, на соответствие требованиям РД, по 8.2, 8.3.

9.3 При испытании и наладке систем противодымной вентиляции выполняют:

- испытание и наладку приточных и вытяжных вентиляторов в сети воздуховодов;

- регулирование расхода воздуха, удаляемого через поэтажные клапаны дымоудаления;

- обеспечение параметров избыточного давления в защищаемых объемах с подпором воздуха при пожаре:

- в лифтовых шахтах в диапазоне от 20 до 70 Па;

- незадымляемой эвакуационной лестничной клетке и в тамбур-шлюзах (при закрытых дверях) в диапазоне от 20 до 150 Па.

9.4 Скорость движения воздуха в проемах дверей, отверстиях клапанов и др. измеряют анемометрами, класса точности не ниже 1,0. В проемах, свободное сечение которых перекрыто защитными или декоративными элементами (решетками, сетками и т.д.), не изменяющими направления потока, измерение скорости движения воздуха выполняют в плоскости, отстоящей на 50 мм от указанного элемента. При установке на дымоприемных устройствах декоративных и защитных решеток измерения следует проводить без демонтажа этих решеток.

9.5 Избыточное давление следует измерять по отношению к примыкающему помещению (холлу, коридору и др.), при этом приемники статического давления в этих помещениях размещают на одной высоте и располагают на расстоянии не

менее 0,5 м от ограждающих конструкций.

9.6 В надземных незадымляемых эвакуационных лестничных клетках с подпором воздуха при пожаре измерения избыточного давления должны выполняться в двух режимах:

- двери лестничной клетки закрыты, измерения производятся на закрытых дверях нижнего и верхнего этажей;

_______________________________________________________________________

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний»

- двери лестничной клетки закрыты, за исключением двери на этаже, ведущем из здания наружу, измерения производятся на закрытой двери смежного этажа, расположенного выше от этажа, оборудованного выходом из здания наружу.

В подземных незадымляемых эвакуационных лестничных клетках с подпором воздуха при пожаре измерения избыточного давления должны выполняться в двух режимах:

- двери лестничной клетки закрыты, измерения производятся на закрытых дверях нижнего и верхнего этажей;

- двери лестничной клетки закрыты, за исключением двери на этаже, ведущем из здания наружу, измерения производятся на закрытой двери смежного этажа, расположенного ниже от этажа, оборудованного выходом из здания наружу.

Примечание — Двери помещений (тамбуров, холлов, вестибюлей, коридоров), расположенных по ходу эвакуации от лестничной клетки до наружного выхода, должны быть открыты.

9.7 Измерения избыточного давления в лифтовых шахтах, связывающих надземные этажи, следует выполнять у двери смежного вышележащего этажа по отношению к основному посадочному этажу; в лифтовых шахтах, связывающих подземные этажи, у двери смежного нижележащего этажа по отношению к основному посадочному этажу.

В лифтовых шахтах, обеспечивающих связь надземных и подземных (в т. ч. цокольных) этажей, подлежат измерению значения избыточного давления на ниже- и вышележащих смежных этажах по отношению к основному посадочному этажу.

Примечание — Лифт должен находиться на «основном посадочном этаже», двери кабины и шахты лифта должны быть открыты.

9.8 Измерение избыточного давления в шахтах лифтов на подземных (в т. ч. цокольных) этажах должно производиться при открытых дверях лифтовых холлов.

Измерение избыточного давления в тамбур-шлюзах следует выполнять на закрытых дверях по отношению к имитируемому задымленнному помещению.

9.9 Для определения скорости истечения воздуха через открытый дверной проем тамбур-шлюза измерения должны производиться на воздухоприточном устройстве системы приточной противодымной вентиляции. Допускается производить вышеуказанные измерения в сечении канала комбинированным приемником давления в соответствии с положениями ГОСТ 12.3.018.

9.10 Все измерения должны производиться при закрытых оконных проемах и не менее чем через 2 мин после запуска систем и выхода их на стационарный режим. Количество измерений скорости воздуха должно быть не менее:

- 6 для крыльчатых анемометров;

- 10 для термоанемометров.

9.11 При включенных в работу системах приточно-вытяжной противодымной вентиляции проверяют возможность открытия дверей из поэтажных коридоров всех этажей на лестничную клетку и/или в лестнично-лифтовые холлы.

9.12 По результатам испытания и наладки на каждую систему приточно-вытяжной противодымной вентиляции оформляют паспорт в двух экземплярах по форме, приведенной в Приложении А.

10 Испытание и наладка местных кондиционеров

10.1 Испытание и наладка автономного кондиционера

10.1.1 Автономный кондиционер охлаждает и осушает воздух в помещении в теплый период года, для чего вентилятор кондиционера продувает рециркуляционный воздух через поверхностные воздухоохладители, которыми являются испарители холодильных машин, в переходное и холодное время года кондиционер может производить подогрев воздуха с помощью электронагревателей.

10.1.2 Испытание и наладка автономного кондиционера следует выполнять в соответствии с ТД предприятия-изготовителя с целью поддержания требуемых параметров воздуха в помещении по РД.

10.1.3 Испытание автономного кондиционера включает:

- измерение фактического расхода подаваемого воздуха;

Примечания

1 При отсутствии сети воздуховодов, подключенных к кондиционеру, его расход определяют измерением расхода воздуха на решётке нагнетающей стороне кондиционера.

2 При наличии сети воздуховодов, подключенных к кондиционеру, его расход определяют измерением в контрольной точке воздуховода, на нагнетающей стороне кондиционера.

- измерение фактической температуры и относительной влажности воздуха на всасывающей и нагнетающей сторонах кондиционера;

- определение фактической холодильной мощности по 8.5.5, 8.5.6.

- определение, при наличии, тепловой мощности электронагревателя, по электрической мощности нагревателя;

- измерение фактической температуры и относительной влажности воздуха в помещении.

10.1.4 Испытание выполняют при установившемся тепловом режиме работы автономного кондиционера. Время выполнения испытания должно быть не менее 1 ч, запись показаний приборов проводят через интервалы от 10 до 15 мин, но не ранее, чем через 40 мин после включения в работу кондиционера в режиме охлаждения.

10.1.5 Испытание автономного кондиционера следует выполнять при наличии максимальных избытков теплоты и влаги в кондиционируемом помещении.

10.1.6 Автономный кондиционер наладке не подлежит.

10.1.7 В случае если автономный кондиционер соответствует техническим данным ТД предприятия-изготовителя, но не поддерживает требуемые параметры воздуха в помещении по РД, следует заменить кондиционер.

10.1.8 По результатам испытания автономного кондиционера оформляют паспорт в двух экземплярах по форме, приведенной в Приложении А.

10.2 Испытание и наладка неавтономного кондиционера

10.2.1 Неавтономный кондиционер предназначен для нагрева и охлаждения воздуха в обслуживаемых помещениях, зданиях, сооружениях, где имеются центральные источники холодо- и теплоснабжения.

Для обеспечения работы кондиционера к нему подводится теплоноситель, холодоноситель, вода и источник энергоснабжения, с заданными параметрами.

10.2.2 Испытание и наладка неавтономного кондиционера следует выполнять в соответствии с ТД предприятия-изготовителя, с целью поддержания требуемых параметров воздуха в помещении по РД.

10.2.3 Испытание и наладку неавтономного кондиционера выполняют в следующей последовательности:

- регулировка кондиционера на расчетное отношение расхода наружного и рециркуляционного воздуха с помощью заслонок наружного и рециркуляционного воздуха;

- испытание и наладка воздухонагревателей первого и второго подогревов;

- испытание и наладка увлажнителя воздуха;

- испытание и наладка воздухоохладителей.

Регулирование расходов наружного и рециркуляционного воздуха осуществляют выполнением настройки воздушных клапанов или дросселирующих устройств.

10.2.4 Регулирование расходов наружного и рециркуляционного воздуха, испытание и наладку воздухонагревателей первого и второго подогревов, испытание и наладку увлажнителя воздуха, испытание и наладку воздухоохладителей, выполняют в соответствии с разделом 8.

10.2.5 По результатам испытания и наладки неавтономного кондиционера оформляют паспорт в двух экземплярах по форме, приведенной в Приложении А.

11 Наладка системы кондиционирования с местными

доводчиками

11.1 В системе кондиционирования с местными доводчиками, центральный кондиционер обеспечивает подачу минимального объема наружного воздуха, а параметры микроклимата в помещениях поддерживают местные доводчики (автономные и неавтономные кондиционеры, местные увлажнители и т.д.).

11.2 Испытание и наладку системы кондиционирования с местными доводчиками следует выполнять в соответствии с ТД предприятия-изготовителя, с целью поддержания требуемых параметров воздуха в помещении по РД.

11.3 Испытание и наладку системы кондиционирования с местными доводчиками выполняют в следующей последовательности:

- испытание и наладка центрального кондиционера;

- регулирование расходов воздуха по сети воздуховодов. При этом расход наружного воздуха должен обеспечивать санитарную норму подачи на одного человека и быть достаточным для компенсации местной вытяжки или технологических нужд, а также поддерживать избыточное давление (подпор) в помещениях или ассимиляцию вредных веществ;

- испытание и наладку сблокированных вытяжных установок;

- регулировка местных доводчиков на расчетные параметры микроклимата в помещениях.

11.4 Испытание и наладку центрального кондиционера, регулирование расходов воздуха по сети воздуховодов, испытание и наладку сблокированных вытяжных установок, регулировка местных доводчиков, выполняют в соответствии с разделами 8, 10.

11.5 По результатам наладки системы кондиционирования с местными доводчиками оформляют паспорт в двух экземплярах по форме, приведенной в Приложении А.

12 Наладка системы кондиционирования с переменным расходом воздуха

12.1 Целями наладки систем кондиционирования с переменным расходом воздуха (количественным регулированием) являются:

- обеспечение аэродинамической устойчивости системы.

Примечание — При регулировании расхода воздуха по отдельным участкам (зонам) следует обеспечивать стабильность расхода воздуха в нерегулируемых ответвлениях системы, обслуживающих помещения с расчетной тепловой нагрузкой;

- повышение надежности и эффективности работы вентиляторов и тепло-массообменных аппаратов при максимальных и минимальных нагрузках;

- создание оптимальных условий воздушной среды в обслуживаемой зоне помещений при максимальных и минимальных воздухообменах.

12.2 При наладке систем кондиционирования с количественным регулированием, как правило, выполняют, в теплый период года, при этом определяют:

- максимальный расход воздуха;

- тепловую нагрузку помещения (зоны) путем суммирования составляющих тепловой нагрузки данного помещения для одного расчетного часа (в момент наступления максимума тепловой нагрузки).

- для помещений с одновременной ориентацией по всем сторонам света ―  суммарную тепловую нагрузку на систему кондиционирования в течение одного расчетного часа.

12.3 Анализ работы вентиляторов, с целью определения характерной точки работы вентилятора в сети воздуховодов, с учетом заявленных предприятием-изготовителем характеристик, при максимальной и минимальной частотах вращения проводят в следующем порядке:

- определяют по паспортным характеристикам максимальное рабочее давление для переменных в системе кондиционирования концевых устройств (зональных теплообменников, воздухораспределителей и т.д.);

- строят характеристику вентилятора и сети воздуховодов в режиме минимального и максимального расходов.

12.4 Выполняют регулирование расходов воздуха по сети воздуховодов, наладку концевых устройств системы на расход воздуха по РД.

12.5 При наладке зональных воздушных клапанов следует обеспечить их статическую характеристику, которая должна иметь линейную зависимость расхода воздуха от угла поворота створок. Для обеспечения линейной зависимости перепад давления при полностью открытых клапанах с непараллельными створками должен составлять от 3 % до 6 % статического давления сети воздуховодов (в точке, где оно автоматически поддерживается), а для клапанов с параллельными створками от 10 % до 30 %.

При наладке следует измерять скорость воздуха в живом сечении полностью открытого клапана, которая должна быть: не менее 5 м/с — при автоматическом поддержании давления в сети коллектора до 250 Па и не менее 10 м/с ― при давлении до 1000 Па.

12.6 Определяют потери давления в концевых устройствах при максимальном и минимальном расходах воздуха.

12.7 Следует вначале отрегулировать все концевые устройства на максимальные расчетные расходы воздуха, затем настроить их на минимальный расход, выполнить наладку направляющего аппарата или регулятора частоты вращения рабочего колеса вентилятора до получения расчетных минимальных значений статического давления и расхода воздуха и выполнить испытания концевых устройств при настройке их на минимальный расход воздуха.

12.8 Следует отрегулировать на расчетные расходы воздуха все воздухоприемные устройства совместно с рециркуляционно-вытяжным вентилятором, приточный вентилятор при этом должен работать в режиме максимальной подачи.

12.9 Следует уточнить расположение датчика регулятора статического давления. Датчик должен находиться в приточном магистральном воздуховоде на достаточном удалении от приточного вентилятора, где потери давления составляют от 50 % до 70 % общих потерь в сети.

12.10 Следует обеспечить необходимый расход наружного воздуха при минимальной подаче приточным вентилятором.

Минимальное количество наружного воздуха определяют по расходу воздуха, учитывая:

- требуемый расход воздуха по санитарным нормам расхода на одного человека;

- необходимый расход воздуха для компенсации воздуха, удаляемого местной вытяжной вентиляцией;

- требуемый расход воздуха для поддержания в помещении избыточного давления;

- необходимый расход воздуха для ассимиляции вредностей.

12.11 Наладку частоты вращения рабочего колеса или направляющего аппарата вентилятора для обеспечения расчетных значений расхода воздуха и статического давления выполняют в следующей последовательности:

- выборочно проверяют статическое давление не менее чем на трети концевых устройств по всей системе кондиционирования.

Примечание ― При большом разбросе значений статического давления или при значениях, не достигающих расчетного минимума, необходимо проконтролировать и отрегулировать все концевые устройства;

- определяют в магистральном приточном воздуховоде суммарный расход воздуха;

- выполняют наладку увлажнителей воздуха, поверхностных воздухоохладителей и воздухонагревателей центрального кондиционера.

12.12 Выполняют по результатам наладки расчет воздухонагревателей первого подогрева на «замораживание». Температура обратного теплоносителя для условий максимального и минимального расходов воздуха при расчетной наружной температуре и при наружной температуре в пределах от 0°С до 3°С должна быть не менее 20°С, а скорость обратного теплоносителя — не менее 0,2 м/с.

12.13 Следует выполнить наладку системы воздухораспределения в кондиционируемых помещениях для условий максимального и минимального расчетных воздухообменов в помещениях, при этом распределение параметров воздуха в обслуживаемой зоне должно быть равномерным, при снижении расхода воздуха на 30 %―60 % от расчетного значения.

Примечание ― Наибольшую эффективность в системах кондиционирования с количественным регулированием обеспечивают наладкой воздухораспределителей, в которых регулируется площадь выходного сечения при изменении расхода подаваемого воздуха. При этом сохраняются постоянная скорость выпуска воздуха и дальнобойность приточных струй в широком диапазоне изменения расхода.

При наладке воздухораспределителей холодный воздух подают горизонтальными струями, настилающимися на потолок.

12.14 При наладке системы воздухораспределения следует руководствоваться следующими положениями:

- эффективность воздухораспределения повышается при наличии большого числа приточных отверстий, соответственно меньшей пропускной способности и установке на воздухораспределителе рассеивающей решетки, обеспечивающей небольшую дальнобойность струи;

- при наличии отопительной системы в периферийных помещениях подачу воздуха следует проводить, как правило, в направлении от наружной стены;

- при большой неравномерности температур или повышенных скоростях воздуха в обслуживаемой зоне в условиях минимального воздухообмена необходимо уменьшить глубину регулирования, а минимальный расход воздуха соответственно увеличить до значения, обеспечивающего нормируемые условия в обслуживаемой зоне.

12.15 По результатам наладки системы кондиционирования с количественным регулированием оформляют паспорт в двух экземплярах по форме, приведенной в Приложении А.

13 Испытание и наладка системы воздушного отопления

13.1 Цель наладки системы воздушного отопления ― обеспечение требуемых параметров температуры и скорости движения внутреннего воздуха по ГОСТ 12.1.005 в помещениях в холодный период года.

13.2 Испытание системы воздушного отопления следует выполнять в следующем порядке:

- определить фактические теплопотери помещения;

- измерить фактический расход рециркуляционного воздуха;

- измерить фактические температуры воздуха и теплоносителя до и после воздухонагревателя или в рециркуляционном воздуховоде (не менее двух циклов, продолжительность цикла — не менее 15 мин);

- определить тепловую мощность воздухонагревателя;

- измерить температуры и скорости движения воздуха в рабочей зоне помещения.

13.3 Тепловая мощность воздухонагревателя Qв.от., кВт, вентиляционной установки, работающей в режиме полной рециркуляции, следует определяют по формуле

| Qв.от. = L с ρ (t2 – t1)/3600 | (12) |
| --- | --- |

где L ‒ фактический расход рециркуляционного воздуха, м 3 /час;

с ‒ теплоемкость воздуха, кДж/(кг ℃);

ρ ‒ плотность воздуха в месте определения его расхода, кг/м3 ;

t2 ‒ температура воздуха, после воздухонагревателя, ℃;

t1 ‒ температура воздуха до воздухонагревателя или в рециркуляционном воздуховоде, ℃.

13.4 Наладку вентилятора, воздухонагревателя, а также, при наличии, вентиляционной сети и устройств, выполняют в соответствии с разделом 8.

13.5 После выполнения наладки:

- фактическая тепловая мощность воздухонагревателя должна обеспечивать компенсацию фактических теплопотерь помещения;

- фактические параметры температуры и скорости движения внутреннего воздуха должны соответствовать ГОСТ 12.1.005

13.6 Если средствами наладки невозможно обеспечить требуемые температуры и скорости движения внутреннего воздуха в помещении, следует разработать рекомендации по определению оптимальных конструктивных решений системы воздушного отопления, для обеспечения параметров температуры и скорости движения внутреннего воздуха по ГОСТ 12.1.005.

13.7 По результатам наладки системы воздушного отопления оформляют паспорт в двух экземплярах по форме, приведенной в Приложении А.

14 Состав и правила подготовки отчетной документации

14.1 По результатам выполненных работ по наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха составляют паспорт (не менее двух экземпляров) на каждую систему по форме, приведенной в Приложении А.

14.2 После окончания комплексной наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха составляют акт в соответствии с приложением Б.

14.3 Результаты наладки систем вентиляции и кондиционирования на санитарно-гигиенические и/или технологические условия воздушной среды оформляют в виде технического отчета, включающего в себя текстовой материал, таблицы и чертежи. Рекомендуемая структура технического отчета приведена в приложении В.

14.4 Текст технического отчета должен быть кратким и содержать данные, необходимые для анализа работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха и/или рекомендации по определению конструктивных решений по достижению оптимальных параметров работы систем.

14.5 Графическое оформление технического отчета должно соответствовать ГОСТ 21.602. Отклонение от ГОСТ 21.602 допускается при наличии пояснений в содержании или графическом обозначении.

15 Контроль выполнения работ

15.1 Контроль выполнения наладочных работ осуществляют с целью выяснения и обеспечения соответствия выполняемых работ требованиям РД, действующих нормативных документов и ТД предприятий-изготовителей.

15.2 Для осуществления контроля выполнения работ при наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха на расходы воздуха по РД и проведения комплексной наладки систем, на каждом этапе должны быть проверены:

- результаты наладки вентиляторов (определение соответствия рабочих параметров ТД предприятия-изготовителя и РД);

- температура обратного теплоносителя водяного воздухонагревателя;

- отсутствие выноса влаги увлажнителя воздуха через каплеуловители;

- результаты регулировки систем на достижение параметров РД по расходу воздуха в воздуховодах, местных отсосах, по воздухообмену в помещениях;

- отключения/включения систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- паспорта систем вентиляции (систем кондиционирования).

15.3 При контроле выполнения работ в процессе наладки систем на санитарно-гигиенические и/или технологические требования на каждом этапе должны быть проверены:

- составление балансов теплоты, влаги, газов, выделяемых в процессе производства;

- результаты регулировки систем на достижение необходимых показателей по расходу воздуха в воздуховодах, местных отсосах, по воздухообмену в помещениях;

- санитарно-гигиенические и/или технологические параметры воздушной среды в помещениях в соответствии с требованиями действующих санитарных и технологических норм;

- технический отчет.

16 Требования по безопасному выполнению работ

16.1 В процессе выполнения работ не допускается:

- снимать защитные кожухи и ограждения;

- осуществлять проверку и устранение неисправностей электрических цепей, электрооборудования и приборов автоматики без снятия напряжения;

- открывать люки, ограждения, чистить и смазывать оборудование, прикасаться к его движущимся частям до их полной остановки.

16.2 Выполнение работ по наладке вентиляционного оборудования в закрытых пространствах осуществляют звеном не менее двух человек, при этом один человек ― в закрытой зоне, другой ― снаружи.

16.3 При обнаружении ударов, подозрительного шума, сильной вибрации в системах вентиляции и кондиционирования воздуха следует немедленно прекратить испытания до выяснения причин.

16.4 Запрещается прикасаться руками к вращающимся частям вентиляционных устройств до их полной остановки.

16.5 Во время осмотра вентиляционного оборудования, при отключении электропитания необходимо повесить табличку «Не включать, работают люди».

Приложение А

(обязательное)

Форма паспорта системы вентиляции

(системы кондиционирования воздуха)

ПАСПОРТ

системы вентиляции (системы кондиционирования)

Наименование системы, установки___________________________________________

Объект __________________________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________

Зона, цех, помещение _____________________________________________________

Общие сведения:

1 Назначение системы  ____________________________________________________

2 Местонахождение оборудования системы____________________________________

А.1 Основные технические характеристики оборудования системы

Таблица А.1.1 ― Вентилятор

| Данные | Тип | № | Диаметр рабочего колеса, мм | Расход воздуха, м3/ч | Полное давление, Па | Диаметр шкива, мм | Частота вращения, мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание ― _____________________________________________________________

Таблица А.1.2― Электродвигатель

| Данные | Тип | Мощн ость, кВт | Фазность | Ток, А | Частота вращения, мин-1 | Диаметр шкива, мм | Установка частотного регулятора, Гц | Вид передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание ― Сила тока (по проекту - номинальный ток двигателя).

Таблица А.1.3 ― Воздухонагреватели, в том числе зональные

| Данные | Тип или модель | Количество | Мощность, кВт | Температура воздуха,℃ |  | Вид и параметры теплоносителя, ℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До | После | До | После |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание ― _______________________________________________________

Таблица А.1.4 ― Воздухоохладители

| Данные | Тип или модель | Количество | Мощность, кВт | Температура воздуха,℃ |  | Энтальпия воздуха, кДж/кг |  | Вид и параметры холодоносителя, ℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до | после | до | после | До | После |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание ― _______________________________________________________

Таблица А.1.5 ― Увлажнитель

| Данные | Тип, Марка | Эл. мощность нагревателя, кВт | Производи тельность пара, Кг/ч | Насос |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип или модель, мощность эл. двигателя, кВт | Расход воды, м3/ч | Давление перед форсунками, кПа |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |

Примечание — _____________________________________________________________

Таблица А.1.6 ― Теплоутилизатор

| Данные | Тип или модель | Мощн ость, кВт | Приток |  |  |  |  | Вытяжка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ∆Р Па | Температу ра воздуха, °C |  | Влажность воздуха, % |  | ∆Р Па | Температура воздуха, °C |  | Влажность воздуха, % |  |
|  |  |  |  | До | после | до | после |  | до | после | до | после |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание — Паспорт на теплоутилизатор завода-изготовителя прилагается.

Таблица А.1.7 ― Воздушно-тепловые завесы

| Данные | Тип | Количество | Тепловая мощность, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Тип и параметры теплоносителя, ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |

Примечание — _____________________________________________________________

Таблица А.1.8 ― Пылегазоулавливающее устройство

| Данные | Наименование | № | Количество, шт. | Расход воздуха, м3/ч | % подсоса (выбив) | Сопротивление, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |

Примечание — _____________________________________________________________

А.2 Расход воздуха по помещениям (по сети)

Таблица А.2 ― Расход воздуха по помещениям

| Номер мерного сечения | Наименование помещений | Расход воздуха, м3/ч |  | Невязка, % отклонения от показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактически | по проекту |  |

Выводы:

- отклонение (невязка) от проектных расходов на участках сети и воздухораспределительных/воздухоприемных устройствах составляет не более ± 10 %;

- отклонение (невязка) от проектных расходов воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки, составляет не более + 8 %.

Примечание — На воздухораспределительных/воздухоприемных устройствах в пределах одного помещения, подключенных к одной вентиляционной системе, допускается отклонение (невязка) от проектных расходов в пределах ± 20 %, при общем отклонении (невязке) не более ± 10 % суммарного расхода воздуха этих устройств от проектного суммарного расхода воздуха в помещении.

А.3 Схема системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха)

Примечания

1 На схеме указывают расположение мест проведения измерений.

2 Указывают выявленные отклонения от РД (ИД) и их согласование с проектной организацией.

Представитель застройщика или технического заказчика

(наладочной организации) __________________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель лица, осуществляющего

подготовку проектной документации _______________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель монтажной (строительной) организации _______________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение Б

(обязательное)

Форма акта о приемке системы вентиляции и кондиционирования воздуха

после комплексной наладки

Акт

г._____________							                «___ »_________

Комиссия, назначенная __________________________________________________________

(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)

приказом ______ от «____»_________  20___ г. № _______  ,

в составе:

председателя — представителя Заказчика __________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии — представителей:

эксплуатирующей организации ____________________________________________________

(наименование организации, фамилия, должность представителя)

генерального подрядчика  ________________________________________________________

(наименование организации, фамилия, должность представителя)

проектировщика  _______________________________________________________________

(наименование организации, фамилия, должность представителя)

наладочной организации_________________________________________________________

(наименование организации, фамилия, должность представителя)

УСТАНОВИЛА:

1 Генеральным подрядчиком _____________________________________________________

(наименование организации)

предъявлено к комплексной наладке _______________________________________________

(наименование системы/ объекта, краткая техническая характеристика)

Смонтированные системы ________________________________________________________

(наименование здания, сооружения)

2 Монтажные работы выполнены __________________________________________________

(наименования монтажных организаций)

3 Рабочая документация разработана ______________________________________________

(наименования проектных организаций, шифры рабочей  документации)

4 Комплексная наладка, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнена

______________________________________________________________________________

5 Комплексная наладка выполнена в соответствии с программой комплексной наладки, утвержденной _______________________________ «___» __________ 20__ г.

______________________________________________________________________________

6 Дефекты, выявленные в процессе наладки, приведены в приложениях

______________________________________________________________________________

(наименования документов)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявленную к приемке систему прошедшую (не прошедшую) комплексную наладку, считать принятой с «____» _______20___ г. (не принятой) после комплексной наладки и готовой (не готовой) к приемке в эксплуатацию.

Предложения комиссии по системе не принятой после комплексной наладки:

______________________________________________________________________________

Председатель комиссии _________________________________________________________

(подпись, фамилия, И.О.)

Члены комиссии:________________________________________________________________

(подписи, фамилии, И.О.)

Приложение В

(рекомендуемое)

Структура технического отчета о выполнении работ по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования

В техническом отчете «Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования» рекомендуется предусмотреть:

- Общую часть (цель и задачи испытаний и наладки).

- Краткую характеристику здания (цеха) и систем вентиляции и кондиционирования воздуха (в том числе размещение оборудования систем вентиляции и кондиционирования в здании).

- Результаты испытания и наладки систем вентиляции и кондиционирования на необходимые воздухообмены.

Примечание — По результатам работ, при повторной наладке эксплуатируемых систем вентиляции и кондиционирования, составляют новые паспорта систем в двух экземплярах, по форме приведенной в приложении А, с указанием до и после повторной наладки параметров.

- Планы помещений (цеха) с нанесением систем вентиляции, аксонометрическая схема воздуховодов системы вентиляции, I ― d диаграмма влажного воздуха с обозначением процесса обработки воздуха в кондиционере.

- Таблицы:

- характеристика вентиляционного оборудования;

- содержание вредных веществ в обслуживаемой зоне после повторной наладки;

- результат регулирования метеорологических условий (регулирования воздухораспределителей) в рабочей (обслуживаемой) зоне;

- результат испытания и наладки местного отсоса;

- результат испытания и наладки душирующего устройства;

- баланс по теплоте, влаге и газу / баланс по теплоте, влаге / баланс по газу.

Примечание — Если объем материала, вносимого в таблицу, не превышает 5 строк, то материал допускается представлять без оформления таблицы.

- Рекомендации по определению оптимальных конструктивных решений систем вентиляции, для обеспечения параметров воздушной среды помещения, в объеме, достаточном для дальнейшей эксплуатации помещения, с корректировкой РД.

- Указания по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования  воздуха по результатам испытания и наладки.

ГОСТ 34060-

УДК 697.91: 006.354                              МКС 91.140.30

Ключевые слова: инженерные сети зданий и сооружений внутренние, вентиляция и кондиционирование воздуха, испытание, регулировка, наладка, контроль выполнения работ

В Российской Федерации классификация категорий помещений приведена в СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

В Российской Федерации методики и средства измерения массовой концентраций вредных веществ вентиляционных выбросов приведены в ГОСТ Р ИСО 9096-2006 «Выбросы стационарных источников Определение массовой концентрации твердых частиц ручным гравиметрическим методом»