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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН научно-производственным республиканским унитарным предприятием 
«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протоколом от ________________ 20__ г. № _______)
За принятие стандарта проголосовали:
	Краткое наименование страны
 по МК (ISO 3166) 00497
	Код страны 
по МК (ISO 3166) 00497
	Сокращенное наименование
национального органа по стандартизации

	Азербайджан
	AZ
	Азстандарт

	Армения
	АМ
	Минэкономики Республики Армения

	Беларусь
	BY
	Госстандарт Республики Беларусь

	Грузия
	GE
	Грузстандарт

	Казахстан
	KZ
	Госстандарт Республики Казахстан

	Кыргызстан
	KG
	Кыргызстандарт

	Молдова
	MD
	Молдова-Стандарт

	Российская Федерация
	RU
	Росстандарт

	Таджикистан
	TJ
	Таджикстандарт

	Туркменистан
	TM
	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

	Узбекистан
	UZ
	Узстандарт

	Украина
	UA
	Минэкономразвития Украины


4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60252-1:2013 AC motor capacitors – Part 1: General – Performance, testing and rating – Safety requirements – Guidance for installation and operation («Конденсаторы для двигателей переменного тока. Часть 1. Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования безопасности. Руководство по монтажу и эксплуатации», IDT).
Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации IEC/TC 33 «Силовые конденсаторы и их применение» Международной электротехнической комиссии (IEC).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.
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III
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Конденсаторы для двигателей переменного тока
Часть 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИСПЫТАНИЯ И НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

AC motor capacitors –
Part 1: General – Performance, testing and rating – Safety requirements – 
Guidance for installation and operation
Дата введения -			

[bookmark: _Toc299954692]1 Область применения
[bookmark: _Toc299954693]
Настоящий стандарт распространяется на конденсаторы, предназначенные для присоединения к обмоткам асинхронных двигателей, питающихся от однофазной сети частотой до 100 Гц включительно, и на конденсаторы, присоединяемые к трехфазным асинхронным двигателям таким образом, чтобы эти двигатели могли питаться от однофазной сети.
Настоящий стандарт распространяется на пропитанные или непропитанные конденсаторы с диэлектриком из бумаги, органической синтетической пленки или их комбинации, с металлизированными или металлофольговыми электродами номинальным напряжением до 660 В включительно.
На пусковые конденсаторы требования установлены в IEC 60252-2.
Примечание – Настоящий стандарт не распространяется на следующие типы конденсаторов:
– конденсаторы шунтирующие силовые самовосстанавливающегося типа для систем переменного тока на номинальное напряжение до 1 000 В включительно (см. IEC 60831-1);
– конденсаторы шунтирующие силовые несамовосстанавливающегося типа для систем переменного тока на номинальное напряжение до 1000 В включительно (см. IEC 60931-1);
– конденсаторы шунтирующие для сетей переменного тока номинальным напряжением свыше 1000 В (см. IEC 60871-1);
– конденсаторы для индукционного теплогенераторного оборудования, работающего на частоте 40 – 24000 Гц (см. IEC 60110-1);
– конденсаторы включаемые последовательно (см. IEC 60143);
– конденсаторы-соединители и конденсаторы-делители (см. IEC 60358);
– конденсаторы для мощных электронных схем (см. IEC 61071);
– малогабаритные конденсаторы для переменного тока, используемые в люминесцентных и разрядных лампах (см. IEC 61048);
– конденсаторы для подавления электромагнитных помех (соответствующий стандарт МЭК на рассмотрении);
– конденсаторы, предназначенные для использования в различных типах электрического оборудования и, следовательно, рассматриваются как составные части;
– конденсаторы, работающие на напряжении постоянного тока с наложением переменной составляющей.
Целью настоящего стандарта является:
a) установление единых правил, относящихся к рабочим характеристикам, проведению испытаний и оценке характеристик;
b) установление стандартных правил безопасности;
c) составление инструкций по установке и эксплуатации.


2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).
IEC 60062, Marking codes for resistors and capacitors (Коды маркировки резисторов и конденсаторов)

Проект, первая редакция

IEC 60068 (все части), Environmental testing (Испытания на воздействие внешних факторов)
IEC 60068-2-6, Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal) (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-6. Испытания. Испытание Fc. Вибрация (синусоидальная))
IEC 60068-2-20, Environmental testing – Part 2-20: Tests – Test T: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-20. Испытания. Испытание Ta и Tb. Методы испытаний на паяемость и устойчивость к температуре пайки устройств с выводами)
IEC 60068-2-21, Environmental testing – Part 2-21: Tests – Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-77. Испытания. Испытание U. Прочность выводов и неразъемных крепежных устройств)
IEC 60068-2-78, Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test Cab: Damp heat, steady state (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-78. Испытания. Испытание Cab. Влажное тепло, постоянный режим)
IEC 60112, Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials (Метод определения контрольного и сравнительного индексов трекингостойкости твердых изоляционных материалов)
IEC 60309-1, Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes – Part 1: General requirements (Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования)
IEC 60529:2001 [footnoteRef:1], Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)) [1:  Заменен на IEC 60529:2013. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.] 

IEC 60695-2-10, Fire hazard testing – Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire apparatus and common test procedure (Испытание на пожароопасность. Часть 2-10. Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Аппаратура для испытания раскаленной проволокой и общий порядок проведения испытаний)
IEC 60695-2-11, Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods – Glowwire flammability test method for end products (Испытание на пожароопасность. Часть 2-11. Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Метод испытания готовых изделий на горючесть раскаленной проволокой)
ISO 4046:2002 [footnoteRef:2], Paper, board, pulps and related terms – Vocabulary (Бумага, картон, целлюлоза и относящиеся к ним термины. Словарь) [2:  Заменен на ISO 4046-1:2016 - ISO 4046-5:2016. Однако для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта, выраженного в датированной ссылке, рекомендуется использовать только указанное в этой ссылке издание.
] 
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями.

3.1 рабочий конденсатор двигателя (motor running capacitor): Конденсатор силовой, подключаемый к вспомогательной обмотке двигателя, помогающий запуску двигателя и увеличивающий момент вращения двигателя в условиях эксплуатации.
Примечание – Рабочий конденсатор обычно присоединяют к обмотке двигателя и оставляют в схеме в течение периода эксплуатации двигателя. Во время запуска, если он подсоединен параллельно пусковому конденсатору, он помогает запустить двигатель.
3.2 пусковой конденсатор двигателя (motor starting capacitor): Конденсатор силовой, который поддерживает опережающий по фазе ток на вспомогательной обмотке двигателя и отключается от схемы, как только двигатель заработает.
3.3 металлофольговый конденсатор (metal foil capacitor): Конденсатор, электроды которого состоят из металлической фольги или полосок, разделенных диэлектриком.
3.4 металлизированный конденсатор (metallized capacitor): Конденсатор, электродами которого является металл, осажденный на диэлектрике.
3.5 самовосстанавливающийся конденсатор (self-healing capacitor): Конденсатор, электрические свойства которого после локального пробоя диэлектрика быстро и в основном самостоятельно восстанавливаются.
3.6 сегментированный плёночный конденсатор (segmented film capacitor): Металлизированный конденсатор с повторяющимся рисунком на металлическом покрытии как минимум на одном слое, предназначенный для изоляции участков конденсатора в случае возникновения локальных дефектов диэлектрика. 
3.7 разрядное устройство конденсатора (discharge device of a capacitor): Устройство, которое при присоединении к конденсатору может уменьшить напряжение между выводами фактически до нуля в течение заданного времени после того, как конденсатор был отключен от схемы.
3.8 непрерывный режим работы (continuous operation): Режим работы, не ограниченный во времени в течение нормального срока службы конденсатора.
3.9 класс эксплуатации (class of operation): Минимальный полный срок службы, на который рассчитан конденсатор в номинальном режиме работы при номинальных значениях напряжения, температуры и частоты.
Примечание 1 – Предусмотрено четыре класса:
Класс A – 30 000 ч
Класс B – 10 000 ч
Класс C – 3 000 ч
Класс D – 1 000 ч
Эти классы эксплуатации предусматривают уровень интенсивности отказов не более 3 % в течение срока службы изделия.
Рассматриваемые отказы: короткие замыкания, обрывы цепи, утечка жидкости, отклонение электрической ёмкости, превышающий 10 % от предельного номинального допуска.
Конденсатор может относиться к нескольким классам по соответствующим напряжениям.
Примечание 2 – Классы работы имеют статистическое значение («закон больших чисел»): невозможно автоматически перенести данные, полученные от ограниченного количества, на всю совокупность или даже на партию конденсаторов. Покупатель и изготовитель должны согласовать возможность противодействия случаю истинного уровня отказов, превышающего 3 % 
3.10 минимально допустимая рабочая температура конденсатора (minimum permissible capacitor operating temperature): Минимально допустимая температура наружной стенки корпуса в момент включения конденсатора.
3.11 максимально допустимая рабочая температура конденсатора (maximum permissible capacitor operating temperature; tc): Максимально допустимая температура наиболее нагретой части наружной поверхности корпуса конденсатора при функционировании.
3.12 номинальное напряжение конденсатора; UN (rated voltage of a capacitor; UN): Действующее значение напряжения, на которое рассчитан конденсатор. 
3.13 номинальная частота конденсатора; fN (rated frequency of a capacitor; fN): Наибольшая частота, на которую рассчитан конденсатор.
3.14 номинальная электрическая ёмкость конденсатора; CN (rated capacitance of a capacitor; CN): Значение электрической ёмкости, на которое рассчитан конденсатор.
3.15 номинальный ток конденсатора; IN (rated current of a capacitor; IN): Действующее значение переменного тока при номинальных значениях напряжения и частоты, для которых рассчитан конденсатор.
3.16 номинальная мощность конденсатора; QN (rated output of a capacitor; QN): Реактивная мощность, полученная при номинальных значениях электрической ёмкости, частоты и напряжения (или тока).
3.17 потери конденсатора (capacitor losses): Активная мощность, рассеиваемая конденсатором.
Примечание – Если не оговорено иное, потери конденсатора включают потери плавких предохранителей и разрядных резисторов, являющихся неотъемлемыми частями конденсатора.
3.18 тангенс угла потерь конденсатора (tangent of loss angle (tan delta) of a capacitor): Отношение эквивалентного последовательного сопротивления к емкостному сопротивлению конденсатора при заданных значениях синусоидального напряжения и частоты.
3.19 емкостной ток утечки (только для конденсаторов в металлическом корпусе) (capacitive leakage current (only for capacitors with a metal case): Ток, идущий через проводник, соединяющий металлический корпус с землей, когда конденсатор подключен к сети питания переменного тока с заземленной нейтралью.
3.20 тип конденсатора (type of capacitor): Конденсаторы относят к одному типу, если они имеют одинаковую конструктивную форму, номинальное напряжение, климатическую категорию и режим работы и изготовлены по одной технологии. Конденсаторы одного типа могут отличаться только номинальной электрической ёмкостью и габаритами. Допускаются незначительные отличия в выводах и крепежных устройствах.
Примечание – Одинаковая конструкция включает, например, одинаковый материал диэлектрика и тип корпуса (металлический или пластмассовый).
3.21 модель конденсатора (model of capacitor): Конденсаторы относят к одной модели, если они имеют одинаковую конструкцию, одинаковые функциональные и размерные характеристики в допустимых пределах и, следовательно, являются взаимосвязанными.
3.22 класс защиты (class of safety protection): Степень защиты определяется одним из четырёх кодов, которым должен быть маркирован конденсатор.
3.22.1 (SO) класс защиты ((SO) class of safety protection): Степень защиты, указывающая на отсутствие у данного типа конденсатора специальной защиты при отказе.
Примечание 1 – Ранее обозначался как P0.
3.22.2 (S1) класс защиты ((S1) class of safety protection): Степень защиты, указывающая на то, что конденсатор данного типа имеет конструкцию, обеспечивающую при отказе размыкание цепи или короткое замыкание и защиту от возгорания и поражения электрическим током.
Примечание 1 – Соответствие проверяется испытаниями, описанными в 5.16.3 и 5.16.5.
Примечание 2 – Ранее обозначался как P1.
3.22.3 (S2) класс защиты ((S2) class of safety protection): Степень защиты, указывающая на то, что конденсатор данного типа имеет конструкцию, обеспечивающую при отказе размыкание цепи и защиту от возгорания и поражения электрическим током.
Примечание 1 – Соответствие проверяется испытаниями, описанными в 5.16.3 и 5.16.5.
Примечание 2 – Ранее обозначался как P2.
3.22.4 (S3) класс защиты ((S3) class of safety protection): Степень защиты, указывающая на то, что конденсатор имеет сегментированную плёночную конструкцию, как определено в 3.6.
Примечание 1 – Этот тип конденсатора должен выходить из строя с низкой остаточной электрической ёмкостью (<1 % CN) и обеспечивает защиту от возгорания и поражения электрическим током. Соответствие проверяется испытаниями, описанными в 5.16.4 и 5.16.6.


4 Условия эксплуатации

4.1 Нормальные условия эксплуатации

В настоящем стандарте приведены требования к конденсаторам, предназначенным для применения в следующих условиях:
a) высота над уровнем моря - не более 2 000 м;
b) остаточное напряжение в момент подключения питания не превышает 10 % номинального напряжения (см. 7.4, примечание);
c) загрязнение среды: конденсаторы, на которые распространяется настоящий стандарт, предназначены для работы в слабо загрязненных средах.
Примечание – МЭК не устанавливает определение термина «слабо загрязненная среда». Если данное определение будет установлено МЭК, то оно будет включено в настоящий стандарт.
d) рабочая температура: от минус 40 °C до плюс 100 °C (см. 3.10 и 3.11).
Предпочтительными минимально и максимально допустимыми рабочими температурами конденсатора являются следующие:
– минимальные температуры: минус 40 °C, минус 25 °C, минус 10 °C и 0 °C;
– максимальные температуры:: 55 °C, 70 °C, 85 °C и 100 °C.
Допускается транспортирование и хранение конденсаторов при температурах до минус 25 °C или при минимальной рабочей температуре, в зависимости от того, какая из них меньше, без отрицательного влияния на их качество;
e) интенсивность воздействия влажного тепла: между 4 и 56 сутками. Предпочтительной степенью жесткости являются 21 сутки.
(Интенсивность воздействия влажного тепла следует выбирать из значений, указанных в IEC 60068-2-78, т.е.: 4, 10, 21 и 56 суток.)
Конденсаторы классифицируют по климатическим категориям, определяемым минимально и максимально допустимыми рабочими температурами конденсатора и степенями жесткости по влажному теплу; т. е. 10/70/21 означает, что минимально и максимально допустимые рабочие температуры конденсатора равны соответственно минус 10 °C и плюс 70 °C, а степень жесткости по влажному теплу равна 21 сут.

4.2 Предпочтительные допускаемые отклонения электрической ёмкости 

Предпочтительными допускаемыми отклонениями электрической ёмкости являются следующие: ±5 %, ±10 % и ±15 %.
Разрешаются несимметричные допускаемые отклонения, но допуск не должен превышать 15 %.


5 Требования к качеству и испытаниям

5.1 Требования к испытаниям

5.1.1 Общие положения
В настоящем пункте приводятся требования к испытаниям конденсаторов.

5.1.2 Условия проведения испытаний
Если для отдельного испытания или измерения не оговорено иное, температура диэлектрика конденсатора должна быть в диапазоне от 15 °C до 35 °C и должна быть зарегистрирована.
При необходимости корректировки за базовую температуру принимают 20 °C.
Примечание – Можно предположить, что температура диэлектрика совпадает с температурой окружающей среды при условии, что конденсатор находится без нагрузки в течение достаточного количества времени в зависимости от габаритов конденсатора.

5.2 Описание испытаний

Установлено два вида испытаний:
a) типовые испытания;
b) контрольные испытания.

5.2.1 Типовые испытания
Типовые испытания предназначены для проверки прочности конструкции конденсатора и его пригодности для эксплуатации в условиях, установленных в настоящем стандарте.
Типовые испытания проводит изготовитель и/или испытательный орган при необходимости утверждения типа.
Эти испытания могут проводиться под надзором соответствующего органа, который выпускает сертификационные протоколы и/или признает утверждение типа.

5.2.2 Контрольные испытания
Контрольные испытания проводит изготовитель на каждом конденсаторе перед поставкой. По просьбе потребителя ему выдают сертификат о том, что были проведены контрольные испытания.

5.3 Типовые испытания

5.3.1 Методика испытаний
Образцы каждого типономинала, отобранные для типовых испытаний, следует разделить на группы, как показано в таблице 1.
Конденсаторы, образующие выборку, должны успешно пройти контрольные испытания, установленные в 5.4.1.
Каждая группа испытаний должна содержать равное количество конденсаторов с максимальным и минимальным значениями электрической ёмкости в соответствующем диапазоне.
Изготовитель должен представить данные об отношении электрической ёмкости к общей площади внешней поверхности корпуса для каждого значения электрической ёмкости в диапазоне.
Конденсатор с максимальным отношением электрической ёмкости на единицу площади поверхности также следует подвергнуть испытаниям, если это отношение превышает отношение для максимального значения электрической ёмкости на 10 % и более.
Аналогично следует подвергнуть испытаниям конденсатор с минимальным отношением электрической ёмкости на единицу площади поверхности, если это отношение меньше отношения для минимального значения электрической ёмкости на 10 % и более.
Под «площадью» поверхности понимается общая площадь наружной поверхности корпуса конденсатора, исключая небольшие выступы, выводы и крепежные шпильки.

5.3.2 Расширение области типовых испытаний
5.3.2.1 При типовых испытаниях на одной модели оценивается только испытуемая модель. Если типовые испытания проводят на двух моделях одного типа с разными значениями номинальной электрической ёмкости, отобранных по правилам, изложенным в 5.3.1, типовые испытания распространяют на все модели этого же типа с номинальной электрической ёмкостью в диапазоне между двумя испытанными значениями.
5.3.2.2 Типовые испытания, успешно проведенные на модели конденсатора с определенным допускаемым отклонением, действительны также для конденсаторов этой модели, но с другим допускаемым отклонением электрической ёмкости, до двух раз превышающим пределы заявленного допускаемого отклонения. Например, ± 5 % будет охватывать ± 10 %, а ± 10 % будет охватывать ± 20 %. Результаты испытаний нельзя распространять на конденсаторы, имеющие допуск меньше заявленного. Например, утверждение типа «для ± 10 %» не будет распространяться на ± 5 %.
5.3.2.3 Иногда на практике требуются конденсаторы с несимметричным допускаемым отклонением электрической ёмкости.
При успешном завершении типового испытания на модели конденсатора с симметричным до-пускаемым отклонением электрической ёмкости соответствующее утверждение типа распространяется также на конденсаторы этой же модели с несимметричным допускаемым отклонением электрической ёмкости при условии, что полный диапазон несимметричного допускаемого отклонения:
a) находится в полном диапазоне электрической ёмкости, разрешенном 5.3.2.2, и
b) больше или равен допускаемому отклонению испытанной модели конденсатора. Например, результаты типовых испытаний для ±5 распространяются на значения:  , но не на .

Таблица 1 – Программа типовых испытаний
	Группа
	Испытания
	[bookmark: Table 1 – Type test schedule]Структурный элемент
	Количество
испытуемых
образцов
(примечание 1)
	Количество допустимых отказов при первом
испытании
(примечание 2)
	Количество
допустимых отказов при повторном
испытании

	1
	Внешний осмотр 
Проверка маркировки
Проверка размеров
Механические испытания (за исключением пайки)
Испытания на герметичность (если применимо)
	5.6
8
5.10
5.11

5.12
	8 [4]
	1 (примечание 3)
	0



Окончание таблицы 1
	Группа
	Испытания
	Структурный элемент
	Количество
испытуемых
образцов
(примечание 1)
	Количество допустимых отказов при первом
испытании
(примечание 2)
	Количество
допустимых отказов при повторном
испытании

	2
	Испытания на срок службы
	5.13
	42 [21]
	2 (примечание 4)
	0

	3
	Пайка (если применимо)
Влажное тепло
Напряжение между выводами
Напряжение между выводами и корпусом
	5.11.2
5.14
5.7
5.8
	12 [6]
	1 (примечание 3)
	0

	4
	Самовосстановление (если применимо)
	5.15
	20 [10]
	1 (примечание 3)
	0

	5
	Разрушающее испытание (если отмечено на конденсаторе)
	5.16
	20 [10], 10 [5]
	1 (примечание 5)
	0

	6
	Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость (не применимо к конденсаторам с проволочными выводами)
	5.17
	3
(только частям корпуса с выводами) (см. примечание 6)
	0
	0

	Примечание 1 – Указанное количество образцов позволяет проводить при необходимости повторные испытания. Число в скобках показывает действительное количество образцов, требующееся для испытания. Все числа показывают количество образцов в выборке для каждого испытуемого значения электрической ёмкости. При испытании диапазона электрических емкостей количество образцов, указанное в настоящей таблице, применяется как для максимальной, так и для минимальной электрической ёмкости или для любого промежуточного значения, которое требуется испытать в этом диапазоне в соответствии с 5.3.1.
Примечание 2 – Конденсатор, отказавший при нескольких испытаниях, считается одним дефектным конденсатором.
Примечание 3 – Для групп 1, 3 и 4 повторное испытание разрешается при одном отказе. При повторных испытаниях не разрешается ни одного отказа.
Примечание 4 – Для группы 2 не требуется повторного испытания при отсутствии отказов или одном отказе. При двух отказах требуется проведение повторного испытания без отказов.
Примечание 5 – Для группы 5 - по 5.16 допускается повторное испытание в особых условиях в случае одного отказа.
Примечание 6 – Для испытания по 5.17 необходимо три образца частей корпуса с выводами (части изоляционного материала, удерживающие выводы в определенном положении).
Один образец требуется для испытания на вдавливание шарика (5.17.1) один образец - для испытания игольчатым пламенем (5.17.2) и один образец - для испытания на трекингостойкость (5.17.3).



Если количество дефектов в каждой группе и общее количество дефектных конденсаторов не превышает значений, приведенных в таблице 1, модель конденсатора считают соответствующей настоящему стандарту.
Если конденсатор предназначен для эксплуатации при двух или более различных условиях (номинальные напряжения, классы, номинальные рабочие циклы и т. д.), нижеследующие испытания проводят только один раз при наибольшем испытательном напряжении: 
a) испытание напряжением между выводами (см. 5.7);
b) испытание напряжением между выводами и корпусом (см. 5.8); 
c) испытание на самовосстановление (см. 5.15).
Испытание на срок службы следует проводить для каждого значения номинального напряжения и в каждом рабочем режиме, промаркированном на конденсаторе. Количество испытуемых образцов должно быть вычислено соответствующим образом.

5.4 Контрольные испытания

5.4.1 Методика испытаний
Конденсаторы должны быть подвергнуты следующим испытаниям в указанном порядке:
a) проверка герметичности, если применима (см. 5.12);
b испытание напряжением между выводами (см. 5.7);
c) испытание напряжением между выводами и корпусом (см. 5.8);
d) внешний осмотр (см. 5.6);
e) измерение электрической ёмкости (см. 5.9);
f) тангенс угла потерь (см. 5.5).

5.5 Тангенс угла потерь

Предельное значение тангенса угла потерь и измерительная частота должны быть указаны изготовителем.

5.6 Внешний осмотр

Состояние, качество изготовления, маркировка и окончательная отделка должны быть удовлетворительными. Маркировка должна быть четкой в течение срока службы конденсатора. 

5.7 Испытание напряжением между выводами

При типовых испытаниях конденсаторы следует испытывать напряжением переменного тока, как указано в таблицах 2a или 2b. Испытание следует проводить преимущественно синусоидальным напряжением на номинальной частоте. Испытание можно проводить при 50 или 60 Гц. 
По разрешению изготовителя можно применять более высокую частоту.

Важное примечание
Все европейские страны требуют, не указанные ниже, требуют проведения испытаний в соответствии с таблицей 2a.
Канада, Япония и США требуют проведения испытаний в соответствии с таблицей 2b.

Таблица 2a – Испытательные напряжения
	Режим
	Тип конденсатора
	Отношение испытательного напряжения к номинальному напряжению переменного тока
	Длительность типового 
испытания, с

	Непрерывный
	Несамовосстанавливающийся конденсатор
Самовосстанавливающийся конденсатор
	2,15

2,0
	60

60


[bookmark: Table 2b – Test voltages]
При контрольных испытаниях длительность испытания, приведенная в таблице 2a, может быть уменьшена с 60 до 2 с.

Таблица 2b – Испытательные напряжения
	Режим
	Тип конденсатора
	Отношение испытательного напряжения к номинальному напряжению переменного тока
	Длительность типового 
испытания, с

	Непрерывный
	Несамовосстанавливающийся конденсатор
Самовосстанавливающийся конденсатор
	2,15

1,75
	10

10



При контрольных испытаниях длительность испытания, приведенная в таблице 2b, может быть уменьшена с 10 до 1 с.
Не допускается поверхностный разряд или электрический пробой конденсатора. У металлизированных конденсаторов может происходить самовосстановление.
Если конденсатор состоит из нескольких секций, каждую секцию следует испытывать отдельно в соответствии с приведенными выше таблицами.

5.8 Испытание напряжением между выводами и корпусом

Конденсатор должен выдерживать без пробоя между выводами (соединенными вместе) и корпусом в течение 60 с испытательное синусоидальное напряжение переменного тока с частотой, возможно более близкой к номинальной, равное сумме действующего значения:
удвоенного номинального напряжения плюс 1000 В, но не менее 2000 В.
Если корпус конденсатора из изоляционного материала, то при типовых испытаниях испытательное напряжение следует прикладывать между выводами и металлическими элементами конструкции, при наличии, или между выводами и металлической фольгой, плотно обернутой вокруг поверхности корпуса. При контрольных испытаниях испытательное напряжение следует подавать между выводами и металлической частью конструкции, при наличии.
Контрольные испытания не требуются, если корпус полностью выполнен из изоляционного материала.
Во время испытания не допускается пробой диэлектрика или поверхностный разряд.
При контрольных испытаниях длительность можно уменьшить с 60 до 2 с в странах, использующих таблицу 2a, или до 1 с – в странах, использующих таблицу 2b.

5.9 Измерение электрической ёмкости

Электрическую ёмкость следует измерять методом, исключающим ошибки из-за гармоник.
Погрешность измерения должна быть не более 5 % от общего поля допуска. Для типовых испытаний абсолютная погрешность должна быть не более 0,2 %.
Типовые и контрольные испытания следует проводить при напряжении от 0,9 до 1,1 номинального напряжения на номинальной частоте.
Допускается выполнять измерение при других напряжениях и частотах при условии, что измеренная электрическая ёмкость не отличается от действительного значения более чем на 2 %.

5.10 Проверка размеров

Размеры корпуса, выводов и крепежных приспособлений должны соответствовать указанным на чертеже с учетом допускаемых отклонений.
Также должны быть проверены минимальные пути утечки и зазоры, указанные в таблице 5.

5.11 Механические испытания

Механические испытания следует проводить в соответствии со стандартами серии IEC 60068.
Эти испытания включают в себя:
– прочность выводов: испытание U, IEC 60068-2-21;
– пайка: испытание T, IEC 60068-2-20;
– вибрация (синусоидальная): испытание Fc, IEC 60068-2-6.

5.11.1 Прочность выводов
Конденсатор должен быть подвергнут испытаниям Ua, Ub, Uc и Ud по IEC 60068-2-21, какие применимы.
5.11.1.1 Испытание Ua – Растяжение
Прилагаемая сила должна быть равна 20 Н для всех типов выводов.
Для проволочных внешних выводов площадь поперечного сечения вывода должна быть не менее 0,5 мм2.
5.11.1.2 Испытание Ub – Изгиб (половина выводов)
Настоящее испытание следует проводить только для проволочных выводов. Следует произвести два последовательных изгиба.
5.11.1.3 Испытание Uc – Скручивание (другая половина выводов)
Настоящее испытание следует проводить только для проволочных выводов. Следует произвести два последовательных поворота на 180°.
5.11.1.4 Испытание Ud – Крутящий момент (резьбовые выводы)
Настоящее испытание проводят на резьбовых выводах.
Гайки или винты следует подвергнуть воздействию крутящего момента, указанного в таблице 3, и ослабить снова. Крутящий момент следует увеличивать постепенно. Материал винта должен иметь соответствующее сопротивление разрушающей нагрузке.

Таблица 3 – Крутящий момент
	[bookmark: 5.11.1 Robustness of terminations ]Диаметр резьбы, мм
	Крутящий момент, Н·м

	2,6
	0,4

	3,0
	0,5

	3,5
	0,8

	4,0
	1,2

	5,0
	1,8

	5,5
	2,2

	6,0
	2,5

	8
	5

	10
	7

	12
	12


[bookmark: 5.11.2 Soldering ]
5.11.1.5 Внешний осмотр
После каждого из этих испытаний проводят визуальный осмотр конденсатора. Не должно быть видимых повреждений.

5.11.2 Пайка
Это испытание проводят для выводов, предназначенных для присоединения пайкой. 
В этом случае конденсатор подвергают испытанию Т по IEC 60068-2-20 либо методом паяльной ванны, либо методом капельной установки.
Если ни паяльная ванна, ни капельная установка неприменимы, используют паяльник размера А. 
Перед этим испытанием и после него измеряют электрическую ёмкость методом, изложенным в 5.9. Не допускается значительное изменение электрической ёмкости.
После завершения испытания проводят визуальный контроль конденсатора. Не должно быть видимых повреждений.

5.11.3 Вибрация
Конденсатор подвергают испытанию Fс по IEC 60068-2-6, используя систему крепления, подобную используемой при эксплуатации. Степень жесткости испытания должна быть следующей: 
– f = 10 – 55 Гц;
– a = ±0,35 мм;
– длительность испытания по оси - 10 циклов частоты (по 3 осям, перпендикулярным друг к другу) со скоростью качания одна октава в минуту.
Перед испытанием и после него измеряют электрическую ёмкость конденсатора методом, изложенным в 5.9. Не допускается значительное изменение электрической ёмкости.
После завершения испытания конденсатор следует подвергнуть испытанию напряжением между выводами и корпусом в соответствии с 5.8. Не должно быть пробоя диэлектрика или поверхностного разряда.
После завершения испытания проводят визуальный осмотр конденсатора. Не должно быть видимых повреждений.

5.11.4 Крепящий болт или шпилька (если применяется)
Крепящие болты с резьбой и места крепления к корпусу конденсатора должны иметь соответствующее сопротивление разрушению при старении во время эксплуатации.
Износостойкость крепящего болта или шпильки следует проверять на четырех образцах, испытываемых по 5.13 (срок службы) следующим методом.
Необходимо закрепить на монтажной плате четыре конденсатора в камере для испытания на срок службы. Толщина монтажной платы должна быть (1,5 ± 0,1) мм, а диаметр отверстия должен быть больше диаметра основания болта на 0,5-1,0 мм.
Перед началом испытания на срок службы следует приложить крутящий момент, приведенный в таблице 3. После завершения испытания на срок службы следует приложить крутящий момент, равный половине соответствующего значения, приведенного в таблице 3.
Отказы не допускаются.

5.12 Проверка герметичности

Это испытание не требуется, если изготовитель заявляет, что конденсатор не содержит веществ, которые при температуре, равной tc + 10 °C находятся в жидком состоянии.
Конденсатор следует закрепить в положении, которое наиболее вероятно может вызвать утечку при температуре на (10 ± 2) °C выше, чем максимально допустимая рабочая температура конденсатора, в течение времени, достаточного для достижения этой температуры всеми частями конденсатора.
Затем конденсатор следует выдерживать при этой температуре в течение часа перед охлаждением. 
Не должно быть утечки.
Если к конденсатору прилагается отдельная крышка, испытание на герметичность следует проводить перед закреплением крышки. Крышку следует закрепить так, чтобы герметичность не нарушилась.
После испытания на герметичность конденсаторы следует проверить на утечку жидкости и разрушение корпуса.
Допускается увлажнение поверхности, но не допускается образование капель.

5.13 Испытание на срок службы

Это испытание предназначено для подтверждения соответствия конструкции конденсатора классу эксплуатации, указанному изготовителем.
Для конденсаторов с болтами в основании также см. 5.11.
Метод, приведенный ниже, предназначен для обеспечения наибольшего соответствия температуры корпуса конденсатора максимально допустимой рабочей температуре конденсатора.

5.13.1 Испытание в условиях принудительной циркуляции воздуха
Конденсаторы помещают в испытательную камеру, поддерживающую постоянную температуру воздуха с допустимым отклонением ±2 °C.
Необходимо постоянно нагнетать воздух в испытательную камеру, но не настолько резко, чтобы вызвать охлаждение конденсаторов. Испытуемые конденсаторы не должны подвергаться прямому излучению любых нагревательных элементов камеры.
Чувствительный элемент термостата, регулирующий температуру воздуха камеры, должен находиться в потоке нагреваемого циркулирующего воздуха.
Примечание – Воздух можно нагревать в другой камере, из которой можно подавать его в испытательную камеру конденсаторов с помощью клапана, обеспечивающего наилучшее распределение нагретого воздуха между всеми конденсаторами.
Конденсаторы закрепляют в положении, наиболее благоприятном для утечки пропитывающего или заполняющего вещества.
Расстояние между цилиндрическими конденсаторами должно быть не менее одного диаметра, а расстояние между прямоугольными конденсаторами - не менее двойной длины меньшей стороны их основания.
Термочувствительный элемент прибора для регистрации температуры должен быть присоединен к стенке корпуса конденсатора с наименьшим значением тангенса угла потерь.
Необходимо установить в термостате температуру, равную tc – 15 °C, и затем подать на конденсаторы напряжение питания в соответствии с испытательным циклом (см. приложение А). В течение первых 24 ч следует отметить разность между tc и показанием регистрирующего температуру прибора и произвести регулировку, чтобы обеспечить температуру корпуса каждого конденсатора tc ± 2 °C. Затем проводят испытание в течение заданного времени без регулировки термостата, время измеряют с момента подачи напряжения на конденсаторы.
Примечание – Рекомендуется, чтобы каждый конденсатор был индивидуально защищен прерывателем цепи или плавким предохранителем.

5.13.2 Методика испытания на срок службы
Конденсаторы должны быть испытаны в соответствии с соответствующим классом, указанным в таблице 4.

Таблица 4 – Условия испытания на срок службы

	Предполагаемый срок службы
	[bookmark: Table 4 – Endurance test conditions ]30 000 ч (класс A)
	10 000 ч (класс B)
	3 000 ч (класс C)
	1 000 ч (класс D)

	Условия испытания
	6 000 ч при 1,25 UN непрерывно или 3 000 ч при 1,35 UN непрерывно
	2 000 ч при 1,25 UN непрерывно или 1 000 ч при 1,35 UN непрерывно
	600 ч при 1,25 UN непрерывно
	200 ч при 1,25 UN непрерывно

	Допускаемое изменение электрической ёмкости
	3 %
	3 %
	3 %
	3 %


[bookmark: 5.15 Self-healing test ][bookmark: 5.14 Damp-heat test ][bookmark: 5.13.3 Conditions of compliance ]
Классы при предполагаемом сроке службы выше 30 000 ч определяют следующим образом:
продолжительность испытания = 10 % срока службы при 1,35 UN и 20 % срока службы при 1,25 UN.
Длительность испытания, приведенную в таблице 4, исчисляют с момента подачи напряжения.
Примечание – Соотношение между предполагаемым сроком службы и продолжительностью испытания на долговечность основано на опыте и статистике и не имеет абсолютного значения.

5.13.3 Условия соответствия
Во время испытания не должно быть постоянного пробоя, прерывания цепи или поверхностного разряда.
Не должно быть течи с образованием капель в течение 10 мин выдержки при верхней предельной температуре в наиболее неблагоприятном положении.
В конце испытания следует свободно охладить конденсаторы до температуры окружающей среды и затем измерить электрическую ёмкость (см. 5.9).
Допускаются промежуточные измерения.

5.14 Испытание на влажное тепло

Перед испытанием необходимо измерить электрическую ёмкость (см. 5.9).
Это испытание следует проводить в соответствии с IEC 60068-2-78.
Конденсаторы следует испытывать при степени жесткости, указанной в маркировке. Во время испытания напряжение на образцы не подают и измерения не проводят.
После выдержки в условиях влажного тепла конденсаторы следует поместить в нормальные атмосферные условия для восстановления на период не менее 1 ч, но не более 2 ч. Сразу же после восстановления следует измерить электрическую ёмкость в соответствии с 5.9.
Изменение электрической ёмкости после испытания должно быть менее 0,5 % по сравнению с начальным значением.

5.15 Испытание на самовосстановление

Самовосстанавливающийся конденсатор должен обладать соответствующим свойством самовосстановления. Соответствие проверяется следующим испытанием.
Этому испытанию следует подвергать только конденсаторы с маркировкой [image: ] или SH.
Конденсаторы следует подвергнуть испытанию по 5.7 в течение времени, указанного в соответствующей таблице.
Если в течение этого времени появятся менее пяти пробоев (самовосстановлений), необходимо увеличивать напряжение со скоростью не более 200 В/мин до тех пор, пока не произойдет пять самовосстановлений от начала испытания или до тех пор, пока напряжение не достигнет максимального значения 3,5 UN.
Затем следует уменьшить напряжение до 0,8 напряжения, при котором появился пятый пробой, или до 0,8 максимального напряжения и поддерживать его в течение 10 с. Во время этого периода допускается еще один пробой с устранением дефекта в каждом конденсаторе.
Конденсаторы считают выдержавшими испытание, если они удовлетворяют следующим требованиям:
a) изменение электрической ёмкости - менее 0,5 %;
b) значение RC - не менее 100 с.
Самовосстанавливающиеся пробои во время испытания можно обнаружить на осциллографе или с помощью акустического или высокочастотного метода.

5.16 Разрушающее испытание

5.16.1 Общие положения
Это необязательное испытание. 
См. пересмотренное определение 3.22 для соответствующего испытания для каждого класса защиты.
Конденсаторы с маркировкой S0 не требуют испытания в соответствии с этим подпунктом..
Конденсаторы, оснащенные устройство прерывателя избыточного давления, обозначенные S1 и S2, должны подвергаться последовательному испытанию постоянным и переменным током, описанному в 5.16.3 и 5.16.5.
Сегментированные плёночные конденсаторы согласно определению 3.6 и обозначенные классом защиты S3 должны подвергаться одновременному испытанию постоянным и переменным током, описанному в 5.16.4 и 5.16.6.
Конденсаторы, обозначенные S1, S2 и S3 см. на рисунке 1.

[image: ]5.16 Разрушающее испытание
5.16.7 Оценка
5.16.3 + 5.16.5
Последовательное испытание на разрушение
5.16.4 + 5.16.6
Одновременное испытание на разрушение
5.16.2 Испытуемый образец
Класс защиты S3
Класс защиты S1 и S2


Рисунок 1 – Разрушающее испытание

5.16.2 Испытуемые образцы
Это испытание проводят на 10 образцах и 10 подобных образцов оставляют в запасе для возможного повторного испытания. Половина испытуемых образцов (5) должна успешно пройти испытание в соответствии с 5.4.1. Остальные конденсаторы должны пройти испытание на срок службы в соответствии с 5.13 (группа 2).
Для конденсаторов с металлическим корпусом металлический корпус должен быть подключен к одному из выводов источника напряжения.
Если можно различить выводы конденсатора, группу следует разделить на две подгруппы. Первая подгруппа должна иметь вывод А, подключенный к корпусу, вторая подгруппа — вывод В, подключенный к корпусу.

5.16.3 Испытательная установка для последовательных испытаний постоянным и переменным током (конденсаторы типа S1 и S2)
5.16.3.1 Установка для выдержки при напряжении постоянного тока 
Установка для проведения выдержки при напряжении постоянного тока показана на рисунке 2. Источник постоянного напряжения должен обеспечивать напряжение при разомкнутой цепи, равное 10 UN и иметь способность выдерживать ток короткого замыкания более 50 мА.

[image: ]мА
Источник постоянного тока
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Рисунок 2 – Испытательная установка для выдержки при напряжении постоянного тока 

Источник напряжения постоянного тока регулируют до достижения напряжения разомкнутой цепи, равного 10 UN, при переключателе в положении 1.
Регулируют переменный резистор R для обеспечения тока 50 мА при переключателе в положении 2.
Подают на испытуемый конденсатор напряжение постоянного тока при переключателе в положении 3.
5.16.3.2 Испытательная установка для испытания на разрушение переменным током
a) Мгновенный ток короткого замыкания источника напряжения переменного тока должен быть не менее 300 A.
b) Тугоплавкий предохранитель на 25 А и регулируемая катушка индуктивности L должны быть введены в схему между источником напряжения переменного тока и конденсатором (см. (рисунок 3).

[image: ]Предохранитель


Рисунок 3 – Испытательная установка для разрушающего испытания напряжением переменного тока 

Затем следует отрегулировать катушку индуктивности так, чтобы при переключателе в положении 1 и напряжении 1,3 UN через вольтметр V1 протекал ток, в 1,З раза превышающий номинальный ток конденсатора IN.
При переключателе в положении 2 на конденсатор подается напряжение.
Примечание – Регулируемая катушка индуктивности L на рисунке 2 может быть замещена устройством, показанным на рисунке 4, где Т2 - трансформатор с постоянным коэффициентом трансформации, а Lf - катушка с постоянной индуктивностью. Регулируемый высокочастотный трансформатор Т1 используется для регулировки индуктивного тока. 

[image: ]

Рисунок 4 – Устройство для получения регулируемой катушки индуктивности L, показанной на рисунке 3

5.16.4 Испытательная установка для одновременного испытания напряжением постоянного и переменного тока (конденсатор типа S3)
На рисунке 5 показана установка для проведения одновременного испытания напряжением постоянного и переменного тока. Источник питания постоянного тока (Udc) должен быть способен выдавать напряжение холостого хода, эквивалентное 10 UN, и должен иметь устойчивость к короткому замыканию более 50 мА, но ограниченную 50 мА во время испытания.
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Tr 	Трансформатор (источник питания переменного тока) с достаточной мощностью для обеспечения мгновенного тока короткого замыкания не менее 300 А 
F1 	инерционный плавкий предохранитель с номинальным током 25 А
L1 	Катушка индуктивности приблизительно 10 мГн для развязки сетки (резонансно-свободный во всех режимах переключения)
C 	Конденсатор для развязки постоянного тока: C ≥ 10 × Cx (например, C = 330 мкФ -->Cxmax = 33 мкФ)/Ucmax = 5 кВ
Cx 	Испытуемый конденсатор
D 	Высоковольтный диод для развязки переменного тока
I1 	Измерение значения переменного тока, равного 1,3 × IR в начале испытания, когда конденсатор полностью работоспособен (IR = номинальный ток испытуемого конденсатора)
V2 	Измерение значения испытательного напряжения переменного тока, равного 1,3 × UR (UR = номинальное напряжение испытуемого конденсатора)
V3 	Измерение значения испытательного напряжения постоянного тока, равного напряжению, увеличиваемому от 0 В до максимального значения 10 × UR со скоростью 200 В/мин (UR = номинальное напряжение испытуемого конденсатора)
R 	Резистор для разряда конденсатора в конце испытания
V0	Измерение значения испытательного напряжения переменного тока на выходе трансформатора (источника питания переменного тока)

Рисунок 5 – Испытательная установка для одновременного воздействия напряжения постоянного и переменного тока[footnoteRef:3] [3:  Введено описание элемента V0, которое отсутствует в тексте IEC 60252-1:2013.] 


5.16.5 Методика испытаний последовательного воздействия напряжением постоянного и переменного тока (конденсатор типа S1 и S2)
5.16.5.1 Общие положения
Это испытание следует проводить в четыре этапа:
- 5.16.5.2 подготовка и предварительная выдержка,
- 5.16.5.3 выдержка при напряжении постоянного тока,
- 5.16.5.4 разрушающее испытание напряжением переменного тока,
- 5.16.7 оценка отказа.
Примечание – Целью обработки напряжением постоянного тока является создание условий пробоя диэлектрика. Обработка напряжением постоянного тока не предназначена для создания разомкнутых конденсаторов.
5.16.5.2 Подготовка и предварительная выдержка
Все испытуемые образцы следует подготовить и предварительно выдержать следующим образом:
Конденсаторы должны быть плотно обернуты папиросной бумагой в соответствии с 6.86 ISO 4046:2002 и закрепить в испытательной камере с воздушной конвекцией при температуре, равной tc + 10 °C. Отклонение температуры не должно превышать ±2 °C. При подготовке к разрушающему испытанию на образцы следует в течение 2 ч подавать номинальное напряжение (UN) при температуре равной tc + 10 °C.
Не допускаются обрывы и короткое замыкание конденсаторов. В этом случае, тип признается неисправным.
5.16.5.3 Выдержка при напряжении постоянного тока
Пять конденсаторов, успешно прошедших испытание на срок службы (группа 2), следует предварительно нагреть до температуры, равной tc + 10 °C, перед выдержкой при напряжении постоянного тока. Остальные конденсаторы, прошедшие испытания в соответствии с 5.4.1, следует испытывать при комнатной температуре.
Напряжение от источника постоянного тока (см. рисунок 2) следует увеличивать от нуля до 10 UN со скоростью около 200 В/мин до тех пор, пока не произойдет короткое замыкание или не будет достигнуто напряжение 10 UN.
Следует прекратить выдерживать конденсаторы при напряжении постоянного тока, когда напряжение на вольтметре станет равным нулю или 10 UN и останется таким в течение 5 мин или другого времени, указанного изготовителем.
Конденсатор, который после выдержки при напряжении постоянного тока становится разомкнутым должен быть заменен другим образцом и не учитываться. Испытание на выдержку при напряжении постоянного тока может быть повторено на новых образцах до тех пор, пока не будут использованы все 10 резервных образцов, указанных в пункте 5.16.1. Если требуемое количество конденсаторов с диэлектрическим пробоем не может быть получено, то испытание считается неудачным.
5.16.5.4 Разрушающее испытание напряжением переменного тока
На конденсаторы, прошедшие выдержку при напряжении постоянного тока, следует подать напряжение переменного тока, равное 1,3 UN (см. рисунок 3). Если у конденсатора устраняются дефекты (он становится действующим) или происходит пробой, следует поддерживать напряжение в течение 5 мин. Если конденсатор продолжает работать через 5 минут, то следует повторить процедуру кондиционирования напряжением постоянного тока.
Если конденсатор восстановился после короткого замыкания, то испытание следует продолжать в течение 8 ч.

5.16.6 Методика испытаний одновременного воздействия напряжением постоянного и переменного током (конденсатор типа S3)
5.16.6.1 Подготовка и предварительная выдержка
Так же как в 5.16.5.2.
5.16.6.2 Испытание одновременным воздействием напряжения постоянного и переменного тока 
Пять конденсаторов, прошедших испытание на долговечность (группа 2) перед испытанием должны быть предварительно нагреты до температуры tc + 10 °C. Остальные пять конденсаторов, прошедшие испытание в пункте 5.4.1, должны быть испытаны при комнатной температуре.
Приложите напряжение переменного тока равное 1,3 UN при Uac1 (V2) и измерьте начальный ток (I1).
Напряжение источника постоянного тока Udc1 (V3) должно повышаться от нуля до максимального значения 10 UN со скоростью около 200 В/мин пока конденсатор не выйдет из строя или не будет достигнуто значение 10 UN.
Конденсатор считается вышедшим из строя, если он не становится нерабочим (электрическая ёмкость <1 % CN) в течение 5 минут при 10 UN.
Постоянный ток должен быть ограничен 50 мА.
Примечание – Неисправность означает, что ток ниже 1 % от начального тока, измеренного при том же напряжении переменного тока и частоте, что и при первоначальном измерении.

5.16.7 Оценка отказа
После завершения испытания папиросная бумага не должна сгореть ни на одном из испытуемых образцов; однако она может изменить цвет из-за выделяющихся веществ.
Каждый конденсатор должен удовлетворять следующим требованиям:
a) просочившееся жидкое вещество может увлажнять наружную поверхность конденсатора, но не падать каплями;
b) внутренние токоведущие части не должны быть доступны при испытании стандартным пальцем (см рисунок 1 IEC 60529:2001);
c) горение или подпаливание папиросной бумаги не должно быть видимым, так как это указывает на то, что пламя или горящие частицы проникали через отверстия;
d) конденсатор должен выдержать испытание в соответствии с 5.8 при напряжении, равном 0,8 указанного.
Испытание заканчивается, когда 10 конденсаторов становятся короткозамкнутыми или разомкнутыми (для конденсаторов типа S1), разомкнутыми (для конденсаторов типа S2) или нерабочими с измеренной электрической ёмкостью <1 % CN (для конденсаторов типа S3).
Если один из испытуемых образцов не удовлетворяет критериям по перечислениям а) или d), испытание можно снова повторить на других 10 образцах. Однако все конденсаторы должны успешно пройти повторное испытание.
Если критериям по перечислениям а) или d) не удовлетворяет более одного конденсатора, то испытание рассматривается как неудовлетворительное. Все конденсаторы должны удовлетворять требованиям по перечислениям b) и с).

5.17 Теплостойкость, огнестойкость и трекингостойкость

Эти испытания неприменимы к конденсаторам с проволочными выводами.

5.17.1 Испытание вдавливанием шарика
Наружные части изоляционного материала, удерживающие выводы в определенном положении, должны быть в достаточной степени теплостойкими.
Для материалов, отличных от керамики, соответствие контролируют, подвергая детали испытанию давлением шарика в соответствии с IEC 60309-1, 27.3, при 125 °C или tc + 40 °C, выбирая большее значение.

5.17.2 Испытание горелкой с игольчатым пламенем

Для материалов, отличных от керамики, соответствие также проверяют следующим испытанием.
Наружные части изоляционного материала, удерживающие выводы в определенном положении, следует подвергнуть испытанию горелкой с игольчатым пламенем в соответствии с IEC 60695-2-10 и IEC 60695-2-11 со следующими уточнениями:
- испытательная выборка составляет одну серию отдельных компонентов, образующих комплект выводов;
- температура конца горелки с игольчатым пламенем равна 550 °C - для IN ≤ 0,5 А и 850 °C – для IN > 0,5 А;
- любое пламя или свечение образца должно погаснуть в течение 30 с после удаления горелки, и любые горящие капли не должны зажечь кусок из пяти слоев оберточной бумаги, указанной в ISO 4046, разлетаясь горизонтально на расстоянии (200 ± 5) мм ниже места, где прикладывают горелку с пламенем к образцу.

5.17.3 Испытание на трекингостойкость
Наружные изоляционные части конденсаторов, удерживающие токоведущие части в определенном положении или находящиеся в контакте с такими выводами, должны быть из вещества, стойкого к трекингу.
Испытание на трекингостойкость проводят по IEC 60112 при испытательном напряжении 250 В на соответствующих частях с использованием раствора А.


6 Допустимые перегрузки

6.1 Максимально допустимое напряжение

Независимо от вида их эксплуатации металлофольговые и металлизированные конденсаторы должны быть пригодны к эксплуатации в ненормальных условиях в течение продолжительных периодов при действующем напряжении между выводами, не превышающем в 1,10 раз номинальное напряжение, исключая переходные процессы, вызываемые включением конденсаторов в схему и выключением из нее (9.2, 9.3 и 9.5), но учитывая влияние гармоник и изменение напряжения питания.
Работа при напряжении выше номинального сокращает срок службы конденсатора.

6.2 Максимально допустимый ток

Конденсаторы должны быть пригодны для эксплуатации при действующем значении тока, не превышающем 1,30 тока, проходящего при номинальном синусоидальном напряжении и номинальной частоте, исключая переходные процессы.
Учитывая допускаемое отклонение электрической ёмкости, максимально допустимый ток можно увеличить в 1,30 раза номинального тока, увеличивая ток пропорционально отношению действительного значения электрической ёмкости к номинальному значению электрической ёмкости.

6.3 Максимально допустимая реактивная мощность

Перегрузка, происходящая из-за эксплуатации при значениях напряжения и тока, превышающих номинальные значения (хотя и в пределах, установленных в 6.1 и 6.2), не должна превышать номинальную мощность более чем в 1,35 раза.
Учитывая допускаемое отклонение электрической ёмкости, максимально допустимая мощность может быть увеличена по сравнению с номинальной мощностью в 1,35 раза, увеличиваясь пропорционально отношению фактического значения электрической ёмкости к номинальному значению электрической ёмкости.
Примечание – Следует отметить, что эксплуатация конденсаторов с перегрузкой даже в пределах, указанных выше, может отрицательно повлиять на срок службы этих конденсаторов. 


7 Требования безопасности

7.1 Пути утечки и зазоры

Пути утечки по наружным поверхностям изоляции выводов и зазоры между выступающими частями выводов или между токоведущими частями и металлическим корпусом конденсатора, при наличии, должны быть не менее значений, приведенных в таблице 5.
Эти минимальные расстояния применяют к внешним выводам. Они не предназначены для определения значений внутренних путей утечки и зазоров.
Должны удовлетворяться требования к специальному применению.
Вклад в величину пути утечки любой канавки менее 1 мм должен быть ограничен до ее ширины. 
Любой воздушный зазор менее 1 мм не следует учитывать при вычислении полного воздушного зазора.
Пути утечки – это расстояния по воздуху, измеренные вдоль поверхности изоляционного материала.

7.2 Выводы и соединительные кабели

Выводы и недоступные соединительные кабели должны иметь поперечное сечение проводника, способное надежно выдерживать ток конденсатора и обеспечивать достаточную механическую прочность.
Минимальная площадь поперечного сечения проводника должна быть 0,5 мм2. Изоляция кабелей должна соответствовать номинальным значениям напряжения и температуры конденсатора.
Изготовители должны обеспечивать, чтобы кабель, соединенный с конденсатором, проводил соответствующим образом ток в пределах заданного полного диапазона электрической ёмкости/температуры/напряжения.

7.3 Заземление

Если металлический корпус конденсатора подлежит заземлению или присоединению к нейтрали, то должно быть предусмотрено осуществление надежного соединения с заземлением. Это может быть достигнуто помещением конденсатора в неокрашенный металлический корпус или должен быть предусмотрен заземляющий вывод, заземляющий проводник или металлический кронштейн, обеспечивающий прочное соединенный с корпусом.
В зависимости от типа используемого соединения конденсатор должен быть четко промаркирован символом [image: ] у места присоединения к заземлению.
Если металлический корпус имеет резьбовую шпильку и конденсатор надежно прикреплен к металлической раме посредством этой шпильки без применения изолирующего материала, а эта рама надежно присоединена к заземлению, то шпильку можно рассматривать как эффективное соединение с заземлением.

Таблица 5 – Минимальные пути утечки и зазоры
	[bookmark: 7.3 Earth connections ]Номинальное напряжение
	До 24 В включительно, мм
	От 24 В до 250 В включительно, мм
	От 250 В до 500 В включительно, мм
	От 500 В до 1 000 В включительно, мм

	Пути утечки
1 Между токоведущими частями разной полярности
	
2
	
3 (2)
	
5
	
6

	2 Между токоведущими частями и доступными металлическими частями, которые постоянно прикреплены к конденсатору, включая винты или приспособления для прикрепления крышек или крепящие конденсатор к его опоре
	2
	4 (2)
3a)
	6
3a)
	7

	Зазоры
3 Между токоведущими частями разной полярности
	
2
	
3 (2)
	
5
	
6

	4 Между токоведущими частями и доступными металлическими частями, которые постоянно прикреплены к конденсатору, включая винты или приспособления для прикрепления крышек или крепящие конденсатор к его опоре
	2
	4 (2)
3a)
	6
3a)
	7

	5 Между токоведущими частями и плоской поддерживающей поверхностью или незакрепленной металлической крышкой, при наличии, если конструкция не гарантирует, что значения, приведенные в пункте 4, сохраняются в самых неблагоприятных условиях (только для информации)
	2
	6
	10
	12

	Примечание – Значения в скобках применяют к путям утечки и зазорам, защищенным от пыли. Для постоянно герметизированных или заполненных компаундом корпусов пути утечки и зазоры не проверяются.

	Требования пункта 5 применяют только к конденсаторам, находящимся в эксплуатации.

	a) Для стекла или другой изоляции с эквивалентными характеристиками трекингостойкости.



7.4 Разрядные устройства

Разрядные устройства не требуются, если конденсатор постоянно соединен с обмоткой двигателя или установлен в недоступном месте.
Если требуется разрядное устройство, оно должно снижать напряжение на выводах с амплитудного значения номинального напряжения до значения 50 В или менее в течение 1 мин с момента выключения конденсатора. 
Примечание – В некоторых случаях разрядное устройство предусматривают не в целях безопасности, а для предохранения конденсатора от электрического перенапряжения. Это может случиться, когда отключенный конденсатор, еще заряженный, присоединяют снова через другой конденсатор другой полярности.


8 Маркировка

Маркировка конденсатора должна содержать:
a) наименование изготовителя, сокращенное наименование или торговую марку;
b) обозначение типа конденсатора, присвоенное изготовителем;;
c) номинальную электрическую ёмкость (CN) в микрофарадах и допускаемое отклонение в процентах;
d) номинальное напряжение (UN) в Вольтах;
e) допуск;
f) номинальную частоту fN, в Герцах, если она отличается от 50 Гц;
g) климатическую категорию, например 25/85/21 (см. 4.1);
h) дату изготовления (можно использовать код);
i) [image: ] или SH для самовосстанавливающихся конденсаторов;
j) разрядное устройство, при наличии, должно быть описано полностью или обозначено символом [image: ];
k) класс защиты, например, S0, S1, S2, S3;
l) знаки подтверждения соответствия требованиям;
m) наполняющий материал. Ссылку на используемую жидкость (не требуется для сухих конденсаторов);
n) класс эксплуатации или длительность срока службы. Следует располагать ближе к обозначению напряжения;
o) номер документа технических требований (стандарта).
Если конденсатор небольшой и для маркировки недостаточно места, то следует маркировать пунктами a), b), c), d), g), h), i), k), l), n), а остальные пункты могут быть опущены. Кроме того, пункт c) может быть выполнен стандартным кодом по IEC 60062, но, если имеется достаточно места, номинальная электрическая ёмкость и допуск по электрической ёмкости должны быть приведены.
Информация, опущенная на конденсаторе, должна быть приведена на упаковке или в сопроводительной документации.


9 Инструкция по установке и эксплуатации

9.1 Общие положения

В отличие от большинства электрических приборов конденсаторы для двигателей не подключают к сетям питания как самостоятельные приборы. В каждом случае конденсатор подключают последовательно с индуктивной обмоткой двигателя, а также он может находиться в непосредственном контакте с двигателем или другой установкой. Характеристики двигателя или другой установки оказывают сильное воздействие на условия работы конденсаторов.
Наиболее значительное воздействие на конденсаторы для двигателей оказывают следующие факторы:
- если конденсатор для двигателя соединен последовательно со вспомогательной обмоткой однофазного индуктивного двигателя, напряжение на выводах конденсатора при рабочей скорости двигателя обычно значительно выше напряжения цепи;
- при механическом контакте с двигателем на конденсатор не только передается нагрузка от вибрации двигателя, но также влияет тепло, передаваемое от нагруженных обмоток и активного сердечника. Кроме того, температуру конденсатора могут увеличивать другие источники тепла, такие как нагревание электрической стиральной машины.
Большинство конденсаторов для двигателей часто включают и выключают. При переключающих испытаниях обнаружено, что часто происходят большие перепады на выводах как рабочих, так и пусковых конденсаторов. Для предотвращения этих перепадов следует принимать меры предосторожности, чтобы гарантировать, что указанные изготовителем номинальные значения не будут превышены.

9.2 Выбор номинального напряжения

9.2.1 Измерение рабочего напряжения
Напряжение на конденсаторе не должно превышать номинальное значение более чем на 10 % при максимальных значениях напряжения цепи, индуктивности двигателя и электрической ёмкости (учитывая допускаемые отклонения и нагрузки двигателя в наихудших условиях).

9.2.2 Влияние электрической ёмкости
Кроме напряжения сети питания и индуктивной связи между основной и вспомогательной обмотками двигателя с конденсатором, напряжение на выводах конденсатора зависит от значения самой электрической ёмкости, особенно если конденсатор и вспомогательная обмотка работают вблизи точки резонанса. Это следует учитывать, выбирая номинальное напряжение конденсатора, и серьезное внимание следует также уделять максимально допустимому току двигателя.
При выборе номинального напряжения конденсатора серьезное внимание следует уделять измерениям напряжения, указанным в 9.2.1, возможному изменению напряжения цепи и влиянию допускаемого отклонения электрической ёмкости.

9.3 Проверка температуры конденсатора

9.3.1 Выбор максимально допустимой рабочей температуры конденсатора
Так как на температурные условия конденсаторов для двигателей оказывает влияние множество факторов, которые трудно предусмотреть предварительно (излучение тепла и теплопроводность от двигателя, высокая температура окружающей среды, плохие условия охлаждения и т.д.), потребитель должен контролировать рабочую температуру конденсатора, связанную с установкой, в которую включен конденсатор.
Во время этого испытания нужно создать наиболее неблагоприятные допустимые условия эксплуатации, применимые к установке.
В этих условиях следует измерить температуру конденсатора. Номинальная максимально допустимая рабочая температура конденсатора должна быть не менее максимальной температуры, измеренной при этом испытании.
Перед изменением типа конденсатора это испытание следует повторить.

9.3.2 Выбор минимально допустимой рабочей температуры конденсатора
Номинальная минимально допустимая рабочая температура конденсатора должна быть больше минимальной температуры среды, при которой конденсатор может работать.

9.4 Контроль переходных процессов

При определенных условиях включения и выключения двигателей или выключения пусковых конденсаторов на работающих конденсаторах могут происходить большие выбросы тока или возникать переходные перенапряжения. Для предотвращения отказа конденсаторов потребитель должен установить с помощью соответствующих испытаний, что заданное изготовителем значение максимального переходного напряжения и максимальное отношение dv/dt не превышаются. В отдельных случаях могут потребоваться разрядные резисторы или последовательное сопротивление, которые надо предусмотреть в схеме двигателя для ограничения предельного напряжения и выбросов тока.
В некоторых случаях может потребоваться дополнительное сопротивление в конструкции конденсатора для снижения пикового значения тока до номинального.

9.5 Ток утечки

Емкостной ток утечки обычно не имеет значения для применения в двигателях. Однако если при применении требуется малый ток утечки на землю, то это должно быть специально оговорено с потребителем.


Приложение A
(обязательное)

Испытания напряжением

Испытание напряжением следует проводить с источником питания переменного тока, как указано в соответствующем пункте. Источник питания должен поддерживать в течение любого заданного периода испытания требуемое испытательное напряжение с допуском ± 2,5 %, но для испытания на срок службы – с допуском ± 2 %. 
Испытание напряжением переменного тока проводят на частоте 50 или 60 Гц, в зависимости от того, какая частота применяется, с достаточно свободной от гармоник формой волны, чтобы гарантировать, что при подаче напряжения на конденсатор результирующий ток не превысит значения, соответствующего напряжению синусоидальной формы более чем на 10 %.
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Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1
	Обозначение ссылочного международного стандарта
	Степень 
соответствия
	Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

	IEC 60062
	IDT
	ГОСТ IEC 60062-2014 Коды для маркировки резисторов и конденсаторов (IEC 60062:2004)

	IEC 60068 (все части)
	MOD
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам (IEC 68-2-1:1974)

	
	MOD
	ГОСТ 28198-89 (МЭК 68-1-88) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство (IEC 60068-1:1988)

	
	MOD
	ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло (IEC 60068-2-2:1974)

	
	MOD
	ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Влажное тепло, постоянный режим (IEC 60068-2-3:1969)

	
	MOD
	ГОСТ 28202-89 (МЭК 68-2-5-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Sа: Имитированная солнечная радиация на уровне земной поверхности (IEC 60068-2-5:1975)

	
	MOD
	ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fс и руководство: Вибрация (синусоидальная) (IEC 68-2-6:1982)

	
	MOD
	ГОСТ 28204-89 (МЭК 68-2-7-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Gа и руководство: Линейное ускорение (IEC 60068-2-7:1983)

	
	MOD
	ГОСТ 28205-89 (МЭК 68-2-9-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию на воздействие солнечной радиации (IEC 60068-2-9:1975)

	
	MOD
	ГОСТ 28206-89 (МЭК 68-2-10-88) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание J и руководство: Грибостойкость (IEC 60068-2-10:1988)

	
	MOD
	ГОСТ 28207-89 (МЭК 68-2-11-81) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ка: Соляной туман (IEC 68-2-1181)

	
	MOD
	ГОСТ 28208-89 (МЭК 68-2-13-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание М: Пониженное атмосферное давление (IEC 60068-2-13:1983)

	
	MOD
	ГОСТ 28209-89 (МЭК 68-2-14-84) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание N: Смена температуры 
(IEC 60068-2-14:1984)

	
	MOD
	ГОСТ 28210-89 (МЭК 68-2-17-78) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Q: Герметичность (IEC 68-2-17:1978)

	
	MOD
	ГОСТ 28211-89 (МЭК 68-2-20-79) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Т: Пайка (IEC 60068-2-20:1979)

	
	MOD
	ГОСТ 28212-89 (МЭК 68-2-21-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание U: Прочность выводов и их креплений к корпусу изделия (IEC 60068-2-21:1983)

	
	MOD
	ГОСТ 28214-89 (МЭК 68-2-28-81) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытаниям на влажное тепло 
(IEC 68-2-28:1981)

	
	MOD
	ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еb и руководство: Многократные удары (IEC 60068-2-29:1987)

	
	MOD
	ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Db и руководство: Влажное тепло, циклическое (12+12-часовой цикл) (IEC 68-2-30:1987)

	
	MOD
	ГОСТ 28217-89 (МЭК 68-2-31-69) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ес: Падение и опрокидывание, предназначенное в основном для аппаратуры (IEC 60068-2-31:1969)

	
	MOD
	ГОСТ 28218-89 (МЭК 68-2-32-75) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Еd: Свободное падение (IEC 60068-2-32:1975)

	
	MOD
	ГОСТ 28220-89 (МЭК 68-2-34-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fd: Широкополосная случайная вибрация. Общие требования (IEC 60068-2-34:1973)

	
	MOD
	ГОСТ 28221-89 (МЭК 68-2-35-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdа: Широкополосная случайная вибрация. Высокая воспроизводимость (IEC 60068-2-35:1973)

	
	MOD
	ГОСТ 28222-89 (МЭК 68-2-36-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdb: Широкополосная случайная вибрация. Средняя воспроизводимость (IEC 60068-2-36:1973)

	
	MOD
	ГОСТ 28223-89 (МЭК 68-2-37-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fdc. Широкополосная случайная вибрация. Низкая воспроизводимость (IEC 60068-2-37:1973)

	
	MOD
	ГОСТ 28224-89 (МЭК 68-2-38-77) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Z/AD: Составное циклическое испытание на воздействие температуры и влажности 
(IEC 68-2-38:1977)

	
	MOD
	ГОСТ 28225-89 (МЭК 68-2-39-78) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Z/AMD: Комбинированно-последовательное испытание на воздействие холода, пониженного атмосферного давления и влажного тепла 
(IEC 68-2-39:1978)

	
	MOD
	ГОСТ 28226-89 (МЭК 68-2-42-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кс: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы (IEC 68-2-42:1982)

	
	MOD
	ГОСТ 28227-89 (МЭК 68-2-43-76) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кd: Испытание контактов и соединений на воздействие сероводорода (IEC 60068-2-43:1976)

	
	MOD
	ГОСТ 28228-89 (МЭК 68-2-44-79) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Т: Пайка (IEC 68-2-44:1979)

	
	MOD
	ГОСТ 28229-89 (МЭК 68-2-45-80) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание ХА и руководство: Погружение в очищающие растворители (IEC 60068-2-45:1980)

	
	MOD
	ГОСТ 28230-89 (МЭК 68-2-46-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Кd: Испытание контактов и соединений на воздействие сероводорода 
(IEC 60068-2-46:1982)

	
	MOD
	ГОСТ 28231-89 (МЭК 68-2-47-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Крепление элементов, аппаратуры и других изделий в процессе динамических испытаний, включая удар (Еа), многократные удары (Еb), вибрацию (Fc и Fd), линейное ускорение (Ga) и руководство (IEC 60068-2-47:1982)

	
	MOD
	ГОСТ 28232-89 (МЭК 68-2-48-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по применению испытаний стандартов МЭК 68 (ГОСТ 28199-89 - ГОСТ 28236-89) для имитации воздействий хранения (IEC 60068-2-48:1982)

	
	MOD
	ГОСТ 28233-89 (МЭК 68-2-49-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Кс: Испытание контактов и соединений на воздействие двуокиси серы 
(IEC 60068-2-49:1983)

	
	MOD
	ГОСТ 28234-89 (МЭК 68-2-52-85) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Кb: Соляной туман, циклическое (раствор хлорида натрия) (IEC 68-2-52:1985)

	
	MOD
	ГОСТ 28235-89 (МЭК 68-2-54-85) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Та: Пайка. Испытание на паяемость методом баланса смачивания (IEC 60068-2-54:1985)

	
	MOD
	ГОСТ 28236-89 (МЭК 68-3-1-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 3. Дополнительная информация. Раздел 1. Испытания на холод и сухое тепло (IEC 60068-3-1:1974)

	
	MOD
	ГОСТ 30546.2-98 (МЭК 68-3-3-91) Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний 
(IEC 60068-3-3:1991)

	
	MOD
	ГОСТ 30630.0.0-99 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования 
(IEC 60068-1:1988)

	
	MOD
	ГОСТ 30630.1.5-2013 (IEC 60068-2-65:1993) Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие акустического шума (вибрация, акустическая составляющая) 
(IEC 60068-2-65:1993)

	
	MOD
	ГОСТ 30630.1.9-2015 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Особенности цифрового управления испытаниями на воздействие широкополосной случайной вибрации (IEC 60068-2-64:2008)

	
	MOD
	ГОСТ 31418-2010 (IEC 60068-2-81:2003) Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на удар с воспроизведением ударного спектра (IEC 60068-2-81:2003)

	
	MOD
	ГОСТ 31419-2010 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на вибрацию с воспроизведением воздействий нечкольких типов (IEC 60068-2-80:2005)

	
	IDT
	ГОСТ IEC 60068-2-57-2016 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на вибрацию в форме акселерограммы и импульсов биений (IEC 60068-2-57:2013)

	IEC 60068-2-6
	MOD
	ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Fс и руководство: Вибрация (синусоидальная) (IEC 68-2-6:1982)

	IEC 60068-2-20
	MOD
	ГОСТ 28211-89 (МЭК 68-2-20-79) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Т: Пайка (IEC 60068-2-20:1979)

	IEC 60068-2-21
	MOD
	ГОСТ 28212-89 (МЭК 68-2-21-83) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание U: Прочность выводов и их креплений к корпусу изделия (IEC 60068-2-21:1983)

	IEC 60068-2-78
	–
	*

	IEC 60112
	MOD
	ГОСТ 27473-87 (МЭК 112-79) Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости во влажной среде (IEC 60112:1979)

	IEC 60309-1
	IDT
	ГОСТ IEC 60309-1-2016 Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования (IEC 60309-1:2012)

	IEC 60529:2001
	–
	Отсутствует. Действует ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (IEC 60529:2013)

	IEC 60695-2-10
	IDT
	ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 Испытания на пожароопасность. Часть 2-10. Методы испытаний раскаленной проволокой. Оборудование для испытания раскаленной проволокой и общий порядок проведения испытаний 
(IEC 60695-2-10:2013)

	IEC 60695-2-11
	IDT
	ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Основные методы испытаний раскаленной проволокой. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость конечной продукции (IEC 60695-2-11:2000)

	ISO 4046:2002
	–
	*

	* Соответствующий государственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта или его официальный экземпляр на английском языке. Официальный перевод данного международного стандарта и (или) его официальный экземпляр на английском языке имеются в Национальном фонде ТНПА.

	Примечание ‒ В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов:
‒ IDT ‒ идентичный стандарт;
‒ MOD ‒ модифицированный стандарт.
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	Руководитель разработки,
директор БелГИСС


	
	
А.Г.Скуратов

	Исполнители:

Заместитель директора 
по техническому нормированию, стандартизации и методологии оценки соответствия


	
	




О.Ф.Ильянкова

	начальник ТО-13


	
	Ю.К.Дунчик

	ведущий инженер


	
	Д.В.Савич

	
	
	





28
27
image2.png




image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png
100 kOm/5 kB

"




image8.png




image9.png




image10.png




image1.png




