| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 42.3.ХХ –202Х (проект RU, первая редакция) |

Гражданская оборона

Автоматизированное рабочее место оповещения

Общие технические требования и методы испытаний

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202Х

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (Федеральный центр науки и высоких технологий) [ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)]

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации 
МТК 071 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от _______ 20__ г. № ____)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Гражданская оборона Автоматизированное рабочее место оповещения Общие технические требования и методы испытаний Civil defense. Automated the work place for alerts. General technical requirements and test methods

Дата введения – ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на автоматизированное рабочее место оповещения (АРМ), предназначенное для приема, обработки и передачи сигналов  оповещения и управления, взаимодействия с другими АРМ, управления устройствами запуска и мониторинга оконечных средств оповещения (УЗМ), и оконечными средствами оповещения (ОСО).

Стандарт устанавливает общие технические требования к АРМ и методы их испытаний.

###### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов

ГОСТ 8.286 Государственная система обеспечения единства измерений. Секундомеры электрические. Методы и средства поверки

ГОСТ 12969 Таблички для машин и приборов. Технические требования

ГОСТ 12971 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 23170 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 30630.2.1 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействиям факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры

ГОСТ 30630.2.2 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности

ГОСТ 42.3.ХХ (проект, шифр темы ПМС RU.1.210-2024) Гражданская оборона. Устройства запуска и мониторинга оконечных средств оповещения. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 42.3. YY (проект, шифр темы ПМС RU.1.211-2024) Гражданская оборона. Оконечные средства оповещения населения. Общие технические требования. Методы испытаний

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 автоматизированное рабочее место оповещения населения; АРМ: Программно-технический комплекс для приема, обработки, передачи сигналов управления и оповещения, взаимодействия с другим АРМ и переключения УЗМ и ОСО из дежурного режима в рабочий режим.

3.2 устройство запуска и мониторинга оконечных средств оповещения; 
УЗМ: Устройство (аппаратура), осуществляющее прием сигналов управления от АРМ, передачу сигналов оповещения на ОСО, переключение каналов связи и мониторинг их текущего состояния.

3.3 оконечное средство оповещения; ОСО: Техническое устройство, осуществляющее доведение сигналов оповещения до населения.

3.4 дежурный режим: Режим состояния подключения АРМ к электропитанию, а также выполнения мониторинга каналов связи и электропитания УЗМ и ОСО.

3.5 рабочий режим: Режим, при котором АРМ осуществляет прием и передачу сигналов управления и оповещения.

3.6 сигнал управления: Команда для переключения режимов.

3.7 сигнал оповещения: Сигнал, передаваемый в виде звукового, речевого, текстового и видеосообщения.

3.8 абонент оповещения: АРМ, УЗМ или ОСО, взаимодействующие между собой в процессе обмена сигналами управления.

3.9 канал связи: Физическая среда, образованная линиями связи (проводная, радио, оптическая, их комбинации), по которым осуществляется передача сигналов управления и оповещения от АРМ до абонентов оповещения.

3.10 основной канал связи: Канал передачи сигналов управления и оповещения.

3.11 резервный канал связи: Канал передачи сигналов управления и оповещения при нарушении работы основного канала связи.

3.12 сценарий оповещения: Последовательность выбора наименований, количества и приоритета задействуемых АРМ, УЗМ и ОСО, сигналов управления и оповещения.

3.13 сеанс оповещения: Процесс переключения АРМ, УЗМ и ОСО из дежурного режима в рабочий режим и переключения каналов связи для выполнения сценария оповещения.

3.14 отчет об оповещении: Автоматически зафиксированный на АРМ результат выполнения сеанса оповещения.

3.15 мониторинг состояния абонентов оповещения: Получение данных о состоянии АРМ, УЗМ или ОСО в дежурном режиме через определенный промежуток времени.

3.16 мониторинг состояния каналов связи: Получение данных о наличии/отсутствии каналов связи через определенный промежуток времени.

4 Общие технические требования

4.1 АРМ должно обеспечивать:

- программную совместимость и техническое сопряжение с другим АРМ в соответствии с национальными нормативами;

- прием, формирование и передачу сигналов управления и оповещения в циркулярном, групповом и избирательном режимах;

- ведение двустороннего речевого обмена в режиме конференции с другим АРМ с записью звука;

- формирование баз данных с содержанием отчетов об оповещениях;

- прием сигналов управления от датчиков мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций с отображением информации об идентифицированных сигналах на экране АРМ;

- формирование сценария оповещения, визуализацию сеанса оповещения в реальном времени;

- комплексное использование каналов связи для передачи сигналов управления и оповещения;

- автоматический повтор передачи недоставленных сигналов управления и оповещения не менее 5 попыток;

- запись, хранение, передачу сигналов оповещения с магнитных (электронных) носителей и способом прямой передачи;

- мониторинг состояния АРМ, УЗМ, ОСО и каналов связи;

- приостановку или отмену выполнения сеанса оповещения;

- оперативный ввод и редактирование введенных ранее сигналов оповещения.

4.2 Время отображения на экране АРМ должно не превышать 3 секунд для следующего информирования:

- о переключении приема-передачи сигналов управления и оповещения на резервный канал при неисправности основного;

- восстановлении функционирования каналов связи при устранении неисправностей;

- срабатывании датчиков мониторинга природных и техногенных ЧС;

- приостановке или отмене выполнения сеанса оповещения, а также о его возобновлении после принудительного прерывания.

4.3 Назначенный срок службы – не менее 5 лет.

4.4 Требования к электропитанию

4.4.1 Электропитание АРМ должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 230/400В с допустимым диапазоном снижения напряжения до 15 % и его превышения до 10 % номинального значения, частотой (50 ± 1) Гц. Допускается питание от источников постоянного тока напряжением (60 ± 12) В, (48 ± 12) В, (12 ± 2) В.

4.4.2 АРМ должно обеспечивать сохранение своей работоспособности при отключении централизованного энергоснабжения в течение не менее 6 ч в дежурном режиме и не менее 1 ч в рабочем режиме.

4.5 Требования к маркировке АРМ

4.5.1 На корпусной части АРМ должна быть прикреплена металлическая табличка по ГОСТ 12969 размером, соответствующим требованиям ГОСТ 12971.

4.5.2 Маркировка АРМ должна содержать следующие сведения:

- наименование и (или) обозначение типа, марки, модели изделия

- наименование изготовителя или его товарный знак (при наличии);

- заводской номер изделия;

- дата изготовления в формате: месяц – две арабские цифры, год – четыре арабские цифры;

- напряжение питания в вольтах (с частотой в герцах для переменного напряжения);

- потребляемая мощность, Вт;

- масса изделия, кг;

- наименование страны-производителя.

4.6 Требования к упаковке

4.6.1 АРМ должно быть упаковано в тару. Упаковка не должна иметь острых выступающих частей, углов, кромок и поверхностей с неровностями, которые могут нанести повреждения транспортным средствам, их внутреннему оборудованию, упаковке других грузовых мест и обслуживающему персоналу.

Маркировку тары выполняют по ГОСТ 14192–96.

4.6.2 Категория упаковки для АРМ в части защиты от воздействия климатических факторов внешней среды должна быть не хуже КУ-2 по ГОСТ 23170.

4.7 Требования к комплектности

В комплект поставки АРМ входит:

- электронно-вычислительная машина;

- устройства ввода-вывода и отображения информации;

- общее и специальное программное обеспечение;

- микрофон;

- акустическая система;

- комплект соединительных и сетевых кабелей;

- эксплуатационные документы (ЭД), в составе:

1) паспорт, содержащий следующие сведения: местонахождение и адрес юридического лица, являющегося изготовителем, номер телефона, технические характеристики (напряжение питания (В), частота (Гц); потребляемая мощность (Вт); масса изделия (кг), габаритные размеры), назначенные сроки службы и хранения, гарантии изготовителя, сертификаты соответствия (при наличии законодательных требований на их получение), сведения об упаковывании и приемке;

2) руководство по эксплуатации – в соответствии с ГОСТ 2.610;

3) инструкции по установке и монтажу;

- упаковка.

4.8 АРМ должно выполнять функции по 4.1 при размещении в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от 5 °С до 50 °С и относительной влажности воздуха от 30 % до 78%.

5 Методы испытаний

5.1 Условия проведения испытаний

5.1.1 Испытания АРМ должны проводиться в нормальных климатических условиях в соответствии с ГОСТ 15150.

5.1.2 При проведении испытаний должны применяться поверенные средства измерения и аттестованное испытательное оборудование.

Применяемые мультиметры должны обладать следующими характеристиками:

- диапазон измеряемого постоянного или переменного напряжения – от 200 мВ 
до 600 В;

- измеряемое электрическое сопротивление по постоянному току – от 0,1 Ом 
до 20 МОм;

- диапазон измерения постоянного или переменного тока – от 200 мкА до 10 А.

Применяемые секундомеры должны быть поверены в соответствии с ГОСТ 8.286.

5.1.3 Характеристики точности измерений времени и температуры указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Параметр | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- |
| Время, с: - в диапазоне измерений до 10 ч - в диапазоне измерений до 10 с | ±1 ±0,1 |
| Температура, °C | ±2 |

5.1.4 Для проверки функциональных требований АРМ используется испытательный стенд (ИС), включающий в себя:

- АРМ ИС с общим программным обеспечением (ПО) и специальным программным обеспечением, требования к которому устанавливаются национальными нормативами;

- два УЗМ испытательного стенда (УЗМ ИС) в соответствии требованиями 
ГОСТ 42.3.ХХ (проект, шифр темы ПМС RU.1.210-2024);

- ОСО испытательного стенда (ОСО ИС) в соответствии требованиями ГОСТ 42.3.YY (проект, шифр темы ПМС RU.1.211-2024) двух типов:

1) «речевоспроизводящая установка» (ОСОРУ);

2) «сирена» (ОСОС);

- имитатор датчика мониторинга природных и техногенных ЧС;

- не менее двух телефонных аппаратов;

- магнитный (электронный) носитель.

5.1.5 ИС должен быть подключен к сети «Ethernet» и иметь в своем составе не менее двух действующих телефонных абонентских номеров.

5.1.6 Проверку комплектности АРМ проводят техническим осмотром путем сопоставления фактического состава предъявляемого изделия, с комплектностью, указанной в 4.7.

5.2 Проверка программной совместимости и технического сопряжения 
с другим АРМ, функции обеспечения приема, формирования и передачи сигналов управления и оповещения в циркулярном, групповом и избирательном режимах

5.2.1 На испытываемом АРМ формируют сценарии оповещения, которые должны быть запущены с АРМ ИС в циркулярном, групповом и избирательном режимах. Поочередно запускают сеансы оповещения.

По завершении каждого сеанса оповещения на экранах АРМ и АРМ ИС фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеанса оповещения и сформированного отчета об оповещении.

5.2.2 На АРМ ИС формируют сценарии оповещения, которые должны быть запущены с испытываемого АРМ в циркулярном, групповом и избирательном режимах. Поочередно запускают сеансы оповещения.

По завершении каждого сеанса оповещения на экранах АРМ ИС и АРМ фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеанса оповещения и сформированного отчета об оповещении.

5.3 Проверка функции ведения двустороннего речевого обмена в режиме конференции с другим АРМ с записью звука

5.3.1 Формируют на АРМ и АРМ ИС сценарии приема-передачи речевых сообщений.

5.3.2 Сеанс в режиме конференции с приемом-передачей речевых сообщений и записью звука на носителях АРМ и АРМ ИС проводят в следующей последовательности.

5.3.2.1 В микрофон испытываемого АРМ произносят голосовую информацию («один», «два», «три»). Используя запоминающее устройство и акустическую систему АРМ ИС, фиксируют наличие/отсутствие записи идентичной голосовой информации и ее воспроизведения.

5.3.2.2 В микрофон АРМ ИС произносят голосовую информацию («три», «два», «один»). Используя запоминающее устройство и акустическую систему испытываемого АРМ фиксируют наличие/отсутствие записи идентичной голосовой информации и ее воспроизведения.

5.4 Проверка функции формирования баз данных отчетов оповещения

5.4.1 На испытываемом АРМ формируют сценарий оповещения через УЗМ ИС на ОСОРУ. Запускают сеанс оповещения. По завершению сеанса оповещения на экране испытываемого АРМ фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеанса оповещения и сформированного отчета об оповещении.

5.4.2 На испытываемом АРМ формируют второй сценарий оповещения через УЗМ ИС на ОСОС. Запускают сеанс оповещения. По завершению сеанса оповещения на экране испытываемого АРМ фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеанса оповещения и сформированного отчета об оповещении.

5.4.3 С помощью устройства ввода-вывода и соответствующих указателей на экране испытываемого АРМ активизируют файлы, отображающие содержание базы данных отчетов о проведенных сеансах оповещений. Фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации о проведенных сеансах оповещения по 5.4.1 и 5.4.2.

5.5 Проверка функции по приему сигналов управления от датчиков мониторинга природных и техногенных чрезвычайных ситуаций

5.5.1 Соединяют испытываемый АРМ с имитатором датчика мониторинга природных и техногенных ЧС и приводят его в дежурный режим.

5.5.2 Инициируют срабатывание имитатора датчика мониторинга природных и техногенных ЧС ИС путем замыкания «сухого контакта», одновременно включают секундомер.

5.5.3 На испытываемом АРМ в течении 3 с фиксируют отображение или отсутствие информации о срабатывании имитатора датчика мониторинга природных и техногенных ЧС.

5.6 Проверка функции визуализации сеанса оповещения с возможностью наблюдения в реальном времени

5.6.1 На испытываемом АРМ формируют сценарий оповещения с указанием абонентских номеров на телефонных аппаратах ИС и установлением приоритета между ними. Запускают сеанс оповещения.

5.6.2 Во время сеанса оповещения фиксируют:

- на экране испытываемого АРМ отображение или отсутствие информации в табличном виде по заполнению данных о приеме сигнала оповещения каждым телефонным аппаратом с его абонентским номером;

- соблюдение или несоблюдение заданной приоритетом последовательности вызовов задействованных абонентских номеров с указанием времени приема сигнала вызова;

- наличие/отсутствие звучания вызова на каждом абонентском телефонном аппарате.

5.6.3 По завершении сеанса оповещения на экране испытываемого АРМ фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеанса оповещения и сформированного отчета об оповещении, включающего список оповещенных/не оповещенных абонентских номеров.

5.7 Проверка функции комплексного использования каналов связи и автоматического повтора передачи не доставленных сигналов управления и оповещения

5.7.1 На испытываемом АРМ формируют сценарий оповещения с абонентами оповещения и запускают сеанс оповещения

5.7.2 Отключают от АРМ основной канал связи и включают секундомер. На экране АРМ фиксируют отображение или отсутствие информации о неисправности основного канала связи, а также о появлении или отсутствии информации о переключении АРМ на резервный канал связи.

5.7.3 Отключают от АРМ резервный канал связи и включают секундомер. На экране АРМ фиксируют отображение или отсутствие информации о неисправности каналов связи, а также отображение или отсутствие информации в табличной форме о доставленных и не доставленных сигналах управления и оповещения.

5.7.4 Подключают оба канала связи к испытываемому АРМ и включают секундомер. На экране АРМ фиксируют отображение или отсутствие информации:

- в течение 3 с о восстановлении каналов связи;

- об автоматическом пятикратном повторе передачи не доставленных сигналов управления и оповещения;

- о подтверждении получения абонентами оповещения сигналов управления и оповещения.

По завершении сеанса оповещения на экране испытываемого АРМ фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеанса оповещения и сформированного отчета об оповещении, включающего в себя список оповещенных/не оповещенных абонентов оповещения.

5.7.5 Время получения информации о переключении АРМ на основной/резервный канал связи, а также о неисправности и восстановлении каналов связи определяют с помощью секундомера с точностью измерения по 5.1.3.

5.8 Проверка функции записи, хранения и передачи сигналов оповещения с магнитных (электронных) носителей и способом прямой передачи

5.8.1 Магнитный (электронный) носитель ИС с заранее записанными сценариями оповещения, содержащими сигналы оповещения в виде звукового сигнала, речевого, текстового и видеосообщения, подключают к испытываемому АРМ.

Выбирают случайным образом один из сценариев оповещения и с испытываемого АРМ через УЗМ ИС запускают сеанс оповещения. По завершении сеанса оповещения на экране испытываемого АРМ фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеанса оповещения и сформированного отчета об оповещении.

5.8.2 Осуществляют перезапись четырех видов сценариев оповещения, содержащих сигналы оповещения в виде звукового сигнала, речевого, текстового и видеосообщения с магнитного (электронного) носителя ИС на устройства испытываемого АРМ.

Отключают магнитный (электронный) носитель ИС от испытываемого АРМ и фиксируют сохранность или отсутствие на устройствах испытываемого АРМ файлов, записанных с магнитного (электронного) носителя ИС со сценариями оповещения, содержащими сигналы оповещения в виде звукового сигнала, речевого, текстового и видеосообщения.

5.8.3 На устройствах испытываемого АРМ проводят редактирование каждого сценария оповещения по 5.8.2 с добавлением или удалением в сигналах оповещения нескольких фраз, словосочетаний или видеосюжетов, а также прерываний звукового сигнала. Запускают сеанс оповещения с одним из отредактированных сценариев.

По завершении сеанса оповещения на экране испытываемого АРМ фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеанса оповещения и сформированного отчета об оповещении, включающего информацию, соответствующую по содержанию отредактированному сценарию оповещения.

5.8.4 На испытываемом АРМ формируют сценарий оповещения, обеспечивающий прямой способ передачи сигнала оповещения с речевым сообщением на ОСОРУ ИС. Запускают сеанс оповещения.

В микрофон испытываемого АРМ произносят голосовую информацию («один», «два», «три»). Фиксируют наличие/отсутствие воспроизведения на ОСОРУ ИС идентичной голосовой информации. По завершению сеанса оповещения на экране испытываемого АРМ фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеанса оповещения и сформированного отчета об оповещении, включающего информацию о приеме и воспроизведении речевого сообщения на ОСОРУ ИС

5.9 Проверка функции мониторинга состояния АРМ, УЗМ, ОСО и каналов связи

5.9.1 Испытываемый АРМ подключают к ИС и переводят АРМ, АРМ ИС, УЗМ ИС и ОСО ИС в дежурный режим с автоматическим контролем их состояния с интервалом 
каждые 5 мин.

5.9.2 На экране АРМ по истечении каждого периода в 5 минут (не менее двух периодов) фиксируют появление или отсутствие информации о результатах мониторинга, включающей перечень абонентов оповещения, находящихся в дежурном режиме, и состояние каналов связи (наличие/отсутствие), с датой и временем начала и окончания их мониторинга.

5.10 Проверка функции по приостановке или отмене выполнения сеанса оповещения

5.10.1 На испытываемом АРМ формируют сценарий оповещения и запускают сеанс оповещения с абонентами оповещения в циркулярном режиме. Прерывают сеанс оповещения, одновременно включая секундомер. В течение 3 с на экране АРМ фиксируют наличие или отсутствие информации о приостановке сеанса оповещения.

5.10.2 Включают продолжение работы сеанса оповещения. На экране АРМ в течение 3 секунд фиксируют наличие или отсутствие информации о возобновлении сеанса оповещения.

5.10.3 Отменяют сеанс оповещения. На экране АРМ в течение 3 с фиксируют наличие или отсутствие информации об отмене сеанса оповещения.

5.10.4 По окончании процедур по 5.10.1–5.10.3 на экране АРМ фиксируют наличие или отсутствие сформированного отчета по результатам работы АРМ с абонентами оповещения в циркулярном режиме, включающего информацию о времени приостановки, возобновления и отмены сеанса оповещения.

5.11 Проверка функции оперативного ввода и редактирования введенных ранее сигналов оповещения

5.11.1 На испытываемом АРМ формируют сценарий оповещения. До его запуска удаляют введенный сигнал оповещения и вводят в сценарий новый сигнал оповещения.

Запускают сценарий оповещения с новым сигналом оповещения.

5.11.2 По завершению сеанса оповещения на экране испытываемого АРМ фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеанса оповещения и сформированного отчета об оповещении в соответствии с новым (измененным) сигналом оповещения.

5.12 Проверка требований к электропитанию АРМ от сети переменного тока

5.12.1 Испытываемый АРМ подключают к ИС и подсоединяют к источнику переменного тока через лабораторный автотрансформатор, устанавливают максимальное (1,1 U ном) значение напряжения с частотой (50 ±1) Гц, включают АРМ. Проводят проверку работы АРМ по 5.2.1.

Наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеансов оповещения и сформированных отчетов об оповещении являются результатами испытаний работоспособности АРМ при максимальном (1,1 U ном) значении напряжения питания от сети переменного тока.

5.12.2 Повторяют испытание для минимального (0,85 U ном) значения напряжения, устанавливаемого лабораторным автотрансформатором.

Наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеансов оповещения и сформированных отчетов об оповещении являются результатами испытаний работоспособности АРМ при минимальном (0,85 U ном) значении напряжения питания от сети переменного тока.

5.13 Проверка требований к электропитанию АРМ от источника постоянного тока

5.13.1 Испытываемый АРМ подключают к ИС и подсоединяют к лабораторному блоку питания постоянного тока с регулировкой по напряжению, при помощи которого выставляют допустимый диапазон питающих напряжений.

5.13.2 Включают АРМ при минимальном допустимом питающем напряжении. Проводят проверку работы АРМ по 5.2.1.

Наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеансов оповещения и сформированных отчетов об оповещении являются результатами испытаний работоспособности АРМ при минимальном значении напряжения питания от источника постоянного тока.

5.13.3 Включают АРМ при максимальном допустимом питающем напряжении. Проводят проверку работы АРМ по 5.2.1.

Наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеансов оповещения и сформированных отчетов об оповещении являются результатами испытаний работоспособности АРМ при максимальном значении напряжения питания от источника постоянного тока.

5.14 Проверка возможности сохранения работоспособности АРМ при отключении централизованного энергоснабжения

5.14.1 Определение времени работы АРМ в дежурном режиме

5.14.1.1 Испытываемый АРМ подключают к ИС и переводят АРМ, АРМ ИС, УЗМ ИС 
и ОСО ИС в дежурный режим с автоматическим контролем их состояния с интервалом в 30 мин.

5.14.1.2 Отключают АРМ от централизованного электроснабжения, включают секундомер и производят измерение времени работы АРМ в дежурном режиме. Измерение времени прекращают в случае отказа в работе АРМ по любой причине или по истечению 6 ч + 5 с. Измеренное время работы АРМ фиксируют в качестве результата испытаний.

5.14.2 Определение времени работы АРМ в рабочем режиме

5.14.2.1 На испытываемом АРМ формируют сценарий оповещения и запускают сеанс оповещения с абонентами оповещения продолжительностью 1 ч + 5 с.

5.14.2.2 Отключают АРМ от центра лизованного энергоснабжения и производят измерение времени выполнения сеанса оповещения. Измерение времени прекращают в случае отказа в работе АРМ по любой причине или по истечению 1 ч + 5 с. Измеренное время работы АРМ фиксируют в качестве результата испытаний.

5.15 Проверка требований к упаковке

5.15.1 Проверку требований к упаковке проводят путем осмотра на отсутствие острых выступающих частей, которые могут нанести повреждения транспортным средствам, их внутреннему оборудованию, упаковке других грузовых мест и обслуживающему персоналу.

5.15.2 Наличие манипуляционных знаков, а также информационных надписей на транспортной таре проверяют путем сличения фактического наличия манипуляционных знаков и информационных надписей в соответствии с требованиями ГОСТ 14192–96 (разделы 3–5).

5.16 Проверка требований к маркировке АРМ

5.16.1 Полноту и правильность маркировки определяют визуальным контролем путем сверки размещенной информации с требованиями по 4.5.

5.16.2 Визуальный контроль проводят при освещенности места считывания информации от 50 до 100 лк.

5.17 Проверка функционирования АРМ при внешних климатических воздействиях

5.17.1 Проверка функционирования АРМ при размещении в закрытых отапливаемых помещениях после воздействия высоких температур

5.17.1.1 Испытания проводят по ГОСТ 30630.2.1 (метод 201–2.1.1), время выдержки в камере не менее 4 ч при температуре (50 ± 2)°С.

5.17.1.2 После выдержки проверяемого АРМ в камере, не позднее чем через 5 минут производят проверку требований по 5.2.1.

5.17.2 Проверка функционирования АРМ при размещении в закрытых отапливаемых помещениях после воздействия низких температур

5.17.2.1 Испытания проводят по ГОСТ 30630.2.1 (метод 201–2.1.1), время выдержки в камере не менее 4 ч при температуре (5 ± 2)°С.

5.17.2.2 После выдержки проверяемого АРМ в камере, не позднее чем через 5 мин производят проверку требований по 5.2.1.

5.17.3 Проверка функционирования АРМ при размещении в закрытых отапливаемых помещениях после воздействия повышенной влажности воздуха

5.17.3.1 Испытания осуществляют по ГОСТ 30630.2.2 (метод 207–2). Время выдержки в камере не менее 48 ч при относительной влажности воздуха (78 ± 3) %.

5.17.3.2 После выдержки в камере испытываемый АРМ из камеры извлекают и выдерживают в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 не менее 24 ч.

5.17.3.3 После выдержки в нормальных климатических условиях производят проверку требований по 5.2.1.

5.17.4 Результаты испытаний АРМ по 5.2.1 после воздействия каждым фактором по 5.17.1–5.17.3 являются результатами испытаний АРМ на воздействие климатических факторов.

УДК 614.8:006.354 МКС 13.320

Ключевые слова: гражданская оборона, автоматизированное рабочее место оповещения, технические требования, методы испытаний