ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ (EACC)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND
CERTIFICATION (EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 31610.46 ̶ 201 IEC TS 60079-46:2017 |
| --- | --- | --- |

ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ

Часть 46

Узлы оборудования

(IEC TS 60079-46:2017, IDT)

Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

201

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0−2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 Подготовлен Автономной некоммерческой национальной организацией «Ех-стандарт» (АННО «Ех-стандарт») на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 	 	 от		201   г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба “Туркменстандартлары” |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 Настоящий стандарт идентичен первому изданию международного документа IEC TS 60079-46:2017 «Взрывоопасные среды. Часть 46. Узлы оборудования» («Explosive atmospheres – Part 46: Equipment assemblies», IDT).

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ТС 31 «Оборудование для взрывоопасных сред» Международной электротехнической комиссии (IEC).

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам приведены в дополнительном приложении ДA

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 31610.46 ̶ 201 (IEC TS 60079-13:2017) |
| --- | --- | --- |

ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ

Часть 46

Узлы оборудования

(IEC TS 60079-46:2017, IDT)

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

201

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 Подготовлен Автономной некоммерческой национальной организацией «Ех-стандарт» (АННО «Ех-стандарт») на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) (ТК 403)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №		 от		   201   г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба “Туркменстандартлары” |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 				201	г. № 				-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60079-13−        введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 		              	 201		 г.

5 Настоящий стандарт идентичен первому изданию международного документа IEC TS 60079-46:2017 «Взрывоопасные среды. Часть 46. Узлы оборудования»  («Explosive atmospheres – Part 46: Equipment assemblies», IDT).

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ТС 31  «Оборудование для взрывоопасных сред» Международной электротехнической комиссии (IEC).

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам приведены в дополнительном приложении ДA

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Стандартинформ, 201

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	3

3 Термины и определения	4

4. Общие требования к узлам оборудования	5

4.1 Общие технические условия	5

4.2 Технические условия, относящиеся к  взрывозащите	6

4.3 Классификация взрывоопасных зон, относящаяся к узлам оборудования	6

4.3.1 Общие требования	6

4.3.2 Узел оборудования с собственным источником утечки	7

4.4. Требования к квалификации	7

5 Конструкция узлов оборудования	8

5.1 Общие требования	8

5.2 Ех-оборудование	8

5.2.1 Отдельные элементы	8

5.2.2 Специальные условия применения, указанные в сертификатах	9

5.2.3. Перечень элементов	9

5.3 Другие элементы	10

5.4 Система электропроводки	11

5.5 Чертежи	11

6 Изготовление и сборка	12

6.1 Общие требования	12

6.2.  Разборка и повторная сборка	12

6.3 Системные интерфейсы	13

6.4 Оценка опасности воспламенения	13

6.5 Расчеты	14

6.6 Проверка и испытания	14

6.7 Проверка соответствия и документация	15

6.7.1 Общие требования	15

6.7.2 Спецификации других материалов	18

6.7.3 Документы, перечисленные в приложении	18

6.8 Инструкции	18

7 Сертификат		19

8 Маркировка		20

8.1 Общие требования	20

8.2 Определение маркировки группы оборудования	21

8.3 Определение температурного класса или маркировка максимальной температуры поверхности	21

8.4 Определение маркировки уровня взрывозащиты оборудования (EPL)	22

8.5 Определение маркировки диапазона температуры окружающей среды	22

8.6 Определение степени защиты от внешних воздействий (код IP)	23

Приложение ДA (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам	24

Библиография	25

Предисловие

Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст первого издания международного документа IEC TS 60079-46:2017, включенного в международную систему сертификации IECЕх; его требования полностью отвечают потребностям экономики стран СНГ.

Настоящий стандарт является одним из комплекса стандартов по видам взрывозащиты для оборудования, применяемого во взрывоопасных средах.

Стандарт предназначен для нормативного обеспечения обязательной сертификации и испытаний.

.

Введение

Поставка продукции на рынки для монтажа конечными потребителями  может осуществляться в форме поставки отдельных элементов оборудования или предварительно изготовленных узлов, содержащих совокупность элементов оборудования. Предварительно изготовленные узлы оборудования могут быть либо подсистемами, требующими встраивания в установку на объекте, либо полностью функциональными машинами, которые практически не требуют дополнительной сборки на месте.

Данный стандарт применяется, когда для узла Ex-оборудования требуется сборка, которая создает необходимость в дополнительной оценке и на которую не полностью распространяются индивидуальные сертификаты оборудования. Дополнительная оценка может включать в себя (не ограничиваясь этим) оценку методов монтажа, используемых для подключения оборудования, или оценку повышения температуры в узле.

Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию, изготовлению, монтажу, испытаниям, проверке, маркировке, оформлению документации и оценке узлов оборудования для обеспечения того, чтобы элементы 
Ex-оборудования и соединение элементов оборудования образовывали узел, который также соответствует требованиям других стандартов серий ISO 80079 и 
IEC 60079.

Настоящий стандарт предназначен для применения при проверке узлов с целью обеспечения соответствия продукции требованиям стандартов серий 
ISO 80079 и IEC 60079 на момент первоначального монтажа на площадке конечного потребителя.

После первоначального монтажа узел рассматривается как часть установки на объекте в  соответствии  с требованиями других стандартов  серий  ISO 80079 и IEC 60079.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Взрывоопасные среды

Часть 46

Узлы оборудования

Explosive atmospheres. Part 46.  Equipment assemblies

Дата введения —   —   —

1 Область применения

Настоящий стандарт, который является техническим стандартом,  устанавливает требования к проектированию, изготовлению, монтажу, испытаниям, проверке, маркировке, оформлению документации и оценке узлов оборудования для использования во взрывоопасных средах под ответственность изготовителя узла оборудования.

Требования настоящего стандарта применяются к отдельным элементам в соответствии со стандартами серии IEC  60079 или ISO 80079, которые входят в состав узла и имеют индивидуальные сертификаты. Эти отдельные элементы   встроены  в  узел оборудования и являются его частью.  Также в данный стандарт включены требования к аспектам узла, которые могут выходить за рамки сертификатов отдельных элементов, образующих узел.

Издание официальное

Область применения настоящего стандарта  включает  в себя оценку дополнительных требований к узлам для взрывоопасных зон и не включает в себя  требования для невзрывоопасных зон. Предполагается, что соответствие другим электрическим или механическим требованиям, применимым для невзрывоопасных зон, будет проверено той же или другой стороной в дополнение к требованиям настоящего стандарта.

Настоящий стандарт не распространяется на следующее:

- оборудование, на которое полностью распространяются требования к видам взрывозащиты оборудования IEC 60079 и ISO 80079;

- помещения под избыточным давлением «р» в соответствии с  IEC 60079-13, помещения с защитой искусственной вентиляцией, предназначенные для установки анализаторов в соответствии с IEC TR 60079-16, и конкретные 
Ex-узлы, на которые распространяются другие стандарты;

- монтаж на объекте конечного потребителя, на который распространяется  IEC 60079-14;

- классификацию опасных зон;

- узлы оборудования для шахт опасных по газу (применения группы I);

- заведомо взрывоопасные условия и условия  присутствия пыли от взрывчатых или пирофорных веществ (например при изготовлении и обработке взрывчатых веществ);

- помещения, используемые в медицинских целях;

- электроустановки в зонах, где опасность связана с присутствием воспламеняющегося тумана.

Стандарт предназначен только для подтверждения соответствия при первичной поставке узла.

Примечание 1 − В МЭК 60079-14 содержатся дополнительные указания в отношении требований, касающихся опасностей, связанных с гибридными смесями пыли или летучих веществ и легковоспламеняющихся газов или паров.

В тех случаях, когда требование настоящего стандарта вступает в противоречие с требованием IEC  60079-0 или ISO 80079-36, требование настоящего стандарта имеет приоритет.

Примечание 2  ̶  Единственное требование данного первого издания стандарта, которое имеет приоритет над IEC  60079-0 или ISO 80079-36 - это  требование к маркировке узлов оборудования.

2 Нормативные ссылки

Приведенные ниже документы являются обязательными для применения настоящего стандарта. Для документов с указанной датой опубликования применяют только указанное издание. Если дата опубликования не указана, то применяют последнее издание приведенного документа (со всеми поправками).

IEC 60079 (все части) Explosive atmospheres (Взрывоопасные среды)

IEC 60079-0  Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements (Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования)

IEC 60079-10-1  Explosive atmospheres – Part 10-1: Classification  of areas – Explosive gas atmospheres (Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон – Взрывоопасные газовые среды)

IEC 60079-10-2  Explosive atmospheres – Part 10-2: Classification of areas – Explosive dust atmospheres(Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация зон – Взрывоопасные пылевые среды)

IEC 60079-14  Explosive atmospheres – Part 14: Electrical installations design, selection and erection (Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование выбор и монтаж электроустановок)

IEC 60079-25  Explosive atmospheres – Part 25: Intrinsically safe systems (Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробезопасные системы)

ISO 80079 (все части)  Explosive atmospheres (Взрывоопасные среды)

ISO/IEC 80079-34  Explosive atmospheres – Part 34: Application of quality systems for equipment manufacture (Взрывоопасные среды. Часть 34. Применение систем качества для производства оборудования)

ISO 80079-36  Explosive atmospheres - Part 36: Non-electrical equipment for explosive atmospheres — Basic method and requirements (Взрывоопасные среды. Часть 36. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Основные методы и требования)

Примечание ̶  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины и определения, приведенные в IEC 60079-0, IEC 60079-14, ISO 80079-36, а также следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для применения в стандартизации по следующим адресам:

IEC Electropedia:  http://www.electropedia.org/

ISO Online browsing platform: http://www.iso.org/obp

3.1 узел оборудования (equipment assembly): Предварительно изготовленная сборка Ex-оборудования, включающая в себя по мере необходимости другие части, электрически или механически соединенные между собой, которая предварительно собрана до ввода в эксплуатацию на объекте конечного потребителя, и которая может быть разобрана и затем повторно собрана на объекте конечного потребителя.

3.2 сертификат узла оборудования (equipment assembly certificate): Документ, удостоверяющий соответствие узла оборудования заданным требованиям.

Примечание −  Сертификат - это либо декларация о соответствии поставщика, либо документ о признании соответствия покупателем или сертификат (выданный в результате деятельности по оценке соответствия третьей стороной) согласно определению 2 стандарта ISO/IEC 17000:2004.

3.3 предварительно изготовленный [узел оборудования] (pre-manufactured)[assembly of equipment]: Узел оборудования, изготовленный в любом месте (местах),  кроме площадки конечного потребителя.

4. Общие требования к узлам оборудования

4.1 Общие технические условия

Узел  оборудования должен быть проверен на соответствие требованиям данного  стандарта, IEC 60079-0, IEC 60079-14 и ISO 80079-36, если применимо.

Общие технические условия  для использования по назначению узла оборудования могут быть предоставлены конечным потребителем или изготовителем и должны включать в себя, по меньше мере, следующее:

- уникальный идентификатор узла оборудования у изготовителя (например, серийный номер);

- входные и выходные расчетные параметры;

- предполагаемые условия окружающей среды, включая диапазон температур окружающей среды и степень защиты от внешних воздействий;

- применимые кодексы, стандарты и правила взрывозащиты;

- вопросы, связанные со средствами обеспечения, включая электропитание;

- любые требования к деталям, которые будут использоваться в узле оборудования;

- условия процесса, включая рабочие жидкости, давления, режимы работы;

– внешние источники нагрева и охлаждения;

- параметры внешнего сопряжения (например, параметры искробезопасности, устройств управления, отключения и блокировки,  включая подробную информацию о видах отказов).

Эти общие технические условия, относящиеся к применению узла оборудования, должны быть  документально оформлены изготовителем.

4.2 Технические условия, относящиеся к  взрывозащите

В дополнение к общим техническим условиям согласно  4.1,  изготовитель должен документально оформить следующие технические условия, относящиеся к  монтажу  узлов оборудования конечным потребителем, если они не включены в общие технические условия:

- уровень взрывозащиты оборудования по умолчанию (EPL), как определено в IEC 60079-14, в качестве минимального требования;

-  группа оборудования;

– температурный класс или максимальная температура поверхности ;

- допуски для слоев пыли при необходимости;

- специальные условия применения (условия, обозначаемые знаком «X»).

4.3 Классификация взрывоопасных зон, относящаяся к узлам оборудования

4.3.1 Общие требования

Существуют два аспекта классификации зон, которые могут влиять на узлы оборудования. Первый из них относится к зоне, в которой должен быть установлен узел оборудования, а второй  - к любым источникам утечки из узла оборудования.

Настоящий стандарт не требует выполнять проверку классификации зон.

Изготовитель должен документально подтвердить пригодность узла оборудования для предполагаемого класса взрывоопасной зоны  на площадке конечного потребителя и для определенных условий монтажа.

4.3.2 Узел оборудования с собственным источником утечки

Если узел оборудования имеет собственный источник утечки, то изготовитель должен также документально оформить:

- классификацию взрывоопасных зон, определив любой источник утечки, факторы, относящиеся к источникам утечки (например, скорость утечки, размер отверстия, режим работы, режим отказа, рекомендации по управлению рисками) и любую другую информацию, относящуюся к количественной оценке опасности, а также методологию и любые ссылки, используемые для выполнения классификации зон;

- любые условия, определенные изготовителем для того, чтобы узел оборудования  оставался пригодным для применения при данной классификации зон.

- Классификация взрывоопасных зон должна соответствовать IEC 60079-10-1 или IEC 60079-10-2, в зависимости от конкретного случая. Эта классификация может быть предоставлена конечным потребителем.

4.4. Требования к квалификации

Для узлов оборудования, которые подвергаются проверке типа, процесс изготовления и компетентность персонала должны соответствовать стандарту ISO/IEC 80079-34.

Для узлов оборудования, которые подвергаются единичной проверке, компетентность персонала, выполняющего производственные процессы, проверяют по соответствию узла оборудования настоящему документу. Проверяющая сторона должна быть компетентна в вопросах взрывозащиты проверяемого узла.

Когда узлы оборудования подвергаются единичной проверке, проверяющая сторона должна предъявить доказательства своей компетентности, полученные от независимой стороны или системы.

Документация, касающаяся вышеуказанного, должна прилагаться к каждому узлу оборудования.

Примечание −  Примером соответствующей документации для подтверждения компетентности, необходимой для проверки типа, может служить отчет о текущей оценке по  ИСО/МЭК 80079-34 компетентным экспертом третьей стороны, а для  единичной проверки это может быть действующий сертификат, выданный компетентным экспертом третьей стороны.

5 Конструкция узлов оборудования

5.1 Общие требования

Выбор, монтаж и проверка электрооборудования в узле должны осуществляться в соответствии с IEC 60079-14 с учетом изменений, внесенных данным  стандартом.

5.2 Ех-оборудование

5.2.1 Отдельные элементы

Отдельные элементы, составляющие узел оборудования, должны соответствовать стандартам серии IEC 60079 или серии ISO 80079, основанным на соответствующих рисках воспламенения, и должны иметь индивидуальные сертификаты Ex-оборудования или быть оценены как часть узла.

Все отдельные элементы должны иметь параметры, соответствующие применению,  и  использоваться в соответствии с инструкциями изготовителя.

В тех случаях, когда элементы, не являющиеся Ех-оборудованием с параметрами, соответствующими применению, не были отдельно оценены как часть Ех-оборудования, оценка, включая дальнейшие испытания в соответствии со стандартами серии IEC 60079 или серии ISO 80079, если это необходимо, должна быть проведена в рамках оценки узла оборудования.

Примечание − Элементы, не являющиеся  Ex-оборудованием, могут включать в себя, например, Ex-компоненты, простое оборудование, общепромышленное оборудование в оболочке Ex «d» или Ex «p», оборудование группы I, используемое в применениях группы II.

5.2.2 Специальные условия применения, указанные в сертификатах

Все специальные условия применения, указанные в сертификатах на оборудование, должны быть учтены, а их применение документально оформлено  изготовителем следующим образом:

– если  специальные  условия применения непосредственно связаны с узлом оборудования, то как они были выполнены при изготовлении узла оборудования;

– если специальные  условия применения непосредственно связаны с узлом оборудования, но не выполнены при изготовлении узла оборудования, как они могут быть выполнены при монтаже на месте эксплуатации у  конечного потребителя;

- если они не имеют прямого отношения к узлу оборудования, то указать причину.

Специальные условия применения, относящиеся к элементам оборудования, составляющим узел оборудования, которые не выполняются  при изготовлении узла оборудования, но могут быть выполнены при монтаже на объекте  конечного потребителя, должны быть указаны или описаны в сертификате  узла оборудования.

5.2.3. Перечень элементов

Перечень элементов должен быть подготовлен изготовителем узла оборудования и включен в состав каждого сертификата на узел оборудования.

Это должен быть перечень всего Ех-оборудования, включая Ех-компоненты, которые были оценены как часть данного узла оборудования.

В отношении каждого элемента из перечня должна быть представлена подробная информация, которая включает в себя:

– описание (тип устройства);

- наименование изготовителя и модель или номер детали (обозначение типа);

- идентификационный номер каждого элемента (например, технологический номер;

- номер сертификата Ех-оборудования, включая номер выпуска;

- номер сертификата Ex-компонента, включая номер выпуска, для Ex-компонентов, которые были оценены как часть данного узла оборудования;

- вид взрывозащиты, группа и температурный класс (можно представить в виде полной строки Ex-маркировки);

– диапазон температур окружающей среды ;

-   степень защиты от внешних воздействий (код IP), если применимо.

5.3 Другие элементы

Для других элементов, которые могут иметь отношение к взрывозащите  узла оборудования (например, неметаллические детали, такие как корпуса, ручки, кабельные лотки, ролики, трубки для текучей среды), должна быть представлена подробная информация, включающая в себя:

- описание (тип устройства);

- наименование изготовителя и модель или номер детали (обозначение типа);

- описание любого риска взрыва и способов его уменьшения.

Примечание − ISO 80079-36 содержит руководство по оценке риска воспламенения, применимое как к рискам воспламенения от неэлектрического, так и электрического оборудования.

5.4 Система электропроводки

В конструкции системы электропроводки узла оборудования, соединяющей Ex- оборудование, должны применяться  методы монтажа, соответствующие IEC 60079-14.

Изготовитель должен предоставлять информацию по каждому методу проводки, включая методы концевой заделки, используемые в каждом узле оборудования.

Необходимо предоставить подробную информацию, включающую в себя:

- обозначение типа кабеля или кабелепровода (например кабель на лотке, подводный кабель, твердый металлический кабелепровод, гибкий  кабелепровод);

- количество и размер сердечников многопроволочного провода, если применимо;

- номинальные температуры, если применимо;

- электрические параметры (такие как индуктивность и емкость на метр, отношение индуктивности к сопротивлению) для искробезопасных систем;

- экологическую совместимость в соответствии с 4.1 (например, эксплуатация на открытом воздухе, влажность, гибкость, вибрация, химическая совместимость);

- проверку того, что вводные устройства и фитинги (например, кабельные вводы, уплотнительные устройства кабелепровода, уголковые изгибы кабелепровода) подходят для вида взрывозащиты подключенного элемента  Ex-оборудования.

Данный стандарт не содержит требования  о необходимости проверки  соответствия технических характеристик кабеля испытаниями, за исключением случаев, предусмотренных IEC 60079-14.

5.5 Чертежи

Изготовитель должен предоставить чертежи, содержащие всю необходимую  информацию об узле, включая подробную информацию, содержащуюся в других стандартах серии ISO 80079 и IEC 60079. Эта информация может включать в себя, в зависимости от конкретного случая:

– схемы расположения оборудования;

– детали механического оборудования;

– принципиальные электрические схемы;

– схемы соединений, включая обозначения проводов и сердечников;

– информацию о кабеле и кабелепроводе;

– для искробезопасных систем электропроводки  -  "описательный документ системы", как определено в МЭК 60079-25 и МЭК 60079-14.

6 Изготовление и сборка

6.1 Общие требования

Изготовитель должен предоставить схемы расположения механического оборудования узла оборудования.

6.2.  Разборка и повторная сборка

Изготовитель узла оборудования может выполнить следующие действия, если они документально оформлены в протоколах оценки узла оборудования:

- разборку на заводе готового узла оборудования;

- транспортировку демонтированного узла оборудования к площадке конечного потребителя, а также;

- повторную сборку узла оборудования  у конечного потребителя.

В качестве альтернативы деятельность по повторной сборке разрешается осуществлять под ответственность изготовителя, если это документально оформлено в протоколах оценки узла оборудования.

Примечание – В местных нормативных актах повторная сборка узла оборудования  на площадке конечного потребителя может рассматриваться как деятельность по монтажу, и поэтому на нее могут распространяться местные нормативные акты  по монтажу.

6.3 Системные интерфейсы

Потребность в системных интерфейсах, связанных со взрывозащитой, должна рассматриваться изготовителем при разработке документации к узлу оборудования. См. 4.1.

Когда эти интерфейсы являются неотъемлемой частью узла оборудования, они рассматриваются как указано в данном документе.

Если эти интерфейсы должны располагаться удаленно от узла оборудования, то изготовитель должен предоставить инструкции в отношении необходимых характеристик этих интерфейсов.

6.4 Оценка опасности воспламенения

Изготовитель должен провести и документально оформить оценку всех опасностей воспламенения, которые могут быть вызваны  комбинацией  Ex-оборудования в соответствии с ISO  80079-36,  включая риски как от неэлектрического, так и  электрического оборудования. Кроме того, может быть применена методология оценки риска, указанная конечным потребителем.

Опасности должны быть описаны в документации следующим образом:

- опасности воспламенения, непосредственно связанные с узлом оборудования, и как они были уменьшены в узле оборудования;

- опасности воспламенения, непосредственно связанные с узлом оборудования, которые не были уменьшены в  узле оборудования, но могут быть уменьшены  в установке на площадке конечного потребителя.

Для опасностей воспламенения, которые не уменьшены в узле оборудования, но которые могут быть уменьшены в установке на площадке конечного потребителя, номер сертификата на узел оборудования должен включать в себя символ " X " в соответствии с требованиями к маркировке IEC 60079-0, и специальные условия применения должны быть указаны с сертификате и инструкциях.

Опасности воспламенения для каждого элемента Ех-оборудования рассматриваются  сертификатах на Ех-оборудование, и поэтому их повторная оценка не требуется.

Проверяющий  должен убедиться в том, что изготовитель провел оценку опасности воспламенения и документально оформил меры контроля и любой остаточный риск.

6.5 Расчеты

Изготовитель должен предоставить все расчеты и параметры безопасности (такие как настройки отключения при перегрузке электродвигателя, расчеты устройства подавления взрыва и т. д.), относящиеся к взрывозащите узла оборудования в соответствии с IEC 60079-14 и применимыми стандартам по видам взрывозащиты, если эти расчеты и параметры не приведены в 
IEC 60079-14.

Расчеты, имеющие отношение к взрывозащите узлов оборудования, могут включать в себя расчет максимально допустимой мощности рассеивания для повышения безопасности  оболочек с видом взрывозащиты “е”, расчет номинальных параметров кабеля с настройками автоматических выключателей защиты от перегрузки и анализ искробезопасного контура (также называемые описательными документами системы или контрольными чертежами).

Примечание – Данный  документ не содержит требования о необходимости проверки  расчетов для удаленно расположенных элементов.

6.6 Проверка и испытания

Проверка и испытания всего узла после сборки должны быть выполнены и документально оформлены изготовителем.

Электрические характеристики узла должны быть проверены и испытаны в соответствии с МЭК 60079-14, причем характеристики неэлектрического оборудования должны рассматриваться в соответствии с оценкой опасности воспламенения согласно 6.4.

После разборки и повторной сборки узел оборудования должен быть подвергнут проверке и испытанию, что должно быть документально полностью оформлено после повторной сборки, или частично до разборки и частично после повторной сборки.

6.7 Проверка соответствия и документация

6.7.1 Общие требования

Проверка соответствия узла оборудования проектным чертежам и техническим условиям  должна включать в себя:

- подтверждение того, что все Ех-оборудование в узле идентифицировано в документации, и что документация соответствует узлу;

- проверку наличия элементов по перечню (см. 5.2.3).

Оценка узла оборудования должна включать в себя следующее:

- подтверждение того, что каждая единица Ех-оборудования, включая Ех- компоненты, которые были оценены как часть этого оборудования, соответствует применению (например, номинальные характеристики соответствуют условиям эксплуатации);

- подтверждение того, что специальные условия применения для  Ех-оборудования  учтены в  узле оборудования или переданы конечному потребителю;

- подтверждение того, что перечень ограничений для Ex-компонентов, которые были оценены как  часть этого узла оборудования, учтен  в узле оборудования или передан конечному потребителю, включая подробную информацию об оценке;

- проверку того, что узел оборудования выполнен в соответствии с 6.6, и несоответствия исправлены;

- проверку узла оборудования , чтобы удостовериться  в  возможности  его монтажа в соответствии с  IEC 60079-14 (включая любые местные требования к монтажу);

- анализ инструкций для каждой единицы Ex-оборудования для подтверждения правильного применения  Ех-оборудования.

Окончательный комплект документации для узла оборудования должен включать в себя следующее:

- общие технические условия, связанные с применением узла оборудования (см. 4.1);

- технические условия взрывозащиты, связанные с монтажом узла оборудования  конечным потребителем (см. 4.2);

- документ о соответствии узла оборудования классификации взрывоопасных зон  у конечного потребителя  и  условиям монтажа, определенным конечным потребителем (см. л 4.3.1);

- подробную информацию о любых источниках утечки (см. 4.3.2);

- информацию о квалификации персонала, участвующего в производственном процессе, или  персонала проверяющей стороны, в зависимости от конкретного случая (см. 4.4);

- подробную информацию, относящуюся к обеспечению взрывозащиты узла оборудования, включающую в себя следующее:

- действия в отношении всех специальных условий применения, указанных на оборудовании (5.2.2)

- перечень элементов всего Ех-оборудования (см. 5.2.3)

- подробную информацию о других элементах, которые могут иметь отношение к взрывозащите  узла оборудования (см. 5.3);

- информацию о каждом методе монтажа электропроводки, включая средства концевой заделки, используемые в узле оборудования (см. 5.4);

-  чертежи узла  оборудования (см. 5.5);

- компоновочные чертежи узла оборудования (см. 6.1)

- любые требования к заземлению и уравниванию потенциалов узла оборудования, необходимые для  его монтажа на месте эксплуатации у конечного потребителя;

- подробную информацию, касающуюся разборки и повторной сборки на площадке конечного потребителя узла оборудования, либо непосредственно изготовителем узла оборудования, либо под ответственность изготовителя, если это применимо (см. 6.2);

- информацию о  необходимости в системных интерфейсах, связанных с взрывозащитой, встроенных в узел оборудования или расположенных удаленно, если это применимо (см. 6.3);

- информацию о любом остаточном риске, выявленном при оценке опасности воспламенения (см. 6.4);

- все расчеты и параметры безопасности, относящиеся к взрывозащите узла оборудования (см. 6.5);

- результаты проверки и испытаний (см. 6.6);

- спецификации других материалов, кроме используемых в Ех-оборудовании  (см. 6.7.2);

- инструкции для каждой единицы Ex-оборудования;

- инструкции для узла оборудования (см. 6.8);

- информацию о доступе к оборудованию;

- информацию об условиях окружающей среды;

- информацию о допусках при выполнении кабельных соединений на месте эксплуатации;

- результаты оценки степени защиты от внешних воздействий.

6.7.2 Спецификации других материалов

Используемые материалы, помимо материалов, входящих в состав единицы Ех-оборудования, включая Ех-компоненты, которые были оценены как часть этого узла оборудования и которые имеют отношение к  взрывозащите узла оборудования, должны быть проверены на соответствие применимым требованиям IEC 60079-0 и ISO 80079-36.

6.7.3 Документы, перечисленные в приложении

Документы, достаточные для того, чтобы охарактеризовать узел оборудования, должны быть указаны в сертификате на узел оборудования (например  общий сборочный чертеж, который идентифицирует применяемое Ех-оборудование).

6.8 Инструкции

В дополнение к требованиям, содержащимся в IEC 60079-0, IEC 60079-14 и ISO 80079-36, изготовитель узла оборудования должен подготовить инструкции, которые должны включать в себя следующее, с учетом конкретной ситуации:

- специальные условия применения, которые не выполняются в узле оборудования, но которые могут быть выполнены при монтаже на площадке конечного потребителя;

- характеристики интерфейсов, которые связаны со взрывозащитой,  и которые должны быть установлены удаленно от узла оборудования;

- любые выявленные риски, которые не уменьшены в узле  оборудования, но которые могут быть уменьшены при монтаже на площадке конечного потребителя;

- требования к конструкции, определенные потребителем;

- все необходимые маркировки узла и места расположения этих маркировок;

- спецификации взрывозащиты, связанные с монтажом узла оборудования  конечным потребителем (см. 4.2).

7 Сертификат

В дополнение к требованиям IEC 60079-0 и ISO 80079-36 сертификат на  узел оборудования должен содержать следующую информацию, когда применимо:

- сборка на заводе изготовителем узла оборудования;

- сборка на площадке конечного потребителя непосредственно изготовителем или под ответственность изготовителя  узла оборудования;

- разборка узла оборудования на заводе и повторная сборка на площадке конечного потребителя непосредственно изготовителем или под ответственность изготовителя  узла оборудования;

– если узел оборудования имеет внутренний источник утечки, и классификация внутреннего источника утечки не была проверена экспертом, то в  сертификате это должно быть указано;

-  конкретные разделы IEC 60079-14, требования которых были выполнены;

– уровень проверки, выполненный на узле оборудования;

– в тех случаях, когда в состав узла были включены элементы, отличные от Ex-оборудования, в сертификате должен быть указан каждый такой элемент и указана применимая маркировка на каждом элементе.

8 Маркировка

8.1 Общие требования

Узел оборудования должен иметь маркировку в соответствии с IEC 60079-0 и ISO 80079-36,  за исключением символа для каждого примененного вида (или уровня) взрывозащиты, который заменяют на ' 60079- 46’. Поскольку виды  взрывозащиты не включены на маркировку, то необходимо указать уровень взрывозащиты оборудования  (EPL) для узла оборудования.

В качестве наименования изготовителя в маркировке узла оборудования указывают  наименование монтажника оборудования.

Группа оборудования, температурный класс (или максимальная температура поверхности),  уровень взрывозащиты оборудования (EPL), и диапазон температур окружающей среды, вместе со степенью защиты от внешних воздействий защиты (IP-код, указывают дополнительно) для узла оборудования должны быть определены как указано ниже. Содержание  маркировки для взрывоопасных газовой и пылевой сред необходимо определять отдельно, в зависимости от конкретного случая.

Маркировка узла оборудования не должна быть просто повторением  маркировки входящего в его состав Ex-оборудования, включая Ex-компоненты. Маркировка должна быть определена  специально для узла оборудования исходя из требований данного документа.

Части оборудования, требующие дополнительной оценки в рамках узла оборудования, должны иметь внешнюю маркировку, включающую в себя вид взрывозащиты  и номер сертификата узла оборудования.

Сертификат должен содержать специальное  условие применения, предписывающее, что монтаж необходимо осуществлять в соответствии с инструкциями.

Если узел оборудования  содержит детали, имеющие разные температурные классы или уровни взрывозащиты оборудования (EPL), в маркировке и  инструкциях это должно быть отражено.

8.2 Определение маркировки группы оборудования

Маркировка группы оборудования для узла оборудования должна основываться на следующем:

- самая низкая (например, IIB ниже, чем IIC) маркировка группы для всего Ex-оборудования, включая Ex-компоненты, которые были оценены как часть этого узла оборудования, для данных взрывоопасных сред, если применимо;

- другие атрибуты конструкции узла оборудования, которые могут повлиять на маркировку группы оборудования (например, состав материала внешних поверхностей).

Примечание –  Для одного узла  оборудования могут быть определены разные классы зон, например, вследствие присутствия внутреннего источника утечки.

8.3 Определение температурного класса или маркировка максимальной температуры поверхности

Маркировка температурного класса или максимальной температуры поверхности для узла оборудования должна основываться на следующем:

- код самого низкого температурного класса (например, T3 ниже, чем T6) или самая высокая максимальная температура поверхности любого Ех-оборудования, включая Ex компоненты, которые были оценены как часть этого узла оборудования, для соответствующих взрывоопасных сред, если эти элементы работают в пределах указанного для них диапазона температур окружающей среды;

- другие характеристики конструкции узла оборудования, которые могут влиять на температурный класс или маркировку максимальной температуры поверхности (например, горячие поверхности).

Чтобы определить, работает ли Ex-оборудование в диапазоне температур окружающей среды, указанном для каждого элемента оборудования, может быть проведено контрольное температурное испытание в соответствии с IEC 60079-0. Если температура элемента превышает заданный диапазон температуры окружающей среды, то требуются корректирующие действия.

Примечание –  Если двигатель не предназначен для работы от преобразователя, но используется с преобразователем, то это может повлиять на повышение температуры двигателя.

8.4 Определение маркировки уровня взрывозащиты оборудования (EPL)

Маркировка уровня взрывозащиты оборудования  (EPL) для узла оборудования должна основываться на следующем::

- маркировка уровня взрывозащиты оборудования  для самого низкого уровня взрывозащиты любого  Ex-оборудования, включая Ex-компоненты, которые были оценены как часть этого узла  оборудования, для данных взрывоопасных сред, если применимо;

- другие характеристики конструкции узла оборудования, которые могут повлиять на уровень взрывозащиты оборудования (например, площадь поверхности материала внешней оболочки).

Для Ex-оборудования, на котором не маркирован уровень взрывозащиты оборудования, для его определения используется соотношение по умолчанию между видами  взрывозащиты и EPL из IEC 60079-14.

8.5 Определение маркировки диапазона температуры окружающей среды

Маркировка диапазона температур окружающей среды для узла оборудования должна основываться на следующем:

- самая низкая максимальная температура, которая является общей для всех элементов, и самая высокая минимальная температура, которая является общей для всех элементов, оцененных как часть этого узла оборудования;

- другие характеристики конструкции узла оборудования, которые могут влиять на диапазон температур окружающей среды (например, номинальные значения параметров температуры окружающей среды для кабеля).

Могут потребоваться меры для обеспечения работы  Ex-оборудования в пределах диапазона температур окружающей среды, указанного в маркировке.

8.6 Определение степени защиты от внешних воздействий (код IP)

Код IP  (степень защиты от внешних воздействий) может быть присвоен  узлу оборудования на основании степени защиты отдельных элементов оборудования и соединительных устройств. Обоснование присвоенной степени защиты от внешних воздействий должно быть документально оформлено.

Необходимо учитывать, что Ех-оборудование  может использоваться в узле оборудования, который обеспечивает дополнительную защиту за счет своей конструкции (например, предварительно изготовленное помещение, в котором установлены некоторые элементы узла оборудования, а другие элементы установлены снаружи помещения).

Приложение ДA

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60079-0 (all parts) |  | ГОСТ 31610 (все части) «Взрывоопасные среды» |
| IEC 60079-0 | MOD | ГОСТ 31610.0 ̶ 2014/ IEC60079-0:2011 «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования» |
| IEC 60079-10-1 | IDT | ГОСТ IEC 60079-10-1 ̶ 2013 «Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды» |
| IEC 60079-14 | IDT | ГОСТ IEC 60079-14 ̶ 2013 «Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок» |
| IEC 60079-25 | _ | *) |
| ISO 80079 (all parts) | _ | * |
| ISO/IEC 80079-34 | _ | *) |
| ISO 80079-36 | MOD | ГОСТ 32407 ̶ 2013 «Взрывоопасные среды. Часть 36. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Общие требования и методы испытаний» |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT — идентичные стандарты; - MOD — модифицированные стандарты. |  |  |

Библиография

| [1] | IEC TR 60079-16 | Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres Part 16: Artificial Ventilation for the Protection of Analyzer(s) Houses (Оборудование электрическое для взрывоопасных газовых сред. Часть 16: Искусственная вентиляция для защиты помещений, предназначенных для установки анализаторов) |
| --- | --- | --- |
| [2] | ISO/IEC 17000:2004 | # Conformity assessment -- Vocabulary and general principles (Оценка соответствия. Словарь и общие принципы) |

УДК 621.3.002:5:006.354				МКС 29.260.20				 IDT

Ключевые слова: узел оборудования, сертификат узла оборудования, предварительно изготовленный узел оборудования

| Руководитель разработки |  | Директор АННО «Ех-стандарт» |  |  |  | А.С. Залогин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | должность |  | подпись |  | инициалы фамилия |
| Исполнитель |  | специалист |  |  |  | В. В. Савельев |
|  |  | должность |  | подпись |  | инициалы фамилия |

) На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 60079-25 ̶ 2012.

) На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО/МЭК 80079-34-2013.