| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (ISO 4427-3)— 202 (проект RU, первая редакция) |

Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации

ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ)

Часть 3. Фитинги

[ISO 4427-3:2019, Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure. Polyethylene (PE). Part 3: Fittings, MOD]

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2027

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН МТК 562 «Трубы, фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №	          от 	      20	г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 4427-3:2019 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (РЕ). Часть 3. Фитинги» (ISO 4427-3:2019 «Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure — Polyethylene (PE) — Part 3: Fittings», MOD) путем включения дополнительных положений, фраз, слов, ссылок, показателей, их значений и/или внесения изменений по отношению к тексту применяемого международного стандарта, которые выделены полужирным курсивом, а также невключения отдельных структурных элементов, ссылок и/или дополнительных элементов. Объяснения причин внесения этих технических отклонений, а также оригинальный текст не включенных структурных элементов международного стандарта приведены в дополнительном приложении ДБ.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 2 «Пластмассовые трубы и фитинги для водоснабжения» Технического комитета по стандартизации ISO/TC 138 «Пластмассовые трубы, фитинги и арматура для транспортирования жидких и газообразных сред» Международной организации по стандартизации (ISO).

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в дополнительном приложении ДБ.

Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой указанного международного стандарта приведено в дополнительном приложении ДВ.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Термины и определения	5

4 Обозначения и сокращения	7

5 Материал	7

6 Основные характеристики	8

7 Геометрические характеристики	10

8 Механические характеристики	18

9 Физические характеристики	23

10 Химическая стойкость фитингов	24

11 Требования к системе	24

12 Маркировка	25

13 Упаковка и хранение	27

14 Правила приемки	28

15 Требования безопасности и охраны окружающей среды	33

16 Транспортирование и хранение	33

17 Гарантии изготовителя	34

Приложение А (обязательное) Фитинги с раструбом	35

Приложение B (обязательное) Сборные фитинги заводского изготовления	37

Приложение С (справочное) Примеры типовых контактных узлов фитингов с закладными нагревателями	44

Приложение D (обязательное) Испытание на стойкость к воздействию растягивающей нагрузки соединения фитинг/труба	46

Приложение E (обязательное) Испытание на стойкость к воздействию растягивающей нагрузки соединения фитинг/труба	46

Приложение ДА (справочное) Формулы для расчета эквивалентных размеров не метрических серий фитингов с закладными нагревателями раструбного типа	50

Приложение ДБ (справочное) Перечень технических отклонений, внесенных в содержание настоящего стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту	51

Приложение ДВ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте	57

Приложение ДГ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта	59

Библиография	61

Введение

Стандарты серии ГОСТ (ISO 4427) определяют требования к трубопроводной системе и ее элементам, изготовленным из полиэтилена (ПЭ). Трубопроводная система предназначена для подземного, наземного и надземного применения, для транспортирования воды хозяйственно-питьевого назначения и воды до отчистки, дренажа и канализации под давлением, вакуумных канализационных систем, а также для транспортирования воды, используемой в других целей.

Поскольку материал ПЭ 40 и ПЭ 80 на территории стран ЕАСС не производят, не классифицируют и не используют для напорных труб и фитингов, требования и показатели для данной композиции исключены из настоящего стандарта.

Элементы трубопроводной системы для хозяйственно-питьевого назначения должны соответствовать [1].

Введены требования к фитингам из материала ПЭ 100-RC.

Данная серия стандартов дополнена сроком службы изделий с учетом последних результатов исследований [2] и [3] и требованиями к классифицируемой длительной прочности.

Исключение ISO 7-1, ISO 228-1, ISO 1133-1, ISO 4433-1, ISO 4433-2, ISO 9624, ISO 17885 и EN 681-1 обусловлено тем, что в странах ЕАСС аналогичные стандарты отсутствуют, а также в связи с тем, что часть из них носят справочный характер.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ) Часть 3. Фитинги Plastics pipelines for water supply, and for drainage and sewerage under pressure. Polyethylene (PE). Part 3: Fittings

Дата введения – 202    —01—01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к фитингам из полиэтилена (ПЭ) со сроком службы не менее 100 лет для напорных трубопроводов подземной, наземной и надземной прокладки, предназначенных для транспортирования воды хозяйственно-питьевого назначения и воды до очистки, дренажа и канализации под давлением, вакуумных канализационных систем, а также транспортирования воды для других целей.

Примечания

1 Допускается применение фитингов для обустройства гидротехнических сооружений, в том числе для глубоководных выпусков, лежащих в воде, а также для трубопроводов, подвешенных под мостами.

2 При надземной установке все элементы, кроме черного, должны быть защищены от прямого ультрафиолетового излучения.

В настоящем стандарте определены параметры испытаний для методов, указанных в нормативных ссылках.

В сочетании с другими стандартами серии ГОСТ (ISO 4427) настоящий стандарт применим к фитингам из ПЭ, их соединениям и соединениям с элементами трубопровода из ПЭ и других материалов, предназначенных для использования в следующих условиях:

a) с максимально допустимым рабочим давлением PFA не выше 25 бар включительно;

b) с рабочей температурой от 0 °С до плюс 40 °С (эталонная температура плюс 20 °C).

Примечание — Указания по другим рабочим температурам приведены в ГОСТ (ISO 4427-1)–202 (приложение А).

Настоящий стандарт охватывает диапазон максимально допустимых рабочих давлений и содержит требования к цветовой гамме.

Примечание — Ответственность за правильный выбор условий эксплуатации с учетом требований нормативных актов, сводов правил и инструкций по монтажу несет потребитель или проектировщик.

В настоящем стандарте установлены следующие типы фитингов:

- фитинги с раструбом с ЗН (тип А)

- фитинги с раструбом (тип А, по Приложению А)

- фитинги седловые с ЗН (тип В)

- фитинг с трубным концом (для сварки встык с использованием нагретого инструмента и для сварки при помощи фитингов с раструбными концами с ЗН) (тип С)

- фитинги сборные заводского изготовления (тип D, по Приложению B).

- механические (компрессионные) фитинги (тип Е):

Примечание — Фитинги могут быть изготовлены, например, в виде муфт, седловых отводов, равнопроходных и редукционных тройников, отводов или торцевых заглушек.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:

ГОСТ 12.3.030-83 Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности

ГОСТ 2226 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 2991 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 5959 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия

ГОСТ 6211 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая

ГОСТ 6357 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая

ГОСТ 10198 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия

ГОСТ 11645 Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов

ГОСТ 13841 Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15846 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 17811 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия.

ГОСТ 22235 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

ГОСТ 30090 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

ГОСТ 35231 Трубы и фитинги из пластмасс. Метод оценки внешнего вида

ГОСТ (ISO 11357-6) Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 6. Определение времени окислительной индукции (изотермическое ВОИ) и температуры окислительной индукции (динамическая ТОИ)

ГОСТ (ISO 4427-1) Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие требования

ГОСТ (ISO 4427-2) Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы

ГОСТ (ISO 4427-5) Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 5. Соответствие назначению системы

ГОСТ ISO 1167-1 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод

ГОСТ ISO 1167-3 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 3. Подготовка элементов соединений

ГОСТ ISO 1167-4 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка узлов соединений

ГОСТ ISO 3126 Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров

ГОСТ ISO 11922-1 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия

ГОСТ ISO 12176-1 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 1. Сварка нагретым инструментом встык

ГОСТ ISO 12176-4 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 4. Кодирование трассируемости

ГОСТ ISO 12176-5 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 5. Двумерное кодирование данных компонентов и формат обмена данными для систем полиэтиленовых трубопроводов

ГОСТ ISO 13950 Трубы и фитинги пластмассовые. Системы автоматического распознавания для выполнения соединений сваркой с закладными нагревателями

ГОСТ ISO 13951 Трубопроводы из пластмасс. Метод определения стойкости узлов соединения труба/труба или труба/фитинг к растягивающей нагрузке

ГОСТ ISO 13953 Трубы и фитинги из полиэтилена (ПЭ). Определение стойкости к осевому растяжению и типа разрушения сварного стыкового соединения

ГОСТ ISO 13954 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание при отрыве полиэтиленовых (ПЭ) узлов сварных соединений с закладными нагревателями номинального наружного диаметра 90 мм и более

ГОСТ ISO 13955 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание при сплющивании полиэтиленовых (ПЭ) узлов сварных соединений с закладными нагревателями

ГОСТ ISO 13956 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание полиэтиленовых (ПЭ) седловых сварных соединений. Оценка пластичности поверхности сплавления узла сварного соединения при раздире

ГОСТ ISO 13957 Трубы и фитинги из пластмасс. Т-образные седловые отводы из полиэтилена (ПЭ). Метод определения стойкости к удару

ГОСТ ISO 18488 Полиэтилен для трубопроводных систем. Определение модуля деформационного упрочнения. Метод испытания

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего документа в ссылочный стандарте, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины по ГОСТ (ISO 4427-1), а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 фитинг с раструбом с закладным нагревателем (electrofusion socket fitting): Фитинг из полиэтилена, содержащий один или более закладных нагревательных элементов, для получения сварного соединения с трубным концом фитинга или трубой.

3.2 седловой фитинг с закладным нагревателем (electrofusion saddle fitting): Фитинг из полиэтилена, содержащий один или более закладных нагревательных элементов для создания сварного соединения с трубой.

3.2.1 Т-образный отвод (tapping tee): Седловой фитинг (с прижимом сверху или охватывающий трубу по окружности) со встроенным режущим инструментом для прорезания стенки напорной трубы, остающимся в корпусе отвода после монтажа.

3.2.2 седловой отвод (branch saddle): Седловой фитинг (с прижимом сверху или охватывающий трубу по окружности), требующий использование вспомогательного режущего инструмента для прорезания отверстия в стенке присоединяемой напорной трубы.

3.3 фитинг с трубным концом (spigot end fitting): Фитинг из полиэтилена, у которого наружный диаметр трубного конца равен номинальному наружному диаметру dn присоединяемой трубы.

3.4 фитинг с раструбом (socket fusion fitting): Фитинг из полиэтилена, нагреваемый специальным инструментом для создания сварного соединения с трубой или трубным концом фитинга.

3.5 сборный фитинг заводского изготовления (fabricated fitting): Фитинг, изготовленный из труб и/или фитинга(ов).

Примечание — Сборные фитинги изготавливают из труб, соответствующих требованиям ГОСТ (ISO 4427-2), и/или фитингов — положениям настоящего стандарта. В настоящем стандарте гнутые отводы, изготовленные из труб, отнесены к сборным фитингам заводского изготовления.

3.6 механический фитинг (mechanical fitting): Фитинг, имеющий, как правило, компрессионную (обжимную) часть для обеспечения поддержания давления, герметичности и стойкости к осевым нагрузкам при монтаже труб из полиэтилена друг с другом или с другим элементом трубопровода.

Примечания

1 Фитинг может создавать радиальное сжимающее усилие (компрессионный фитинг) или осевое сжимающее усилие (фланцевое соединение).

2 В целях предотвращения ползучести стенки трубы под действием радиальных сжимающих нагрузок могут быть использованы поддерживающие втулки, обеспечивающие постоянное крепление полиэтиленовой трубы. В некоторых случаях поддерживающая втулка способствует устойчивости к осевым нагрузкам.

3 Фитинг может обеспечить как разъемное, так и неразъемное соединение.

4 Поставка механического фитинга может быть осуществлена для монтажа на строительном объекте или в виде, предварительно смонтированном изготовителем.

5. Фитинг, представляющий собой неразъёмное соединение между ПЭ и стальной трубой, следует рассматривать как механический фитинг, смонтированный изготовителем на производстве.

# 4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены обозначения и сокращения по ГОСТ (ISO 4427-1).

# 5 Материал

5.1 Композиция полиэтилена (ПЭ)

Композиция(и), из которой(ых) изготовлены фитинги, должна(ы) соответствовать ГОСТ (ISO 4427-1).

Несущие части фитингов из ПЭ, работающих под нагрузкой, должны быть выполнены только из первичного материала.

ПЭ части фитинга изготовленные из труб, должны быть изготовлены из труб, соответствующих требованиям ГОСТ (ISO 4427) за исключением требований к геометрическим характеристикам.

Другие части фитингов, например зажимы для Т-образных седловых отводов, выполняющих только поддерживающую функцию, могут быть изготовлены из других материалов.

Не подверженные нагрузкам части фитингов из ПЭ должны быть изготовлены из первичного материала или из собственного переработанного материала из композиции с тем же MRS или смеси обоих материалов.

5.2 Материал для частей фитинга не из полиэтилена

5.2.1 Общие положения

Все применяемые в производстве фитингов и конструкционных элементов материалы (в том числе эластомеры и металлы) должны быть устойчивы к воздействию внешней и транспортируемой средам и должны соответствовать расчетному сроку службы, не менее срока, установленного для труб по ГОСТ (ISO 4427-2), для которых они предназначены:

a) в течение всего срока хранения;

b) при воздействии транспортируемой среды;

c) с учетом воздействия условий эксплуатации и окружающей среды.

Другие материалы, используемые в фитингах и контактирующие с трубами из ПЭ (например, консистентные смазки), не должны отрицательно влиять на характеристики трубы или инициировать образование трещин при напряжении.

5.2.2 Металлические детали

Металлические детали фитинга должны быть защищены от коррозии согласно нормативным документам и/или технической документации изготовителя.

При использовании различных металлов в изделии должны быть приняты меры для защиты таких изделий от электрохимической коррозии.

5.2.3 Эластомеры

Эластомерные материалы, используемые для изготовления уплотнений, должны соответствовать нормативным документам и/или технической документации изготовителя.

5.2.4 Другие материалы

Консистентные или жидкие смазочные материалы не должны проникать в зону сварки и оказывать влияние на долговременные характеристики труб и фитингов, а также на качество воды.

# 6 Основные характеристики

6.1 Внешний вид

Поверхности фитинга должны быть гладкими и ровными без царапин, раковин и других дефектов поверхности, за исключением следов от формующего инструмента и механической обработки.

Допускаются выступы от удаленных литников.

Испытание проводят по ГОСТ 35231.

6.2 Конструкция

Конструкция фитинга с закладным нагревателем или уплотнительным кольцом должна обеспечивать отсутствие смещения нагревательных или уплотнительных элементов при монтаже фитинга в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Резьбонарезные тройники могут быть снабжены верхним и нижним концевыми упорами для резьбонарезной фрезы или другими средствами указания положения фрезы в соответствии с инструкциями изготовителя.

Дополнительно резьбонарезные тройники могут быть снабжены средствами для предотвращения протечек воды во время нарезания резьбы.

6.3 Цвет

Полиэтиленовая часть фитинга должна быть черного (ПЭ -100) или синего (ПЭ -100 RC) цвета. Для сборных фитингов заводского изготовления цветовые характеристики труб должны соответствовать приведенным в ГОСТ (ISO 4427-2).

6.4 Электрические характеристики фитингов с закладными нагревателями

В процессе сварки в зависимости от значения напряжения и силы тока, а также от характеристик применяемого источника электроэнергии должна быть обеспечена электрическая защита.

При монтаже фитинга в соответствии с инструкцией изготовителя и сборочного оборудования не допускается прямого контакта человека с деталями при напряжении выше 25 В.

Примечания

1	Фитинг в процессе сварки является частью электрической цепи.

Допуск на электрическое сопротивление фитинга устанавливает изготовитель в своей нормативной или технической документации для температуры (23 ± 5) °С. Сопротивление должно быть в пределах от номинального сопротивления (минус 10 %) до номинального сопротивления (+ 10 %) + 0,1 Ом.

2	0,1 Ом является принятым значением контактного сопротивления.

Обработка поверхности контактных клемм должна обеспечивать минимальное контактное сопротивление с учетом допуска.

Примечание — Примеры типовых контактных узлов фитингов с закладными нагревателями приведены в приложении С.

6.5 Внешний вид сварного соединения

При визуальном смотре без применения увеличительных приборов сварного соединения на наружной и внутренней поверхностях трубы и фитинга с ЗН не должно наблюдаться выделения на поверхность расплава за границами фитинга, кроме тех, которые изготовитель фитингов рассматривает как приемлемые или используемые в качестве маркера сварки.

При выполнении сварки в соответствии с инструкциями изготовителя выделение на поверхность расплава не должно приводить к смещению спиралей закладного нагревателя, что может вызвать короткое замыкание. Коробление внутренней поверхности соединяемых труб не допускается.

6.6 Влияние на качество воды

Фитинги, предназначенные для транспортирования воды хозяйственно-питьевого назначения, должны быть изготовлены из композиций, удовлетворяющих требованиям, раздела 6 ГОСТ (ISO 4427-1).

# 7 Геометрические характеристики

7.1 Определение размеров

Размеры фитингов определяют в соответствии с ГОСТ ISO 3126 с округлением в большую сторону до 0,1 мм. В случае разногласий измерения проводят не ранее чем через 24 ч после изготовления и после кондиционирования в течение не менее 4 ч при температуре (23 ± 2) °С.

Допускается проводить непрямые измерения ранее указанного времени для обеспечения контроля геометрических размеров на стадии производства, если корреляция результатов таких измерений доказана.

7.2 Размеры фитингов с раструбом с закладными нагревателями

7.2.1 Диаметры и длины раструба фитингов с закладными нагревателями

Размеры, представленные на рисунке 1 и определенные в соответствии с 7.1, должны соответствовать указанным в таблице 1.

D1 — средний внутренний диаметр в зоне сварки, измеренный в плоскости, параллельной плоскости торца фитинга на расстоянии L3 + 0,5L2; D2 — внутренний диаметр, являющийся минимальным диаметром проходного сечения фитинга, где D2 ≥ (dn – 2emin); L1 —глубина захода трубы или трубного конца фитинга (не более половины полной длины фитинга в случае монтажа без внутреннего упора); L2 — номинальная длина зоны сварки, соответствующая длине зоны нагрева; L3 — номинальная длина холодной зоны (расстояние между входным отверстием фитинга и началом зоны сварки), в соответствии с нормативной документацией изготовителя, но не менее 5 мм

Рисунок 1 — Размеры раструба фитинга с закладными нагревателями

Таблица 1 — Размеры раструба фитинга с закладными нагревателями

В миллиметрах

| Номинальный диаметр dn | Глубина захода |  | Длина зоны сварки L2 min |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L1 min | L1 max |  |
| 20 | 25 | 41 | 10 |
| 25 | 25 | 41 | 10 |
| 32 | 25 | 44 | 10 |
| 40 | 25 | 49 | 10 |
| 50 | 28 | 55 | 10 |
| 63 | 31 | 63 | 11 |
| 75 | 35 | 70 | 12 |
| 90 | 40 | 79 | 13 |
| 110 | 53 | 82 | 15 |
| 125 | 58 | 87 | 16 |
| 140 | 62 | 92 | 18 |
| 160 | 68 | 98 | 20 |
| 180 | 74 | 105 | 21 |
| 200 | 80 | 112 | 23 |
| 225 | 88 | 120 | 26 |
| 250 | 95 | 129 | 33 |
| 280 | 104 | 139 | 35 |
| 315 | 115 | 150 | 39 |
| 355 | 127 | 164 | 42 |
| 400 | 140 | 179 | 47 |
| 450 | 155 | 195 | 51 |
| 500 | 170 | 212 | 56 |
| 560 | 188 | 235 | 61 |
| 630 | 209 | 255 | 67 |
| 710 | 220 | 280 | 74 |
| 800 | 230 | 300 | 82 |

Средний внутренний диаметр в зоне сварки (см. D1 на рисунке 1) должен быть не менее dn.

В случае если фитинг имеет раструбы с разными номинальными диаметрами, каждый из них должен соответствовать требованиям по номинальному диаметру присоединяемого элемента трубопровода.

Примечание — Формулы для расчета эквивалентных размеров неметрических серий фитингов с ЗН приведены в Приложении ДА.

7.2.2 Толщины стенки

Изменения толщины стенки фитинга должны быть плавными в целях предотвращения возникновения концентрации напряжений.

а) Толщина стенки фитинга в любой точке Е должна быть больше или равна толщине стенки соответствующей трубы emin в любой части фитинга, расположенной на расстоянии не менее 2L1/3 от всех торцов, если фитинг и труба изготовлены из ПЭ с одинаковым значением MRS.

Если фитинг и соответствующая труба изготовлены из ПЭ с различными значениями MRS или CRS20,100, при выборе детали соотношение между толщиной стенки детали Е и толщиной стенки трубы emin должно соответствовать таблице 2.

Таблица 2 — Соотношение между толщиной стенки фитинга Е и толщиной стенки трубы emin

| Материал |  | Соотношение между толщиной стенки фитинга E и толщиной стенки трубы emin |
| --- | --- | --- |
| Труба | Фитинг |  |
| ПЭ 80 | ПЭ 100 или ПЭ 100-RС | E ≥ 0,80 emin |

b) Когда расчетная толщина стенки не удовлетворяет требованиям, приведенным в перечислении а), фитинг и его сварное соединение должны дополнительно соответствовать требованиям 8.5.

7.2.3 Овальность проходного отверстия фитинга (в любой точке)

Овальность внутреннего диаметра проходного сечения фитинга в любой точке не должна превышать 0,015dn.

7.2.4 Фитинги с трубными концами

Для фитингов, имеющих трубные концы (например, равнопроходной тройник с закладными нагревателями и трубным концом), размеры трубного конца должны соответствовать требованиям 7.4.

По техническим и конструктивным причинам форма минимального диаметра проходного сечения может отличаться от формы фитинга с трубным концом, указанной в 7.4.

7.2.5 Другие размеры

Другие размерные характеристики фитингов, такие как габаритные или установочные размеры, должны соответствовать установленным в нормативных документах и/или технической документации изготовителя.

В случае соединения без внутреннего упора или соединения с легко удаляемым упором конструкция фитинга должна обеспечивать прохождение трубы сквозь фитинг.

7.3 Размеры седловых фитингов с закладными нагревателем

Отводной патрубок Т-образного и седлового отводов должен иметь трубные концы, соответствующие 7.4, или раструбы с закладными нагревателями, соответствующие 7.2.

Все размеры седлового отвода, указанные на рисунке 2, должны быть установлены в нормативных документах и/или технической документации изготовителя. Размеры должны включать максимальную высоту седлового отвода Н, в случае Т-образного отвода высоту отводного патрубка – Н1 или Н2.

Примечание — Минимальный диаметр проходного сечения D2 может отличаться от аналогичного для фитингов с трубным концом, указанных в 7.4, по техническим и конструкционным причинам.

H — высота седлового отвода, включающая расстояние от наружной поверхности трубы до верхней плоскости Т-образного или седлового отвода; H1 — высота бокового отводного патрубка, включающая расстояние между осью трубы и осью отводного патрубка; H2 — высота бокового отводного патрубка, включающая расстояние от наружной поверхности трубы до оси отводного патрубка; L — длина вылета бокового отводного патрубка, включающая расстояние между осью трубы и торцом отводного патрубка

Рисунок 2 — Размеры седловых фитингов с закладными нагревателями

7.4 Размеры фитингов с трубным концом

7.4.1 Диаметры и длины

Размеры, представленные на рисунке 3 и определенные согласно 7.1, должны соответствовать указанным в таблице 3.

а D1 измеряют в плоскости, параллельной плоскости торца фитинга на расстоянии не более L2 (длина цилиндрической части) трубного конца.

b При измерении D2 не учитывают сварочный упор (при наличии).

с Толщина, измеренная в любой точке фитинга.

d Измерение проводят в любой точке на максимальном расстоянии L1 (длина торцуемой поверхности) от торца, толщина должна быть равна толщине стенки (с учетом допуска), с которой фитинг должен быть сварен встык, толщины установлены в ГОСТ (ISO 4427-2) (таблица 2). Толщина E1 для небольших размеров должна быть не менее 3 мм.

е Длина является исходной глубиной трубного конца, необходимой для сварки встык или повторной сварки, и может быть получена путем соединения трубы с трубным концом фитинга при условии, что толщина стенки трубы равна Е1 по всей длине.

f Длина является исходной длиной под сварку и должна удовлетворять следующим условиям в любой комбинации: использование зажимов (при сварке встык), соединение с закладным нагревателем, сборку с фитингом с раструбом, применение механической скобы.

D1 — средний наружный диаметр трубного конца под сварку; D2 — минимальный внутренний диаметр проходного отверстия для прохождения транспортируемой среды через тело фитинга; Е — толщина стенки фитинга; Е1 — толщина стенки фитинга в зоне сварки; L1 — длина внутренней поверхности трубного конца под сварку; L2 — длина наружной части трубного конца под сварку

Рисунок 3 — Размеры фитинга с трубным концом

Таблица 3 — Размеры фитинга с трубным концом

В миллиметрах

| Номинальный наружный диаметр трубного конца | Средний наружный диаметр конца под сварку1) D1 |  | Минимальный внутренний диа-метр2) D2 | Соединение сваркой закладными нагревателями3) |  |  | Раструбное соединение | Сварное соединение встык |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Овальность | Длина торцуемой поверхности L1 | Длина трубного конца под сварку4) L2 | Длина трубного конца под сварку L2 | Овальность | Длина торцуемой поверхности L1 | Минимальная длина трубного конца под сварку L2 |  |
| dn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | min | max | min | max | min | min | min | max | min | Нормальная5) | Специальная6) |
| 20 | 20,0 | 20,3 | 13 | 0,3 | 25 | 41 | 11 | — | — | — | — |
| 25 | 25,0 | 25,3 | 18 | 0,4 | 25 | 41 | 12,5 | — | — | — | — |
| 32 | 32,0 | 32,3 | 25 | 0,5 | 25 | 44 | 14,6 | — | — | — | — |
| 40 | 40,0 | 40,4 | 31 | 0,6 | 25 | 49 | 17 | — | — | — | — |
| 50 | 50,0 | 50,4 | 39 | 0,8 | 25 | 55 | 20 | — | — | — | — |
| 63 | 63,0 | 63,4 | 49 | 0,9 | 25 | 63 | 24 | 1,5 | 5 | 16 | 5 |
| 75 | 75,0 | 75,5 | 59 | 1,2 | 25 | 70 | 25 | 1,6 | 6 | 19 | 6 |
| 90 | 90,0 | 90,6 | 71 | 1,4 | 28 | 79 | 28 | 1,8 | 6 | 22 | 6 |
| 110 | 110,0 | 110,7 | 87 | 1,7 | 32 | 82 | 32 | 2,2 | 8 | 28 | 8 |
| 125 | 125,0 | 125,8 | 99 | 1,9 | 35 | 87 | 35 | 2,5 | 8 | 32 | 8 |
| 140 | 140,0 | 140,9 | 111 | 2,1 | 38 | 92 | — | 2,8 | 8 | 35 | 8 |
| 160 | 160,0 | 161,0 | 127 | 2,4 | 42 | 98 | — | 3,2 | 8 | 40 | 8 |
| 180 | 180,0 | 181,1 | 143 | 2,7 | 46 | 105 | — | 3,6 | 8 | 45 | 8 |
| 200 | 200,0 | 201,2 | 159 | 3,0 | 50 | 112 | — | 4,0 | 8 | 50 | 8 |
| 225 | 225,0 | 226,4 | 179 | 3,4 | 55 | 120 | — | 4,5 | 10 | 55 | 10 |
| 250 | 250,0 | 251,5 | 199 | 3,8 | 60 | 129 | — | 5,0 | 10 | 60 | 10 |
| 280 | 280,0 | 281,7 | 223 | 4,2 | 75 | 139 | — | 9,8 | 10 | 60 | 10 |
| 315 | 315,0 | 316,9 | 251 | 4,8 | 75 | 150 | — | 11,1 | 10 | 60 | 10 |
| 355 | 355,0 | 357,2 | 283 | 5,4 | 75 | 164 | — | 12,5 | 10 | 60 | 12 |
| 400 | 400,0 | 402,4 | 319 | 6,0 | 75 | 179 | — | 14,0 | 10 | 60 | 12 |
| 450 | 450,0 | 452,7 | 359 | 6,8 | 100 | 195 | — | 15,6 | 15 | 60 | 15 |
| 500 | 500,0 | 503,0 | 399 | 7,5 | 100 | 212 | — | 17,5 | 20 | 60 | 15 |
| 560 | 560,0 | 563,4 | 447 | 8,4 | 100 | 235 | — | 19,6 | 20 | 60 | 15 |
| 630 | 630,0 | 633,8 | 503 | 9,5 | 100 | 255 | — | 22,1 | 20 | 60 | 20 |
| 710 | 710,0 | 714,9 | 567 | 10,6 | 125 | 280 | — | 24,8 | 20 | 60 | 20 |
| 800 | 800,0 | 805,0 | 639 | 12,0 | 125 | 300 | — | 28,0 | 20 | 60 | 20 |
| 900 | 900,0 | 908,1 | 719 | — | — | — | — | 31,5 | 20 | 60 | 20 |
| 1000 | 1000,0 | 1009,0 | 801 | — | — | — | — | 35,0 | 20 | 60 | 20 |
| 1200 | 1200 | 1210,8 | 1005 | — | — | — | — | 42,0 | 20 | 60 | 20 |
| 1) Допуски соответствуют классу B ГОСТ ISO 11922-1. 2) Требования к D2 применяют только для фитингов с SDR 11 и выше. 3) Фитинги с трубным концом, предназначенные для сварки с закладным нагревателем, могут быть использованы для сварки встык. 4) Значения L2 (сварка закладными нагревателями) следующие: - для dn ≤ 90, L2 = 0,6dn + 25 мм; - для dn ≥ 110 до dn ≤ 710, L2 = dn/3 + 45 мм. 5) Предпочтительный размер. 6) Применяют для сборных фитингов заводского изготовления. Примечание – Значения овальности для фитингов, изготовленных из трубных заготовок, должны соответствовать требованиям таблицы 1 ГОСТ (ISO 4427-2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4.2 Толщина стенки конца под сварку

Толщина стенки конца под сварку Е1 должна быть не менее минимальной толщины стенки трубы, но не менее 3 мм.

Допускается уменьшение толщины, например, между торцевой плоскостью и параллельной ей плоскостью, расположенной на расстоянии не более 0,01dе + 1 мм.

Допуск на толщину стенки Е1 в любой точке должен соответствовать допуску для толщины стенки, установленному в таблице 2 ГОСТ (ISO 4427-2).

7.4.3 Толщина стенки корпуса фитинга

Толщина стенки корпуса фитинга Е, измеренная в любой точке, должна быть не менее номинальной толщины стенки трубы en.

Любые изменения толщины стенки в теле фитинга должны быть плавными для предотвращения концентрации напряжений.

7.4.4 Другие размеры

Другие размерные характеристики фитингов, такие как габаритные размеры или требования к зажимным устройствам, должны быть установлены в нормативных документах и/или технической документации изготовителя.

7.5 Размеры фитингов с раструбом

Характеристики и размеры фитингов с раструбом представлены в приложении А.

7.6 Размеры сборных фитингов заводского изготовления

Характеристики и размеры сборных фитингов заводского изготовления представлены в приложении В.

7.7 Конструкция и размеры механических фитингов

7.7.1 Общие требования

В случае механических соединений узел сборки ПЭ труб и фитингов должен быть изготовлен в соответствии с нормативными документами и/или технической документации изготовителя механических фитингов.

Механические фитинги должны обеспечивать сборку с трубами по ГОСТ (ISO 4427-2). В случае если глубина захода механического фитинга не позволяет установить его с помощью патрубка в соответствии с настоящим стандартом это должно быть указано в инструкции изготовителя.

Механические фитинги могут быть как разборными, так и неразъёмными. Механический фитинг может поставляться как для сборки при монтаже трубопровода или быть предварительно собранным на производственной площадке изготовителя. Как правило последний применяют в качестве переходного элемента с материала на материал в трубопроводе.

Конструкция фитингов и приспособления к нему не должны приводить к деформации труб при монтаже.

При сборке фитингов не допускается нанесения резьбы на трубах.

7.7.2 Механические фитинги с трубными концами из полиэтилена

Трубные концы из ПЭ должны соответствовать требованиям 7.4.

7.7.3 Механические фитинги с раструбами с закладными нагревателями из полиэтилена

Раструб с закладным нагревателем должен соответствовать требованиям 7.2.

7.7.4 Типы резьбы

Резьба на металлических концах в зависимости от применения должна соответствовать требованиям стандартов на резьбы, например ГОСТ 6211 и ГОСТ 6357.

7.8 Размеры втулок под фланец и фланцевых адаптеров.

Размеры втулок под фланец и фланцевых адаптеров должны соответствовать нормативным документам и/или технической документации изготовителя.

# 8 Механические характеристики

8.1 Общие требования

Фитинги должны быть испытаны в сборе с трубами, соответствующими ГОСТ (ISO 4427-2) и/или с фитингами согласно настоящему стандарту.

Сборка образцов труб и фитингов должна быть проведена в соответствии с технической документацией и/или инструкциями изготовителя с учетом производственных и установочных допусков и экстремальных условий сварки, описанных в ГОСТ (ISO 4427-5).

8.2 Кондиционирование

Перед испытанием в соответствии с данными таблицы 4 образцы кондиционируют при температуре (23 ± 2) °С в течение не менее 3 ч, если в применяемом методе испытания не установлено иное.

8.3 Требования

Механические характеристики должны соответствовать требованиям таблицы 4 для следующих типов фитингов:

— (A) фитинги с закладными нагревателями с раструбом и фитинги для раструбной сварки;

— (B) седловые фитинги с закладными нагревателями;

— (С) фитинги с трубным концом;

Механические фитинги механических фитингов (тип Е) должны соответствовать нормативным документам и/или технической документации изготовителя, а так же показателю 3 таблицы 4.

Примечание —  Для сборных фитингов заводского изготовления (тип D), механические характеристики не определяют, поскольку испытания на соответствующие показатели проводят на трубе(ах) и/или фитинге(ах), используемых при их изготовлении, а определяют эксплуатационные характеристики в соответствии с Приложением В.

Таблица 4 — Механические характеристики

| Показатель | Требование | Параметры испытания |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр |  | Значение |  |
| 1 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (100 ч при температуре 20 °С) (А,В и С) | Без разрушения в процессе испытания | Заглушки |  | Тип A по ГОСТ ISO 1167-1 | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-4 |
|  |  | Ориентация |  | Свободная |  |
|  |  | Время кондиционирования |  | В соответствии с ГОСТ ISO 1167-1 |  |
|  |  | Количество образцов для испытания1) |  | 3 |  |
|  |  | Среда испытания2) |  | Вода-в-воде |  |
|  |  | Кольцевое напряжение в трубе3) |  |  |  |
|  |  |  | ПЭ 100 или ПЭ 100-RC | 12,0 МПа |  |
|  |  | Время испытания |  | 100 ч |  |
|  |  | Температура испытания |  | 20 °С |  |
| 2 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (165 ч при температуре 80 °С) (А, В и С) | Без разрушения в процессе испытания4) | Заглушки |  | Тип А по ГОСТ ISO 1167-1 | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-4 |
|  |  | Ориентация |  | Свободная |  |
|  |  | Время кондиционирования |  | В соответствии с ГОСТ ISO 1167-1 |  |
|  |  | Количество образцов для испытания1) |  | 3 |  |
|  |  | Среда испытания2) |  | Вода-в-воде |  |
|  |  | Кольцевое напряжение в трубе3) |  |  |  |
|  |  |  | ПЭ 100 или ПЭ 100-RC | 5,4 МПа |  |
|  |  | Время испытания |  | 165 ч |  |
|  |  | Температура испытания |  | 80 °С |  |
| 3 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (1000 ч при температуре 80 °С) (А, В, С и Е) | Без разрушения в процессе испытания каждого образца для испытания | Заглушки |  | Тип А ГОСТ ISO 1167-1 | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-4 |
|  |  | Ориентация |  | Свободная |  |
|  |  | Время кондиционирования при температуре испытания |  | В соответствии с ГОСТ ISO 1167-1 |  |
|  |  | Количество образцов для испытания1) |  | 1 |  |
|  |  | Среда испытания2) |  | Вода-в-воде |  |
|  |  | Кольцевое напряжение в трубе3) |  |  |  |
|  |  |  | ПЭ 100 или ПЭ 100-RC | 5,0 МПа |  |
|  |  | Время испытания |  | 1000 ч |  |
|  |  | Температура испытания |  | 80 °С |  |
| 4 Модуль деформационного упрочнения5) (А,В, С и Е) | <Gp> ≥ 50,0 МПа | Образец для испытания |  | Прессованная пластина, полученная из фитинга6) | По ГОСТ ISO 18488 |
|  |  | Температура испытания |  | 80 ºС |  |
|  |  | Толщина образца |  | 300 мкм |  |
|  |  | Скорость испытания |  | 20 мм/мин |  |
|  |  | Количество образцов для испытания |  | 5 |  |
| 5 Стойкость к отслаиванию (А) | Длина хрупкого разрушения7) ≤L2/3 | Температура испытания |  | 23 °С | По ГОСТ ISO 13954 и ГОСТ ISO 13955 |
|  |  | Количество образцов для испытания1), 8) |  | В соответствии с ГОСТ ISO 13954 и ГОСТ ISO 13955 |  |
| 6 Пластичность поверхности сплавления (В)9) | Поверхность хрупкого разрушения Ld ≤ 50 % и Ad ≤ 25 % | Температура испытания |  | 23 °С | По ГОСТ ISO 13956 |
|  |  | Количество образцов для испытания1), 8) |  | В соответствии с ГОСТ ISO 13956 |  |
| 7 Предел прочности при растяжении сварного стыкового соединения (тип разрушения) (С)10) | Тип разрушения: пластическое –соответствует; хрупкое – не соответствует | Температура испытания |  | 23 °С | По ГОСТ ISO 13953 |
|  |  | Количество образцов для испытания1),8) |  | В соответствии с ГОСТ ISO 13953 |  |
| 8 Стойкость к удару (В): только Т-образные отводы | Без разрушения, сохранение герметичности | Температура испытания |  | 0 °С | По ГОСТ ISO 13957 |
|  |  | Высота падения |  | 2 м |  |
|  |  | Масса бойка |  | 2,5 кг |  |
|  |  | Количество образцов для испытания1) |  | 1 |  |
| 1) Указанное количество образцов для испытания достаточно для подтверждения соответствия требованиям, приведенным в настоящей таблице. Для фитингов групп размеров 3, 4 и 5 испытания проводят на одном образце. 2) Для dn > 450 мм испытание может быть проведено в среде «вода-в-воздухе». В случае разногласий испытание должно быть проведено в среде «вода-в-воде». Для фитингов типа В dn > 450 мм допускаются альтернативные методы испытания (например, повышение давления через отводной патрубок седлового отвода). 3) Испытательное давление рассчитывают, используя стандартное размерное отношение SDR фитинга. 4) За результат испытания принимают только хрупкое разрушение. Если до достижения 165 ч происходит пластическое разрушение, испытания могут быть продолжены при более низком напряжении. Напряжение и минимальное время испытания следует выбирать в соответствии с 8.4. 5) Данный метод применяют только для фитингов типов А, В, С изготовленных из ПЭ 100-RC и частей из ПЭ фитингов типа Е. 6) Для изготовления образцов материал отбирают с торца фитинга или поверхности в случае малого диаметра. Наружная поверхность фитинга должна быть очищена от загрязнений. 7) Принимают наибольшую длину хрупкого разрушения в любом из образцов для испытания. 8) Толщина стенки образца для испытания может быть уменьшена механическим способом до минимального значения 15 мм в целях испытания фитингов больших размеров. 9) В качестве альтернативы для фитингов типа B dn > 450 мм показатель может быть проверен с помощью испытания полоски на изгиб согласно [4]. 10) Применяют для dn 90 мм и более. Примечание — Каждый узел должен быть изготовлен из элементов (труб и фитингов) одного номинального давления. |  |  |  |  |  |

8.4 Условия проведения повторных испытаний

Хрупкое разрушение до истечения 165 ч считают отрицательным результатом. Однако, если произошло пластическое разрушение, проводят повторные испытания при пониженном напряжении в целях достижения минимального требуемого времени для выбранного напряжения, полученного из графика напряжение/время, контрольные значения которого установлены в таблице 5.

Таблица 5 — Параметры испытания при повторных испытаниях на стойкость к внутреннему давлению при температуре 80 °С

| ПЭ 100 или ПЭ 100-RС |  |
| --- | --- |
| Напряжение, МПа | Время испытания, ч |
| 5,4 | 165 |
| 5,3 | 256 |
| 5,2 | 399 |
| 5,1 | 629 |
| 5,0 | 1000 |

8.5 Требования к эксплуатационным характеристикам фитингов

Фитинги с раструбом с закладными нагревателями должны дополнительно соответствовать требованиям таблицы 6 в случае применения условий по перечислению b) 7.2.2.

Требования к эксплуатационным характеристикам сборных фитингов заводского изготовления (тип D) приведены в Приложении В.

Таблица 6 — Требования, относящиеся к эксплуатационным характеристикам фитингов

| Показатель | Требование | Параметры испытания |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр | Значение |  |
| 1 Стойкость к непрерывно возрастающему внутреннему давлению | Разрушающее давление должно быть больше, чем давление, эквивалентное 2 MRS, рассчитанное для наиболее толстостенных труб, для которых фитинги разработаны | Заглушки | Тип А, по ГОСТ ISO 1167-1 | По приложению D |
|  |  | Ориентация | Свободная |  |
|  |  | Время кондиционирования при температуре испытания | 12 |  |
|  |  | Среда испытания | Вода-в-воде |  |
|  |  | Минимальное давление1): | 40 бар |  |
|  |  | труба ПЭ 100 или ПЭ 100-RC, SDR 11 |  |  |
|  |  | Скорость повышения давления | 5 бар/мин |  |
|  |  | Температура испытания | 20 °С |  |
| 2 Стойкость к воздействию растягивающей нагрузки | Отсутствие разрушения фитинга или узла сварного соединения | Температура испытания | 23 °С | По приложению Е |
| 1) Примеры только для SDR 11. Трубы с другим SDR имеют другое минимальное давление. Примечание — 1 бар = 0,1 МПа = 105 Па = 1 Н/мм2. |  |  |  |  |

# 9 Физические характеристики

9.1 Кондиционирование

Перед испытанием в соответствии с данными таблицы 7 образцы кондиционируют при температуре (23 ± 2) °С в течение не менее 3 ч, если в применяемом методе испытания не установлено иное.

9.2 Требования

Физические характеристики фитингов типа А, В и С должны соответствовать требованиям таблицы 7.

Физические характеристики механических фитингов должны соответствовать нормативным документам и/или технической документации изготовителя.

Примечание —  Для сборных фитингов заводского изготовления, физические характеристики не определяют, поскольку испытания на соответствующие показатели проводят на трубе(ах) и/или фитинге(ах), используемых при их изготовлении, а определяют эксплуатационные характеристики в соответствии с Приложением В.

Таблица 7 — Физические характеристики

| Показатель | Требование | Параметры испытания |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр | Значение |  |
| 1 ВОИ | ≥20 мин | Температура испытания | 200 °С2) | По ГОСТ (ISO 11357-6) |
|  |  | Количество образцов для испытания1) | 3 |  |
|  |  | Атмосфера испытания | Кислород |  |
| 1) Указанное количество образцов для испытания достаточно для подтверждения соответствия требованиям, приведенным в настоящей таблице. 2) Испытания могут быть проведены при температуре 210 °C или 220 °C, при условии, что существует четкая корреляция с результатами испытаний при температуре 200 °C. В случае разногласий испытания проводят при температуре 200 °C. |  |  |  |  |

# 10 Химическая стойкость фитингов

Применение фитингов для транспортирования жидкости, отличной от воды, должно быть согласовано между изготовителем и потребителем.

Примечание — Информация по стойкости ПЭ труб к химическим веществам приведена в [5] и [6]. Данное руководство рассматривает только химическую стойкость изделий, не подвергающихся нагрузкам, и может потребоваться проведение дополнительных испытаний для оценки суммарного влияния химикатов и нагрузки. Для случаев, не указанных в [5] и [6], рекомендуется провести испытания согласно [7] и [8].

# 11 Требования к системе

При соединении фитингов, соответствующих требованиям настоящего стандарта, друг с другом или с элементами трубопровода, согласно другим стандартам серии ГОСТ (ISO 4427), полученные соединения должны соответствовать ГОСТ (ISO 4427-5).

# 12 Маркировка

12.1 Общие требования

Все фитинги должны иметь маркировку в соответствии с 12.2.

Маркировку наносят непосредственно на фитинг методом печати или формованием в процессе производства, или любым способом, обеспечивающим её сохранность и разборчивость после хранения, транспортирования и монтажа.

Маркировка не должна приводить к образованию трещин или других повреждений, ухудшающих характеристики фитингов.

При нанесении маркировки методом печати, цвет печатной информации должен отличаться от основного цвета фитинга.

Размер маркировки должен обеспечивать её разборчивость без применения увеличительных приборов.

Допускается наносить маркировку на этикетку, прикрепленную к фитингу или индивидуальную упаковку, и на индивидуальную упаковку непосредственно. Маркировка должна быть долговечной и разборчивой до момента монтажа.

Маркировка не должна выходить за пределы минимальной длины трубного конца фитинга.

Примечание — Изготовитель не несет ответственности за маркировку, ставшую неразборчивой в результате следующих действий при монтаже и эксплуатации: окрашивание, зачистка поверхности, использование покрытия элементов или очищающих средств и т. д., за исключением согласованных или установленных изготовителем.

12.2 Минимальная требуемая маркировка

Минимальная требуемая маркировка должна соответствовать данным таблицы 8.

Для сборных фитингов заводского изготовления маркировка должна наноситься на изделие и/или этикету и содержать, по крайней мере, идентификационные данные изготовителя (наименование или обозначение) и номинальное давление PN). Другая информация может быть согласована между изготовителем и потребителем.

Таблица 8 — Минимальная требуемая маркировка

| Показатель | Маркировка или обозначение |
| --- | --- |
| Идентификация изготовителя | Наименование изготовителя и наименование места производства, если изготовитель имеет производство в различных местах |
| Условное обозначение фитинга без наименования изделия1)2) | Подраздел 12.4 (наименование и/или обозначение) |
| Информация изготовителя | 3) |
| 1) Информация может быть напечатана на этикетке, прикрепленной к фитингу, или к индивидуальной упаковке. Маркировка должна быть долговечной и разборчивой до момента монтажа. 2) При необходимости допускается дополнять информацию PN 3) Дата изготовления (год, месяц) в виде даты или кода; наименование или код места производства (если изготовитель имеет несколько площадок); номер партии фитингов. |  |

12.3 Дополнительная маркировка

Дополнительная информация, относящаяся к условиям сварки (например, время сварки и охлаждения) или к крутящему моменту (только для механических фитингов), может быть приведена на этикетке, прикрепляемой к фитингу или предоставляемой отдельно от фитинга.

Информация о кодах должна быть указана в соответствии с ГОСТ ISO 12176-4.

12.4 Условное обозначение

Условное обозначение состоит: из наименования фитинга, типа материала (ПЭ 100 или ПЭ 100 RC), обозначения транспортируемой среды (ВОДА), номинального(ых) диаметра(ов) (присоединительного) фитинга, стандартного размерного отношения (SDR) привариваемой трубы или диапазон SDR свариваемой трубы (только для фитингов с закладными нагревателями) обозначения настоящего стандарта.

В случае если фитинг, изготовленный по настоящему стандарту так же соответствует требованиям другого стандарта и предназначен для транспортирования так же другого типа среды, допускается вносить в маркировку дополнительные обозначения типа транспортируемой среды, например (ВОДА/ГАЗ).

Пример условного обозначения –

Тройник неравнопроходный ПЭ 100 ВОДА 160 х 110 SDR 11 ГОСТ (ISO 4427-3).

12.5 Система распознавания параметров сварки

Фитинги с закладными нагревателями должны иметь цифровую, электромеханическую или саморегулируемую системы распознавания параметров сварки в соответствии с ГОСТ ISO 13950, предназначенные для определения параметров цикла сварки в целях обеспечения безопасности процесса сварки.

При использовании автоматического распознавания параметров сварки для фитингов с закладными нагревателями сварка должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ ISO 13950.

Если для цифрового распознавания использованы штрих-коды, то этикетка со штрих-кодом должна быть приклеена к фитингу и защищена от повреждения.

# 13 Упаковка и хранение

Фитинги упаковывают в индивидуальную и/или групповую тару.

В качестве транспортной тары используют:

- полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811, бумажные мешки по ГОСТ 2226 или мешки по ГОСТ 30090; горловину мешков прошивают или заваривают, допускается при отправках автомобильным транспортом горловину мешков завязывать;

- мягкие контейнеры (полипропиленовые) по нормативным документам;

- ящики из картона по ГОСТ 13841;

- деревянные ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 10198, ГОСТ 5959.

Детали с закладными нагревателями должны быть упакованы в индивидуальную тару: полимерные мешки, исключающие попадание влаги. Горловину мешков заваривают.

Допускается использование другой тары по прочности не ниже указанной.

Детали, предназначенные для транспортирования в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упаковывают по ГОСТ 15846 в дощатые плотные ящики типов III-1, III-2 и решетчатые типа VI-2 по ГОСТ 2991, а также типов II-2, II-3 по ГОСТ 10198.

При транспортировании малыми партиями железнодорожным транспортом детали упаковывают по ГОСТ 15846 в дощатые плотные ящики типов III-1, III-2 и решетчатые типа VI-2 по ГОСТ 2991, а также типов II-2, II-3 по ГОСТ 10198.

Допускается крупногабаритные детали с трубным концом диаметром от 630 мм не упаковывать, но обеспечивать заглушками.

Картонная упаковка и/или индивидуальный пакет должны иметь не менее одной этикетки, на которой указаны наименование изготовителя, тип и размер детали, количество единиц изделий в таре и условия хранения, включая предельное время хранения, если оно предусмотрено.

Рекомендуется хранить фитинги в оригинальной упаковке до момента монтажа.

# 14 Правила приемки

14.1 Фитинги принимают партиями. Партией считают количество фитингов одной конструкции и одного размера, изготовленных из одной марки сырья, сдаваемых одновременно и сопровождаемых одним документом о качестве. Размер партии устанавливается изготовителем и не должен превышать:

1000 – для фитингов диаметром 90 мм и менее;

500 – для фитингов диаметром от 110 по 225 мм;

200 – для фитингов диаметром от 250 по 500 мм;

100 – для фитингов диаметром более 500 мм.

Документ о качестве должен содержать:

- полное наименование предприятия-изготовителя (при наличии товарный знак);

- местонахождение (юридический и фактический адреса, если они отличаются) предприятия-изготовителя;

- наименование места производства, если оно отличается от наименования производителя;

- условное обозначение;

- номер партии и дату изготовления (день/период, месяц, год), если фитинги изготавливаются несколько дней – указывается период, в течение которого они изготавливались;

- размер партии (шт.);

- марку сырья (ПЭ);

- условия хранения и гарантийный срок;

- сведения о сертификате соответствия (включает в себя № и дату выдачи);

- результаты испытаний:

- приемо-сдаточных (полученное значение или номер протокола и даты),

- периодических (с указанием номера протокола и даты);

- дату выдачи документа о качестве;

- сведения о свидетельстве о государственной регистрации (СГР) (включая номер и дату оформления), в случае если фитинги предназначены, для транспортирования воды хозяйственно-питьевого назначения;

- лицо, ответственное за выпуск (лицо, подписавшее документ о качестве), которое должно быть идентифицировано по должности и ФИО.

14.2 Для проведения испытаний на соответствие фитингов требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

Для проведения испытаний выбирают по одному представителю от типа фитинга А, В, С или D из каждой группы фитингов по номинальному наружному диаметру: группа 1 — менее 75 мм; группа 2 — от 75 по 250 мм; группа 3 — от 280 мм по 630 мм; группа 4 — от 710 мм по 1600 мм; группа 5 — от 1800 мм и выше. Результаты испытаний распространяют на всю группу диаметров с любым стандартным размерным отношением SDR.

14.3 При постановке на производство проводят типовые испытания по показателям, указанным в таблице 9 для фитингов типа А, В и С.

Для сборных фитингов заводского изготовления (тип D) типовые испытания проводят в соответствии с нормативной документацией изготовителя и таблицей В.1.

Для фитингов типа Е (механические фитинги) типовые испытания проводят в соответствии с нормативной документацией изготовителя .

При получении неудовлетворительных результатов типовых испытаний проводят повторные испытания по показателю несоответствия на удвоенном количестве образцов. В случае неудовлетворительных результатов повторных типовых испытаний продукцию считают не соответствующей требованиям настоящего стандарта.

Таблица 9 — Типовые испытания

| Показатель | Метод испытания | Количество образцов |
| --- | --- | --- |
| 1 Внешний вид (А, В, С) | По 6.1 | 5 образцов одного диаметра от группы и каждого типа фитинга |
| 2 Электрические характеристики (А и В) | 6.5 | 5 образцов одного диаметра каждого типа фитинга |
| 3 Геометрические характеристики (А, В, С) | По ГОСТ ISO 3126 | 5 образцов каждого диаметра от группы и каждого типа |
| 4 ВОИ (А, B, C) | По ГОСТ (ISO 11357-6) | 1 образец одного диаметра от группы и каждого типа фитинга |
| 5 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (100 ч при температуре 20 °С) (А, B, C) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-4 2,3) | 3 образца1),) одного диаметра от группы и каждого типа фитинга |
| 6 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (165 ч при температуре 80 °С) (А, B, C) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-4 2,3) | 1 образец одного диаметра от группы и каждого типа фитинга |
| 7 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (1000 ч при температуре 80 °С) (А, В, С, E) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-42,3) | 1 образец одного диаметра от группы и каждого типа фитинга |
| 8 МДУ4) (А, B, C) | По ГОСТ ISO 18488 | 1 образец одного диаметра от группы и каждого типа фитинга |
| 9 Стойкость к отслаиванию (А) | По ГОСТ ISO 13954 и ГОСТ ISO 13955 | 1 образец одного диаметра от группы |
| 10 Пластичность поверхности сплавления (В) | По ГОСТ ISO 13956 | 1 образец одного диаметра от группы |
| 11 Стойкость к удару (В): только Т-образные отводы | По ГОСТ ISO 13957 | 1 образец одного диаметра от группы |
| 12 Стойкость к непрерывно возрастающему внутреннему давлению (А)5),6) | По приложению D | 1 образец одного диаметра от группы |
| 13 Стойкость к воздействию растягивающей нагрузки (А)5),6) | По приложению E | 1 образец одного диаметра от группы |
| 1) Для фитингов групп размеров 3, 4 и 5 испытания проводят на одном образце. 2) Для dn более 450 мм испытание может быть проведено в среде «вода в воздухе». В случае разногласий испытание должно быть проведено в среде «вода в воде». 3) Для фитингов типа В dn более 450 мм допускаются альтернативные методы испытания (например, повышение давления через отводной конец седлового отвода). 4)Только для фитингов из ПЭ-100 RC. 5) Не применяется для групп размеров 4 и 5. 6) Применяется только в случае 6.2.2.b). |  |  |

14.4 Приемо-сдаточные испытание фитингов типа А, В и С проводят на каждой партии по показателям, указанным в таблице 10.

Для сборных фитингов заводского изготовления (тип D) и механических фитингов (тип Е) приемо-сдаточные испытания проводят в соответствии с нормативной документацией изготовителя.

Для проведения испытаний от партии фитингов отбирают образцы в количестве, указанном в таблице 10, методом случайной выборки.

Если при приемо-сдаточных испытаниях партия не соответствует требованиям настоящего стандарта хотя бы по одному показателю, то проводят повторные испытания по этому показателю на удвоенном количестве образцов, отобранных от той же партии. В случае неудовлетворительных результатов повторных испытаний партию бракуют.

Таблица 10 — Приемо-сдаточные испытания

| Показатель | Метод испытания | Количество образцов |
| --- | --- | --- |
| 1 Внешний вид (A, В, С) | ГОСТ 35231 | Три образца от партии |
| 2 Электрические характеристики (A и B) | По 6.5 | Два образца 1) от партии |
| 3 Геометрические характеристики (A, В, С) | По ГОСТ ISO 3126 | Три образца от партии |
| 1) Для фитингов групп размеров 4 и 5 испытания проводят на одном образце. |  |  |

14.5 Для контроля стабильности качества фитингов проводят периодические испытания. Фитинги типов А, В и С испытывают по показателям, указанным в таблице 11. Сборные фитинги заводского изготовления испытывают в соответствии с нормативной документацией изготовителя и таблицей В.1. Для механических фитингов (тип E) периодические испытания проводят в соответствии с нормативной документацией изготовителя и по показателю 1 таблицы 11.

Для проведения испытаний от партии фитингов отбирают образцы методом случайной выборки. Допускается формировать объем выборки равномерно в процессе производства.

Периодические испытания проводят на выборке, отобранной от партии, прошедшей приемо-сдаточные испытания. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний проводят повторные испытания по показателю несоответствия на удвоенном количестве образцов. В случае получения неудовлетворительных результатов повторных периодических испытаний партию фитингов бракуют. Выпуск продукции может быть продолжен после выявления и устранения причин, приведших к несоответствию, и получения положительного результата испытаний по данному показателю.

Таблица 11 — Периодические испытания

| Показатель | Метод испытания | Количество образцов/частота контроля |
| --- | --- | --- |
| 1 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (1000 ч при температуре 80 °С) (A, В С и Е) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-4 | Один образец1),2) одного диаметра от группы и каждого типа/один раз в год |
| 2 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (165 ч при температуре 80 °С) (A, В С) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-4 | Один образец1),2) одного диаметра от группы и каждого типа/один раз в год |
| 3 ВОИ (A, В С) | По ГОСТ (ISO 11357-6) | Один образец одного диаметра от группы и каждого типа/один раз в год |
| 4 Стойкость к отслаиванию (А) | По ГОСТ ISO 13954 и ГОСТ ISO 13955 | Один образец одного диаметра, каждого типа/один раз в год |
| 5 Предел прочности при растяжении сварного стыкового соединения (тип разрушения) (С) | По ГОСТ ISO 13953 | Один образец одного диаметра, каждого типа/один раз в год |
| 6 Стойкость к удару (В): только Т-образные отводы | По ГОСТ ISO 139574) | Один образец одного диаметра, каждого типа/один раз в год |
| 7 Стойкость к непрерывно возрастающему внутреннему давлению (А)3),4) | По приложению D | Один образец одного диаметра, каждого типа/один раз в год |
| 8 Стойкость к воздействию растягивающей нагрузки (А)3),4) | По приложению E | Один образец одного диаметра, каждого типа/один раз в год |
| 1)Для dn более 450 мм испытание может быть проведено в среде «вода в воздухе». В случае разногласий испытание должно быть проведено в среде «вода в воде». 2) Для фитингов типа В dn более 450 мм допускаются альтернативные методы испытания (например, повышение давления через отводной конец седлового отвода). 3) Не применяют для групп размеров 4 и 5. 4) Применяется только в случае 6.2.2.b). |  |  |

# 15 Требования безопасности и охраны окружающей среды

15.1 Основные требования безопасности технологических процессов, хранения и транспортирования химических веществ должны соответствовать приведенным в ГОСТ 12.3.030.

15.2 Образующиеся при производстве фитингов твердые отходы не токсичны, обезвреживания не требуют, подлежат уничтожению в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, предусматривающими порядок накопления, транспортирования, обезвреживания промышленных отходов.

15.3 Относительно использования, транспортирования и хранения фитингов специальные условия к охране окружающей среды не применяются.

# 16 Транспортирование и хранение

16.1 Фитинги транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями размещения и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта, а также по ГОСТ 22235 — на железнодорожном виде транспорта.

Фитинги транспортируют в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846.

Для погрузочно-разгрузочных работ используют автопогрузчики, краны, тельферы, а также другие грузоподъемные механизмы.

Допускается транспортирование фитингов без упаковки по согласованию с потребителем.

16.2 Фитинги хранят по ГОСТ 15150–69 (раздел 10), в условиях 5 (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатами). При хранении в отапливаемых помещениях фитинги хранят на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Допускается хранение фитингов без упаковки по ГОСТ 15150–69 (раздел 10) в условиях 5 (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатами).

Допускается хранение фитингов в условиях 8 (открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом), при этом фитинги с закладными нагревателями должны быть защищены от попадания влаги, например: при хранении в индивидуальных герметичных полиэтиленовых пакетах до момента их использования.

16.3 Условия транспортирования и хранения фитингов должны исключать возможность их механического повреждения, деформации, загрязнения.

# 17 Гарантии изготовителя

17.1 Изготовитель гарантирует соответствие фитингов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения.

17.2 Гарантийный срок – два года с даты продажи.

# Приложение А

(обязательное)

Фитинги с раструбом

Размеры фитингов с раструбом должны соответствовать требованиям таблиц А.1 и А.2. Внутренний диаметр в основании фитинга не должен превышать диаметр на входе (см. рисунок А.1).

Таблица А.1 — Размеры раструба для фитингов номинального размера от 16 мм до 63 мм включительно

Размеры в миллиметрах

| Номинальный размер DN/OD | Номинальный внутре-нний диаметр раструба | Средний внутренний диаметр раструба |  |  |  | Овальность | Минимальный проход D3 | Базовая длина раструба Lmin | Нагреваемая длина раструба |  | Глубина захода трубы в раструб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на входе |  | в основании |  |  |  |  | L – 2,5 | L | L – 3,5 | L – 1 |
|  | dn | D1 min | D1 max | D2 min | D2 maх | max |  |  | L2 min | L2 max | L3 min | L3 max |
| 16 | 16 | 15,2 | 15,5 | 15,1 | 15,4 | 0,4 | 9 | 13,3 | 10,8 | 13,3 | 9,8 | 12,3 |
| 20 | 20 | 19,2 | 19,5 | 19,0 | 19,3 | 0,4 | 13 | 14,5 | 12,0 | 14,5 | 11,0 | 13,5 |
| 25 | 25 | 24,1 | 24,5 | 23,9 | 24,3 | 0,4 | 18 | 16,0 | 13,5 | 16,0 | 12,5 | 15,0 |
| 32 | 32 | 31,1 | 31,5 | 30,9 | 31,2 | 0,5 | 25 | 18,1 | 15,6 | 18,1 | 14,6 | 17,1 |
| 40 | 40 | 39,1 | 39,4 | 38,8 | 39,2 | 0,5 | 31 | 20,5 | 18,0 | 20,5 | 17,0 | 19,5 |
| 50 | 50 | 48,9 | 49,4 | 48,7 | 49,2 | 0,6 | 39 | 23,5 | 21,0 | 23,5 | 20,0 | 22,5 |
| 63 | 63 | 62,01) | 62,41) | 61,6 | 62,1 | 0,6 | 49 | 27,4 | 24,9 | 27,4 | 23,9 | 26,4 |
| Примечание — Максимальное значение L2 = L, мм; минимальное значение рассчитывают, как L2 = L – 2,5 мм. Максимальное значение L3 = L – 1 мм и минимальное значение L3 = L – 3,5 мм. 1) При применении зажимов для восстановления первоначальной формы трубы максимальный диаметр 62,4 мм может быть увеличен на 0,1 мм до значения 62,5 мм. И наоборот, при применении зачистки – минимальный диаметр может быть уменьшен на 0,1 мм до 61,9 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.2 — Размеры раструба для фитингов номинального размера от 75 мм до 125 мм включительно

Размеры в миллиметрах

| Номинальный размер DN/OD | Средний наружный диаметр трубы |  | Номи-наль-ный вну-тре-нний диа-метр рас-труба | Средний внутренний диаметр раструба |  |  |  | Ова-ль-ность | Ми-ни-маль-ный про-ход | Базо-вая длина рас-труба | Нагревае-мая длина раструба |  | Глубина захода трубы в раструб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на входе |  | в основании |  |  |  |  | L – 4 | L | L – 5 | L – 1 |
|  | dem min | dem max | dn | D1 min | D2 min | D2 min | D2 max | max | D3 | L1 min | L2 min | L2 max | L3 min | L3 max |
| 75 | 75,0 | 75,5 | 75 | 74,3 | 74,8 | 73,0 | 73,5 | 0,7 | 59 | 30 | 26 | 30 | 25 | 29 |
| 90 | 90,0 | 90,6 | 90 | 89,3 | 89,9 | 87,9 | 88,5 | 1,0 | 71 | 33 | 29 | 33 | 28 | 32 |
| 110 | 110,0 | 110,6 | 110 | 109,4 | 110,0 | 107,7 | 108,3 | 1,0 | 87 | 37 | 33 | 37 | 32 | 36 |
| 125 | 125,0 | 125,6 | 125 | 124,4 | 125,0 | 122,6 | 123,2 | 1,0 | 99 | 40 | 36 | 40 | 35 | 39 |
| Примечание — Максимальное значение L2 = L, мм, минимальное значение рассчитывают, как L2 = L – 4 мм; максимальное значение L3 = L – 1 мм и минимальное значение L3 = L – 5 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

D1 — средний внутренний диаметр входного отверстия раструба, т. е. средний диаметр окружности расширяющейся части раструба на пересечении с плоскостью входного отверстия раструба; D2 — средний внутренний диаметр основания раструба, т. е. средний диаметр окружности в плоскости, параллельной плоскости входного отверстия на расстоянии L, которое является базовой длиной раструба; D3 — минимальное проходное сечение, т. е. минимальный диаметр канала для прохождения транспортируемой среды внутри фитинга; de — наружный диаметр трубы; L — базовая длина раструба, т. е. теоретическая минимальная длина раструба, используемая при расчетах; L1 — фактическая длина раструба от входного отверстия до внутреннего упора (при наличии); L2 — нагреваемая длина фитинга, т. е. длина проникновения нагретого инструмента в раструб; L3 — глубина захода, т. е. глубина захода нагретого конца трубы в раструб; L4 — нагреваемая длина трубы, т. е. глубина проникновения конца трубы в нагретый инструмент

Рисунок А.1 — Раструб и труба

# Приложение B

(обязательное)

Сборные фитинги заводского изготовления

B.1 Общие требования

Сборные фитинги заводского изготовления должны соответствовать данным таблиц B.1 и B.2.

Для размеров свыше DN 630 включительно требования к стойкости к внутреннему гидростатическому давлению при температуре 20 °C и 80 °C, установленные в таблице B.1, допускается оценивать непрямыми измерениями, если корреляция результатов таких измерений подтверждена и установлена в нормативных документах и/или технической документации изготовителя. Косвенный метод испытания согласовывается между изготовителем и потребителем.

Трубы, используемые для изготовления сборных фитингов, должны соответствовать ГОСТ (ISO 4427-2), а оборудование для сварки встык — ISO 12176-1.

Настоящее приложение применяется  к сборным фитингам, изготовленным сваркой встык и с применение фитингов с ЗН. Если использованы другие методы сварки (например, сварка ручным экструдером), необходимо учитывать дополнительные коэффициенты снижения номинального давления.

Номинальное давление PN сборных фитингов следует определять на основе PN использованных труб и коэффициентов снижения номинального давления, приведенных в B.3 и B.5.

Изготовитель несет ответственность за конструкцию и номинальное давление фитингов, а также за подтверждение соответствия заявленному PN. Номинальное давление и коэффициенты снижения номинального давления f должны быть указаны в нормативных документах и/или технической документации изготовителя. Минимальные требования к испытаниям для подтверждения характеристик конструкции сборных фитингов приведены в таблице B.1.

Допускается изготавливать сборные фитинги из литьевых фитингов или из труб с более низким значением SDR, толщину стенок которых подвергают внутренней механической обработке до требуемого значения SDR. Для таких сборных фитингов коэффициенты снижения номинального давления могут отличаться от коэффициентов, приведенных в настоящем приложении.

Особые требования к внешнему виду сборных фитингов должны быть установлены в нормативных документах или технической документации изготовителя. Номинальное давление PN сборных фитингов должно быть указано на изделии, этикетке или на упаковке.

Таблица B.1 — Эксплуатационные характеристики сборных фитингов заводского изготовления

Размеры в миллиметрах

| Показатель | Требования | Параметры испытаний |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр | Значение |  |
| 1 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению при температуре 20 °C | Без разрушения в процессе испытания | Заглушки | Тип А1) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-3 |
|  |  | Время кондиционирования | В соответствии с ГОСТ ISO 1167-1 |  |
|  |  | Количество образцов для испытания2) | 3 |  |
|  |  | Среда испытания3) | Вода в воде |  |
|  |  | Температура испытания | 20 °C |  |
|  |  | Время испытания | 100 ч |  |
|  |  | Кольцевое напряжение4): для ПЭ 100 или ПЭ 100-RС | 12,0 МПа f |  |
| 2 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению при температуре 80 °C | Без разрушения в процессе испытания | Заглушки | Тип А1) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-3 |
|  |  | Время кондиционирования | В соответствии с ГОСТ ISO 1167-1 |  |
|  |  | Количество образцов для испытания2) | 1 |  |
|  |  | Среда испытания3) | Вода в воде3) |  |
|  |  | Температура испытания | 80 °C |  |
|  |  | Время испытания | 1000 ч5) |  |
|  |  | Кольцевое напряжение4): для ПЭ 100 или ПЭ 100-RС | 5,0 МПа f |  |
| 3 Предел прочности при растяжении сварного стыкового соединения (тип разрушения) 5) | До разрушения: пластическое – соответствует, хрупкое – не соответствует | Температура испытания Количество образцов для испытания 2) | 23 °C В соответствии с ГОСТ ISO 13953 | По ГОСТ ISO 13953 |

Окончание таблицы В.1

| Показатель | Требования | Параметры испытаний |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр | Значение |  |
| Примечание — f – заявленный коэффициент снижения номинального давления испытуемого сборного фитинга. 1) Допускается использование концевых заглушек типа B для приемо-сдаточных испытаний труб диаметром ≥500 мм. 2) Указанное количество образцов для испытания достаточно для подтверждения соответствия требованиям, приведенным в таблице. Для фитингов групп размеров 3, 4 и 5 испытания проводят на одном образце. Количество образцов, необходимое для контроля процесса производства и качества продукции, должно быть указано в технической документации изготовителя. 3) Для dn > 450 мм испытание может быть проведено в среде «вода-в-воздухе». В случае разногласий испытание должно быть проведено в среде «вода в воде». 4) Испытание проводят на основе номинальных размеров трубы (наружный диаметр и толщина), используемой при изготовлении фитинга. 5) Только для сегментных фитингов. Образцы отбирают из соединений между продольно выровненными сегментами для получения образца плоской формы. |  |  |  |  |

B.2 Размеры

Размеры сборных фитингов должны соответствовать приведенным в таблице B.2.

Допускается изготовление фитингов большего номинального наружного диаметра, размеры которых должны быть согласованы между изготовителем и потребителем.

Таблица B.2 — Размеры сборных фитингов заводского изготовления

Размеры в миллиметрах

| Номинальный наружный диаметр dn | Минимальная длина трубного конца фитинга le | Номинальный радиус изгиба r | Номинальная длина отрезка z | Номинальный угол фитинга α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 150 | В соответствии с заявленным изготовителем, например 1,5d, 2d, 2,5d, 3d | В соответствии с заявленной изготовителем | В соответствии с заявленным изготовителем и допуском ±2°. Максимальный допуск для гнутых отводов должен быть не более ±5° |
| 110 | 150 |  |  |  |
| 125 | 150 |  |  |  |
| 140 | 150 |  |  |  |
| 160 | 150 |  |  |  |
| 180 | 150 |  |  |  |
| 200 | 150 |  |  |  |
| 225 | 150 |  |  |  |
| 250 | 250 |  |  |  |
| 280 | 250 |  |  |  |
| 315 | 300 |  |  |  |
| 355 | 300 |  |  |  |
| 400 | 300 |  |  |  |
| 450 | 300 |  |  |  |
| 500 | 350 |  |  |  |
| 560 | 350 |  |  |  |
| 630 | 350 |  |  |  |
| 710 | 350 |  |  |  |
| 800 | 350 |  |  |  |
| 900 | 400 |  |  |  |

Окончание таблицы В.2

| Номинальный наружный диаметр dn | Минимальная длина трубного конца фитинга le | Номинальный радиус изгиба 1) r | Номинальная длина отрезка1) z | Номинальный угол фитинга α |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 400 | В соответствии с заявленным изготовителем, например 1,5d, 2d, 2,5d, 3d | В соответствии с заявленной изготовителем | В соответствии с заявленным изготовителем и допуском ±2°. Максимальный допуск для гнутых отводов должен быть не более ±5° |
| 1200 | 400 |  |  |  |
| 1400 | 550 |  |  |  |
| 1600 | 550 |  |  |  |

B.3 Сегментный отвод

Отводы, изготовленные из сегментов труб, должны соответствовать представленным на рисунках B.1 и В.2 только в части установленных размеров. Другие размеры должны быть установлены в нормативных документах и/или технической документации изготовителя.

dn, le — и r и α должны соответствовать данным таблицы B.2; dn — номинальный наружный диаметр труб; le — длина трубного конца для сварки, обеспечивающая следующее (в любой комбинации): использование зажимов (при сварке встык); соединение с закладным нагревателем; сборку с фитингом с раструбом; применение механической скобы; r — номинальный радиус изгиба; z — номинальная длина отрезка; α — номинальный угол фитинга

Рисунок B.1 — Схематичное изображение вариантов конструкции сегментных отводов и их размеров

Для отводов, изготовленных из сегментов труб, PN устанавливают с учетом коэффициента снижения номинального давления в соответствии с формулой

PN=fB PNpipe,	(В.1)

где fB — коэффициент снижения давления, связанный с конструкцией сегментного отвода в соответствии с данными таблицы B.3;

PNpipe  — номинальное давление трубы.

Значения fB в таблице B.3 были установлены практикой в зависимости от угла среза и на основании результатов испытаний в соответствии с данными таблицы B.1.

β – угол среза (не более 30°); dn – номинальный наружный диаметр

Рисунок B.2 — Пример конструкции сегмента

Таблица B.3 — Размеры сборного фитинга заводского изготовления

| Угол среза β | Коэффициент снижения номинального давления fB |
| --- | --- |
| ≤7,5° | 1,0 |
| 7,5° < β ≤ 15° | 0,8 |
| 15° < β ≤ 30° | 0,5 |

Примечание — Требования относительно fB необходимо понимать следующим образом: чтобы обеспечить соответствие PN сегментного отвода PN соединяемых труб, сегментный отвод с углом среза более 7,5° должен быть изготовлен из труб с меньшим SDR (большей толщиной стенки), чем SDR соединимых труб. К примеру, для соединения труб из ПЭ 100 или ПЭ 100-RС с SDR 17 и PN 10 для изготовления сегментного отвода следует использовать трубы из ПЭ 100 или ПЭ 100-RС с SDR 13,6.

B.4 Гнутые отводы

Гнутые отводы заводского изготовления из труб должны соответствовать представленным на рисунке B.3 только в части установленных размеров таблицы В.2. Другие размеры должны быть установлены в нормативных документах и/или технической документации изготовителя.

Минимальная толщина стенки трубы после изгиба должна соответствовать ГОСТ (ISO 4427-2).

Для отводов, изготовленных из труб, коэффициент снижения номинального давления не применяют, что должно быть подтверждено изготовителем на основе результатов испытаний в соответствии с таблицей B.1.

dn, le и r и α — значения показателей, соответствующие приведенным в таблице B.2; dn — номинальный наружный диаметр; le — длина трубного конца для сварки, обеспечивающая следующее (в любой комбинации): использование зажимов (при сварке встык), соединение с закладным нагревателем; сборку с фитингом с раструбом; применение механической скобы; r — номинальный радиус изгиба; z — номинальная длина отрезка; α — номинальный угол фитинга, для которого должны быть приняты специальные меры для сохранения угла изгиба трубы при хранении и монтаже фитинга

Рисунок B.3 — Схематичное изображение вариантов конструкции гнутых отводов и их размеров

B.5 Сегментные тройники

Сегментные тройники, изготовленные из сегментов труб, должны соответствовать приведенным на рисунке B.4 только в части указанных размеров таблицы В.2. Другие размеры должны быть установлены в нормативных документах и/или технической документации изготовителя.

dn, le и r и α — значения показателей, соответствующие приведенным в таблице B.2; 
dn — номинальный наружный диаметр; le — длина трубного конца для сварки, обеспечивающая следующее (в любой комбинации): использование зажимов (при сварке встык); соединение с закладным нагревателем; сборку с фитингом с раструбом; применение механической скобы; r — номинальный радиус изгиба; z1, z2, z3 — номинальная длина отрезка к оси; α — номинальный угол монтажа (±2°)

Рисунок B.4 — Схематичное изображение вариантов конструкции сегментных тройников и их размеров

Для тройников, изготовленных из сегментов труб, PN устанавливают с учетом коэффициента снижения номинального давления по формуле

PN=fT PNpipe,	(В.2)

где fT — коэффициент снижения давления для тройников, равный 0,5;

PNpipe — номинальное давление трубы.

fT установлено практикой на основании результатов испытаний в соответствии с данными таблицы B.1.

Примечание — Требования относительно fT необходимо понимать следующим образом: чтобы обеспечить соответствие PN сегментного тройника PN соединяемых труб, тройник должен быть изготовлен из труб с меньшим SDR (большей толщиной стенки), чем SDR соединимых труб. К примеру, для соединения труб из ПЭ 100 или ПЭ 100-RС с SDR 17 и PN 10 для изготовления сегментного тройника необходимо использовать трубы из ПЭ 100 с SDR 9 или ПЭ 100-RС.

# Приложение С

(справочное)

Примеры типовых контактных узлов фитингов с закладными нагревателями

На рисунках C.1 и C.2 приведены примеры типовых контактных узлов, применяемых при сварке напряжением ≤48 В (типы А и В).

Размеры в миллиметрах

А — рабочая часть; С1 — наружный диаметр защитной втулки, С1 ≥ 11,8; С2 — диаметр рабочей части клеммы, С2 = (4,00 ± 0,1); С3 — внутренний диаметр защитной втулки, С3 = (9,5 ± 1,0); 
С4 — максимальный габаритный диаметр в основании клеммы, С4 ≤ 6,0; H — внутренняя глубина защитной втулки, H ≥ 12,0; H1 — расстояние между торцом защитной втулки и рабочей частью клеммы, H1 = (3,2 ± 0,5); a — высота рабочей части клеммы H2, соответствующая 7 ≤ H2 ≤ H – H1

Рисунок C.1 — Контактный узел типа А

Размеры в миллиметрах

А — рабочая часть; С1 — наружный диаметр защитной втулки, С1 = (13,00 ± 0,5); С2 — диаметр рабочей части клеммы, С2 = (4,70 ± 0,1); С3 — внутренний диаметр защитной втулки, С3 = 10,0– 0,1+0,5; 
H — внутренняя глубина защитной втулки, H ≥ 15,5; H1 — расстояние между торцом защитной втулки и рабочей частью клеммы, H1 = (4,5 ± 0,5)

Рисунок C.2 — Контактный узел типа В

На рисунке C.3 приведен пример типового контактного узла, применяемого для сварки напряжением не выше 250 В включительно (тип С).

Размеры в миллиметрах

А — рабочая часть; С1 — наружный диаметр защитной втулки, С1 ≥ (С3 ± 2,0); С2 — диаметр рабочей части клеммы, С2 ≥ (2,0 ± 0,1); H1 — расстояние между торцом защитной втулки и рабочей частью клеммы, H1 должно быть достаточным, чтобы обеспечить степень защиты IP 2X (см. [9]); a — высота рабочей части клеммы H2, соответствующая 7,0 ≤ H2

Рисунок C.3 — Контактный узел типа С

# Приложение D
(обязательное)

# Испытание на стойкость к непрерывно возрастающему внутреннему давлению

D.1 Сущность метода

Образец для испытания, представляющий собой соединение фитинга с закладным нагревателем с одной или несколькими трубами, имеющими уменьшенную свободную длину, достаточную для предотвращения разрушения труб и создания условия для предпочтительного разрушения фитинга или соединения труба/фитинг, помещают в термостатируемую камеру и подвергают воздействию, непрерывно возрастающему до разрушения образца внутреннего давления. Метод применяется для определения разрушающего давления соединения фитинг/труба при кратковременном испытании.

D.2 Оборудование

D.2.1 Термостатируемая ванна, в соответствии с ГОСТ ISO 1167-1, обеспечивающая постоянную температуры (20 ± 2) °C.

D.2.2 Оборудование для создания давления, соответствующее ГОСТ ISO 1167-1, позволяющее создавать непрерывно повышающееся внутреннее гидравлическое давление со скоростью (5 ± 1) бар/мин до разрушения образца для испытания.

D.2.3 Устройство для измерения давления, имеющиее точность не менее 2 % от диапазона показаний шкалы и возможность фиксировать значение достигнутого максимального давления.

Рекомендуется использовать устройство, снабженное средствами защиты от перепадов давления.

Устройство должно быть расположено таким образом, чтобы фиксироватьвнутреннее давление в образце для испытания без влияния перепадов давления в подающей линии.

D.3 Образец для испытания

Образец для испытания представляет собой соединение, состоящее из одного или более фитингов с закладным нагревателем, соединенных с трубами из ПЭ. свободная длина труб между фитингами любого типа не должна превышать dn.

Используют трубы, имеющие максимальную толщину стенки, для которых предназначен фитинг.

Образец закрывают концевыми заглушками типа А в соответствии с ГОСТ ISO 1167-1.

D.4 Проведение испытания

На образец для испытания устанавливают заглушки и заполняют водой при температуре окружающей среды.

Присоединяют к источнику давления и удаляют воздух из образца.

Образец термостатируется в ванне при температуре (20 ± 2) ºС в течение времени, не менее установленного в ГОСТ ISO 1167-1 для соответствующей толщины стенки.

Равномерно, со скоростью (5 ± 1) бар/мин, повышают давление до разрушения образца для испытания.

Фиксируют разрушающее давление.

Образец осматривают и фиксируют место и тип разрушения.

D.5 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующую информацию:

а) обозначение настоящего стандарта;

b) сведения, необходимые для полной идентификации испытанных труб и фитингов с раструбом с закладным нагревателем, включая изготовителя, тип материала, размеры фитингов и труб;

c) параметры сварки при сборке образца для испытания;

d) разрушающее давление;

е) время разрушения;

f) место разрушения;

g) тип разрушения, например пластический по фитингу и хрупкий вдоль сварного шва;

h) любые факторы, которые могут оказать влияние на результаты, например, любые непредвиденные ситуации или условия работы, не указанные в настоящем приложении;

i) любое отклонение от процедуры испытания;

j) любые замеченные необычные особенности;

k) дату проведения испытания.

# Приложение E
(обязательное)

# Испытание на стойкость к воздействию растягивающей нагрузки соединения фитинг/труба

E.1 Сущность метода

Образец для испытания, представляющий собой соединение фитинга с закладным нагревателем и двух труб из ПЭ, подвергается воздействию увеличивающейся растягивающей нагрузки при постоянной скорости растяжения до возникновения пластического разрушения трубы. Испытание проводят при постоянной температуре и предназначено для моделирования создания продольной растягивающей нагрузки, возникающей в трубопроводе вследствие внешних механических воздействий. Разрушение фитинга или в зоне поверхности сварки не является приемлемым типом разрушения.

E.2 Оборудование

Оборудование должно соответствовать ГОСТ ISO 13951, с учетом дополнительного требования, что разрывная машина должна обеспечивать скорость раздвижения зажимов (5 ± 1,25) мм/мин и поддерживать ее до достижения 25%-ного удлинения образца для испытания.

E.3 Образец для испытания

Образец для испытания должен соответствовать ГОСТ ISO 13951.

В случае, если dn ≥ 180 мм и/или выполнение испытания на растяжение сборного соединения выходит за пределы возможностей имеющегося испытательного оборудования, допускается проводить испытание на сегменте такого соединения. Однако при этом необходимо подтвердить корреляцию результатов испытаний, проведенных на сегментах и полном соединении труба/фитинг/труба.

Примечание — При проведении испытания наличие протечек не регистрируют.

E.4 Проведение испытания

Методика испытания должна соответствовать ГОСТ ISO 13951 за исключением требования к постоянной нагрузке. Образец растягивают с постоянной скоростью 5 мм/мин до достижения 25 %-ного удлинения образца для испытания.

E.5 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт;

b) сведения, необходимые для идентификации испытанных труб и фитингов, включая изготовителя, тип материала и размер фитинга и трубы;

c) параметры сварки при сборке образца для испытания;

d) температуру испытания;

e) целостность фитинга и узла сварного соединения после 25%-ного удлинения образца для испытания;

f) любые факторы, которые могут оказать влияние на результаты испытаний, например, непредвиденные ситуации или условия работы;

g) любое отклонение от процедуры испытания

h) любые замеченные необычные особенности;

i) дату проведения испытания.

# Приложение ДА

(справочное)

Формулы для расчета эквивалентных размеров не метрических серий фитингов с закладными нагревателями раструбного типа

А.1 Минимальное значение глубины захода, L1,min, рассчитывается по формуле:

L1= 25 мм	для dn < 50 мм;

L1= 0,3 × dn + 12,5 мм	для 50 мм ≤ dn < 110 мм;

L1= 0,3 × dn + 20 мм	для 110 мм ≤ dn ≤ 630 мм;

L1= 0,3 × dn + 10 мм	для dn = 710 мм;

L1= 0,3 × dn - 10 мм	для dn = 800 мм.

А.2 Максимальное значение глубины захода, L1,max, рассчитывается по формуле:

L1= 41 мм	для dn < 32 мм;

L1= 0,6 × dn + 25 мм	для 32 мм ≤ dn < 110 мм;

L1= 0,335 × dn + 44,85 мм	для 110 мм ≤ dn < 250 мм;

L1= 0,333 × dn + 45,5 мм	для 250 мм ≤ dn < 560 мм;

L1= 0,286 × dn + 75 мм	для 560 мм ≤ dn ≤ 800 мм.

А.3 Минимальная длина зоны сварки, L2, рассчитывается по формуле:

L2= 10 мм	для dn < 50 мм;

L2= 0,091 × dn + 5,1 мм	для 50 мм ≤ dn < 250 мм;

L2= 0,09 × dn + 10,2 мм	для 250 мм ≤ dn < 400 мм;

L2= 0,087 × dn + 12 мм	для 400 мм ≤ dn ≤ 800 мм.

А.4 Минимальная длина холодной зоны, L3, должна составлять 5 мм.

А.5 Минимальное значение внутреннего диаметра, D2, рассчитывается по формуле:

D2 = dn - 7 мм 	для dn ≤ 25 мм;

D2 = dn - 2 × emax - 0,6 мм	для dn > 25 мм;

где emax — максимальная толщина стенки, установленная для соответствующей трубы, отвечающей требованиям ГОСТ (ISO 4427-2).

А.6 Все результаты округляют до ближайшего миллиметра.

# Приложение ДБ

(справочное)

Перечень технических отклонений, внесенных в содержание настоящего стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту

Таблица ДБ.1

| Структурный элемент настоящего стандарта | Положения/структурный элемент примененного международного стандарта | Характеристика технических отклонений и причин их внесения |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | b) с рабочей температурой 20 °C в качестве эталонной | Уточнен диапазон рабочих температур для однозначного применения изделий |
| Раздел 1 | В настоящем стандарте установлены следующие типы фитингов: 1) сварные фитинги; a. с закладными нагревателями b. с трубным концом (для сварки встык с использованием нагретого инструмента и для сварки при помощи фитингов с раструбными концами с закладными нагревателями, ; c. с раструбом (, см. приложение А); 2) механические фитинги; a. компрессионные фитинги , b. фланцевые фитинги; 3) сборные фитинги заводского изготовления, см. приложение B). | Классификация типов фитинга скорректирована без изменения технического содержания для удобства пользования стандартом |
| Подраздел 3.6 | — | Внесено уточнение по отнесению фитинга для соединения ПЭ трубы и стальной в механическом типе фитингов, в связи с исключением ISO 17885 |
| Подраздел 5.1 | Примечание — Поскольку ПЭ 40 обычно не используется в напорных системах, ISO/TC 138/SC 2 намеревается исключить все ссылки на эту композицию при следующем пересмотре стандартов серии ИСО 4427 | Удалены требования к материалу ПЭ 40, поскольку на территории стран ЕАСС данный материал не производят, не классифицируют и не используют для напорных труб и фитингов |
| Пункт 5.2.2 | Металлические части фитинга, подвергающиеся коррозии, должны иметь достаточную защиту для обеспечения долговечности и функционированию системы | Уточнены требования к защите от коррозии |
| Пункт 5.2.3 | Эластомерные материалы, используемые для изготовления уплотнений, должны соответствовать EН 681-1 | Ссылка на EН 681-1 заменена на нормативные документы или техническую документацию изготовителя, т. к. данный стандарт не используют на территории стран ЕАСС |
| Подраздел 6.1 | — | Включен ГОСТ 35231 с методом оценки показателя внешний вид с целью унификации требований к оборудованию и методике проведения испытаний |
| Подраздел 6.1 | При осмотре без применения увеличительных приборов внутренние и наружные поверхности фитингов должны быть гладкими и ровными, без царапин, раковин и других дефектов поверхности, при наличии которых фитинги не будут соответствовать требованиям настоящего стандарта. | Уточнен внешний вид изделий |
| Подраздел 6.2 | Конструкция фитинга должна обеспечивать монтаж без смещения витков закладного нагревателя и/или уплотнения | Уточнен вид изделий для однозначного понимания |
| Подраздел 6.2 | — | Уточнен способ указания положения фрезы |
| Подраздел 6.3 | Полиэтиленовая часть фитинга должна быть черного или синего цвета. Для сборных фитингов заводского изготовления цветовые характеристики труб должны соответствовать стандарту ИСО 4427-2:2019. Синий цвет предназначен только для транспортирования воды. Все компоненты, предназначенные для наземной прокладки, кроме черных, должны быть защищены от прямого ультрафиолетового излучения | Так как на территории стран ЕАСС не выпускают и не применяют литьевые фитинги синего цвета, использование синего цвета ограничено |
| Подраздел 6.4 | Допуск на электрическое сопротивление фитинга устанавливает изготовитель в своей нормативной или технической документации для температуры 23 °С | Уточнен допуск температуры |
| Рисунок 1 | — | Внесены требования к уточнению размеров с учетом практики изготовления элементов |
| Пункт 7.2.1 | — | Дополнено информацией по расчету эквивалентных размеров неметрических серий фитингов с закладными нагревателями |
| Пункт 7.2.2 | Если фитинг и соответствующая труба изготовлены из ПЭ с различными значениями MRS при выборе детали соотношение между толщиной стенки детали Е и толщиной стенки трубы emin должно соответствовать приведенному в таблице 2 | Добавлено CRS20,100 для возможности выбора корректного соотношения между толщиной стенки фитинга и толщиной стенки трубы, если они изготовлены из ПЭ с различными значениями CRS20,100 |
| Таблица 2 | См. таблицу 2 | Добавлена возможность применения фитингов из ПЭ 100-RC в связи с производством материала данного типа в странах ЕАСС. Исключены требования к соотношения между толщиной стенки фитинга из ПЭ 80 и толщиной стенки трубы, в связи с исключением требований к материалу ПЭ 80 из серии стандартов |
| Пункт 7.2.2 | — | Дополнено примечанием на случай проведения ремонтных работ на трубопроводах, смонтированных до введения настоящего стандарта |
| Таблица 3 | См. таблицу 3 | Расширен диапазон диаметров фитингов до 1200 мм. Добавлены параметры для dn 900, 1000 и 1200 мм |
|  | См. таблицу 3 | Изменены требования минимальной длине конца под сварку для диаметров 280-400 мм с учетом требований к аналогичному показателю для диаметров от 450 мм и выше |
| Пункт 7.7.1 | Механические фитинги должны соответствовать ИСО 17885 | Ссылка на ИСО 17885 заменена на нормативные документы или техническую документацию изготовителя, т. к. данный стандарт не используется на территории стран ЕАСС |
| Пункт 7.7.1 | Конструкция фитингов и приспособления к нему не должны приводить к деформации труб при монтаже. | Дополнены требования к приспособлениям механических фитингов для исключения их влияния на сборку узлов соединений |
| Пункт 7.7.4 | ИСО 7-1 | Ссылка на ИСО 7-1 заменена на ГОСТ 6211, т. к. данный стандарт не используют на территории стран ЕАСС |
|  | ИСО 28-1 | Ссылка на ИСО 28-1 заменена на ГОСТ 6357, т. к. данный стандарт не используют на территории стран ЕАСС |
| Пункт 7.8 | Размеры втулок под фланец и фланцевых адаптеров должны соответствовать ИСО 9624 | Ссылка на ИСО 9624 заменена на нормативные документы или техническую документацию изготовителя, т. к. данный стандарт не используют на территории стран ЕАСС |
| Подраздел 8.2 | Если иное не указано в применяемом методе испытания, образцы должны быть выдержаны до начала испытания при температуре (23 ± 2) °C | Дополнено временем кондиционирования для уточнения и исключения разногласий между заинтересованными сторонами, например, органом по сертификации и испытательной лабораторией при проведении процедуры оценки соответствия |
| Подраздел 8.3 | В случае механических фитингов должны применяться требования ИСО 17885 | Ссылка на ИСО 17885 заменена на нормативные документы или техническую документацию изготовителя, т. к. данный стандарт не используют на территории стран ЕАСС |
|  | См. подраздел 8.3 | Добавлены требования к механическим фитингам |
|  | — | Приведена уточняющая информацию для однозначного понимания требований стандарта по проведению механических испытаний сборных фитингов заводскогоизготовления |
| Таблица 4 | Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (1000 ч при температуре 80 °С) | Изменено количество образцов в соответствии с устоявшейся практикой в России для минимизации затрат на проведение испытаний |
|  | См. таблицу 4 | Удалены требования к материалу ПЭ 40, поскольку на территории стран ЕАСС данный материал не производят, не классифицируют и не используют для напорных труб и фитингов. Уточнены требования для ПЭ 100-RC |
|  | — | Добавлены требования к показателю модуля деформационного упрочнения для фитингов <Gp> ≥ 50,0 МПа |
| Таблица 4, сноска 5) | — | Введено для уточнения, что испытание проводится для фитингов из ПЭ 100 |
| Таблица 4, сноска 6) | — | Уточнение методики получения образцов |
| Таблица 5 | См. таблицу 5 | Удалены требования к материалу ПЭ 40, поскольку на территории России данный материал не производят, не классифицируют и не используют для напорных труб и фитингов. Уточнены требования для ПЭ 100-RC |
| Подраздел 9.1 | Если не установлено иное применяемым методом испытаний, испытуемые образцы перед проведением испытаний должны кондиционироваться при температуре (23 ± 2) °C | Дополнено временем кондиционирования для уточнения и исключения разногласий между заинтересованными сторонами, например органом по сертификации и испытательной лабораторией при проведении процедуры оценки соответствия |
| Подраздел 9.2 | В отношении механических фитингов следует применять требования ИСО 17885 | Ссылка на ИСО 17885 заменена на нормативные документы или техническую документацию изготовителя, т. к. данный стандарт не используют на территории России |
| Подраздел 9.2 | Физические характеристики фитингов типа А, В и С должны соответствовать требованиям таблицы 7 | Уточнены типы фитингов для более удобного использования стандарта |
| Раздел 10 | Если для конкретного применения необходимо оценить химическую стойкость трубы, то она классифицируется в соответствии с ИСО 4433-1 и ИСО 4433-2. Примечание — Информация по стойкости полиэтиленовых труб к химическим веществам приведены в ISO/TR 10358 (см. [6]). Данное руководство рассматривает только химическую стойкость изделий, не подвергающихся нагрузкам, и может потребоваться проведение дополнительных испытаний для оценки суммарного влияния химикатов и нагрузки | Данный раздел переработан с учетом применяемой практики в России. Документы ИСО 4433 переведены в примечание, т. к. не применяются на территории стран ЕАСС |
| Таблица 8 | См. таблицу 8 | Таблица переработана для соответствия требованиям в странах ЕАСС. Уточнены требования для ПЭ 100-RC |
| Подраздел 12.3 | — | В стандартах на изделие введена необязательная маркировка для облегчения проведения сварочных работ |
| Подраздел 12.4 | — | В стандартах на изделие введено условное обозначение для облегчения идентификации продукции |
| Раздел 13 | Фитинги должны быть упакованы группой или защищены индивидуально, где это необходимо для предотвращения их порчи и загрязнения. Упаковка должна иметь по крайней мере одну этикетку с указанием наименования изготовителя, типа и размеров детали, количества единиц и любых специальных условий хранения | Требования к упаковке переработаны с учетом требованиям, применяемым в странах ЕАСС |
| Таблица B.1 | См. таблицу B.1 | Удалены требования к материалу ПЭ 40, поскольку на территории стран ЕАСС данный материал не производят, не классифицируют и не используют для напорных труб и фитингов |
| Таблица B.1 | Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению при температуре 80 °C и времени 1000 ч | Изменено количество образцов в соответствии с устоявшейся практикой в странах ЕАСС для минимизации затрат на проведение испытаний |
| Таблица B.3 | См. сноску а | Сноска а исключена для однозначной трактовки требований |
| Таблица B.3 | См. таблицу В.3 | Введены требования к углу реза для сборных фитингов заводского изготовления до 30 градусов с учетом практики применения |
| Раздел B.3 | — | Введено примечание для облегчения интерпретации стандарта |
| Раздел B.4 | — | Введено примечание для облегчения интерпретации стандарта |

# Приложение ДВ

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Таблица ДВ.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| * | MOD | ISO 11357-6:2002 Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия. Часть 6. Определение времени окислительной индукции |
| ГОСТ (ISO 4427-1) | MOD | ISO 4427-1:2019 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (РЕ). Часть 1. Общие положения» |
| ГОСТ (ISO 4427-2) | MOD | ISO 4427-2:2019 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (РЕ). Часть 2. Трубы» |
| ГОСТ (ISO 4427-5) | MOD | ISO 4427-5:2019 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (РЕ). Часть 5. Соответствие назначению системы» |
| ГОСТ ISO 1167-1–2013 | IDT | ISO 1167-1:2006 «Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод» |
| ГОСТ ISO 1167-3–2013 | IDT | ISO 1167-3:2007 «Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 3. Подготовка компонентов» |
| ГОСТ ISO 1167-4–2013 | IDT | ISO 1167-4:2007 «Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка узлов» |
| ГОСТ ISO 3126–2023 | IDT | ISO 3126:2005 «Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы. Определение размеров» |
| ГОСТ ISO 11922-1–2019 | IDT | ISO 11922-1:2018 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия |
| ГОСТ ISO 12176-1 | IDT | ISO 12176-1:2017 «Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть1. Сварка нагретым инструментом встык» |
| ГОСТ ISO 12176-4 | IDT | ISO 12176-4:2003 «Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для соединения плавлением полиэтиленовых систем. Часть 4. Кодирование прослеживаемости» |
| ГОСТ ISO 13950–2025 | IDT | ISO 13950:2007 «Трубы и фитинги пластмассовые. Системы автоматического распознавания соединений, выполненных методом электроплавления» |
| * | IDT | ISO 13951:2015 «Трубопроводы из пластмасс. Метод определения стойкости к растягивающей нагрузке узлов соединения труба/труба или труба/фитинг» |
| ГОСТ ISO 13953 | IDT | ISO 13953:2001 Трубы и фитинги из полиэтилена (ПЭ). Определение стойкости к осевому растяжению и типа разрушения сварного стыкового соединения |
| ГОСТ ISO 13954–2023 | IDT | ISO 13954:1997 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание при отрыве полиэтиленовых (ПЭ) узлов сварных соединений с закладными нагревателями номинального наружного диаметра 90 мм и более |
| ГОСТ ISO 13955–2023 | IDT | ISO 13955:1997 «Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание при сплющивании полиэтиленовых (ПЭ) узлов сварных соединений с закладными нагревателями» |
| ГОСТ ISO 13956–2023 | IDT | ISO 13956:2010 «Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание полиэтиленовых (ПЭ) седловых сварных соединений. Оценка пластичности поверхности сплавления узла сварного соединения при раздире» |
| ГОСТ ISO 13957–2023 | IDT | ISO 13957:1997 «Трубы и фитинги из пластмасс. Т-образные седловые отводы из полиэтилена (ПЭ). Метод определения стойкости к удару». |
| ГОСТ ISO 18488-2023 | IDT | ISO 18488:2015 «Полиэтилен для трубопроводов. Определение модуля деформационного упрочнения в качестве меры сопротивления медленному растрескиванию. Метод испытания» |
| * — Стандарт планируется к разработке Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты; - MOD – модифицированные стандарты. |  |  |

# Приложение ДГ

(справочное)

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта

Таблица ДГ.1

| Структура настоящего стандарта | Структура международного стандарта ISO 4427-3:2019 |
| --- | --- |
| 1 Область применения | 1 Область применения |
| 2 Нормативные ссылки | 2 Нормативные ссылки |
| 3 Термины и определения | 3 Термины и определения |
| 4 Обозначения и сокращения | 4 Обозначения и сокращения |
| 5 Материал | 5 Материал |
| 6 Основные характеристики | 6 Общие характеристики |
| 7 Геометрические характеристики | 7 Геометрические характеристики |
| 8 Механические характеристики | 8 Механические характеристики |
| 9 Физические характеристики | 9 Физические характеристики |
| 10 Химическая стойкость фитингов, контактирующих с химическими веществами | 10 Химическая стойкость фитингов, контактирующих с химическими веществами |
| 11 Требование к системе | 11 Требование к системе |
| 12 Маркировка | 12 Маркировка |
| 13 Упаковка | 13 Упаковка |
| 14 Правила приемки* | — |
| 15Требования безопасности и охраны окружающей среды* | — |
| 16 Хранение* | — |
| 17 Гарантия изготовителя* | — |
| Приложение А Фитинги с раструбом | Приложение А Фитинги для сварки враструб |
| Приложение B Сборные фитинги заводского изготовления | Приложение B Фабрично изготовленные фитинги |
| Приложение C Примеры типовых контактных узлов фитингов с закладными нагревателями | Приложение C Примеры типовых контактных узлов фитингов с закладными нагревателями |
| — ** | Приложение D Метод испытания на определение стойкости к кратковременному воздействию внутреннего давления |
| — ** | Приложение Е Метод испытания на определение стойкости к кратковременному воздействию внутреннего давления |
| Приложение ДА Формулы для расчета эквивалентных размеров не метрических серий фитингов с закладными нагревателями раструбного типа | — |
| Приложение ДБ Перечень технических отклонений, внесенных в содержание межгосударственного стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту | — |
| Приложение ДВ Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте | — |
| Приложение ДГ Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта | — |
| Библиография | Библиография |
| * Включение в настоящий стандарт данных разделов обусловлено необходимостью приведения его в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5. ** Исключение из настоящего стандарта данных разделов обусловлено наличием аналогичных разделов в ГОСТ (ISO 4437-3). |  |

# Библиография

| [1] | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) |  |
| --- | --- | --- |
| [2] | Schulte U., Hessel J. Restlebensdauer von Kunststoffrohren nach einer Betriebszeit von 41 Jahren, 3R international (45), Heft 9/2006 |  |
| [3] | Hoang E.M., Lowe D., (Exova UK) Lifetime prediction of a blue PE100 water pipe. Polym. Degrad. Stabil. 2008 August, 93 (8) pp. 1496–1503 |  |
| [4] | ИСО 21751 | Трубы и фитинги из пластмасс. Определение стойкости сварных соединений с фитингами с закладными нагревателями к отрыву. Испытание при изгибе полоски |
|  | (ISO 21751) | (Plastics pipes and fittings — Decohesion test of electrofusion assemblies — Strip-bend test) |
| [5] | ISO/TR 10358 | Трубы и фитинги пластмассовые. Сводная таблица классификации по химической стойкости |
|  | (ISO/TR 10358) | (Plastics pipes and fittings — Combined chemical-resistance classification table) |
| [6] | TR-19/2007 | Chemical Resistance of Thermoplastics Piping Materials |
| [7] | ИСО 4433-1 | Трубы из термопластов. Устойчивость к воздействию жидких химикатов. Классификация. Часть 1. Метод испытания погружением |
|  | (ISO 4433-1) | (Thermoplastics pipes — Resistance to liquid chemicals — Classification — Part 1: Immersion test method) |
| [8] | ИСО 4433-2 | Трубы из термопластов. Устойчивость к воздействию жидких химикатов. Классификация. Часть 2. Полиолефиновые трубы |
|  | (ISO 4433-2) | (Thermoplastics pipes — Resistance to liquid chemicals — Classification — Part 2: Polyolefin pipes) |
| [9] | МЭК 60529:1989 | Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IP) |
|  | (IEC 60529:1989) | [Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)] |

| УДК 678.5-462:620.162.4:006.354 | ОКС 23.040.20 23.040.45 83.140.30 |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: трубопроводы из пластмасс, водоснабжение, дренаж, напорная канализация, полиэтилен, фитинги |  |  |

Руководитель разработки

Начальник Управления
Технического Регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»	Т.А. Фомичёва

Ответственный разработчик

Старший специалист Управления

Технического Регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» 	В.Д. Антонова

1 бар = 0,1 МПа = 105 Па; 1 МПа = 1 Н/мм2.

) Для сборных фитингов заводского изготовления PN указано с учетом приложения В.