| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 42.3.ХХ –202Х (проект RU, первая редакция) |

Гражданская оборона

Устройства запуска и мониторинга оконечных средств оповещения

Общие технические требования и методы испытаний

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202Х

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (Федеральный центр науки и высоких технологий) [ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)]

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации 
МТК 071 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от _______ 20__ г. № ____)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т

Гражданская оборона Устройства запуска и мониторинга оконечных средств оповещения Общие технические требования и методы испытаний Civil defense. Devices for launching and monitoring terminal alert means General technical requirements and test methods

Дата введения – ____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на устройства запуска и мониторинга оконечных средств оповещения, предназначенные для включения (отключения) оконечных средств оповещения, переключения каналов связи и мониторинга их текущего состояния и устанавливает общие технические требования и методы испытаний.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 12969 Таблички для машин и приборов. Технические требования

ГОСТ 12971 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры

ГОСТ 14192 – 96 Маркировка грузов

ГОСТ 14254 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 23170 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 30630.2.1 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры

ГОСТ 30630.2.2 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности

ГОСТ 42.3.ХХ (проект, шифр темы ПМС RU.1.209-2024) Гражданская оборона. Автоматизированное рабочее место оповещения. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 42.3.YY (проект, шифр темы ПМС RU.1.211-2024) Гражданская оборона. Оконечные средства оповещения населения. Общие технические требования. Методы испытаний

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями:

3.1 автоматизированное рабочее место оповещения; АРМ: Программно-технический комплекс для приема, обработки, передачи сигналов управления и переключения УЗМ из дежурного режима в рабочий режим.

3.2 устройство запуска и мониторинга оконечных средств оповещения; УЗМ: Устройство (аппаратура), осуществляющее прием сигналов управления от АРМ, передачу сигналов оповещения на ОСО, переключение каналов связи и мониторинг их текущего состояния.

3.3 оконечное средство оповещения; ОСО: Техническое устройство, осуществляющее доведение сигналов оповещения до населения.

3.4 дежурный режим: Режим состояния подключения к электропитанию и выполнения мониторинга каналов связи и электропитания ОСО.

3.5 рабочий режим: Режим, при котором осуществляется прием и передача сигналов управления и оповещения.

3.6 сигнал управления: Команда для переключения режимов.

3.7 сигнал оповещения: Сигнал, передаваемый в виде звукового сигнала и/или речевого сообщения.

3.8 канал связи: Физическая среда, образованная линиями связи (проводная, радио, оптическая, их комбинации), по которым осуществляется передача сигналов управления и оповещения от АРМ через УЗМ на ОСО.

3.9 сценарий оповещения: Последовательность выбора наименований, количества и приоритета задействуемых УЗМ и ОСО.

3.10 сеанс оповещения: Процесс переключения АРМ, УЗМ, ОСО из дежурного режима в рабочий режим и переключения каналов связи для выполнения сценария оповещения.

3.11 отчет об оповещении: Автоматически зафиксированный на АРМ результат выполнения сеанса оповещения.

3.12 мониторинг состояния ОСО, каналов связи: Получение данных о состоянии ОСО и каналов связи через определенный промежуток времени.

4 Общие технические требования

4.1 УЗМ должно обеспечивать:

- прием сигналов управления от АРМ, соответствующего требованиям ГОСТ 42.3.ХХ (проект, шифр темы ПМС RU.1.209-2024);

- работу ОСО по двум независимым каналам связи, мониторинг каналов связи;

- передачу сигнала управления на каналы наземного эфирного телерадиовещания;

- мониторинг состояния электропитания ОСО.

4.2 Время передачи УЗМ информации о переданных и принятых сигналах управления, а также о наличии или отсутствии электропитания ОСО должно не превышать 3 с.

4.3 Назначенный срок службы – не менее 5 лет.

4.4 Требования к электропитанию

4.4.1 Электропитание УЗМ должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 230/400 В с допустимым диапазоном снижения напряжения до 15 % и его превышения до 10 % номинального значения, частотой (50 ± 1) Гц. Допускается питание от источников постоянного тока напряжением (60 ± 12) В, (48 ± 12) В, (12 ± 2) В.

4.4.2 УЗМ должно обеспечивать сохранение своей работоспособности при отключении централизованного энергоснабжения в течение не менее 6 часов в дежурном режиме, а также не менее 1 ч при передаче речевых сигналов оповещения в рабочем режиме.

4.5 В части воздействия климатических факторов УЗМ должно выполнять функции в полном объеме в соответствии с требованиями 4.1 и 4.2:

- при их размещении на открытом пространстве с температурой окружающей среды от минус 50 до 50°С и относительной влажностью воздуха от 30 до 95 процентов;

- при их размещении в закрытых отапливаемых помещениях с температурой окружающей среды от 5 °С до 50 °С и относительной влажностью воздуха от 30 % 
до 78 %.

При этом допускают:

- отдельные мелкие вздутия лакокрасочных покрытий, исчезающие после выдержки их в течение до 24 ч в нормальных климатических условиях;

- небольшие пятна с измененным оттенком краски;

На металлических деталях, в том числе с металлическими или неметаллическими неорганическими покрытиями, коррозия не допускается.

4.6 Степень защиты оболочки УЗМ в исполнении, предназначенном для размещения на открытом пространстве – не ниже IP 54 по ГОСТ 14254.

4.7 Требования к маркировке

4.7.1 На корпусной части УЗМ должна быть прикреплена металлическая табличка по ГОСТ 12969 размером, соответствующим требованиям ГОСТ 12971.

4.7.2 Маркировка УЗМ должна содержать следующие сведения:

- наименование и (или) обозначение типа, марки, модели изделия

- наименование изготовителя или его товарный знак (при наличии);

- заводской номер;

- дата изготовления в формате: месяц – две арабские цифры, год – четыре арабские цифры;

- напряжение питания в вольтах (с частотой в герцах для переменного напряжения);

- потребляемая мощность в ваттах;

- степень защиты IP по ГОСТ 14254 (применительно к исполнению УЗМ, предназначенному для размещения на открытом пространстве);

- масса в килограммах;

- наименование страны производителя.

4.8 Требования к упаковке

4.8.1 УЗМ должно быть упаковано в тару. Упаковка не должна иметь острых выступающих частей, углов, кромок и поверхностей с неровностями, которые могут нанести повреждения транспортным средствам, их внутреннему оборудованию, упаковке других грузовых мест и обслуживающему персоналу.

4.8.2 Маркировку тары выполняют по ГОСТ 14192.

4.8.3 Категория упаковки для УЗМ в части защиты от воздействия климатических факторов внешней среды должна быть не хуже КУ-2 по ГОСТ 23170.

4.9 Требования к комплектности

В комплект поставки входят:

- УЗМ в собранном виде;

- эксплуатационные документы в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601:

1) паспорт, содержащий следующие сведения: местонахождение и адрес юридического лица, являющегося изготовителем, номер телефона, технические характеристики (напряжение питания (В), частота (Гц); потребляемая мощность (Вт), степень защиты по IP (исполнение), габаритные размеры), назначенный срок службы, гарантии изготовителя, сертификаты соответствия (при наличии законодательных требований на их получение), сведения об упаковывании и приемке;

2) руководство по эксплуатации;

3) инструкция по установке и монтажу;

- запасные части, инструменты и принадлежности;

- упаковка.

5 Методы испытаний

5.1 Испытания УЗМ следует проводить в нормальных климатических условиях в соответствии с ГОСТ 15150.

5.2 Требования к средствам измерения и испытательному оборудованию

5.2.1 Испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерения поверены в установленном порядке.

5.2.2 Вольтметр для измерения напряжения переменного тока синусоидальной формы должен иметь следующие характеристики:

- диапазон измеряемых напряжений – от 30 мВ до 300 В;

- диапазон рабочих частот – от 50 до 20 000 Гц;

- основная погрешность измерений в диапазонах рабочих частот и измеряемых напряжений – не более 2,4 %.

5.2.3 Применяемые мультиметры должны обладать следующими характеристиками:

- диапазон измеряемого постоянного или переменного напряжения – от 200 мВ 
до 600 В;

- измеряемое электрическое сопротивление по постоянному току – от 0,1 Ом до 
20 МОм;

- диапазон измерения постоянного или переменного тока – от 200 мкА до 10 А.

5.2.4 Характеристики точности измерений времени и температуры указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Параметр | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- |
| Время, с: - в диапазоне измерений до 10 ч - в диапазоне измерений до 10 с | ±1 ±0,1 |
| Температура, °C | ±2 |

5.2.5 Для проверки функциональных требований УЗМ используют испытательный стенд (ИС), включающий в себя:

- АРМ ИС в соответствии требованиями ГОСТ 42.3.ХХ (проект, шифр темы ПМС RU.1.209-2024);

- ОСО ИС в соответствии требованиями ГОСТ 42.3.YY (проект, шифр темы ПМС RU.1.211-2024) двух типов:

1) «речевоспроизводящая установка» (ОСОРУ);

2) «сирена» (ОСОС);

- сигнальное устройство со световой и (или) звуковой индикацией, срабатывающее при поступлении сигнала управления от УЗМ.

5.3 Проверку комплектности УЗМ проводят техническим осмотром путем сопоставления фактического состава предъявляемого изделия, с комплектностью, указанной в 4.9.

5.4 Полноту и правильность маркировки на табличке определяют визуальным контролем путем сверки размещенной информации с требованиями по 4.7.

Визуальный контроль проводят при освещенности места считывания информации от 50 до 100 лк.

5.5 Проверку требований к упаковке проводят путем технического осмотра на отсутствие острых выступающих частей, которые могут нанести повреждения транспортным средствам, их внутреннему оборудованию, упаковке других грузовых мест и персоналу.

Наличие манипуляционных знаков и информационных надписей на транспортной таре проверяют путем сличения фактического наличия манипуляционных знаков и информационных надписей в соответствии с требованиями ГОСТ 14192–96 (разделы 3–5).

5.6 Проверка требований к УЗМ по функциональному назначению

5.6.1 Функции по обеспечению приема сигналов управления от АРМ, работы ОСО по двум независимым каналам связи и мониторинга состояния каналов связи

5.6.1.1 Формируют на АРМ ИС сценарий оповещения. Проверяемое УЗМ подключают к ИС по двум независимым каналам связи (по первому каналу в качестве основного и по второму в качестве резервного). Запускают сеанс оповещения от АРМ ИС через УЗМ на ОСО ИС. Фиксируют наличие/отсутствие штатного сигнала оповещения на ОСО ИС. По завершению сеанса оповещения на экране АРМ ИС фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеанса оповещения и сформированного отчета об оповещении.

5.6.1.2 Отключают первый канал связи от ОСО ИС и одновременно включают секундомер. На экране АРМ ИС фиксируют в течение не более 3 с появление или отсутствие информации о неисправности первого канала связи и переключении УЗМ на второй канал связи.

При включении второго канала связи запускают сеанс оповещения от АРМ ИС через УЗМ на ОСО ИС. Фиксируют наличие/отсутствие штатного сигнала оповещения на ОСО ИС. По завершению сеанса оповещения на экране АРМ ИС фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеанса оповещения и сформированного отчета об оповещении.

5.6.1.3 Отключают второй канал связи от ОСО ИС и одновременно включают секундомер. На экране АРМ ИС фиксируют в течение не более 3 с появление информации об отсутствии каналов связи (или не отражение такой информации).

5.6.1.4 Подключают оба канала связи к ОСО ИС и одновременно включают секундомер. На экране АРМ ИС фиксируют в течение не более 3 с отображение или отсутствие информации о восстановлении каналов связи.

5.6.2 Обеспечение передачи сигнала управления на каналы цифрового наземного эфирного телерадиовещания

5.6.2.1 Формируют на АРМ ИС сценарий оповещения. Каналы связи от проверяемого УЗМ соединяют с сигнальным устройством со световой и (или) звуковой индикацией, срабатывающим при поступлении сигнала управления от УЗМ. Запускают сеанс оповещения.

5.6.2.2 На экране АРМ ИС фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации о замещении сигнала сети цифрового наземного эфирного телерадиовещания сигналом управления от АРМ ИС и фиксируют наличие/отсутствие срабатывания сигнального устройства, свидетельствующего о прохождении сигнала управления.

5.6.2.3 По завершении сеанса оповещения на экране АРМ ИС фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеанса оповещения и сформированного отчета об оповещении.

5.6.3 Обеспечение передачи сигнала управления на каналы аналогового наземного эфирного телерадиовещания

5.6.3.1 Формируют на АРМ ИС сценарий оповещения. Каналы связи от проверяемого УЗМ соединяют с сигнальным устройством со световой и (или) звуковой индикацией, срабатывающим при поступлении сигнала управления от УЗМ. Запускают сеанс оповещения.

5.6.3.2 На экране АРМ ИС фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации о прохождении сигнала управления на включение канала звукового сопровождения аналогового телевидения или канала аналогового радиовещания и фиксируют наличие/отсутствие срабатывания сигнального устройства, свидетельствующего о прохождении сигнала управления.

5.6.3.3 По завершению сеанса оповещения на экране АРМ ИС фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации об окончании сеанса оповещения и сформированного отчета об оповещении.

5.6.4 Обеспечение мониторинга состояния электропитания ОСОРУ

5.6.4.1 Собирают цепь системы «АРМ ИС – проверяемое УЗМ – ОСОРУ ИС». Испытания проводят в дежурном режиме.

5.6.4.2 Отключают основное электропитание ОСОРУ ИС. На экране АРМ ИС фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации о переключении с основного на резервное электропитание ОСОРУ ИС.

5.6.4.3 Включают основное электропитание на ОСОРУ ИС. На экране АРМ ИС фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации о восстановлении основного электропитания на ОСОРУ ИС.

5.6.4.4 Отключают резервное электропитание ОСОРУ ИС. На экране АРМ ИС фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации об отсутствии на ОСОРУ ИС резервного электропитания.

5.6.4.5 Включают резервное электропитание на ОСОРУ ИС. На экране АРМ ИС фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации о восстановлении резервного электропитания на ОСОРУ ИС.

5.6.5 Обеспечение мониторинга состояния электропитания ОСОС

5.6.5.1 Собирают цепь системы «АРМ ИС – проверяемое УЗМ – ОСОС ИС». Испытания проводят в дежурном режиме.

5.6.5.2 Отключают электропитание ОСОС ИС. На экране АРМ ИС фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации об отсутствии на ОСОС ИС электропитания.

5.6.5.3 Включают электропитание ОСОС ИС. На экране АРМ ИС фиксируют наличие/отсутствие отображаемой информации о восстановлении электропитания ОСОС ИС.

5.7 Проверка требований к электропитанию УЗМ от сети переменного тока

5.7.1 Проверяемое УЗМ подключают к ИС и подсоединяют к источнику переменного тока через лабораторный автотрансформатор, устанавливают максимальное (1,1 U ном) значение напряжения с частотой (50 ±1) Гц, включают УЗМ. Проводят проверку работы ОСО ИС по двум независимым каналам связи в соответствии с 5.6.1.1 и 5.6.1.2.

Результатом испытаний по проверке требований к электропитанию УЗМ от сети переменного тока напряжением 1,1 U ном является результат проверки работы ОСО ИС по двум независимым каналам связи.

5.7.2 Испытание для минимального (0,85 U ном) значения напряжения питания УЗМ проводят в аналогичном порядке по 5.7.1.

Результатом испытаний по проверке требований к электропитанию УЗМ от сети переменного тока напряжением 0,85 U ном является результат проверки работы ОСО ИС по двум независимым каналам связи.

5.8 Проверка требований к электропитанию УЗМ от источника постоянного тока

5.8.1 Проверяемое УЗМ подключают к ИС и подсоединяют к лабораторному блоку питания постоянного тока с регулировкой по напряжению, при помощи которого выставляется допустимый диапазон питающих напряжений/

5.8.2 Включают УЗМ при минимальном и максимальном допустимым питающим напряжениям. После каждого включения УЗМ проводят проверку работы ОСО ИС по двум независимым каналам связи.

5.8.3 Результатами испытаний по проверке требований к электропитанию УЗМ от источника постоянного тока являются результаты проверки работы ОСО ИС по двум независимым каналам связи.

5.9 Проверка способности сохранения работоспособности УЗМ при отключении централизованного энергоснабжения

5.9.1 Определение времени работы УЗМ в дежурном режиме

5.9.1.1 Исходное состояние системы «АРМ ИС – проверяемое УЗМ – ОСО ИС» – дежурный режим.

Производят измерение времени работы с момента отключения УЗМ от централизованного электроснабжения. На экране АРМ ИС периодически (не реже 1 раза в течение 30 мин.) фиксируют наличие/отсутствие обновляемой информации о состоянии каналов связи и электропитания ОСО.

5.9.1.2 Прекращают измерение времени работы в случае отключения УЗМ (прекращении обновления/отсутствии информации о состоянии каналов связи и электропитания ОСО) или по истечению 6 ч + 5 с.

5.9.2 Определение времени работы УЗМ в рабочем режиме

5.9.2.1 Исходное состояние системы «АРМ ИС - проверяемое УЗМ - ОСО ИС» – дежурный режим.

5.9.2.2 Формируют на АРМ ИС сценарий оповещения, продолжительностью 1 час+10 секунд. Запускают сеанс оповещения от АРМ ИС через проверяемое УЗМ на ОСО ИС. Примерно через 5 секунд отключают централизованное энергоснабжение УЗМ, включают секундомер и производят измерение времени выполнения сеанса оповещения с момента отключения от централизованного электроснабжения.

Результатом испытаний является отображаемый на экране АРМ ИС отчет об оповещении, содержащий сведения о выполнении/не выполнении сеанса оповещения.

5.10 Проверка функционирования УЗМ при размещении на открытом пространстве и в закрытых отапливаемых помещениях после воздействия высоких температур

5.10.1 Испытания проводят по ГОСТ 30630.2.1 (метод 201-2.1.1), время выдержки в камере не менее 4 ч при температуре (50 ± 2) °С.

5.10.2 После выдержки проверяемого УЗМ в камере, не позднее чем через 5 минут производят проверку требований по 5.6.1.1 и 5.6.1.2.

5.11 Проверка функционирования УЗМ при размещении на открытом пространстве после воздействия низких температур

5.11.1 Испытания проводят по ГОСТ 30630.2.1 (метод 203-1), время выдержки в камере не менее 4 ч при температуре минус (50 ± 2) °С.

5.11.2 После выдержки проверяемого УЗМ в камере, не позднее чем через 5 минут производят проверку требований по 5.6.1.1 и 5.6.1.2.

5.12 Проверка функционирования УЗМ при размещении на открытом пространстве после воздействия повышенной влажности воздуха

5.12.1 Испытания проводят по ГОСТ 30630.2.2 (метод 207-2), время выдержки в камере не менее 48 ч при относительной влажности воздуха (95± 3) %.

После выдержки в камере проверяемое УЗМ извлекают и выдерживают не менее 24 ч в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.

5.12.2 После времени выдержки в нормальных климатических условиях производят проверку требований по 5.6.1.1 и 5.6.1.2.

5.13 Проверка функционирования УЗМ при размещении в закрытых отапливаемых помещениях после воздействия пониженных температур

5.13.1 Испытания проводят по ГОСТ 30630.2.1 (метод 201-2.1.1), время выдержки в камере не менее 4 ч при температуре (5 ± 2) °С.

5.13.2 После выдержки проверяемого УЗМ в камере, не позднее чем через 5 мин производят проверку требований по 5.6.1.1 и 5.6.1.2.

5.14 Проверка функционирования УЗМ при размещении в закрытых отапливаемых помещениях после воздействия повышенной влажности воздуха

5.14.1 Испытания проводят по ГОСТ 30630.2.2 (метод 207-2), время выдержки в камере не менее 48 ч при относительной влажности воздуха (78± 3) %.

После выдержки в камере проверяемое УЗМ извлекают и выдерживают не менее 24 ч в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.

5.14.2 После времени выдержки в нормальных климатических условиях производят проверку требований по 5.6.1.1 и 5.6.1.2.

5.15 Результатами каждого испытания по 5.10–5.14 по устойчивости проверяемого УЗМ к воздействию климатических факторов при его размещении на открытом пространстве и в закрытых отапливаемых помещениях являются:

- сформированные соответствующие отчеты об испытаниях проверяемого УЗМ при работе ОСО ИС по двум независимым каналам связи;

- наличие/отсутствие вздутий лакокрасочных покрытий, не исчезнувших после выдержки УЗМ в нормальных климатических условиях в течение до 24 ч после каждого испытания;

- наличие/отсутствие значительного изменения окраски корпусных поверхностей УЗМ;

- наличие/отсутствие коррозии на металлических деталях, в том числе с металлическими или неметаллическими неорганическими покрытиями.

5.17 Проверка степени защиты, обеспечиваемой оболочкой УЗМ (код IP)

5.17.1 Испытания проводят по ГОСТ 14254.

5.17.2 Испытание по проверке защиты от пыли проводят для категории оболочки 2 в среде неабразивной непроводящей пыли (порошок талька).

5.17.3 Испытание по проверке защиты от воды проводят для категории оболочки 2 с помощью качающейся трубы или разбрызгивателя по ГОСТ 14254-2015 (пункт 14.2.4).

5.17.4 После каждого из испытаний по 5.17.2 и 5.17.3 не позднее чем через 5 мин производят проверку требований по 5.6.1.1 и 5.6.1.2.

Результаты проверки работы ОСО ИС по двум независимым каналам связи являются результатами испытаний по проверке степени защиты, обеспечиваемой оболочкой УЗМ.

УДК 614.8:006.354 МКС 13.200

Ключевые слова: гражданская оборона, оконечные средства оповещения, устройства запуска, технические требования, методы испытаний