| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ – 202_ (проект, первая редакция) |

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ

В ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Технические условия

Настоящий проект стандарта (правил, рекомендаций) не подлежит применению

до его принятия

(Проект, первая редакция)

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2026

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Пенополимер" (ООО НПП «Пенополимер».

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                     202_ г. №                          )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Кыргызстан Молдова Российская Федерация Таджикистан Туркменистан Узбекистан | AZ AM BY GE KZ KG MD RU TJ TM UZ | Азстандарт. ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения. Госстандарт Республики Беларусь. Грузстандарт. Госстандарт Республики Казахстан. Кыргызстандарт. Институт стандартизации Молдовы Росстандарт. Таджикстандарт. Главгосслужба «Туркменстандартлары». Узбекское агентство по техническому регулированию. |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Технические требования	3

5 Требования безопасности	13

6 Требования охраны окружающей среды (экологичности)	14

7 Правила приемки	15

8 Методы контроля (испытаний)	18

10 Транспортирование и хранение	24

11 Указания по эксплуатации 	25

12 Гарантии изготовителя	26

Приложение А	28

Приложение В	64

- МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТАЛЬНЫЕ В ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ Технические условия Pipes and shaped products steel in polymer-mineral foam isolation. Specifications

- Дата введения –

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования на изготовление, поставку и применение стальных труб и фасонных изделий в пенополимерминеральной изоляции, предназначенные для подземной (канальной и бесканальной) и надземной прокладки тепловых сетей с максимальной рабочей температурой теплоносителя до 150 °С в пределах графика количественно-качественного регулирования отпуска тепловой энергии.

В стандарте приведены нормативные показатели физико-механических свойств пенополимерминеральной изоляции и методы их контроля.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ 17.2.3.02-2014. Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 6616-94 Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия.

ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме.

ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов.

ГОСТ 17177-94 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний.

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции.

ГОСТ 18564-17 Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на статический изгиб.

ГОСТ 23206-2017 Пластмассы ячеистые жесткие. Метод испытания на сжатие.

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля.

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.

ГОСТ 32935-2014 Компенсаторы сильфонные металлические для тепловых сетей. Общие технические условия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1.1 тепловая сеть: Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

3.1.2 фасонная часть (деталь, изделие): Деталь или сборочная единица трубопровода или трубной системы, обеспечивающая изменение направления, слияние или деление, расширение или сужение потока рабочей среды.

3.1.3 подземная прокладка тепловых сетей: Прокладка теплопроводов в проходном канале, непроходном канале или бесканальным способом.

3.1.4 надземная прокладка тепловых сетей: Прокладка теплопроводов на отдельно стоящих опорах или эстакадах по поверхности земли.

3.1.5 бесканальная прокладка: Прокладка трубопроводов непосредственно в грунте.

3.1.6 водопоглощение тепловой изоляции: Способность материала тепловой изоляции впитывать и удерживать в своих порах влагу.

3.1.7 прочность при сдвиге в осевом направлении: Способность изолированной трубы выдерживать нагрузку сдвига, действующую между тепловой изоляцией и стальной трубой в осевом направлении.

3.1.8 пенополимерминеральная изоляция: Вспененный высоконаполненный композиционный материал на основе полиуретановых компонентов и минерального наполнителя.

3.2 Сокращения

3.2.1 ОТК - отдел технического контроля;

3.2.2 ППМ - пенополимерминеральная изоляция.

# 4 Технические требования

Основные параметры, конструкция и свойства

- Расчетный термический срок службы изолированных труб и фасонных изделий (за исключением запорной арматуры и осевых сильфонных компенсаторов) при действии тепловых нагрузок, без учета окислительных процессов и механических нагрузок должен составлять не менее 30 лет.

- Расчетная температура теплоносителя в тепловой сети с трубопроводами в ППМ изоляции – не более 150°С при количественно-качественном регулировании отпуска тепловой энергии.

- Конструкция предварительно изолированной стальной трубы должна соответствовать рисунку 1.

- Наружный диаметр стальных труб d должен быть от 20 мм до 1420 мм. Длина стальных труб L не более 12,2 м, но не менее 1,0 м.

- Толщина стенки стальных труб и фасонных изделий должна определяться проектом.

1 – стальная труба; 2 – ППМ изоляция

Рисунок 1 – Конструкция трубы в ППМ изоляции

- Толщина теплоизоляционного слоя ППМ изоляции, приведенная в таблице 1, является справочной и может быть уточнена расчетом по нормативным документам, действующим на территории государства – участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт в зависимости от конкретных условий проектирования и технико-экономического обоснования.

Т а б л и ц а 1 – Размеры труб в ППМ изоляции

| Диаметр условный, мм | Наружный диаметр стальных труб, мм | Толщина стенки стальных1) труб, мм | Наружный диаметр изоляции, мм | Толщина изоляции, мм | Масса одного метра изоляции, кг | Масса одного метра стальной трубы в изоляции, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 21,3 | 3,2 | 121 | 49,85 | 3,3 | 4,8 |
| 20 | 26,9 | 3,2 | 121 | 47,05 | 3,3 | 5,1 |
| 25 | 33,5 | 3,2 | 121 | 43,75 | 3,2 | 5,6 |
| 32 | 42,3 | 3,2 | 121 | 39,35 | 3,0 | 6,1 |
| 32 | 38 | 4 | 140 | 48,85 | 4,2 | 7,6 |
| 32 | 38 | 4 | 160 | 61 | 5,7 | 9,0 |
| 40 | 45 | 4 | 121 | 38 | 3,0 | 7,0 |
| 40 | 45 | 4 | 140 | 47,5 | 4,1 | 8,2 |
| 40 | 48 | 3,5 | 121 | 36,5 | 2,9 | 6,7 |
| 40 | 48 | 3,5 | 140 | 46 | 4,1 | 7,9 |
| 50 | 57 | 3,5 | 121 | 32 | 2,7 | 7,3 |
| 50 | 57 | 3,5 | 140 | 41,5 | 3,9 | 8,5 |
| 50 | 57 | 3,5 | 150 | 46,5 | 4,5 | 9,2 |
| 50 | 57 | 3,5 | 160 | 51,5 | 5,3 | 9,9 |
| 50 | 57 | 3,5 | 180 | 61,5 | 6,9 | 11,5 |
| 65 | 76 | 3,5 | 140 | 32 | 3,3 | 9,5 |
| 65 | 76 | 3,5 | 150 | 37 | 3,9 | 10,2 |
| 65 | 76 | 3,5 | 160 | 42 | 4,7 | 10,9 |
| 65 | 76 | 3,5 | 180 | 52 | 6,3 | 12,5 |
| 80 | 89 | 4 | 160 | 35,5 | 4,2 | 12,6 |
| 80 | 89 | 4 | 180 | 45,5 | 5,8 | 14,2 |
| 80 | 89 | 4 | 205 | 58 | 8,0 | 16,4 |
| 100 | 108 | 4 | 160 | 26 | 3,3 | 13,5 |
| 100 | 108 | 4 | 180 | 36 | 4,9 | 15,1 |
| 100 | 108 | 4 | 205 | 48,5 | 7,2 | 17,4 |
| 100 | 108 | 4 | 257 | 74,5 | 12,8 | 23,1 |
| 100 | 114 | 4 | 205 | 45,5 | 6,8 | 17,7 |
| 125 | 133 | 4,5 | 205 | 36 | 5,7 | 20,0 |
| 125 | 133 | 4,5 | 230 | 48,5 | 8,3 | 21,0 |
| 125 | 133 | 4,5 | 257 | 62 | 11,4 | 25,7 |
| 150 | 159 | 4,5 | 205 | 23 | 3,9 | 21,1 |
| 150 | 159 | 4,5 | 257 | 49 | 9,6 | 26,8 |
| 150 | 159 | 4,5 | 309 | 75 | 16,5 | 33,7 |
| 200 | 219 | 6 | 257 | 19 | 4,3 | 35,8 |
| 200 | 219 | 6 | 309 | 45 | 11,2 | 42,7 |
| 200 | 219 | 6 | 359 | 70 | 19,1 | 50,6 |
| 200 | 219 | 6 | 373 | 77 | 21,5 | 53,0 |
| 250 | 273 | 6 | 309 | 18 | 4,9 | 44,4 |
| 250 | 273 | 7 | 359 | 43 | 12,8 | 58,7 |
| 250 | 273 | 7 | 412 | 69,5 | 22,4 | 68,4 |
| 300 | 325 | 8 | 412 | 43,5 | 15,1 | 77,6 |
| 300 | 325 | 8 | 462 | 68,5 | 25,4 | 87,9 |
| 350 | 377 | 7 | 462 | 42,5 | 16,8 | 80,7 |
| 350 | 377 | 7 | 514 | 68,5 | 28,8 | 92,6 |
| 350 | 377 | 7 | 537 | 80 | 34,5 | 98,3 |
| 400 | 426 | 8 | 514 | 44 | 19,5 | 102,0 |
| 400 | 426 | 8 | 574 | 74 | 34,9 | 117,3 |
| 400 | 426 | 8 | 586 | 80 | 38,2 | 120,6 |
| 500 | 530 | 8 | 650 | 60 | 33,4 | 136,4 |
| 500 | 530 | 8 | 670 | 70 | 39,6 | 142,6 |
| 600 | 630 | 8 | 750 | 60 | 39,0 | 161,7 |
| 600 | 630 | 8 | 760 | 65 | 42,6 | 165,3 |
| 700 | 720 | 10 | 860 | 70 | 52,1 | 227,2 |
| 800 | 820 | 10 | 960 | 70 | 58,7 | 258,5 |
| 800 | 820 | 10 | 996 | 88 | 75,3 | 275,1 |
| 1000 | 1020 | 12 | 1196 | 88 | 91,9 | 390,2 |
| 1200 | 1220 | 14 | 1396 | 88 | 108,5 | 524,9 |
| 1400 | 1420 | 14 | 1596 | 88 | 125,1 | 610,5 |
| 1) Размер для справок |  |  |  |  |  |  |

- Конструкция, размеры и теоретическая масса фасонных изделий в ППМ изоляции представлена в приложении А настоящего стандарта.

- Теплоизоляция осевых сильфонных компенсаторов выполняется при монтаже теплопроводов. Конструкция осевого сильфонного компенсатора должна обеспечивать:

- герметичность;

- выдержать давление грунта;

- обеспечивать строго осевые деформации.

- Предельные отклонения диаметра ППМ изоляции должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 – Предельные отклонения диаметра ППМ изоляции

В миллиметрах

| Наружный диаметр изоляции | Предельные отклонения |
| --- | --- |
| До 160 включ. | ±2,5 |
| Св.160 “ 400 “ | ±4,0 |
| “ 400 “ 630 “ | ±5,0 |
| “ 630 “ 800 “ | ±6,0 |
| “ 800 “ 1200 “ | ±6,5 |
| “ 1200 “ 1400 “ | ±7,8 |
| “ 1400 “ 1600 “ | ±9,2 |

- Длина свободных от изоляции участков стальных труб и фасонных изделий должна быть 200 мм плюс-минус 50 мм.

- Торцы труб должны быть ровными и перпендикулярными к оси трубы.

- Диаметры стальных фасонных изделий и их изоляции должны быть равны диаметрам прямой трубы соответственно. Допускается изготавливать фасонные изделия, неподвижные и скользящие опоры по нормативно-техническим документам проектной организации и предприятия-изготовителя, согласованным в установленном порядке.

- Требования к материалу и толщине стальных патрубков фасонных изделий должны соответствовать требованиям к материалу и толщине основного изделия, если иное не предусмотрено проектом.

- Отклонение осевых линий стальной трубы и ППМ изоляции не должно превышать значений указанных в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 – Отклонение осевых линий стальной трубы и ППМ изоляции

В миллиметрах

| Наружный диаметр изоляции | Отклонение осевых линий |
| --- | --- |
| До 160 включ. | 3,5 |
| Св.160 “ 400 “ | 5,0 |
| “ 400 “ 630 “ | 8,0 |
| “ 630 “ 800 “ | 10,0 |
| “ 800 “ 1200 “ | 14,0 |
| “ 1200 “ 1400 “ | 16,0 |
| “ 1400 “ 1600 “ | 18,0 |

- Отклонение осевых линий на торцах стальных фитингов и ППМ изоляции не должно превышать значений указанных в таблице 3. На сгибах отводов допускается отклонение осевых линий, превышающие указанные в таблице 3, но не более чем на 25%.

- На трубах и фасонных изделиях с ППМ изоляцией не допускается:

    - отбитость и притупленность углов, наличие сколов длиной или глубиной более 5 мм;

    - поверхностные трещины, видимые на глаз;

    - искривления поверхности более 10 мм;

    - царапины глубиной более 5 мм;

    - отслаивание ППМ изоляции от поверхности покрываемого изделия.

- Условное обозначение изолированной трубы должно состоять из наименования изделия (труба), наружного диаметра, толщины стенки трубы, диаметра ППМ изоляции, толщины ППМ изоляции в миллиметрах, сокращенного наименования материала трубы - марку стали и обозначение стандарта (технических условий) на стальную трубу и обозначения настоящего стандарта.

- Пример условного обозначения изолированной стальной трубы наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, изготовленной из стали марки 20 по ГОСТ 10705, с тепловой ППМ изоляцией диаметром 257 мм  ГОСТ ______-20__:

Труба в ППМИ 159-257-49 (159х4,5 ГОСТ 10705, Ст20) ГОСТ ______-20___

То же, для трубы с оцинкованным покрытием:

Труба в ППМИ 159-257-49 (159х4,5 ГОСТ 10705, Ст20, ОЦ) ГОСТ ______-20__

Примеры условных обозначений фасонных изделий в ППМ изоляции приведены в приложении А настоящего стандарта.

- Для теплогидроизоляции стыков стальных труб в ППМ изоляции между собой и фитингами следует применять комплекты для изоляции стыков, отвечающие следующим требованиям:

- материалы комплектов для изоляции стыков должны соответствовать требованиям раздела 4 и технической документации предприятия-изготовителя;

- срок службы стыков должен соответствовать сроку службы трубопроводов и фитингов (не менее 30 лет).

- ППМ изоляция стыка должна соответствовать требованиям 4.1.16 и 4.3. Заливка и монтаж стыка должна выполняться в соответствии с технологической инструкцией, согласованной или разработанной изготовителем комплектов по изоляции стыков.

Заливку ППМ изоляции в пространство стыка следует производить способами, обеспечивающими качественное перемешивание и дозировку компонентов.

- Для обеспечения перемещения трубопроводов в ППМ изоляции при прокладке их в каналах, коллекторах и надземно применяют опорные конструкции (скользящие и направляющие опоры), размеры и теоретическая масса которых приведены в приложении А.

Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

- Стальные трубы и фитинги должны сопровождаться документом, подтверждающим соответствие требованиям безопасности к проектированию и изготовлению оборудования, работающего под избыточным давлением или должны быть изготовлены по нормативной документации, включенной в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований [2].

- Допускается применение труб по стандартам или техническим условиям согласно разрешению органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, действующего на территории государства - участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

- Для изготовления предварительно изолированных труб в ППМ изоляции должны применяться только новые (не бывшие в употреблении) стальные трубы.

- Поверхность стальных труб и фитингов перед нанесением ППМ изоляции должна быть высушена и очищена от масла, жира, консистентной смазки, ржавчины, прокатной окалины и посторонних частиц  до степени очистки, удовлетворяющей в части показателей загрязненности требованиям нормативного документа, действующего на территории государства - участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт. После очистки поверхность должна соответствовать степени очистки, указанной в нормативном документе, действующем на территории государства - участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт, или степени 3 по ГОСТ 9.402.

Допускается использование фасонных штампованных деталей без дополнительной механической очистки поверхности.

Запыленность поверхности после очистки должна соответствовать степени 5 и менее (см. [1]).

- Толщина стенки и марка стали материала трубы и фитингов должна выбираться на основании соответствующих расчетов проектной организацией.

- Стальные крутоизогнутые бесшовные отводы и другие детали (тройники, переходы и др.) должны соответствовать требованиям ГОСТ 17375, ГОСТ 17376, ГОСТ 17378, ГОСТ 17380 и ГОСТ 30753.

- Стальные сварные отводы должны быть изготовлены по технической документации, разработанной проектными институтами и профильными организациями и согласованной в установленном порядке.

- Изготовление патрубков для фитингов из спирально-шовных труб не допускается.

- Сварные швы на трубах и фитингах, выполненные на предприятии - изготовителе изолированных изделий, должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории государства - участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

- В качестве запорной арматуры могут применяться шаровые краны с концами под приварку.

- Запорная   арматура должна выдерживать испытательное давление и максимальные расчетные осевые   напряжения, их герметичность должна быть не ниже   класса А по ГОСТ  9544.

Требования к пенополимерминеральной изоляции

- ППМ изоляция характеризуется переменной по сечению плотностью, получаемой в едином процессе изготовления. Структуру ППМ изоляции на трубопроводе условно можно поделить на три различных по плотности слоя, показанных на рисунке 1:

- Наружный уплотненный слой;

- Средний теплоизолирующий слой;

- Внутренний уплотненный слой, прилегающий к трубе.

- ППМ изоляция в разрезе должна иметь мелкоячеистую структуру. Пустоты (каверны) размером более 10 мм не допускаются.

- Физико-механические и теплофизические свойства ППМ изоляции должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.

Т а б л и ц а 4 – Физико-механические и теплофизические свойства ППМ изоляции

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Плотность общая, кг/м3, не менее | 270 |
| Плотность среднего слоя изоляции, кг/м3, не менее | 150 |
| Прочность при сжатии при 10% деформации в радиальном направлении, МПа, не менее | 1,2 |
| Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более | 0,5 |
| Коэффициент теплопроводности среднего слоя изоляции при средней температуре t=50±3 ºC до старения, Вт/м·ºC, не более | 0,035 |
| Прочность при сдвиге в осевом направлении при 23 ºC, МПа, не менее до старения после старения | 0,3 0,12 |
| Прочность при изгибе при 23 ºC, МПа, не менее | 2,2 |
| Коэффициент теплопроводности ППМ изоляции на трубе, определяемый по методу трубы, Вт/м·ºC не более, при средней температуре 50 ºC 90 ºC | 0,041 0,050 |

- Для ППМ изоляции следует использовать полиуретановые системы компонентов для жестких пен на основе фреоновых и органических вспенивателей, позволяющих получать структуру и свойства ППМ изоляции указанные, в пунктах 4.3.1 - 4.3.3.

- Если при производстве труб и фитингов в ППМ изоляции используются центрирующие вставки, они  должны быть изготовлены из ППМ изоляции или пенополиуретана.

- Входной контроль сырья, материалов, покупных изделий проводят в соответствии с ГОСТ 24297 и инструкциями (технологическими картами) по входному контролю, утвержденными в установленном порядке.

Комплектность

- Стальные трубы и фасонные изделия в ППМ изоляции поставляют в комплекте по группам и размерам в соответствии с заявкой потребителя.

- В комплект поставки должны включаться комплекты для изоляции стыков труб и фасонных изделий с подробной инструкцией по применению. В комплекты для изоляции стыков трубопроводов должны входить:

- компоненты, обеспечивающие получение ППМ изоляции в соответствии с требованиями 4.3;

- технологические приспособления для монтажа и заливки стыка, а также иные материалы, детали и приспособления, предусмотренные инструкцией по монтажу стыка;

- инструкция по монтажу стыка;

- документы о качестве материалов.

Компоненты для ППМ изоляции должны поставляться в виде готового к употреблению комплекта материалов, расфасованных в соответствии с нормами расхода согласно технологической документации поставщика. Допускается поставка компонентов в канистрах, бочках или IBC-контейнерах при условии комплектации таблицей с нормами расхода материалов на сортамент, соответствующий заказу.

- Каждая партия стальных труб и фасонных изделий в ППМ изоляции должна сопровождаться паспортом производителя, рекомендуемая форма которого приведена в приложении Б настоящего стандарта, и который должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;

- условное обозначение изделия;

- номер партии;

- дату изготовления;

- назначение изделия;

- условия применения;

- результаты приемо-сдаточных испытаний;

- условия хранения и транспортировки;

- гарантию производителя.

Маркировка

- Стальные трубы и фасонные изделия в ППМ изоляции, принятые ОТК, должны иметь штамп ОТК завода (цеха) и маркировку, содержащую:

- наименование предприятия изготовителя или товарный знак;

- условное обозначение в соответствии с 4.1.18 и приложением А настоящего стандарта;

- номер партии;

- дату производства.

- Маркировку наносят на поверхность изоляции на расстоянии не менее 200 мм от торца изоляции водостойкой контрастной краской с помощью трафарета вручную или штампом. Допускается наносить маркировку на ярлык или этикетку, прикрепленную к трубе или фасонному изделию.

- Способ нанесения и материалы, применяемые для маркировки, должны обеспечивать сохранность маркировки в период транспортирования, хранения и монтажа

Упаковка

- Специальная упаковка стальных труб и фасонных изделий в ППМ изоляции не требуется.

- Комплекты материалов для изоляции стыков труб и фасонных изделий должны быть упакованы в соответствии с требованиями технической документации на комплектующие.

# 5 Требования безопасности

- При выполнении работ с изолированными трубами и фитингами необходимо соблюдать требования безопасности действующих на территории государства - участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

- ППМ изоляция при эксплуатации не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте с ней. Её применение не требует специальных мер предосторожности.

- Класс опасности ППМ изоляции - 4 по ГОСТ 12.1.007.

- ППМ изоляция относятся к материалам группы горючести Г4 по ГОСТ 30244 и к группе воспламеняемости В2 по ГОСТ  30402.

- При горении ППМ изоляции выделяются высокотоксичные продукты. В случае загорания пламя необходимо тушить в изолирующем противогазе. Тушение допускается производить любыми средствами пожаротушения.

- На ППМ изоляцию не допускается воздействие открытого пламени или искр.

- При проведении монтажных работ должны соблюдаться мероприятия по пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004.

- При проведении погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться мероприятия по технике безопасности согласно ГОСТ 12.3.009.

- При эксплуатации труб в ППМ изоляции необходимо руководствоваться требованиями стандартов или иных нормативных документов согласно разрешению органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, действующего на территории государства - участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

# 6 Требования охраны окружающей среды

- Отходы ППМ изоляции подлежат утилизации в соответствии с санитарными правилами и нормами, действующими на территории государства - участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт, и по согласованию с органом исполнительной власти в сфере природопользования государства - участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт или могут использоваться повторно в производственном цикле.

- Для охраны атмосферного воздуха рабочего места должен быть организован контроль за соблюдением предельно допустимых выбросов компонентов ППМ изоляции по ГОСТ 17.2.3.02. Плановый лабораторный контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе необходимо выполнять по графику, согласованному с территориальными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

- Для охраны водных ресурсов должен быть организован контроль за соблюдением предельно-допускаемых сбросов загрязняющих веществ компонентов ППМ изоляции. Плановый лабораторный контроль за содержанием загрязняющих веществ в водной среде необходимо выполнять по графику, согласованному с территориальными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

# 7 Правила приемки

- Стальные трубы и фасонные изделия в ППМ изоляции принимают партиями. Партией считают количество продукции, изготовленной по одной заявке потребителя, но не более 500 п.м. изолированных труб или 100 шт. фасонных изделий.

- Стальные трубы и фасонные изделия в ППМ изоляции подвергают приемо-сдаточным и периодическим испытаниям по правилам, изложенным в разделе 8, обязательный перечень которых приводится в таблице 5.

- При приемо-сдаточных испытаниях проверке подвергают каждую партию.

- Периодические испытания проводят:

- один раз в полгода;

- по требованию заказчика;

- при смене сырья;

- при замене оборудования;

- при смене технологического режима.

- При соответствии результатов испытаний требованиям настоящего стандарта партию считают принятой. При неудовлетворительных результатах физико-механических испытаний хотя бы по одному из показателей, испытания проводятся повторно по каждому неудовлетворительному показателю на удвоенном количестве образцов, отобранных из испытуемой партии. В случае неудовлетворительных результатов повторных испытаний партия приемке не подлежит.

Т а б л и ц а 5 – Перечень физико-механических испытаний при приемо-сдаточных и периодических испытаниях стальных труб и фасонных изделий в ППМ изоляции

| Показатель | Номер раздела, пункта метода испытаний | Вид испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приемо-сдаточные | Периодические | Объем выборки из партии |
| Общая плотность | п. 8.8 | + | + | 10%, но менее одного изделия |
| Плотность среднего слоя изоляции | п. 8.9 | – | + | 10%, но менее одного изделия |
| Прочности при сжатии при 10% деформации в радиальном направлении | п. 8.10 | – | + | не менее 3-х изделий |
| Прочность при сдвиге в осевом направлении при 23 ºC до старения | п. 8.11 | – | + | не менее 3-х изделий |
| Прочность при сдвиге в осевом направлении при 23 ºC после старения <1> |  | – | + | При использовании новой, ранее не применяв шейся системы материалов ППУ |
| Прочность при изгибе при 23 ºC, МПа | п. 8.15 | – | + | не менее 3-х изделий |
| Водопоглощение при полном погружении | п. 8.12 | – | + | не менее 3 образцов |
| Коэффициент теплопроводности среднего слоя изоляции при средней температуре 50±3 ºC до старения | п. 8.13 | – | + | не менее 3-х изделий/образцов |
| Коэффициент теплопроводности среднего слоя изоляции при средней температуре 50±3 ºC после старения <1> |  | – | + | При использовании новой, ранее не применяв шейся системы материалов ППУ |
| Коэффициент теплопроводности ППМ изоляции на трубе, определяемый по методу трубы | Приложение В | – | + | При использовании новой, ранее не применяв шейся системы материалов ППУ |
| Качество поверхности изолированной трубы и маркировка | п. 8.3 | + | – | 100% |
| Основные геометрические размеры | п. 8.5, 8.6 | + | – | 100% |
| Отклонение осевых линий | п. 8.7 | + | – | 100% |
| <1> - Испытание, рекомендуемое при разработке и постановке на производство новых полиуретановых систем для ППМ изоляции П р и м е ч а н и е – знак означает «+» - испытания проводят; «–» - испытания не проводят. |  |  |  |  |

- Завод-изготовитель должен сопровождать каждую выпускаемую партию техническим паспортом в соответствии с п. 4.4.3 настоящего стандарта.

- Для проведения испытаний предварительно изолированные трубы и фасонные изделия в ППМ изоляции отбирают из партии методом случайного отбора по ГОСТ 18321 или равномерно в течение всего процесса производства.

- При изготовлении первой промышленной партии с целью оценки готовности предприятия к выпуску продукции, при изменении конструкции или технологии изготовления труб и изделий проводят квалификационные испытания по всем показателям, предусмотренным настоящим стандартом.

- При изменении конструкции или технологии изготовления изолированных труб и фитингов, а также применении сырьевых материалов, ранее не применявшихся в производстве, следует проводить типовые испытания в соответствии с ГОСТ 15.309 по специально разработанной программе с учетом требований таблицы 5.

- При смене сырьевых материалов для изготовления ППМ изоляции проводят испытания по показателям по показателям таблицы 5.

- Конструкция осевого сильфонного компенсационного устройства, применяемого при бесканальной прокладке трубопроводов, должна пройти квалификационные испытания на подтверждение назначенной наработки и вероятности безопасной работы в условиях, имитирующих затопление его грунтовыми водами согласно ГОСТ 32935.

- Герметичность узла гидроизоляции осевого сильфонного компенсационного устройства следует проверять при приемо-сдаточных испытаниях.

# 8 Методы испытаний

- Входной контроль сырья, материалов, покупных изделий проводят на основании действующей нормативно-технической документации и сопроводительных документов.

- Испытания образцов изолированных труб и фасонных изделий в ППМ изоляции проводят не ранее чем через 24 часа после изготовления.

- Качество поверхности и маркировку изделия проверяют визуально без применения увеличительных приборов.

- Плотность прилегания ППМ изоляции к металлической трубе, наличие больших пустот в слое изоляции необходимо проверять осмотром изделия с торца и с помощью акустического метода, путем простукивания поверхности изделия деревянным или резиновым молотком весом до 0,5 кг.

- Проверку геометрических размеров отобранных изделий и правильность геометрической формы производят по ГОСТ 17177.

- Длину изоляции, стальной трубы и неизолированных концов трубы измеряют с точностью до ±10 мм по наружной поверхности вдоль продольной оси изделия.

- Отклонение осевой линии стальной трубы от оси изоляции , мм, определяют измерением расстояний от наружной поверхности изоляции до поверхности стальной трубы в положениях 12; 6; 9; 3 ч и вычисляют по формуле:

(1)

где       ∆x =                                	                        	(2)

∆y =                                                              	(3)

Y12, Y6, X9, X3 – расстояние от верхнего края изоляции до поверхности стальной трубы, измеренной в положениях 12; 6; 9; 3 ч соответственно.

Измерения проводят не менее чем в трех точках по длине изоляции.

- Определение общей плотности

  - Общая плотность ППМ изоляции () определяется по формуле, кг/м3:

(4)

где - масса ППМ изоляции в изделии, кг;

- объем ППМ изоляции в изделии, м3.

  - Масса ППМ изоляции в изделии определяется как разность между весом готового изделия и весом стальной трубы (фасонного изделия). Масса готового изделия и стальной трубы (фасонного изделия) определяется путем взвешивания с погрешностью не более 2% от определяемой величины.

  - Объем ППМ изоляции вычисляется по результатам измерений геометрических размеров готового изделия и стальной трубы по ГОСТ 17177.

  - Количество образцов направленных для проведения испытаний должно быть не менее трех на партию изделий.

- Определение плотности среднего слоя ППМ изоляции

  - Плотность среднего слоя изоляции определяют по ГОСТ 17177.

  - Для испытаний с отобранных изделий из их центральной части в положении 12 ч вырезаются фрагменты ППМ изоляции. Фрагменты ППМ изоляции должны иметь длину не менее 150 мм и ширину не менее 50 мм. Из полученных фрагментов ППМ изоляции вырезают не менее 3-х образцов для испытаний размером 30х30хL, где L – максимально достижимая длина в радиальном направлении, но не более 50 мм.

  - Испытания проводят на образцах, с которых удалены верхний и внутренний уплотненные слои на глубину не менее 10 мм.

  - Направляемые для проведения испытаний образцы должны иметь ровную поверхность без видимых дефектов ячеистой структуры.

  - Для испытания используют не менее трех образцов. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов параллельных определений.

- Определение прочности при сжатии при 10% деформации в радиальном направлении.

  - Прочность при сжатии при 10% деформации в радиальном направлении определяют по ГОСТ 23206 на образцах, отобранных и подготовленных в соответствии с 8.9.2-8.9.4.

  - Число образцов для испытаний должно быть не менее трех на испытуемую партию. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов параллельных определений.

- Определение предела прочности при сдвиге в осевом направлении при 23ºС.

- Прочность на сдвиг в осевом направлении для стальной трубы диаметром от 57 до 108 мм определяют при температуре (23±2) ºС на образце, отрезанном под прямым углом к оси стальной трубы, длина которого составляет не менее 100 мм (см. рисунок 2). К образцу прикладывают осевую нагрузку со скоростью нагружения 0,1-0,5 кН/сек, фиксируют максимальную осевую нагрузку до начала разрушении и рассчитывают прочность сдвига.

1 – стальная труба; 2 – ППМ изоляция, 3 – направляющая, 4 – упор, L – длина образца,  D - диаметр стальной трубы, Dиз - диаметр изоляции, Fакс - осевая нагрузка

Рисунок 2- Образец изолированной трубы в ППМ изоляции для определения прочности при сдвиге в осевом направлении.

- Предел прочности в осевом направлении , МПа, рассчитывают по формуле:

( 5)

где  – осевая нагрузка, Н;

L – длина образца, мм;

D – наружный диаметр трубы, мм.

- Число подготовленных образцов для испытаний должно быть не менее трех на испытуемую партию изделий. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов параллельных определений.

- Определение водопоглощения при полном погружении

- Испытание проводится на образцах-спутниках в форме куба с ребром 100±5 мм. Образцы-спутники получают путем заливки композиции в металлическую форму размерами 100х100х100 мм и имеющую температуру (40±2) °С. Общая плотность образцов-спутников должна быть равной плотности ППМ изоляции в изделиях испытываемой партии с погрешностью ±10%. При изготовлении образцов-спутников рекомендуется использование антиадгезионной смазки.

- Образцы-спутники должны иметь ровную поверхность без видимых дефектов (сколов и повреждений) и механической обработки.

- Перед проведением испытаний поверхность образцов-спутников должна быть очищена от технологической смазки и обезжирена при помощи фильтровальной бумаги или мягкой ткани.

- Линейные размеры образцов-спутников измеряют по ГОСТ 17177 и вычисляют их объем.

- Массу образцов-спутников определяют взвешиванием с погрешностью не более 0,5% от определяемой величины.

- Образцы-спутники помещают в проволочные сетки и опускают в ванну с дистиллированной водой так, чтобы расстояние между поверхностью воды и верхней гранью образцов составляло не менее 50 мм.

- После выдержки в течение 24 ч при температуре воды (23±2) °С образцы вынимают из воды, удаляют фильтровальной бумагой капли воды и взвешивают.

- Водопоглощение материала по отношению к объему (Wv) в процентах вычисляют по формуле:

(6)

где    - объем образца, см3;

- плотность воды при (23±2)°С , г/см3;

- масса образца до выдержки в воде, г;

- масса образца после выдержки в воде в течение 24 ч, г.

Число подготовленных образцов для испытаний должно быть не менее трех на испытуемую партию изделий.  За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов параллельных определений.

- Определение коэффициента теплопроводности среднего слоя изоляции при средней температуре (50±3) ºC.

- Коэффициент теплопроводности среднего слоя ППМ изоляции определяют по ГОСТ 7076.

- Для испытаний с отобранных изделий из их центральной части в положении 6 ч вырезаются фрагменты ППМ изоляции. Фрагменты ППМ изоляции должны иметь длину не менее 200 мм и ширину не менее 200 мм. Из полученного фрагмента ППМ изоляции вырезается образец для испытаний. Испытания проводят на образцах, с которых удалены верхний и внутренний уплотненные слои на глубину не менее 10 мм.

- При невозможности вырезания образцов требуемых размеров из изделия допускается проведение испытаний на образцах-спутниках. Образцы-спутники получают путем заливки в металлическую форму размерами не менее 200х200х50 мм, имеющую температуру (40±2) °С. Общая плотность образцов-спутников должна быть равной плотности ППМ изоляции в изделиях испытываемой  партии с погрешностью ±10%. При изготовлении образцов-спутников рекомендуется использование антиадгезионной смазки. С изготовленных образцов-спутников удаляют наружный и внутренний уплотненные слои на глубину не менее 10 мм.

- Для испытаний из фрагментов ППМ изоляции или образцов-спутников вырезают прямоугольные образцы, наибольшие (лицевые) грани которых имеют форму квадрата со стороной, равной стороне рабочих поверхностей плит прибора для измерения теплопроводности. Толщина испытываемых образцов должна быть меньше длины ребра лицевой грани не менее чем в пять раз.

- Подготовленные образцы должны иметь ровную поверхность без видимых дефектов ячеистой структуры, верхняя и нижняя лицевые грани подготовленных образцов должны быть параллельны друг другу.

- Число подготовленных образцов для испытаний должно быть не менее трех на испытуемую партию изделий.  За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов параллельных определений.

- Определение прочности ППМ изоляции при изгибе при температуре 23ºC.

- Разрушающее напряжение при изгибе или напряжение изгиба при прогибе образца на 20.0±0.2 мм определяют по ГОСТ 18564 при температуре 23±2 °С.

- Для испытания используют образцы в форме прямоугольного параллелепипеда со сторонами размерами: длина 120±1.20 мм, ширина 25±0.25 мм, толщина 20.00±0.20 мм.

- Образцы для испытания изготовляют механической обработкой из фрагментов изоляции без деформации исходной ячеистой структуры. Толщина образцов должна совпадать с направлением вспенивания материала. Образцы должны быть без поверхностной корки.

- Испытуемый образец, свободно лежащий на опорах, подвергают изгибу с постоянной скоростью в середине между опорами (см. рисунок 3) до его разрушения или до достижения образцом заданной величины относительной деформации или прогиба.

1 – нагружающий наконечник; 2 – опоры; 3 – образец ППМ изоляции для испытания; l – расстояние между опорами; L – длина образца для испытаний; h – толщина образца для испытаний; P – прилагаемая нагрузка

Рисунок 3 – Схема определения прочности ППМ изоляции при изгибе

- Во время испытания измеряют нагрузку, прилагаемую к образцу, и соответствующие значения прогиба посередине между опорами. Разрушающее напряжение при изгибе или напряжение изгиба образца при его прогибе на (20,0 ±0,2) мм Ϭизг, МПа, определяют по формуле:

σизг= 3∙P∙l2∙b∙h∙h2      (7)

где Р – нагрузка, Н;

l – расстояние между опорами, мм;

b – ширина образца, мм;

h – толщина образца, мм

- Число подготовленных образцов для испытаний должно быть не менее пяти на испытуемую партию изделий. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов параллельных определений.

# 9 Транспортирование и хранение

- Перевозку изолированных труб и фасонных изделий осуществляют автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, обеспечивающими сохранность изоляции и исключающими возникновение продольного прогиба.

- Перевозку труб и фасонных изделий, погрузочно-разгрузочные работы осуществляют в интервале температур, указанных для проведения строительно-монтажных работ, но не ниже минус 30 °С.

- Для погрузки и разгрузки труб и фасонных изделий следует применять специальные траверсы и текстильные стропы шириной 50 - 200 мм. Не допускается использовать цепи, канаты и другие грузозахватные устройства, вызывающие повреждение изоляции. Для труб диаметром более 108 мм возможно использование торцевых захватов со специальными траверсами.

- Строго запрещается сбрасывание, скатывание, соударение труб, волочение их по земле.

- Укладку труб в транспортные средства необходимо производить ровными рядами, не допуская перехлестов. В качестве амортизатора между трубами с целью исключения повреждения покрытия следует использовать поролон, резину и т.п. Для обеспечения свободного пропуска обвязок между трубами и дном кузова автомашины укладывают прокладки. Не допускается раскатывание нижнего ряда труб при транспортировании.

- Трубы и фасонные изделия должны храниться на ровных горизонтальных площадках, очищенных от камней и других посторонних предметов, которые могут привести к повреждению ППМ изоляции.

- Складирование труб производят штабелями высотой не более 2 м. Для предотвращения раскатывания труб в штабелях должны быть установлены боковые опоры. В штабеле должны быть уложены трубы одного типоразмера.

- Фасонные изделия хранят в специально отведенных для них местах, рассортированными по виду и диаметрам.

- Трубы и фасонные изделия с ППМ при хранении более 2 недель на открытом воздухе должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей (в тени, под навесом или прикрыты рулонными материалами). В случае применения ППМ изоляции со специальными добавками, защищающими от ультрафиолетового воздействия, изделия допускается хранить на открытом воздухе без дополнительной защиты.

- На строительных площадках трубы следует укладывать на песчаные подушки шириной до 1,2 м и высотой не менее 300 мм, отсыпанные перпендикулярно длине труб, под концы и середину трубы.

- Не допускается складирование и хранение труб и фасонных изделий в местах, подверженных затоплению водой.

- Комплекты материалов для изоляции стыков, следует хранить в сухом, защищенном от солнца и осадков месте при температуре, рекомендованной предприятием-изготовителем.

# 10 Указания по эксплуатации

- Трубы и фасонные изделия в ППМ изоляции перед укладкой в траншею проверяют визуально на целостность изоляции. Все повреждения ППМ изоляции должны быть устранены.

- Допускается устранять повреждения ППМ изоляции на месте монтажа
теплопроводов, если повреждение в длину не превышает 400 мм. Изделия, имеющие повреждения ППМ изоляции длиной более 400 мм, монтажу не подлежат.

- Повреждения ППМ изоляции устраняют путем заливки ППМ смеси, приготовляемой на месте в инвентарную опалубку, установленную на предварительно подготовленный участок ППМ изоляции с повреждением, аналогично изоляции стыков трубопровода.

- При монтаже запрещается:

- сбрасывать трубы и фасонные изделия в траншею;

- перемещать трубу волоком по грунту.

- Изоляцию сварных стыков производят после проверки сварных соединений методами неразрушающего контроля и гидравлических испытаний трубопровода.

- Изоляцию стыков трубопроводов выполняют в соответствии с технической документацией (инструкцией) предприятия-изготовителя.

- При проведении сварочных работ стыковых соединений рекомендуется торцевые сечения изоляции защищать асбестовыми одеялами или асбестовыми фланцами.

- Не допускается эксплуатация трубопроводов в ППМ изоляции при температурах теплоносителя свыше 150 °С.

- Поверхность ППМ изоляции на трубах и фасонных изделиях, предназначенных для надземной прокладки, должна быть защищена от воздействия ультрафиолетовых лучей:

- окрашиванием защитными составами, содержащими ультрафиолетовые абсорберы;

- включением в состав ППМ изоляции специальных добавок (ультрафиолетовых абсорберов), защищающие изоляцию по всей толщине от разрушения.

# 11 Гарантии изготовителя

- Трубы стальные и фасонные изделия в ППМ изоляции должны быть приняты техническим контролем предприятия – изготовителя, иметь маркировку и технический паспорт.

- Изготовитель гарантирует соответствие труб стальных и фасонных изделий в ППМ изоляции требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, установленных настоящим стандартом, а также при качественном выполнении строительно-монтажных работ в строгом соответствии с проектом.

- Гарантированный срок хранения труб стальных и фасонных изделий в ППМ изоляции – 2 года со дня изготовления.

- Гарантийный срок эксплуатации – 10 лет со дня отгрузки изготовителем, включая хранение, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, установленных настоящим стандартом и нормативным документам, действующим на территории государства - участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.

Приложение А

(рекомендуемое)

Сортамент фасонных изделий в ППМ изоляции

Отвод

- Конструкция предварительно изолированного отвода должна соответствовать рисунку А.1 и представлять собой крутоизогнутый или сварной стальной отвод с приваренными к нему стальными патрубками наружным диаметром от 20 до 1420 мм, с нанесенной на конструкцию ППМ изоляцией. Размеры и теоретическая масса отводов в ППМ изоляции представлена в таблице А.1.

1 – стальной отвод, 2 – стальной патрубок, 3 – ППМ изоляция, d – наружный диаметр стальной трубы, D – диаметр ППМ изоляции, R – радиус изгиба отвода, L – плечо отвода

Рисунок А.1 -  Конструкция предварительно изолированного отвода

Т а б л и ц а А.1 – Размеры и теоретическая масса отводов в ППМ изоляции

| Диаметр условный, мм | Наружный диаметр стальных труб d, мм | Толщина стенки стальных труб и отвода1), мм | Наружный диаметр изоляции D, мм | Толщина изоляции, мм | Радиус изгиба отвода R, мм | Плечо отвода L, мм | Масса отвода в изоляции, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 21,3 | 3,2(3,2) | 121 | 49,85 | 28 | 278 | 1,3 |
| 20 | 26,9 | 3,2(3,2) | 121 | 47,05 | 29 | 279 | 1,5 |
| 25 | 33,5 | 3,2(3,2) | 121 | 43,75 | 38 | 288 | 1,9 |
| 32 | 42,3 | 3,2(3,2) | 121 | 39,35 | 48 | 298 | 2,1 |
| 32 | 38 | 4(4) | 140 | 48,85 | 48 | 298 | 2,7 |
| 32 | 38 | 4(4) | 160 | 61 | 48 | 298 | 3,0 |
| 40 | 45 | 4(4) | 121 | 38 | 60 | 310 | 3,0 |
| 40 | 45 | 4(4) | 140 | 47,5 | 60 | 310 | 3,2 |
| 40 | 48 | 3,5(3,5) | 121 | 36,5 | 57 | 307 | 2,5 |
| 40 | 48 | 3,5(3,5) | 140 | 46 | 57 | 307 | 2,7 |
| 50 | 57 | 3,5(3,5) | 121 | 32 | 75 | 325 | 3,5 |
| 50 | 57 | 3,5(3,5) | 140 | 41,5 | 75 | 325 | 3,7 |
| 50 | 57 | 3,5(3,5) | 150 | 46,5 | 75 | 325 | 3,9 |
| 50 | 57 | 3,5(3,5) | 160 | 51,5 | 75 | 325 | 4,1 |
| 50 | 57 | 3,5(3,5) | 180 | 61,5 | 75 | 325 | 4,4 |
| 65 | 76 | 3,5(3,5) | 140 | 32 | 100 | 350 | 5,0 |
| 65 | 76 | 3,5(3,5) | 150 | 37 | 100 | 350 | 5,1 |
| 65 | 76 | 3,5(3,5) | 160 | 42 | 100 | 350 | 5,3 |
| 65 | 76 | 3,5(3,5) | 180 | 52 | 100 | 350 | 5,7 |
| 80 | 89 | 4(4) | 160 | 35,5 | 120 | 370 | 6,9 |
| 80 | 89 | 4(4) | 180 | 45,5 | 120 | 370 | 7,4 |
| 80 | 89 | 4(4) | 205 | 58 | 120 | 370 | 8,0 |
| 100 | 108 | 4(4) | 160 | 26 | 150 | 400 | 8,7 |
| 100 | 108 | 4(4) | 180 | 36 | 150 | 400 | 9,3 |
| 100 | 108 | 4(4) | 205 | 48,5 | 150 | 400 | 10,0 |
| 100 | 108 | 4(4) | 257 | 74,5 | 150 | 400 | 11,9 |
| 100 | 114 | 4(4) | 205 | 45,5 | 150 | 400 | 10,3 |
| 125 | 133 | 4,5(4,5) | 205 | 36 | 190 | 440 | 13,7 |
| 125 | 133 | 4,5(4,5) | 230 | 48,5 | 190 | 440 | 14,7 |
| 125 | 133 | 4,5(4,5) | 257 | 62 | 190 | 440 | 16,0 |
| 150 | 159 | 4,5(4,5) | 205 | 23 | 225 | 475 | 16,5 |
| 150 | 159 | 4,5(4,5) | 257 | 49 | 225 | 475 | 19,0 |
| 150 | 159 | 4,5(4,5) | 309 | 75 | 225 | 475 | 22,2 |
| 200 | 219 | 6(6) | 257 | 19 | 300 | 550 | 33,2 |
| 200 | 219 | 6(6) | 309 | 45 | 300 | 550 | 37,2 |
| 200 | 219 | 6(6) | 359 | 70 | 300 | 550 | 41,6 |
| 200 | 219 | 6(6) | 373 | 77 | 300 | 550 | 43,0 |
| 250 | 273 | 6(6) | 309 | 18 | 375 | 625 | 46,2 |
| 250 | 273 | 7(7) | 359 | 43 | 375 | 625 | 58,8 |
| 250 | 273 | 7(7) | 412 | 69,5 | 375 | 625 | 65,4 |
| 300 | 325 | 8(8) | 412 | 43,5 | 450 | 700 | 88,5 |
| 300 | 325 | 8(8) | 462 | 68,5 | 450 | 700 | 96,8 |
| 350 | 377 | 7(7) | 462 | 42,5 | 525 | 825 | 53,9 |
| 350 | 377 | 7(7) | 514 | 68,5 | 525 | 825 | 64,9 |
| 350 | 377 | 7(7) | 537 | 80 | 525 | 825 | 70,2 |
| 400 | 426 | 8(8) | 514 | 44 | 600 | 900 | 147,8 |
| 400 | 426 | 8(8) | 574 | 74 | 600 | 900 | 163,8 |
| 400 | 426 | 8(8) | 586 | 80 | 600 | 900 | 167,2 |
| 500 | 530 | 8(10) | 650 | 60 | 500 | 800 | 193,3 |
| 500 | 530 | 8(10) | 670 | 70 | 500 | 800 | 198,8 |
| 600 | 630 | 8(10) | 750 | 60 | 600 | 900 | 260,3 |
| 600 | 630 | 8(10) | 760 | 65 | 600 | 900 | 264,0 |
| 700 | 720 | 10(12) | 860 | 70 | 700 | 1000 | 397,6 |
| 800 | 820 | 10(12) | 960 | 70 | 800 | 1100 | 500,5 |
| 800 | 820 | 10(12) | 996 | 88 | 800 | 1100 | 523,0 |
| 1000 | 1020 | 12(14) | 1196 | 88 | 1020 | 1320 | 914,4 |
| 1200 | 1220 | 14(14) | 1396 | 88 | 1220 | 1520 | 1299,5 |
| 1400 | 1420 | 14(16) | 1596 | 88 | 1420 | 1720 | 1818,3 |
| 1) Размер для справок |  |  |  |  |  |  |  |

- Пример условного обозначения изолированного отвода 90° наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, изготовленной из стали марки 20 по ГОСТ 17375, с патрубками толщиной стенки 4,5 мм, изготовленной из стали марки 20 по ГОСТ 10705, с тепловой ППМ изоляцией диаметром 257 мм  ГОСТ ______-20__:

Отв в ППМИ 90° 159-257-49 (159х4,5(4,5) ГОСТ 17375, ГОСТ 10705, Ст20) ГОСТ ______-20___

То же, для отводов с оцинкованным покрытием:

Отв в ППМИ 90° 159-257-49 (159х4,5(4,5) ГОСТ 17375, ГОСТ 10705, Ст20, ОЦ) ГОСТ ______-20___

Неподвижная опора

- Конструкция предварительно изолированной неподвижной опоры должна соответствовать рисункам А.2-А.5. Размеры и теоретическая масса неподвижных опор в ППМ изоляции представлены в таблицах А.2-А.5.

- Пример условного обозначения неподвижной опоры с двумя упорными щитами наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, изготовленной из стали марки 20 по ГОСТ 10705, с тепловой ППМ изоляцией диаметром 257 мм  ГОСТ ______-20__:

НО в ППМИ 2-159-257-49 (159х4,5 ГОСТ 10705, Ст20) ГОСТ ______-20___

То же, для неподвижной опоры с рабочей трубой с оцинкованным покрытием:

НО в ППМИ 2-159-257-49 (159х4,5 ГОСТ 10705, Ст20, ОЦ) ГОСТ ______-20___

То же, для неподвижной опоры с одним упорным щитом:

НО в ППМИ 1-159-257-49 (159х4,5 ГОСТ 10705, Ст20,) ГОСТ ______-20___

То же, для неподвижной опоры электроизолированной:

НО в ППМИ Э-159-257-49 (159х4,5 ГОСТ 10705, Ст20,) ГОСТ ______-20___

То же, для неподвижной опоры универсальной конструкции:

НО в ППМИ  У-159-257-49 (159х4,5 ГОСТ 10705, Ст20,) ГОСТ ______-20___

Элемент направляющей опоры

- Конструкция предварительно изолированного элемента для направляющей опоры должна соответствовать рисунку А.6. Размеры и теоретическая масса элемента направляющей опоры в ППМ изоляции представлены в таблице А.6.

- Пример условного обозначения элемента направляющей опоры в ППМ изоляции наружным диаметром рабочей трубы 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, изготовленной из стали марки 20 по ГОСТ 10705, с тепловой ППМ изоляцией диаметром 257 мм  ГОСТ ______-20__:

ЭНО в ППМИ 159-257-49 (159х4,5 ГОСТ 10705, Ст20) ГОСТ ______-20___

1 – стальная труба, 2 – вставка, 3 – косынка, 4 – ППМ изоляция, 5 – щит, 6 – кожух, d – наружный диаметр стальной трубы, D – диаметр ППМ изоляции, s – толщина стальной трубы, L – длина опоры, K – расстояние между щитами

Рисунок А.2 -  Конструкция предварительно изолированной неподвижной опоры с двумя щитами

Т а б л и ц а А.2 – Основные параметры и размеры опор с двумя щитами

| Диаметр изоляции на трубопроводе, мм | d | S1) | D | Δ | L | А | К2) | Масса, кг | Кожух, ДнхS, мм | Вставка LxS, мм | Кол-во вставок, не менее, шт | Косынка LxS, мм | Кол-во косынок, не менее, шт | Осевая нагрузка Pmax, тс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 33,5 | 3,2 | 125 | 45,75 | 1300 | 360х8 | 300 | 39 | ø133х4 | 120x8 | 8 | 100x8 | 8 | 5 |
| 121 | 42,3 | 3,2 | 125 | 41,35 |  | 360х8 |  | 39 | ø133х4 | 120x8 | 8 | 100x8 | 8 | 5 |
| 121 | 48 | 3,2 | 125 | 38,5 |  | 360х8 |  | 39 | ø133х4 | 120x8 | 8 | 100x8 | 8 | 5 |
| 140 | 57 | 3,5 | 150 | 46,5 |  | 360х8 |  | 46 | ø159х4,5 | 120x8 | 8 | 100x8 | 8 | 8,5 |
| 150 | 76 | 3,5 | 150 | 37 |  | 360х8 |  | 42 | ø159х4,5 | 120x8 | 8 | 100x8 | 8 | 11,5 |
| 160 | 76 | 3,5 | 210 | 67 |  | 360х8 |  | 61 | ø219х4,5 | 120x8 | 8 | 100x8 | 8 | 13 |
| 180 | 89 | 3,5 | 210 | 60,5 |  | 360х8 |  | 60 | ø219х4,5 | 120x8 | 8 | 100x8 | 8 | 13 |
| 180 | 108 | 4 | 210 | 51 |  | 360х8 |  | 62 | ø219х4,5 | 120x8 | 8 | 100x8 | 8 | 18,5 |
| 205 | 108 | 4 | 229 | 60,5 |  | 360х8 |  | 63 | ø245х8 | 120x8 | 8 | 100x8 | 8 | 18,5 |
| 205 | 114 | 4 | 210 | 48 |  | 360х8 |  | 73 | ø219х4,5 | 120x8 | 8 | 100x8 | 8 | 20,5 |
| 205 | 133 | 4,5 | 210 | 38,5 |  | 360х8 | 400 | 71 | ø219х4,5 | 120x8 | 16 | 100x8 | 16 | 25,5 |
| 257 | 133 | 4,5 | 263 | 65 |  | 420х10 |  | 87 | ø273x5 | 120х10 | 16 | 100х10 | 16 | 25,5 |
| 257 | 159 | 4,5 | 263 | 52 |  | 420х10 |  | 99 | ø273x5 | 120х10 | 16 | 100х10 | 16 | 28 |
| 309 | 159 | 4,5 | 313 | 77 |  | 470х10 |  | 127 | ø325х6 | 120х10 | 16 | 100х10 | 16 | 28 |
| 309 | 219 | 6 | 313 | 47 |  | 470х10 |  | 138 | ø325х6 | 120х10 | 16 | 100х10 | 16 | 35,5 |
| 359 | 219 | 6 | 365 | 73 |  | 550х12 |  | 180 | ø377х6 | 120х12 | 16 | 100х12 | 16 | 35,5 |
| 359 | 273 | 7 | 365 | 46 |  | 550х12 |  | 190 | ø377х6 | 120х12 | 16 | 100х12 | 16 | 46 |
| 412 | 273 | 7 | 414 | 70,5 |  | 600х12 |  | 250 | ø426х6 | 120х12 | 16 | 100х12 | 16 | 46 |
| 412 | 325 | 8 | 414 | 44,5 | 1500 | 650х14 |  | 277 | ø426х6 | 150х14 | 16 | 130х14 | 16 | 49 |
| 462 | 325 | 8 | 462 | 68,5 |  | 700х14 |  | 383 | ø478х8 | 150х14 | 16 | 130х14 | 16 | 49 |
| 462 | 377 | 7 | 462 | 42,5 |  | 700х14 |  | 371 | ø478х8 | 150х14 | 24 | 130х14 | 24 | 114 |
| 514 | 377 | 7 | 516 | 69,5 |  | 750х14 |  | 388 | ø530х7 | 150х14 | 24 | 130х14 | 24 | 114 |
| 514 | 426 | 8 | 516 | 45 |  | 750х14 |  | 399 | ø530х7 | 150х14 | 24 | 130х14 | 24 | 100 |
| 650 | 426 | 8 | 650 | 112 |  | 900х14 |  | 455 | ø666х8 | 170х14 | 24 | 130х14 | 24 | 100 |
| 650 | 530 | 8 | 650 | 60 |  | 900х14 |  | 561 | ø666х8 | 170х14 | 24 | 130х14 | 24 | 106 |
| 670 | 530 | 8 | 670 | 70 |  | 900х14 |  | 547 | ø686х8 | 170х14 | 24 | 130х14 | 24 | 106 |
| 750 | 630 | 8 | 750 | 60 |  | 1000х16 |  | 758 | ø766х8 | 170х16 | 32 | 140х16 | 32 | 150 |
| 860 | 720 | 10 | 860 | 70 |  | 1100х16 |  | 874 | ø876х8 | 170х16 | 32 | 140х16 | 32 | 150 |
| 960 | 820 | 10 | 960 | 70 |  | 1100х20 |  | 1100 | ø980х10 | 170х20 | 32 | 115х20 | 32 | 165 |
| 996 | 820 | 10 | 996 | 88 |  | 1300х20 |  | 1160 | ø1016х10 | 170х20 | 32 | 115х20 | 32 | 165 |
| 1196 | 1020 | 12 | 1196 | 88 |  | 1300х30 |  | 1528 | ø1216х10 | 170х30 | 32 | 115х30 | 32 | 200,5 |
| 1396 | 1220 | 14 | 1396 | 88 | 1700 | 1450х30 |  | 1802 | ø1416х10 | 170х30 | 32 | 170х30 | 32 | 300 |
| - Размер для справок - Размер необходимо уточнять в зависимости габаритов опорных конструкций Примечание - Опоры допускается изготовлять с другими значениями размеров по технологической документации предприятий-изготовителей, согласованной с проектной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 – стальная труба, 2 – вставка, 3 – кожух, 4 – косынка, 5 – щит, 6 – ППМ изоляция, d – наружный диаметр стальной трубы, D – диаметр ППМ изоляции, s – толщина стальной трубы, L – длина опоры

Рисунок А.3 -  Конструкция предварительно изолированной неподвижной опоры с одним щитом

Т а б л и ц а А.3 – Основные параметры и размеры опор с одним щитом

| Диаметр изоляции на трубопроводе, мм | d | S1) | D | Δ | L | А | Масса, кг | Кожух, ДнхS, мм | Вставка LxS, мм | Кол-во вставок, не менее, шт | Косынка LxS, мм | Кол-во косынок, не менее, шт | Осевая нагрузка Pmax, тс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 33,5 | 3,2 | 125 | 45,75 | 1300 | 360х16 | 38 | ø133х4 | 120х8 | 8 | 100х8 | 8 | 5 |
| 121 | 42,3 | 3,2 | 125 | 41,35 |  | 360х16 | 38 | ø133х4 | 120х8 | 8 | 100х8 | 8 | 5 |
| 121 | 48 | 3,2 | 125 | 38,5 |  | 360х16 | 39 | ø133х4 | 120х8 | 8 | 100х8 | 8 | 5 |
| 140 | 57 | 3,5 | 150 | 46,5 |  | 360х16 | 46 | ø159х4,5 | 120х8 | 8 | 100х8 | 8 | 8,5 |
| 160 | 76 | 3,5 | 150 | 37 |  | 360х16 | 47 | ø159х4,5 | 120х8 | 8 | 100х8 | 8 | 11,5 |
| 180 | 89 | 3,5 | 210 | 60,5 |  | 360х16 | 45 | ø219х4,5 | 120х8 | 8 | 100х8 | 8 | 13 |
| 180 | 108 | 4 | 210 | 51 |  | 360х16 | 62 | ø219х4,5 | 120х8 | 8 | 100х8 | 8 | 18,5 |
| 205 | 114 | 4 | 210 | 48 |  | 360х16 | 69 | ø219х4,5 | 120х8 | 8 | 100х8 | 8 | 20,5 |
| 205 | 133 | 4,5 | 210 | 38,5 |  | 360х20 | 71 | ø219х4,5 | 120х8 | 16 | 100х8 | 16 | 25,5 |
| 257 | 159 | 4,5 | 263 | 52 |  | 420х20 | 99 | ø273х5 | 120х8 | 16 | 100х8 | 16 | 28 |
| 309 | 219 | 6 | 313 | 47 |  | 470х20 | 138 | ø325х6 | 120х8 | 16 | 100х8 | 16 | 35,5 |
| 359 | 273 | 7 | 365 | 46 |  | 550х20 | 190 | ø377х6 | 120х10 | 16 | 100х10 | 16 | 46 |
| 412 | 325 | 8 | 414 | 44,5 | 1500 | 650х20 | 277 | ø426х6 | 150х10 | 16 | 130х10 | 16 | 49 |
| 462 | 377 | 7 | 462 | 42,5 |  | 700х20 | 371 | ø478х8 | 150х12 | 16 | 130х12 | 16 | 114 |
| 514 | 426 | 8 | 516 | 45 |  | 750х20 | 399 | ø530х7 | 150х14 | 16 | 130х14 | 16 | 100 |
| 650 | 530 | 8 | 650 | 60 |  | 900х25 | 561 | ø666х8 | 170х14 | 24 | 130х14 | 24 | 106 |
| 670 | 530 | 8 | 670 | 70 |  | 900х25 | 547 | ø530х7 | 170х14 | 24 | 130х14 | 24 | 106 |
| 750 | 630 | 8 | 750 | 60 |  | 1000х30 | 758 | ø686х8 | 170х14 | 24 | 140х14 | 24 | 150 |
| 860 | 720 | 10 | 860 | 70 |  | 1100х30 | 874 | ø880х10 | 170х14 | 24 | 140х14 | 24 | 150 |
| 960 | 820 | 10 | 960 | 70 |  | 1300х30 | 1100 | ø980х10 | 170х14 | 24 | 115х14 | 24 | 165 |
| 1196 | 1020 | 12 | 1196 | 88 | 1700 | 1450х30 | 1528 | ø1216х10 | 170х16 | 32 | 115х16 | 32 | 200,5 |
| 1396 | 1220 | 14 | 1396 | 88 |  | 1570х30 | 1802 | ø1416х10 | 170х16 | 32 | 170х16 | 32 | 300 |
| - Размер для справок Примечание - Опоры допускается изготовлять с другими значениями размеров по технологической документации предприятий-изготовителей, согласованной с проектной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 – стальная труба, 2 – кожух, 3 – косынка, 4 – ППМ изоляция, 5 – щит, d – наружный диаметр стальной трубы, D – диаметр ППМ изоляции, s – толщина стальной трубы, L – длина опоры

Рисунок А.4 -  Конструкция предварительно изолированной неподвижной опоры универсальной конструкции

Т а б л и ц а А.4 – Основные параметры и размеры опор с одним щитом универсальная

| Диаметр изоляции на трубопроводе, мм | d | S1) | D | Δ | L | А | Масса, кг | Кожух, ДнхS, мм | Косынка LxS, мм | Кол-во косынок, не менее, шт | Осевая нагрузка Pmax, тс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1396 | 1220 | 14 | 1396 | 88 | 1500 | 1570x30 | 1352 | ø1408х10 | 270х16 | 32 | 200,5 |
| - Размер для справок Примечание - Опоры допускается изготовлять с другими значениями размеров по технологической документации предприятий-изготовителей, согласованной с проектной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 – стальная труба, 2 – кожух, 3 – косынка, 4 –ребро, 5 – диэлектрик, 6 – щит, 7 - ППМ изоляция, d – наружный диаметр стальной трубы, D – диаметр ППМ изоляции, s – толщина стальной трубы, L – длина опоры, К – расстояние между щитами

Рисунок А.5 -  Конструкция электроизолированной опоры

Т а б л и ц а А.5 – Основные параметры и размеры опор неподвижных электроизолированных

| Диаметр изоляции на трубопроводе, мм | d | S1) | D | Δ | К2) | L | Масса, кг | Кожух, ДнхS, мм | Ребро LxS, мм | Кол-во ребер, не менее, шт | Косынка LxS, мм | Кол-во косынок, не менее, шт | Толщина щита, мм | Осевая нагрузка Pmax, тс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 33,5 | 3,2 | 125 | 45,75 | 300 | 1020 | 39,0 | ø133х4 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 5 |
| 121 | 42,3 | 3,2 | 125 | 41,35 |  |  | 40,0 | ø133х4 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 5 |
| 121 | 48 | 3,2 | 125 | 38,5 |  |  | 41,0 | ø133х4 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 5 |
| 140 | 57 | 3,5 | 150 | 46,5 |  |  | 45,0 | ø159х4,5 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 5 |
| 160 | 76 | 3,5 | 150 | 37,0 |  |  | 46,0 | ø159х4,5 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 5 |
| 180 | 89 | 3,5 | 210 | 60,5 |  |  | 47,0 | ø219х4,5 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 5 |
| 180 | 108 | 4 | 210 | 51,0 |  |  | 47,5 | ø219х4,5 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 5 |
| 205 | 133 | 4,5 | 205 | 38,5 | 400 | 1120 | 63,5 | ø219х4,5 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 7 |
| 257 | 159 | 4,5 | 257 | 52,0 |  |  | 76,0 | ø273х5 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| 309 | 219 | 6 | 309 | 47,0 |  |  | 110,0 | ø325х6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 20 |
| 359 | 273 | 7 | 365 | 46,0 |  |  | 115,0 | ø377х6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 24 |
| 412 | 325 | 8 | 414 | 44,5 |  |  | 170,0 | ø426х6 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 30 |
| 462 | 377 | 7 | 462 | 42,5 |  |  | 177,0 | ø478х8 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 38 |
| 514 | 426 | 8 | 516 | 45,0 |  |  | 227,0 | ø530х7 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 55 |
| 650 | 530 | 8 | 650 | 60,0 |  |  | 328,0 | ø666х8 | 12 | 8 | 12 | 16 | 12 | 106 |
| 750 | 630 | 8 | 750 | 60,0 |  |  | 438,5 | ø766х8 | 14 | 8 | 14 | 16 | 14 | 150 |
| 860 | 720 | 10 | 860 | 70,0 |  |  | 577,0 | ø876х8 | 14 | 8 | 14 | 16 | 14 | 150 |
| 960 | 820 | 10 | 960 | 70,0 |  |  | 700,0 | ø980х10 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 165 |
| 1196 | 1020 | 12 | 1196 | 88,0 | 600 | 1320 | 900,0 | ø1216х10 | 20 | 8 | 20 | 16 | 20 | 200,5 |
| 1396 | 1220 | 14 | 1396 | 88,0 |  |  | 986,0 | ø1416х10 | 30 | 8 | 30 | 16 | 30 | 300 |
| - Размер для справок - Размер необходимо уточнять в зависимости габаритов опорных конструкций Примечание - Опоры допускается изготовлять с другими значениями размеров по технологической документации предприятий-изготовителей, согласованной с проектной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 – стальная труба, 2 – вставка, 3 - ППМ изоляция, 4 – кожух, d – наружный диаметр стальной трубы, D – диаметр ППМ изоляции, s – толщина стальной трубы

Рисунок А.6 -  Конструкция элемента направляющей опоры

Т а б л и ц а А.6 – Основные параметры и размеры элементов направляющих опор

| Диаметр изоляции на трубопроводе, мм | d | S1) | D | Δ | Масса, кг | Кожух, ДнхS, мм | Вставка LxS, мм | Кол-во вставок, не менее, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 33,5 | 3,2 | 125 | 45,75 | 11,1 | ø133х4 | 120x8 | 8 |
| 121 | 42,3 | 3,2 | 125 | 41,35 | 11,2 | ø133х4 | 120x8 | 8 |
| 121 | 48 | 3,2 | 125 | 38,5 | 11,5 | ø133х4 | 120x8 | 8 |
| 140 | 57 | 3,5 | 150 | 46,5 | 17,0 | ø159х4,5 | 120x8 | 8 |
| 160 | 76 | 3,5 | 150 | 37,0 | 19,0 | ø159х4,5 | 120x8 | 8 |
| 180 | 89 | 3,5 | 210 | 60,5 | 29,0 | ø219х4,5 | 120x8 | 8 |
| 180 | 108 | 4 | 210 | 51,0 | 30,0 | ø219х4,5 | 120x8 | 8 |
| 205 | 133 | 4,5 | 210 | 38,5 | 33,0 | ø219х4,5 | 120x8 | 16 |
| 257 | 159 | 4,5 | 263 | 52,0 | 58,0 | ø273х5 | 120х10 | 16 |
| 309 | 219 | 6 | 313 | 47,0 | 68,0 | ø325х6 | 120х10 | 16 |
| 359 | 273 | 7 | 365 | 46,0 | 89,0 | ø377х6 | 120х12 | 16 |
| 412 | 325 | 8 | 414 | 44,5 | 104,0 | ø426х6 | 150х14 | 16 |
| 462 | 377 | 7 | 462 | 42,5 | 127,0 | ø530х7 | 150х14 | 24 |
| 514 | 426 | 8 | 516 | 45,0 | 146,0 | ø530х7 | 150х14 | 24 |
| 650 | 530 | 8 | 650 | 60,0 | 196,5 | ø666х8 | 170х14 | 24 |
| 750 | 630 | 8 | 750 | 60,0 | 249,5 | ø766х8 | 170х16 | 32 |
| 860 | 720 | 10 | 860 | 70,0 | 298,0 | ø876х8 | 170х16 | 32 |
| 960 | 820 | 10 | 960 | 70,0 | 374,0 | ø980х10 | 170х16 | 32 |
| 996 | 820 | 10 | 1000 | 90,0 | 632,5 | ø1020х10 | 170х16 | 32 |
| 1196 | 1020 | 12 | 1200 | 90,0 | 498,5 | ø1220х10 | 170х20 | 32 |
| 1396 | 1220 | 14 | 1400 | 90,0 | 722,0 | ø1420х10 | 170х20 | 32 |
| 1) Размер для справок Примечание - Опоры допускается изготовлять с другими значениями размеров по технологической документации предприятий-изготовителей, согласованной с проектной организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тройник

- Конструкция предварительно изолированного тройника должна соответствовать рисунку А.7. Размеры и теоретическая масса тройников в ППМ изоляции приведены в таблице А.7.

- Пример условного обозначения тройника наружным диаметром магистрали 159 мм, толщиной стенки 6 мм и ответвлением 159 мм с толщиной стенки 6 мм, изготовленной из стали марки 20 по ГОСТ 17376, с патрубками из  электросварной трубы 159 мм с толщиной стенки 6 мм по ГОСТ 10705 и тепловой ППМ изоляцией диаметром 257 мм  ГОСТ _______-20__:

Тр в ППМИ 159х257-159х257 (159х6(6)-159х6(6) ГОСТ 17376, ГОСТ 10705, Ст20) ГОСТ ______-20___

1 – стальной тройник, 2 – стальной патрубок, 3 – ППМ изоляция d1 – наружный диаметр магистрали, D1 – диаметр ППМ изоляции магистрали, s1 – толщина магистрали, d2 – наружный диаметр ответвления, D2 – диаметр ППМ изоляции ответвления, s2 – толщина магистрали, L – длина тройника, H – высота тройника

Рисунок А.7 - Конструкция предварительно изолированного тройника

Т а б л и ц а А.7 – Размеры и масса тройников в ППМ изоляции

| d2 | D2 | d1 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 1020 | 1220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | 140 | 160 | 180 | 180 | 205 | 257 | 309 | 359 | 412 | 462 | 514 | 650 | 750 | 860 | 960 | 1196 | 1396 |
|  |  | L | 540 | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 | 820 | 880 | 940 | 980 | 1040 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 2100 | 2400 |
|  |  | Н | 290 | 310 | 320 | 330 | 345 | 360 | 390 | 425 | 450 | 475 | 540 | 695 | 785 | 880 | 930 | 1090 | 1140 |
| 57 | 140 |  | 5,2 | 8,1 | 10,2 | 12,5 | 17,0 | 34,5 | 32,4 | 48,6 | 72 | 95 | 159 | 217 | 296 | 370 | 447 | 843 | 1082 |
| 76 | 160 |  |  | 9,1 | 11,2 | 13,5 | 18 | 30,5 | 44 | 54 | 73,5 | 97 | 162 | 219 | 298 | 372 | 449 | 847 | 1086 |
| 89 | 180 |  |  |  | 11,6 | 14 | 19,5 | 25,2 | 44,5 | 55 | 74,5 | 98 | 163 | 220 | 299 | 374 | 450 | 849 | 1088 |
| 108 | 180 |  |  |  |  | 15 | 19 | 26 | 45 | 56 | 75,5 | 89,2 | 164 | 222 | 301 | 376 | 453 | 851 | 1090 |
| 133 | 205 |  |  |  |  |  | 20,5 | 29,2 | 47,5 | 58 | 78 | 102 | 168 | 224 | 304 | 378 | 455 | 857 | 1097 |
| 159 | 257 |  |  |  |  |  |  | 30,1 | 46 | 60 | 80 | 95 | 170 | 228 | 308 | 383 | 460 | 861 | 1101 |
| 219 | 309 |  |  |  |  |  |  |  | 51,2 | 70 | 88 | 113 | 182 | 239 | 317 | 396 | 510 | 880 | 1121 |
| 273 | 359 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 89 | 117 | 187 | 240 | 324 | 432 | 518 | 767 | 1132 |
| 325 | 412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 | 115 | 192 | 246 | 331 | 439 | 525 | 778 | 1134 |
| 377 | 462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 197 | 258 | 344 | 454 | 541 | 791 | 1161 |
| 426 | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 | 263 | 351 | 461 | 548 | 925 | 1171 |
| 530 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 | 362 | 463 | 559 | 929 | 1177 |
| 630 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 | 468 | 562 | 942 | 1192 |
| 720 | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567 | 642 | 971 | 1224 |
| 820 | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 | 987 | 1240 |
| 1020 | 1196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1317 | 1468 |
| 1220 | 1396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1880 |

Переход

- Конструкция предварительно изолированного перехода должна соответствовать рисунку А.8. Размеры и теоретическая масса переходов в ППМ изоляции приведены в таблице А.8.

- Пример условного обозначения перехода наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм на 133 мм с толщиной стенки 4,5 мм, изготовленной из стали марки 20 по ГОСТ 17378, с патрубками из  электросварной трубы по ГОСТ 10705 и тепловой ППМ изоляцией диаметром 257 мм с переходом на 205 мм  ГОСТ ______-20__:

Пер в ППМИ 159х257-133х205 (159х4,5(4,5)-133х4,5(4,5) ГОСТ 17378, ГОСТ 10705, Ст20) ГОСТ ______-20___

То же, но без перехода диаметра изоляции:

Пер в ППМИ 159х257-133х257 (159х4,5(4,5)-133х4,5(4,5) ГОСТ 17378, ГОСТ 10705, Ст20) ГОСТ ______-20___

1 – стальной переход, 2 – стальной патрубок, 3 – ППМ изоляция, d1 – меньший наружный диаметр стальной трубы, D1 – меньший диаметр ППМ изоляции, s1 – толщина меньшего диаметра стальной трубы, d2 – больший наружный диаметр стальной трубы, D2 – больший диаметр ППМ изоляции, s2 – толщина большей стальной трубы, L – длина перехода

Рисунок А.8 - Конструкция предварительно изолированного перехода

Т а б л и ц а А.8 – Размеры переходов в ППМ изоляции

в миллиметрах

| d1 | D1 | S11) | d2 | D2 | S21) | L | Масса перехода в ППМИ, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33,5 | 121 | 3,2 | 42,3 | 121 | 3,2 | 630 | 2,4 |
| 42,3 | 121 | 3,2 | 48 | 121 | 3,5 | 630 | 2,8 |
| 48 | 121 | 3,5 | 57 | 140 | 3,5 | 660 | 3,6 |
| 57 | 140 | 3,5 | 76 | 160 | 3,5 | 670 | 4,7 |
| 76 | 160 | 3,5 | 89 | 180 | 4 | 675 | 6,0 |
| 89 | 180 | 4 | 108 | 180 | 4 | 680 | 7,5 |
| 89 | 180 | 4 | 133 | 205 | 4,5 | 700 | 9,0 |
| 108 | 180 | 4 | 133 | 205 | 4,5 | 700 | 10,0 |
| 108 | 180 | 4 | 159 | 257 | 4,5 | 730 | 13,1 |
| 133 | 205 | 4,5 | 159 | 257 | 4,5 | 730 | 13,9 |
| 133 | 205 | 4,5 | 219 | 309 | 6 | 740 | 20,4 |
| 159 | 257 | 4,5 | 219 | 309 | 6 | 740 | 22,5 |
| 159 | 257 | 4,5 | 273 | 359 | 7 | 780 | 32,4 |
| 219 | 309 | 6 | 273 | 359 | 7 | 780 | 36,4 |
| 219 | 309 | 6 | 325 | 412 | 8 | 780 | 42,9 |
| 273 | 359 | 7 | 325 | 412 | 8 | 780 | 46,6 |
| 273 | 359 | 7 | 377 | 462 | 7 | 820 | 60,5 |
| 325 | 412 | 8 | 377 | 462 | 7 | 820 | 62,7 |
| 325 | 412 | 8 | 426 | 514 | 8 | 820 | 73,1 |
| 377 | 462 | 7 | 426 | 514 | 8 | 820 | 75,0 |
| 377 | 462 | 7 | 530 | 650 | 8 | 1100 | 138,7 |
| 426 | 514 | 8 | 530 | 650 | 8 | 1100 | 140,2 |
| 426 | 514 | 8 | 630 | 750 | 8 | 1275 | 195,9 |
| 530 | 650 | 8 | 630 | 750 | 8 | 1025 | 154,0 |
| 530 | 650 | 8 | 720 | 860 | 110 | 1250 | 231,8 |
| 630 | 750 | 8 | 720 | 860 | 10 | 1035 | 196,8 |
| 630 | 750 | 8 | 820 | 960 | 10 | 1265 | 296,9 |
| 720 | 860 | 10 | 820 | 960 | 10 | 1040 | 249,2 |
| 720 | 860 | 10 | 1020 | 1196 | 12 | 1495 | 511,9 |
| 820 | 960 | 10 | 1020 | 1196 | 12 | 1275 | 424,1 |
| 820 | 960 | 10 | 1220 | 1396 | 14 | 1745 | 756,3 |
| 1020 | 1196 | 12 | 1220 | 1396 | 14 | 1290 | 522,0 |
| 1) Размер для справок Примечание – Переходы допускается изготовлять с другими значениями размеров по технологической документации предприятий-изготовителей, согласованной с проектной организацией |  |  |  |  |  |  |  |

Тройниковое ответвление

- Конструкция предварительно изолированных тройниковых ответвлений должна соответствовать рисункам А.9–А.11 и таблицам А9–А.12.

- Пример условного обозначения тройникового ответвления под углом 45°  и наружным диаметром магистрали 159 мм, толщиной стенки 6 мм и ответвлением 133 мм с толщиной стенки 5 мм, изготовленной из стали марки 20, из  электросварной трубы по ГОСТ 10705 и тепловой ППМ изоляцией диаметром 257 мм  ГОСТ ______-20__:

ТрОт в ППМИ 45° 159х257-133х205 (159х6-133х5 ГОСТ 10705, Ст20) ГОСТ ______-20___

То же, но для ответвления под 90°:

ТрОт в ППМИ 90° 159х257-133х205 (159х6-133х5 ГОСТ 10705, Ст20) ГОСТ ______-20___

То же, но для параллельного ответвления под 90°:

ТрОт в ППМИ П90° 159х257-133х205 (159х6-133х5 ГОСТ 10705, Ст20) ГОСТ ______-20___

1 – стальное тройниковое ответвление, 2 – ППМ изоляция d1 – наружный диаметр магистрали, D1 – диаметр ППМ изоляции магистрали, s1 – толщина магистрали, d2 – наружный диаметр ответвления, D2 – диаметр ППМ изоляции ответвления, s2 – толщина магистрали, L – длина магистрали тройникового ответвления, L1 – длина ответвления тройникового ответвления, H – высота тройникового ответвления

Рисунок А.9 - Конструкция предварительно изолированного тройникового ответвления под 45°

Т а б л и ц а А.9 – Размеры тройниковых ответвлений по 45° в ППМ изоляции

В миллиметрах

| d2 | D2 | d1 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 1020 | 1220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | 140 | 160 | 180 | 180 | 205 | 257 | 309 | 359 | 412 | 462 | 514 | 650 | 750 | 860 | 960 | 1196 | 1396 |
|  |  | L1 | 600 | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 | 820 | 880 | 940 | 980 | 1040 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 2100 | 2400 |
| 57 | 140 | L2 | 565 | 570 | 675 | 675 | 590 | 580 | 605 | 630 | 660 | 685 | 710 | 775 | 825 | 880 | 930 | 1050 | 1150 |
|  |  | Н | 285 | 290 | 395 | 395 | 310 | 300 | 325 | 350 | 380 | 405 | 430 | 495 | 545 | 600 | 650 | 770 | 870 |
| 76 | 160 | L2 |  | 590 | 595 | 595 | 610 | 605 | 630 | 655 | 685 | 710 | 735 | 800 | 850 | 905 | 955 | 1075 | 1175 |
|  |  | Н |  | 295 | 300 | 300 | 315 | 310 | 335 | 360 | 390 | 415 | 440 | 505 | 555 | 610 | 660 | 780 | 880 |
| 89 | 180 | L2 |  |  | 605 | 605 | 620 | 620 | 645 | 670 | 700 | 725 | 750 | 815 | 865 | 920 | 970 | 1090 | 1190 |
|  |  | Н |  |  | 305 | 305 | 320 | 320 | 3345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 515 | 565 | 620 | 670 | 790 | 890 |
| 108 | 180 | L2 |  |  |  | 635 | 640 | 635 | 660 | 685 | 715 | 740 | 765 | 830 | 880 | 935 | 985 | 1105 | 1205 |
|  |  | Н |  |  |  | 320 | 325 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 515 | 565 | 620 | 670 | 790 | 890 |
| 133 | 205 | L2 |  |  |  |  | 660 | 665 | 690 | 715 | 740 | 765 | 790 | 860 | 910 | 965 | 1015 | 115 | 1235 |
|  |  | Н |  |  |  |  | 330 | 335 | 360 | 85 | 410 | 435 | 460 | 530 | 580 | 635 | 685 | 805 | 905 |
| 159 | 257 | L2 |  |  |  |  |  | 705 | 730 | 755 | 780 | 805 | 835 | 900 | 950 | 1005 | 1055 | 1175 | 1275 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 490 | 555 | 605 | 660 | 710 | 830 | 930 |
| 219 | 309 | L2 |  |  |  |  |  |  | 785 | 810 | 840 | 865 | 890 | 955 | 1005 | 1060 | 1110 | 1230 | 1330 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  | 410 | 435 | 465 | 490 | 515 | 580 | 630 | 685 | 735 | 855 | 955 |
| 273 | 359 | L2 |  |  |  |  |  |  |  | 865 | 895 | 920 | 945 | 1010 | 1060 | 1115 | 1165 | 1285 | 1385 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  | 460 | 490 | 515 | 540 | 605 | 655 | 710 | 760 | 880 | 980 |
| 325 | 412 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 955 | 980 | 1005 | 1075 | 1125 | 1180 | 1230 | 1345 | 1445 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 | 540 | 565 | 635 | 685 | 740 | 790 | 905 | 1005 |
| 377 | 462 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085 | 1110 | 1180 | 1230 | 1285 | 1335 | 1450 | 1550 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565 | 590 | 660 | 710 | 765 | 815 | 930 | 1030 |
| 426 | 514 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1165 | 1235 | 1285 | 1340 | 1390 | 1505 | 1605 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615 | 685 | 735 | 790 | 840 | 955 | 1055 |
| 530 | 650 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1260 | 1310 | 1365 | 1435 | 1535 | 1635 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 800 | 855 | 925 | 1025 | 1125 |
| 630 | 750 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 1455 | 1505 | 1625 | 1725 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 | 905 | 955 | 1075 | 1175 |
| 720 | 860 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1545 | 1595 | 1715 | 1815 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 960 | 1010 | 1130 | 1230 |
| 820 | 960 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1685 | 1805 | 1905 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1060 | 1180 | 1280 |
| 1020 | 1196 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2125 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 | 1400 |
| 1220 | 1396 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2305 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |

Т а б л и ц а А.10 – Масса тройниковых ответвлений по 45° в ППМ изоляции

В килограммах

| d2 | D2 | d1 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 1020 | 1220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | 140 | 160 | 180 | 180 | 205 | 257 | 309 | 359 | 412 | 462 | 514 | 650 | 750 | 860 | 960 | 1196 | 1396 |
| 57 | 140 |  | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 36 | 52 | 73 | 79 | 105 | 171 | 280 | 351 | 425 | 793 | 1228 |
| 76 | 160 |  |  | 12 | 14 | 15 | 19 | 23 | 38 | 54 | 75 | 80 | 107 | 173 | 283 | 353 | 427 | 796 | 1231 |
| 89 | 180 |  |  |  | 16 | 17 | 21 | 26 | 40 | 56 | 77 | 83 | 110 | 176 | 286 | 357 | 431 | 800 | 1235 |
| 108 | 180 |  |  |  |  | 19 | 22 | 27 | 41 | 57 | 78 | 84 | 111 | 177 | 287 | 358 | 432 | 801 | 1236 |
| 133 | 205 |  |  |  |  |  | 26 | 31 | 45 | 62 | 83 | 89 | 115 | 183 | 292 | 364 | 438 | 808 | 1244 |
| 159 | 257 |  |  |  |  |  |  | 36 | 51 | 68 | 89 | 95 | 122 | 189 | 299 | 371 | 446 | 816 | 1253 |
| 219 | 309 |  |  |  |  |  |  |  | 68 | 85 | 107 | 113 | 141 | 210 | 320 | 393 | 469 | 842 | 1281 |
| 273 | 359 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 119 | 126 | 154 | 224 | 335 | 409 | 485 | 859 | 1299 |
| 325 | 412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 | 163 | 191 | 263 | 376 | 452 | 530 | 907 | 1350 |
| 377 | 462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 | 209 | 282 | 406 | 471 | 549 | 926 | 1369 |
| 426 | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 | 313 | 428 | 505 | 584 | 965 | 1411 |
| 530 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361 | 477 | 556 | 662 | 1022 | 1472 |
| 630 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 | 670 | 755 | 1149 | 1605 |
| 720 | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 | 835 | 1233 | 1692 |
| 820 | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922 | 1324 | 1788 |
| 1020 | 1196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1710 | 2187 |
| 1220 | 1396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2689 |

1 – стальное тройниковое ответвление, 2 – ППМ изоляция d1 – наружный диаметр магистрали, D1 – диаметр ППМ изоляции магистрали, s1 – толщина магистрали, d2 – наружный диаметр ответвления, D2 – диаметр ППМ изоляции ответвления, s2 – толщина магистрали, L – длина магистрали тройникового ответвления, L1 – длина ответвления тройникового ответвления, H – высота тройникового ответвления

Рисунок А.10 - Конструкция предварительно изолированного тройникового ответвления под 90°

1 – стальное тройниковое ответвление, 2 – ППМ изоляция d1 – наружный диаметр магистрали, D1 – диаметр ППМ изоляции магистрали, s1 – толщина магистрали, d2 – наружный диаметр ответвления, D2 – диаметр ППМ изоляции ответвления, s2 – толщина магистрали, L – длина магистрали тройникового ответвления, L1 – длина ответвления тройникового ответвления, H – высота тройникового ответвления

Рисунок А.11 - Конструкция предварительно изолированного параллельного тройникового ответвления

Т а б л и ц а А.11 – Размеры тройниковых ответвлений по 90° и параллельного тройникового ответвления в ППМ изоляции

В миллиметрах

| d2 | D2 | d1 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 1020 | 1220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | 140 | 160 | 180 | 180 | 205 | 257 | 309 | 359 | 412 | 462 | 514 | 650 | 750 | 860 | 960 | 1196 | 1396 |
|  |  | L1 | 540 | 630 | 660 | 700 | 720 | 760 | 820 | 880 | 940 | 980 | 1040 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 | 2100 | 2400 |
| 57 | 140 | L2 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
|  |  | Н | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 325 | 350 | 380 | 405 | 430 | 495 | 545 | 600 | 650 | 770 | 870 |
| 76 | 160 | L2 |  | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
|  |  | Н |  | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 350 | 360 | 390 | 415 | 440 | 505 | 555 | 610 | 660 | 780 | 880 |
| 89 | 180 | L2 |  |  | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
|  |  | Н |  |  | 375 | 375 | 375 | 375 | 450 | 600 | 400 | 425 | 450 | 515 | 565 | 620 | 670 | 790 | 890 |
| 108 | 180 | L2 |  |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  |  | Н |  |  |  | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 425 | 450 | 515 | 565 | 620 | 670 | 790 | 890 |
| 133 | 205 | L2 |  |  |  |  | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
|  |  | Н |  |  |  |  | 450 | 450 | 445 | 445 | 450 | 450 | 460 | 530 | 580 | 635 | 685 | 805 | 905 |
| 159 | 257 | L2 |  |  |  |  |  | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  | 480 | 480 | 480 | 500 | 480 | 490 | 555 | 605 | 660 | 710 | 830 | 930 |
| 219 | 309 | L2 |  |  |  |  |  |  | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  | 555 | 630 | 575 | 555 | 600 | 580 | 630 | 685 | 735 | 855 | 955 |
| 273 | 359 | L2 |  |  |  |  |  |  |  | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  | 850 | 875 | 650 | 650 | 650 | 655 | 710 | 760 | 880 | 980 |
| 325 | 412 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  | 725 | 725 | 750 | 750 | 750 | 740 | 790 | 905 | 1005 |
| 377 | 462 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 850 | 930 | 1030 |
| 426 | 514 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 955 | 1055 |
| 530 | 650 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 | 850 | 855 | 925 | 1025 | 1125 |
| 630 | 750 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 | 905 | 955 | 1075 | 1175 |
| 720 | 860 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 | 1010 | 1130 | 1230 |
| 820 | 960 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 | 1100 | 1100 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 1180 | 1280 |
| 1020 | 1196 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1320 | 1320 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 1400 |
| 1220 | 1396 | L2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1520 |
|  |  | Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 |

Т а б л и ц а А.12 – Масса тройниковых ответвлений по 90° и параллельных тройниковых ответвлений в ППМ изоляции

В килограммах

| d2 | D2 | d1 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 1020 | 1220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | 140 | 160 | 180 | 180 | 205 | 257 | 309 | 359 | 412 | 462 | 514 | 650 | 750 | 860 | 960 | 1196 | 1396 |
| 57 | 140 |  | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 35 | 45 | 72 | 77 | 103 | 170 | 278 | 349 | 423 | 790 | 1225 |
| 76 | 160 |  |  | 11 | 13 | 11 | 18 | 22 | 36 | 47 | 73 | 79 | 105 | 171 | 280 | 351 | 425 | 793 | 1227 |
| 89 | 180 |  |  |  | 15 | 17 | 20 | 24 | 39 | 52 | 75 | 81 | 107 | 173 | 282 | 354 | 427 | 796 | 1230 |
| 108 | 180 |  |  |  |  | 18 | 21 | 26 | 40 | 50 | 76 | 82 | 108 | 174 | 283 | 355 | 428 | 797 | 1232 |
| 133 | 205 |  |  |  |  |  | 25 | 30 | 44 | 54 | 80 | 86 | 112 | 178 | 288 | 359 | 433 | 802 | 1237 |
| 159 | 257 |  |  |  |  |  |  | 35 | 49 | 59 | 86 | 91 | 117 | 184 | 293 | 365 | 439 | 808 | 1244 |
| 219 | 309 |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 78 | 102 | 107 | 134 | 199 | 309 | 382 | 457 | 828 | 1265 |
| 273 | 359 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 124 | 120 | 146 | 211 | 320 | 393 | 468 | 840 | 1278 |
| 325 | 412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 | 155 | 193 | 248 | 356 | 426 | 502 | 877 | 1317 |
| 377 | 462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 | 211 | 277 | 385 | 459 | 529 | 901 | 1341 |
| 426 | 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 | 302 | 410 | 480 | 554 | 921 | 1363 |
| 530 | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 | 441 | 512 | 614 | 971 | 1415 |
| 630 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529 | 592 | 673 | 1059 | 1509 |
| 720 | 860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 | 732 | 1121 | 1573 |
| 820 | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826 | 1189 | 1643 |
| 1020 | 1196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1518 | 1952 |
| 1220 | 1396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2373 |

Опора подвижная

- Конструкция подвижных опор для трубопроводов в ППМ изоляции должна соответствовать рисункам А.12-А.13 и таблице А.13.

- Пример условного обозначения опоры подвижной хомутовой  для труб с тепловой ППМ изоляцией диаметром 257 мм  ГОСТ _______-20__:

ОПХ ППМИ 257 ГОСТ ______-20___

Пример условного обозначения опоры подвижной бугельной  для труб с тепловой ППМ изоляцией диаметром 650 мм  ГОСТ ______-20__:

ОПХ ППМИ 650 ГОСТ ______-20___

1 – корпус, 2 – хомут, 3 – стальная труба в ППМ изоляции, Н – высота опоры, А – ширина опоры, L – длина опоры

Рисунок А.12 - Конструкция хомутовой скользящей опоры

1 – корпус, 2 – бугель, 3 – стальная труба в ППМ изоляции, Н – высота опоры, А – ширина опоры, L – длина опоры

Рисунок А.13 - Конструкция бугельной скользящей опоры

| Диаметр изоляции, мм | A, мм | H, мм | L, мм | Осевая нагрузка Pmax, тс | Масса опоры, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 100 | 100 | 200 | 1,5 | 3,4 |
| 140 | 125 |  |  | 4,4 | 3,8 |
| 160 | 125 |  |  | 4,9 |  |
| 180 | 150 |  |  | 5,3 | 4,3 |
| 205 | 175 |  |  | 5,9 | 4,7 |
| 257 | 200 |  | 250 | 8,4 | 7,2 |
| 309 | 240 |  |  | 8,0 | 9,5 |
| 359 | 300 |  |  | 8,0 | 12 |
| 412 | 360 |  |  | 19,6 | 13,9 |
| 462 | 380 |  | 340 | 7,0 | 40,7 |
| 514 | 380 |  |  | 7,0 | 42 |
| 650 | 380 |  |  | 12,5 | 44 |
| 670 | 380 |  |  | 12,5 | 53 |
| 750 | 500 |  |  | 12,5 | 56 |
| 860 | 500 |  |  | 22,0 | 69 |
| 960 | 600 |  |  | 22,0 | 94 |
| 996 | 600 |  |  | 22,0 | 107 |
| 1196 | 500 |  | 700 | 36,0 | 199 |
| 1396 | 700 |  |  | 36,0 | 303 |
| Примечание – Опоры допускается изготовлять с другими значениями размеров по технологической документации предприятий-изготовителей, согласованной с проектной организацией |  |  |  |  |  |

Шаровой кран

- Конструкция предварительно изолированного шарового крана должна соответствовать рисунку А.14.

- Пример условного обозначения шарового крана условным диаметром 150 мм и высотой штока 1500 мм, с патрубками диаметром 159 мм и толщиной стенки 4,5 мм из стали марки 20 по ГОСТ 10705 и тепловой ППМ изоляцией диаметром 309 мм  ГОСТ ______-20__:

КШТ в ППМИ 150х309х1500 (159х4,5 ГОСТ 10705, Ст20) ГОСТ ______-20___

1 – кран шаровой, 2 – стальной патрубок, 3 – ППМ изоляция, d1 – наружный диаметр стальной трубы, D1 – диаметр ППМ изоляции, s1 – толщина стальной трубы, L – длина шарового крана, H – высота штока шарового крана

Рисунок А.14 - Конструкция предварительно изолированного шарового крана

Приложение Б

(рекомендуемое)

ПАСПОРТ

№______________

на изделие:

________________________________________________________________

| Заказчик: ___________________________ | Изготовитель: _________________________________ |
| --- | --- |
| Заказ №_____________________________ | Дата выпуска_________________________ |

- Назначение изделия

Трубы и фасонные изделия стальные в пенополимерминеральной изоляции, предназначены для подземной и надземной прокладки тепловых сетей с максимальной рабочей температурой до 150ºС в пределах графика качественно-количественного регулирования отпуска тепловой энергии.

- Технические характеристики изделия

| Показатель | Единица измерения | Фактическое значение | Нормативное значение по ТУ |
| --- | --- | --- | --- |

- Состав изделия

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Количественный состав партии указан в таблице.

| Обозначение, марка изделия | Наружный диаметр и толщина стенки трубопровода | Марка стали, ГОСТ или ТУ | Трубы, ГОСТ или ТУ | Количество | Диаметр изоляции | Толщина изоляции | Расчетная масса 1 п.м. изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Допустимые условия эксплуатации

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Упаковка, транспортирование и хранение

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Гарантия на изделие

Гарантированный срок хранения труб

стальных и фасонных изделий в пенополимерминеральной изоляции ________________________

Гарантийный срок эксплуатации __________________

Расчетный срок эксплуатации_____________________

- Опись прилагаемых документов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Свидетельство о приемке

Изделие соответствует технической документации и принята ОТК

Контролер   ОТК _________________________________/________________./

М.П.

Приложение В

(рекомендуемое)

Метод определения коэффициента теплопроводности ППМ изоляции

Общие требования

Температура воздуха в помещении, в котором проводят испытания должна быть (22  5) С.

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение  параллельных определений, рассчитываемое для каждого образца

, 	                                                       (В.1)

где Xi — результат i-го измерения;

n — число результатов измерений одного образца.

Результаты измерений должны быть внесены в протокол испытаний, в котором указывают:

- наименование материала или изделия;

- обозначение нормативного документа, по которому изготавливают материал или изделие;

- дату изготовления;

- номер партии;

- номинальные размеры;

- вид и дату испытания;

- количество образцов, подвергнутых испытанию;

- значение каждого параллельного определения;

- средние арифметические значения показателей;

- название и адрес лаборатории, в которой проведены испытания;

- должности и фамилии лиц, проводивших испытания.

Сущность метода

Сущность метода состоит в измерении количества тепловой энергии, проходящей через цилиндрический слой теплоизоляционной изоляции, а также в измерении разности температур на обеих поверхностях теплоизоляционного слоя после наступления стационарного теплового режима.

Установка по определению коэффициента теплопроводности теплоизоляционного слоя представляет собой стальную трубу длиной не менее 1500 мм и диаметром не более 159 мм с нанесенной на ее поверхность тепловой изоляцией. Внутри трубы имеется электронагреватель, а на наружной и внутренней поверхности изоляции – средства для измерения температуры.

Коэффициент теплопроводности изоляции вычисляют по формуле, Вт/м·°С:

;                                              (В.2)

где W – потребляемая мощность установки, Вт;

– диаметр наружный стальной трубы, м;

– диаметр наружный изоляции, м; - длина трубы, м;  - разность температур у наружной и внутренней поверхности изоляции (теплоизоляционной конструкции), °С.

Средства измерения и контроля

Измерение линейных размеров образца проводят по ГОСТ 17177.

Измерение мощности проводят электроизмерительными приборами, имеющих класс точности не хуже 0,5.

Допускается определять мощность W как, Вт:

(В.3)

где - значение силы тока, А;

- значение напряжения на нагревательном приборе, В.

Измерение электрических величин при испытаниях проводят электроизмерительными приборами, классом точности не хуже 0,5.

Измерение температуры проводят при помощи термопар по ГОСТ 6616 приборами, классом точности не хуже 0,5.

Выборка и подготовка образцов для измерения

Для испытания подготавливают образцы-спутники, представляющие собой стальную трубу диаметром от 57 до 159 мм, в зависимости от конструкции установки для измерения, с нанесенной на ее поверхность ППМ изоляцией толщиной не менее 40 мм.  Образцы-спутники получают путем заливки в форме, имеющей температуру (40±2)°С.  Общая плотность образцов-спутников должна быть равной плотности ППМ изоляции в изделиях испытываемой партии с погрешностью ±10%. Длина изоляции на образцах должна быть не менее 1200 мм. При испытаниях концевые участки образцов, свободные от ППМ изоляции необходимо покрыть съемной негорючей тепловой изоляцией.

Испытания образцов изолированных труб и фасонных изделий проводят через 24 часа после изготовления.

Образцы-спутники должны иметь ровную поверхность без видимых дефектов (сколов и повреждений) и механической обработки.

Порядок проведения измерения

Подготовленный образец устанавливают на испытательный стенд таким образом, что расстояние от пола и стен помещения, в котором проводят испытания, составляло не менее 0,6 м.  Подключают необходимые приборы и датчики температуры (термопары).

Устанавливают температуру горячей поверхности изоляции (конструкции) – 70°С и последовательно, не менее чем через каждые 300 сек проводят измерения:

–		мощности и/или силы тока и напряжения;

–		температуры (сигналов от термопар).

Дальнейшее повышение температуры осуществляют со скоростью не более 10÷15°С/сутки.

Значение коэффициента теплопроводности вычисляют при установившемся тепловом потоке (стационарном режиме).

Тепловой поток через испытываемый образец считают установившимся (стационарным), если значения измеряемых величин, при наблюдении в течение одного часа, отличаются друг от друга менее чем на 1 %, при этом эти величины не возрастают и не убывают монотонно.

После достижения стационарного теплового режима проводят не менее пяти измерений всех величин, и вычисляют коэффициент теплопроводности по формуле В.2.

# БИБЛИОГРАФИЯ

| [1] | ISO 8502-3:2017 | Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness - Part 3: Assessment of dust on steel surfaces prepared for painting (pressure-sensitive tape method) [Подготовка стальных поверхностей перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 3. Оценка запыленности стальных поверхностей, подготовленных к окрашиванию (метод липкой ленты)] |
| --- | --- | --- |
| [2] | Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 | О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением |

| УДК ___________ |  |  |  | МКС __________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: трубы, фасонные изделия, пенополимерминеральная изоляция, тепловая изоляция, тепловые сети, бесканальная прокладка, канальная прокладка, надземная прокладка |  |  |  |  |

| Организация-разработчик ООО «Научно-производственное предприятие «Пенополимер»» (ООО «НПП «Пенополимер»») |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель организации |  |  |  |  |
| Директор |  |  |  | М.Е. Мишин |
| должность |  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |
| Руководитель разработки: |  |  |  |  |
| Технический директор |  |  |  | А.М. Мишина |
| должность |  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |

| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR standardization, metrology and certification (ISC) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ –202_ (Проект, первая редакция) |

Наименование

Общие технические условия

(Проект, первая редакция)

Москва

Российский институт стандартизации

202_

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН _________________

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                  202_ г. №                         )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркмения | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узбекское агентство по техническому регулированию |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                               202_ г. №                    межгосударственный стандарт 
ГОСТ                     –202_ введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202_

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Документом, подтверждающим соответствие, является сертификат или декларация о соответствии требованиям [2].

В Российской Федерации - по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

В Российской Федерации должна соответствовать показателям загрязненности A, B и C ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. Степень окисления и степени подготовки непокрытой стальной поверхности и стальной поверхности после полного удаления прежних покрытий».

В Российской Федерации - не ниже Sa 2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. Степень окисления и степени подготовки непокрытой стальной поверхности и стальной поверхности после полного удаления прежних покрытий».

В Российской Федерации действует РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем, котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» и ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»

В Российской Федерации действует СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

В Российской Федерации – Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» и Приказ Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

В Российской Федерации - в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Класс опасности твердых отходов ППМ изоляции 5 (код по ФККО 5710100001005)

В Российской Федерации - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

В Российской Федерации – Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» и Приказ Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».