| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (ISO 4437-5)— 202 (проект RU, первая редакция) |

Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива

ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ).

Часть 5. Соответствие назначению системы

[ISO 4437-5:2024, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels. Polyethylene (PE). Part 5: Fitness for purpose of the system, MOD]

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2027

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанной в пункте 4

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом МТК 562 «Трубы, фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                  №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 4437-5:2024 «Системы пластмассовых трубопроводов для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (РЕ). Часть 5. Соответствие назначению системы» («Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene (PE) — Part 5: Fitness for purpose of the system») путем включения дополнительных положений, фраз, слов, ссылок, показателей, их значений и/или внесения изменений по отношению к тексту применяемого международного стандарта, которые выделены полужирным курсивом, а также невключения отдельных структурных элементов, ссылок и/или дополнительных элементов. Объяснения причин внесения этих технических отклонений, а также оригинальный текст не включенных структурных элементов международного стандарта приведены в дополнительном приложении ДА.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 4 «Пластмассовые трубы и фитинги для подачи газообразного топлива» Технического комитета по стандартизации ISO/TC 138 «Пластмассовые трубы, фитинги и арматура для транспортирования жидких и газообразных сред» Международной организации по стандартизации (ISO).

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в дополнительном приложении ДБ.

Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой указанного международного стандарта приведено в дополнительном приложении ДВ.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

Введение	VI

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Термины и определения, обозначения и сокращения	3

4 Обозначения и сокращения	3

5 Соответствие назначению системы	5

6 Коэффициент запаса прочности	11

Приложение А (справочное) Понижающие коэффициенты для рабочих температур	12

Приложение B (обязательное) Стойкость труб к быстрому распространению трещин (БРТ) при температурах ниже 0 °C	13

Приложение ДА (справочное) Перечень технических отклонений, внесенных в содержание межгосударственного стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту	14

Приложение ДБ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте	19

Приложение ДВ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта	21

Библиография	22

Введение

Стандарты серии ГОСТ (ISO 4437) определяют требования к трубопроводной системе и ее элементам, изготовленным из полиэтилена (ПЭ). Трубопроводная система предназначена для использования при поставках газообразного топлива.

Требования и методы испытаний материалов и элементов трубопроводной системы указаны в ГОСТ (ISO 4437-1), ГОСТ (ISO 4437-2), ГОСТ (ISO 4437-3) и ГОСТ ISO 4437-4.

Настоящий стандарт устанавливает характеристики соответствия назначению системы.

Поскольку материал ПЭ 80 на территории стран ЕАСС не производят, не классифицируют и не используют для напорных труб и фитингов, требования и показатели для данных композиций исключены из настоящего стандарта.

Настоящий стандарт дополнен требованиями к трубам номинальным диаметром до 1200 мм.

Исключение стандартов ISO 3, ISO 10838, ISO 13478, ISO 17885, ISO 21751 обусловлено тем, что в странах ЕАСС на межгосударственном уровне нет аналогичных стандартов, а также в связи с тем, что они носят справочный характер.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАСС ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА Полиэтилен (ПЭ). Часть 5: Соответствие назначению системы Plastic pipelines for transporting gaseous fuels. Polyethylene (PE). Part 5: Fitness for purpose of the system

Дата введения – 202    —01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования оценки соответствия назначения соединений труб друг с другом или фитингами из полиэтилена (ПЭ), для трубопроводов, предназначенных для транспортирования газообразного топлива.

Настоящий стандарт устанавливает требования к сварке закладными нагревателями, сварке встык и механическим соединениям.

Настоящий стандарт определяет методы подготовки образцов соединений и их испытаний для оценки соответствия назначению системы при нормальных и предельных условиях сварки.

Примечание — Под экстремальными условиями следует понимать любые условия, отличные от нормальных условий в части температуры окружающей среды (23 ± 2)°С по ГОСТ ISO 11414 (приложение В, условие 1).

В настоящем стандарте установлены параметры испытаний для методов, которые приведены в стандарте.

В сочетании с другими стандартами серии ГОСТ (ISO 4437), настоящий стандарт распространяется на ПЭ трубы, фитинги и арматуру, их соединения и соединения с другими элементами из ПЭ и других материалов, которые предназначены для использования при следующих условиях:

a) максимальное рабочее давление (МОР) до 12 бар), при базовой температуре 20 °С;

b) рабочая температура от минус 20 °С до 40°С.

Примечания

1 Коэффициенты снижения для других рабочих значений температуры от 20 °C до 40 °C приведены в приложении А.

2 Ответственность за правильный выбор условий эксплуатации, с учетом требований нормативных актов и инструкций по монтажу, несет потребитель или проектировщик.

Серия стандартов ГОСТ (ISO 4437) устанавливает диапазон МОР и предъявляет требования к цвету.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

ГОСТ 12423 Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб)

ГОСТ 24856 Арматура трубопроводная. Термины и определения

ГОСТ (ISO 4437-1) Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1: Общие требования

ГОСТ (ISO 4437-2) Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы

ГОСТ (ISO 4437-3) Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги

ГОСТ ISO 1167-1 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод

ГОСТ ISO 1167-2 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб

ГОСТ ISO 1167-4 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка узлов соединений

ГОСТ ISO 4437-4 Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 4. Клапаны

ГОСТ ISO 11413 Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка контрольного образца сварного соединения полиэтиленовой трубы и фитинга с закладными нагревателями

ГОСТ ISO 11414 Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка контрольного образца соединения труба/труба или труба/фитинг из полиэтилена (ПЭ), выполненного сваркой нагретым инструментом встык

ГОСТ ISO 13477 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к быстрому распространению трещин (БРТ). Маломасштабное испытание в стационарном режиме (S4)

ГОСТ ISO 13953 Трубы и фитинги из полиэтилена (ПЭ). Определение стойкости к осевому растяжению и типа разрушения сварного стыкового соединения

ГОСТ ISO 13954 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание при отрыве полиэтиленовых (ПЭ) узлов сварных соединений с закладными нагревателями номинального наружного диаметра 90 мм и более

ГОСТ ISO 13955 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание при сплющивании полиэтиленовых (ПЭ) узлов сварных соединений с закладными нагревателями

ГОСТ ISO 13956 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание полиэтиленовых (ПЭ) седловых сварных соединений. Оценка пластичности поверхности сплавления узла сварного соединения при раздире

3 Термины и определения, обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины, определения, обозначения и сокращения по ГОСТ (ISO 4437-1) и ГОСТ (ISO 4437-3), а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 механическое соединение (mechanical joint): Соединение, выполненное путем монтажа трубы из полиэтилена с другой трубой из полиэтилена или любому другому элементу с помощью фитинга, оснащенного, как правило, компрессионной (обжимной) частью для обеспечения стойкости к давлению, герметичности и стойкости к осевым нагрузкам.

4 Обозначения и сокращения

4.1 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

Ad — процент отслаивания;

С — коэффициент запаса прочности;

DF — понижающий коэффициент;

dn — номинальный наружный диаметр;

E — толщина стенки (в любой точке) фитинга или тела арматуры;

e — толщина стенки (в любой точке) по периметру элемента;

emin — минимальная толщина стенки (в любой точке);

en — номинальная толщина стенки;

L2 — длина нагрева внутри раструба, заявленная производителем в качестве номинальной длины зоны сварки;

Ld — процент отслаивания (по длине);

pc,s4 — критическое давление, полученное путем испытания S4;

S — серия труб;

Ta — температура окружающей среды, при которой выполняется соединение;

Tmax — максимально допустимая температура окружающей среды для соединения узлов maximum permitted ambient temperature for joint assembly

Tmin — минимально допустимая температура окружающей среды для соединения узлов minimum permitted ambient temperature for joint assembly

t — время;

θ — температура;

σLPL — нижний доверительный предел прогнозируемой гидростатической прочности.

4.2 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

DN/OD — номинальный размер;

LPL — нижний прогнозируемый предел;

МОР — максимальное рабочее давление;

MRS — минимальная длительная прочность;

NPT — стойкость к МРТ на трубах с надрезом;

ПЭ — полиэтилен;

RC — повышенная стойкость к растрескиванию;

SDR — стандартное размерное отношение.

5 Соответствие назначению системы

5.1 Метод подготовки узлов соединений для испытаний

5.1.1 Общие положения

Соединения должны быть выполнены с использованием труб, по ГОСТ (ISO 4437-2), фитингов по ГОСТ (ISO 4437-3) и арматуры по ГОСТ ISO 4437-4.

Образцы для испытаний на стойкость к внутреннему гидростатическому давлению должны быть герметизированы несущими осевую нагрузку концевыми заглушками по пункту 5.1 ГОСТ ISO 1167-1, пробками, или фланцами, снабжёнными устройствами для подачи воды и выпуска воздуха.

Перед соединением труб с удаляемым слоем в месте соединения рекомендуется удаляемый слой снимать.

Если в ходе испытаний в соответствии с настоящим стандартом получены разрушения, требующие внесения изменений в конструкцию фитингов, необходимо провести повторные испытания фитингов в соответствии с ГОСТ (ISO 4437-3) после внесения советующих изменений в конструкцию фитингов.

5.1.2 Сварные соединения встык

ПЭ трубы, трубные концы фитингов и арматуры, предназначенные для сварного стыкового соединения, должны быть подготовлены и собраны в соответствии с инструкцией изготовителя и/или инструкциями, описанными в соответствующих стандартах. Условия подготовки соединений приведены в разделе 5.2.2.1 для оценки соответствия назначению системы при нормальных условиях сварки, и в 5.2.2.2 для оценки соответствия назначению системы при экстремальных условиях.

Примечание — Подготовка контрольного образца соединения труба/труба или труба/фитинг из полиэтилена (ПЭ), выполненного сваркой встык может осуществляться в соответствии с ГОСТ ISO 11414.

5.1.3 Соединения сваркой с закладными нагревателями

ПЭ трубы, фитинги и арматура, предназначенные для сварки с помощью закладных нагревателей, должны быть подготовлены и собраны в соответствии с ГОСТ ISO 11413. Условия для подготовки соединений для оценки соответствия назначению системы при нормальных условиях сварки приведены в 5.2.3.1, и в 5.2.3.2 для оценки соответствия назначению системы при предельных условиях сварки.

В случае соединений с седловыми фитингами с закладными нагревателями, фитинг рекомендуется сваривать с трубой, находящейся под действием пневматического давления, равного максимальному рабочему давлению. Труба должна быть прорезана после истечения предусмотренного изготовителем времени охлаждения. Процесс нарезки труб должен осуществляться в соответствии с инструкциями изготовителя.

Примечание — При выполнении соединений с помощью седлового фитинга с закладным нагревателем необходимо принимать во внимание меры предосторожности.

В случае соединительных муфт испытуемые соединения на выбранных диаметрах диапазона выпускаемых изделий должны быть подготовлены с зазором в соответствии с рекомендациями изготовителя между концом трубы и максимальной теоретической глубиной захода фитинга.

5.1.4 Механические соединения

В случае механических соединений узел соединения для ПЭ труб и механических фитингов должен быть изготовлен в соответствии с нормативными документами и/или технической документацией изготовителя фитингов.

5.2 Требования по оценке соответствия назначению системы

5.2.1 Общие требования

Механические характеристики соединения, подготовленные согласно таблице 5, должны соответствовать требованиям таблицы 5, применимые к следующим типам соединений:

— (A) фитинги с раструбом с закладным нагревателем;

— (B) седловые фитинги с закладным нагревателем;

— (C) фитинг с трубным концом;

— (D) трубы.

5.2.2 Соответствие назначению системы сварных соединений встык

5.2.2.1 Соответствие назначению системы при нормальных условиях сварки (температура окружающей среды 23 °C)

Для оценки соответствия назначению системы сварные стыковые соединения, изготовленные при нормальных условиях сварки, должны иметь характеристики гидростатической прочности и предела прочности при растяжении сварного стыкового соединения (тип разрушения), соответствующие требованиям таблицы 5, при использовании параметров сварки, указанных в приложении В ГОСТ ISO 11414 (условие 1), при температуре окружающей среды (23±2) °C и соответствовать схеме,

Таблица 1 — Схема для сварных соединений встык

| Труба/фитинг/арматура с трубными концами | Труба |
| --- | --- |
|  | ПЭ 100 или ПЭ 100-RC |
| ПЭ 100 или ПЭ 100-RC | X |

5.2.2.2 Соответствие назначению системы при предельных условиях сварки

Для оценки соответствия назначению системы сварные стыковые соединения, изготовленные при предельных условиях сварки в соответствии с приложением В ГОСТ ISO 11414 и требованиями, указанным в таблице 2, и испытанные в соответствии с параметрами испытаний приведёнными в таблице 5, должны иметь характеристики, соответствующие требованиям таблицы 5.

Таблица 2 — Характеристики соответствия назначению системы

| Сварное соединение встык (C) (D) | Соответствующая характеристика |
| --- | --- |
| Оба соединяемых элемента имеют одинаковые значения MRS и SDR Соединение: при минимальном и максимальном условии 1) | Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (80°С, 165 ч) |
| Оба соединяемых элемента имеют одинаковые значения MRS и SDR Соединение: при минимальном и максимальном условии 1) | Стойкость к растяжению сварного стыкового соединения |
| Подготовка контрольного образца соединения труба/труба или труба/фитинг из полиэтилена (ПЭ), выполненного сваркой встык осуществляется в соответствии с ГОСТ ISO 11414 в части несоосности, а предельные параметры сварки — в соответствии с условиями 2 и 3 приложения В ГОСТ ISO 11414. |  |

Изготовитель фитингов или арматуры должен указать соответствие их назначению системы при предельных условиях сварки в нормативных документах и/или технической документации согласно таблице 5, в зависимости от применения.

Изготовитель труб (труб ПЭ, труб ПЭ с соэкструзионными слоями и труб ПЭ с удаляемым защитным слоем) должен указать согласно таблице 2 их соответствие назначению системы при предельных условиях сварки.

5.2.3 Соответствие назначению системы сварных соединений с ЗН

5.2.3.1 Соответствие назначению системы при нормальных условиях сварки (температура окружающей среды 23 °C)

Для оценки соответствия назначению системы сварные соединения с ЗН изготовленные при нормальных условиях сварки, должны иметь стойкость к отслаиванию (для соединений типа А) и пластичность поверхности сплавления ( для соединений типа В), соответствующие требованиям таблицы 5, при использовании параметров, указанных в ГОСТ ISO 11413 (приложение С, условие 1) при температуре окружающей среды (23±2)°С, с учетом схемы, приведенной в таблице 3.

Таблица 3 — Схема соединений с закладными нагревателями

| Фитинг с закладным нагревателем/арматура с раструбом с закладным нагревателем | Труба1) |
| --- | --- |
|  | ПЭ 100 или ПЭ 100-RC SDR не менее |
| ПЭ 100 или ПЭ 100-RC | Х |
| - Максимальный SDR трубы и минимальный SDR трубы, указанные производителем фитинга. |  |

5.2.3.2 Соответствие назначению системы при предельных условиях сварки

Для оценки соответствия назначению системы при предельных условиях соединений с ЗН определяют характеристики в соответствии с требованиями таблицы 4. Предельные условия подготовки по ГОСТ ISO 11413 (приложение С, условие 2.2 и 3.2). Результаты испытаний для соответствующих типов соединений, проведенных по параметрам, указанными в таблице 5, должны соответствовать требованиям таблицы 5.

Таблица 4 — Взаимосвязь между соединениями и характеристиками, обеспечивающими соответствие назначению системы

| Соединение фитингом с раструбом с закладными нагревателями1) (A) | Соединение седлового фитинга с закладными нагревателями1) (B) | Соответствующие характеристики |
| --- | --- | --- |
| Труба: с максимальным MRS2) и минимальным SDR2) Условия подготовки: 2.2 и 3.23) | — | Стойкость к отслаиванию |
| — | Труба: с максимальным MRS2) и минимальным SDR2) Условия подготовки: 2.2 и 3.23) | Пластичность поверхности сплавления |
| 1) По согласованию с потребителем условия 2.2 и 3.2 для минимальной и максимальной энергии сварки могут быть заменены номинальной энергией сварки при температуре окружающей среды Та, определенной изготовителем фитинга (см. 4.3 ГОСТ ISO 11413). 2) Согласно заявленному изготовителем фитинга в соответствии с 5.2.3.1. 3) По ГОСТ ISO 11413, приложение C, для Tmin и Tmax как указано в нормативной и/или технической документации изготовителя фитинга |  |  |

Изготовитель фитингов или арматуры должен в нормативной  и/или технической документации в соответствии с таблицей 4 указать в графах А или В, в зависимости от типов труб, их соответствие назначению системы при предельных условиях сварки.

5.2.4 Соответствие назначению системы механических соединений

Подтверждение соответствия назначению системы механических соединений должно быть установлено в документе по стандартизации изготовителя фитингов.

5.3 Кондиционирование

Перед испытаниями в соответствии с таблицей 5 образцы кондиционируют при температуре (23 ± 2) °С в течение не менее 3 ч, если в применяемом методе, указанном в таблице 5, не установлено иное.

5.4 Требования

Характеристики, обеспечивающие соответствие назначению системы, указаны в таблице 5.

Таблица 5 — Показатели, обеспечивающие соответствие назначению системы

| Показатель | Требования | Параметры испытаний |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр | Значение |  |
| 1 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (80ºС, 165 ч) (С) (D) | Без разрушения в процессе испытания1) | Концевые заглушки | Тип A2) ГОСТ ISO 1167- 1 | ГОСТ ISO 1167-1 совместно с ГОСТ ISO 1167-2, или ГОСТ ISO 1167-4, в зависимости от обстоятельств |
|  |  | Ориентация | Свободная |  |
|  |  | Время кондиционирования при температуре испытания | В соответствии с ГОСТ ISO 1167-1 |  |
|  |  | Количество образцов для испытания3) | 3 |  |
|  |  | Среда испытания | Вода внутри и вода снаружи образца для испытания (вода-в-воде)4) |  |
|  |  | Кольцевое напряжение 5) для ПЭ 100 или ПЭ 100-RC | 5,4 МПа |  |
|  |  | Время испытания | ≥ 165 ч |  |
|  |  | Температура испытания | 80 ºС |  |
| 2 Стойкость к отслаиванию (А) | Длина хрупкого разрушения ≤ 1/3L26) | Температура испытания | 23 ºС | ГОСТ ISO 139548), 9) |
|  |  | Скорость испытания | 25 мм/мин |  |
|  |  | Количество образцов для испытания3) | В соответствии с ГОСТ ISO 139547) |  |
|  |  | Температура испытания | 23 ºС | ГОСТ ISO 139558),9) |
|  |  | Скорость испытания | 100 мм/мин |  |
|  |  | Количество образцов для испытания3) | В соответствии с ГОСТ ISO 13955 |  |
| 3 Пластичность поверхности сплавления (B) | Поверхность хрупкого разрушения Ld ≤ 50 % и Ad ≤ 25 ℅10) | Температура испытания | 23 ºС | ГОСТ ISO 139568) |
|  |  | Количество образцов для испытания3) | В соответствии с ГОСТ ISO 13956 |  |
| 4 Предел прочности при растяжении сварного стыкового соединения (тип разрушения) 11) (C) (D) | До разрушения: пластическое — соответствует хрупкое — не соответствует | Температура испытания | 23 ºС | ГОСТ ISO 13953 |
|  |  | Количество образцов для испытания3) | В соответствии с ГОСТ ISO 13953 |  |
| 1) За результат испытания принимают только хрупкое разрушение. Если пластическое разрушение происходит до истечения 165 ч, то испытание можно продолжать при меньшем напряжении. Напряжение и соответствующий период испытания выбираются из таблицы 6 или из графика зависимости «напряжение– время испытания», построенного на основе данных, приведенных в таблице 6. 2) Допускается применять концевые заглушки типа В для диаметров не менее 500 мм. 3) Указанное количество образцов для испытания достаточно для подтверждения соответствия требованиям, приведенным в таблице. Количество образцов, необходимое для контроля процесса производства и качества продукции, должно быть указано в технической документации изготовителя. 4) Для dn более 450 мм испытание может быть проведено в среде «вода-в-воздухе». В случае разногласий испытание должно быть проведено в среде «вода-в-воде». 5) Испытательное давление для фитингов рассчитывают, используя стандартное размерное отношение SDR фитинга. Испытательное давление для трубы должно рассчитываться с использованием номинальных размеров. 6) Принимают наибольшую длину хрупкого разрушения в любом из образцов испытания, при этом номинальной длиной L2 является длина зоны сварки фитинга с раструбом с закладными нагревателями. 7) Толщина стенки образца для испытания может быть уменьшена механическим способом до минимального значения 15 мм в целях испытания фитингов больших диаметров. 8) В качестве альтернативы для фитингов типа А и B допускается проводить испытание полоски на изгиб с учетом ISO 21751 [1]. 9) В случае разногласий применяют ГОСТ ISO 13954. 10) В случае проведения испытания полоски на изгиб в соответствии с [1] следует учитывать только требование Ld не более 50 %. 11) Применяется для dn не менее 90 мм. |  |  |  |  |

Таблица 6 — Параметры при повторных испытаниях на стойкость к внутреннему давлению при температуре 80°С

| ПЭ 100 или ПЭ 100-RC |  |
| --- | --- |
| Кольцевое напряжение, МПа | Время испытания, ч, не менее |
| 5,4 | 165 |
| 5,3 | 256 |
| 5,2 | 399 |
| 5,1 | 629 |
| 5,0 | 1000 |
| — | — |

5.5 Испытания труб с соэкструзионными слоями

При проведении испытаний и после труб с соэкструзионными слоями не должно быть признаков расслоения слоев.

6 Коэффициент запаса прочности

Минимальное значение коэффициента запаса прочности, C, для труб, фитингов, и арматуры, предназначенных для транспортирования газообразного топлива, должно быть не менее 2.

Допускается применять и другие коэффициенты, учитывающие следующие условия:

a) диапазон рабочих температур;

Примечание — Информацию о понижающих коэффициентах для других рабочих температур см. в приложении А.

b) специфические характеристики материала, например, стойкость к быстрому распространению трещин (БРТ). Стойкость труб к БРТ при температурах менее 0 °C приведена в приложении B;

c) условия прокладки.

Приложение А
(справочное)
Понижающие коэффициенты для рабочих температур

Понижающий коэффициент (DF) — это коэффициент, используемый при расчете максимального рабочего давления (MOP), который учитывает влияние рабочей температуры.

В Таблице A.1 указаны понижающие коэффициенты для различных рабочих температур.

Таблица A.1 — Температурные понижающие коэффициенты

| Рабочая температура | Понижающий коэффициент DF |
| --- | --- |
| 20 ºC | 1,0 |
| 30 ºC | 1,1 |
| 40 ºC | 1,3 |

При промежуточных значениях рабочих температур допускается линейная интерполяция.

Расчёт максимального рабочего давления (MOP) при заданной рабочей температуре проводят по формуле (A.1):

MOP=20×MRS(SDR-1)×C×DF	(A.1)

где значение расчетного коэффициента, C, должно быть не менее 2 в соответствии с разделом 6.

Примечания

1 Рабочую температуру определяют, как среднее значение годового профиля температуры трубы с учетом внутренней и внешней сред.

2 Серия стандартов ГОСТ (ISO 4437) не распространяется на температуры выше 40 °C.

# Приложение B
(обязательное)
Стойкость труб к быстрому распространению трещин (БРТ) при температурах ниже 0 °C

Трубопроводные системы, предназначенные для распределения газа при температурах ниже 0°С, например сжиженного углеводородного газа (СУГ), используемые после станций понижения давления, должны быть испытаны на стойкость к быстрому распространению трещин согласно ГОСТ ISO 13477, для определения значения критического давления pc,s4 при минимальной ожидаемой температуре эксплуатации.

Приложение ДА
(справочное)
Перечень технических отклонений, внесенных в содержание межгосударственного стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту

Таблица ДА.1

| Структурный элемент настоящего стандарта | Структурный элемент примененного международного стандарта | Характеристика технических отклонений и причин их внесения |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | — | Уточнены нормальные условия сварки, регламентированные в ISO 11414 |
| Раздел 1 | 10 бар | Максимальное рабочее давление приведено в соответствии с практикой эксплуатации в странах ЕАЭС |
| 3.2 | — | 3.2 трубопроводная система (система) (piping system): Уточнение термина «система», приведенного в наименовании стандарта |
| 3.3 | — | 3.3 трубопроводная арматура (арматура); ТПА (pipeline valves, valves): Уточнение термина «арматура», применяемого по тексту стандарта |
| Подраздел 4.1.1 | Образцы для испытаний под давлением должны быть герметизированы, несущими осевую нагрузку концевыми заглушками, пробками или фланцами, снабжёнными устройствами для подачи воды и выпуска воздуха. | Уточнен метод испытания узлов соединений. На территории стран ЕАСС действует межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 1167-1, согласно которому проверяется стойкость узлов соединений из термопластов к внутреннему давлению |
| Подраздел 4.1.1 | — | Уточнено требование к повторным испытаниям фитингов, конструкция которых была изменена |
| Подраздел 4.1.2 | ПЭ трубы, трубные концы фитингов и арматуры, предназначенные для сварного стыкового соединения, должны быть подготовлены и собраны в соответствии с ISO 11414 | Уточнен метод подготовки образцов для испытания в связи с отсутствием межгосударственного стандарта, соответствующего ISO 11414 и/или описывающего методику подготовки сварных соединений полиэтиленовых труб для испытания |
| Подраздел 4.1.3 | ПЭ трубы, фитинги и арматура, предназначенные для сварки с помощью закладных нагревателей, должны быть подготовлены и собраны в соответствии с ISO 11413 | Уточнен метод подготовки образцов для испытания в связи с отсутствием межгосударственного стандарта, соответствующего ISO 11414 и/или описывающего методику подготовки сварных соединений полиэтиленовых труб для испытания |
| Подраздел 4.1.4 | В случае механических соединений узел сборки ПЭ труб и механических фитингов должен быть подготовлен в соответствии с ISO 17885 | В странах ЕАСС аналогичный межгосударственный стандарт отсутствует. Заменено на «В случае механических соединений узел сборки ПЭ труб и фитингов должен быть изготовлен в соответствии с документом по стандартизации изготовителя механических фитингов» |
| 4.2.4 Соответствие механических соединений назначению системы | Соответствие назначению системы механических соединений обеспечивается применением соединений, отвечающих требованиям ISO 10838-1, ISO 10838- 2 или ISO 10838-3, в зависимости от применения. Примечание - Серия ISO 10838 будет заменена на ISO 17885 | В странах ЕАСС аналогичные межгосударственные стандарты отсутствуют. Подтверждения соответствия назначению системы механических соединений должно быть установлено в нормативных документах и/или техническую документацию изготовителя механических фитингов |
| 4.3 | Перед испытаниями в соответствии с таблицей 5 образцы кондиционируют при температуре (23 ± 2) °С, если в применяемом методе, указанном в таблице 5, не установлено иное. | Уточнены требования к кондиционированию образцов, т.к. на территории стран ЕАСС действует ГОСТ 12423, регламентирующий требования к условиям кондиционирования и испытания всех видов образцов пластмасс для испытания |
| Раздел 5 | "... должно быть равно 2, или более высокому значению, в соответствии с национальным законодательством" | Значения коэффициента определяются в соответствии с СП 62.13330.2011, раздел 5, который приведен в приложении ДБ |
| 5.1.3 | 0,05dn | Уточнено в соответствии с практикой изготовления в странах ЕАЭМ |
| 5.1.3 | Для диаметров больше 225 мм, соединяемые трубы должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечивать максимально возможное угловое отклонение фитинга, ограниченного величиной 1,5°. | Исключено по причине невозможности контроля параметра и с учетом практики проектирования и строительства. |
| 5.1.5 | 5.1.5 Раструбные сварные соединения Испытания на соответствие назначению системы должны быть согласованы между производителем и конечным потребителем. | Исключено по причине исключения требований к раструбным фитингам во всем комплексе стандартов из-за отсутствия практики их применения и производства |
| 5.2.2.1 | Изготовитель труб должен указать в нормативных документах и/или технической документации, в соответствии с 5.2.2.1, какие трубы из изготовляемого диапазона продукции из различных типов ПЭ, соответствующих ГОСТ (ISO 4437-2), совместимы друг с другом при сварке встык. | Уточнено в соответствии с практикой изготовления в странах ЕАЭМ |
| 5.2.2.1 | Изготовитель фитингов или арматуры должен указать диапазон стандартных размерных отношений (SDR) и значений MRS труб, к которым фитинги с трубным концом и/или арматура с трубным концом изготовителя могут быть приварены, используя одинаковые процедуры (например, интервалы времени, температуры, и давления сварки), для подтверждения соответствия настоящему стандарту. Если существует необходимость отклонений от указанных процедур сварки, изготовитель фитингов или арматуры должен указать об этом. | Исключено в связи с исключением ПЭ 80 и отсутствия необходимости указания данных в документации изготовителя. |
| 5.2.3.1 | Для подтверждения соответствия настоящему стандарту изготовитель фитингов или арматуры должен указать в документе по стандартизации согласно 5.2.3.1 диапазон стандартных размерных отношений (SDR) и значений MRS труб по ГОСТ (ISO 4437-2), к которым фитинги по ГОСТ (ISO 4437-3) могут быть приварены с использованием одинаковых параметров (например, интервалов времени, температуры и давления сварки). Если существует необходимость отклонений от указанных процедур сварки, изготовитель фитингов или арматуры должен об этом указать в документе по стандартизации. | Исключено в связи с исключением ПЭ 80 и отсутствия необходимости указания данных в документации изготовителя. |
| Приложение В | Трубопроводные системы, предназначенные для транспортирования газа при температурах ниже 0°С, например сжиженного углеводородного газа (СУГ), и его использования далее в станциях понижения давления, должны быть испытаны на стойкость к быстрому распространению трещин согласно ISO 13477 или ISO 13478 для определения критического давления pc, при минимальной ожидаемой рабочей температуре (см. ISO 4437 [1]). Примечание - Более подробная информация приведена в ISO/TS 10839 | Накопленный опыт проведения испытаний по методу ИСО 13478 (полномасштабному) показывает, что это испытание является более жестким и при нем никогда не было получено положительного результата на трубах, изготавливаемых на территории стран ЕЭАС, т.е. более высокого значения критического давления. Таким образом, это испытание становится бессмысленным и не оправдывающим необходимые затраты на его проведение. |

Приложение ДБ
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Таблица ДБ.1

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ ISO 1167-1 Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1: Общий метод | IDT | ISO 1167-1 |
| ГОСТ ISO 1167-2 Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2: Подготовка образцов труб | IDT | ISO 1167-2 |
| ГОСТ ISO 1167-4 Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4: Подготовка узлов соединений | IDT | ISO 1167-4 |
| ГОСТ (ISO 4437-1) Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1: Общие положения | MOD | ISO 4437-1:2024 |
| ГОСТ (ISO 4437-2) Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы | MOD | ISO 4437-2:2024 |
| ГОСТ (ISO 4437-3) Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги | MOD | ISO 4437-3:2024 |
| ГОСТ ISO 4437-4 Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 4. Клапаны | IDT | ISO 4437-4:2024 |
| ГОСТ ISO 11413 Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка контрольного образца сварного соединения полиэтиленовой трубы и фитинга с закладными нагревателями | IDT | ISO 11413 |
| ГОСТ ISO 11414 Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка испытательных образцов соединений методом сварки встык полиэтиленовых элементов труба/труба или труба/фитинг | IDT | ISO 11414 |
| ГОСТ ISO 13477 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к быстрому распространению трещин (RCP). Маломасштабный метод (испытание S4) | IDT | ISO 13477 |
| ГОСТ ISO 13953 Трубы и фитинги из полиэтилена (ПЭ). Определение стойкости к осевому растяжению и типа разрушения сварного стыкового соединения | IDT | ISO 13953 |
| ГОСТ ISO 13954 Соединения механические систем полиэтиленовых трубопроводов для транспортирования газообразного топлива. Часть 1. Металлические соединения для труб номинальным наружным диаметром менее или равного 63 мм | IDT | ISO 13954 |
| ГОСТ ISO 13955 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание при сплющивании полиэтиленовых (ПЭ) узлов сварных соединений с закладными нагревателями | IDT | ISO 13955 |
| ГОСТ ISO 13956 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание полиэтиленовых (ПЭ) седловых сварных соединений. Оценка пластичности поверхности сплавления узла сварного соединения при раздире | IDT | ISO 13956 |
| Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: IDT – идентичный стандарт. MOD – модифицированный стандарт. |  |  |

Приложение ДВ
(справочное)
Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта

Таблица ДВ.1 — Сопоставление структуры

| Структура настоящего стандарта | Структура международного стандарта ISO 4437-5:2014 |
| --- | --- |
| 1 Область применения | 1 Область применения |
| 2 Нормативные ссылки | 2 Нормативные ссылки |
| 3 Термины и определения | 3 Термины и определения |
| 4 Обозначения и сокращения | 4 Обозначения и сокращения |
| 5 Соответствие назначению системы | 5 Соответствие назначению системы |
| 6 Коэффициент запаса прочности | 6 Коэффициент запаса прочности |
| Приложение A (справочное) Понижающие коэффициенты для рабочих температур | Приложение А (информативное) Понижающие коэффициенты для рабочих температур |
| Приложение В (обязательное) Стойкость труб к быстрому распространению трещин (БРТ) при температурах ниже 0 °C | Приложение В (нормативное) Стойкость труб к быстрому распространению трещин (БРТ) при температурах ниже 0 °C |
| Приложение ДА Перечень технических отклонений, внесенных в содержание межгосударственного стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту | — |
| Приложение ДБ Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте | — |
| Приложение ДВ Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта | — |
| Библиография | Библиография |

Библиография

|  | ИСО 21751 | Трубы и фитинги из пластмасс. Определение стойкости электросварных соединений к отрыву. Испытание при изгибе полоски |
| --- | --- | --- |
|  | ISO 21751 | Plastics pipes and fittings. Decohesion test of electrofusion assemblies. Strip-bend test |

| УДК 678.5-462:620.162.4:006.354 | МКС 83.140.30 75.200 | MOD |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: трубопроводы из пластмасс, транспортирование, газообразное топливо, полиэтилен, трубопроводная система, трубы, фитинги, трубопроводная арматура |  |  |

Руководитель разработки

Начальник Управления

Технического Регулирования

НИИ ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»	Т.А. Фомичёва

Ответственный разработчик

Старший Специалист Управления

Технического Регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»	О.А. Гросман

) 1 бар = 0,1 МПа = 105 Па; 1 МПа = 1 Н/мм2.