| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (ISO 4427-5)— 202 (проект RU первая редакция) |

Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации

ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ)

Часть 5. Соответствие назначению системы

[ISO 4427-5:2019, Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure. Polyethylene (PE). Part 5: Fitness for purpose of the system, MOD]

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2027

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН МТК 562 «Трубы, фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №	          от 	      20	г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 4427-5:2019 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (РЕ). Часть 5. Соответствие назначению системы» (ISO 4427-5:2019 «Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure — Polyethylene (PE) — Part 5: Fitness for purpose of the system», MOD) путем включения дополнительных положений, фраз, слов, ссылок, показателей, их значений и/или внесения изменений по отношению к тексту применяемого международного стандарта, которые выделены полужирным курсивом, а также невключения отдельных структурных элементов, ссылок и/или дополнительных элементов. Объяснения причин внесения этих технических отклонений, а также оригинальный текст не включенных структурных элементов международного стандарта приведены в дополнительном приложении ДА.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 2 «Пластмассовые трубы и фитинги для водоснабжения» Технического комитета по стандартизации ISO/TC 138 «Пластмассовые трубы, фитинги и арматура для транспортирования жидких и газообразных сред» Международной организации по стандартизации (ISO).

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в дополнительном приложении ДБ.

Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой указанного международного стандарта приведено в дополнительном приложении ДВ.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Термины и определения	3

4 Соответствие назначению узлов соединений труб и/или фитингов	4

Приложение ДА (справочное) Перечень технических отклонений, внесенных в содержание настоящего стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту	12

Приложение ДБ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте	14

Приложение ДВ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта	16

Библиография	17

Введение

Стандарты серии ГОСТ (ISO 4427) представляют собой серию стандартов, которые определяют требования к трубопроводной системе и ее элементам, изготовленных из полиэтилена (ПЭ). Трубопроводная система предназначена для подземного, наземного и надземного применения, для транспортирования воды хозяйственно-питьевого назначения и воды для отчистки, дренажа и канализации под давлением, вакуумных канализационных систем, а также транспортирования воды для других целей.

Элементы трубопроводной системы для хозяйственно-питьевого назначения должны соответствовать [1].

Поскольку материал ПЭ 40 на территории стран ЕАСС не производится, не классифицирован и не используются для напорных труб и фитингов, требования и показатели для данной композиции были исключены из настоящего стандарта.

В настоящем стандарте введены требования к трубам и фитингам из материала ПЭ 100-RC.

Исключение ISO 17885 обусловлено тем, что в странах ЕАСС нет аналогичных стандартов, а также в связи с тем, что он носит справочный характер.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ) Часть 5. Соответствие назначению системы Plastics pipelines for water supply, and for drainage and sewerage under pressure. Polyethylene (PE). Part 5: Fitness for purpose of the system

Дата введения – 202    —01—01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к оценке соответствия назначения соединения труб друг с другом или c фитингами из полиэтилена (ПЭ) для напорных трубопроводов подземной, наземной и надземной прокладки, предназначенных для транспортирования воды хозяйственно-питьевого назначения и воды доочистки, дренажа и канализации под давлением, вакуумных канализационных систем, а также транспортирования воды для других целей.

Примечания

1 Допускается применение труб для обустройства гидротехнических сооружений, для глубоководных выпусков, лежащих в воде, а также для трубопроводов, подвешенных под мостами.

2 Настоящий стандарт предназначен для использования только изготовителем труб и фитингов в соответствии с ГОСТ (ISO 4427-2) и/или ГОСТ (ISO 4427-3) для оценки характеристик элементов системы трубопровода при их соединении в нормальных и экстремальных условиях и не предназначен для испытаний трубопроводных систем непосредственно на объекте.

3 Под экстремальными условиями следует понимать любые условия, отличные от нормальных условий в части температуры окружающей среды (23 ± 2) °С по приложению В, условию 1 ГОСТ ISO 11414.

В настоящем стандарте установлены параметры испытаний для методов, которые приведены в стандарте.

В сочетании с другими стандартами серии ГОСТ (ISO 4427) настоящий стандарт применим к ПЭ-трубам, их соединениям и соединениям с элементами трубопровода из полиэтилена и других материалов, предназначенных для использования в следующих условиях:

a) с максимально допустимым рабочим давлением (PFA) до 25 бар) включительно;

b) с рабочей температурой от 0 °С до плюс 40 °С (эталонная температура плюс 20 °C).

Примечание — Указания по другим рабочим температурам приведены в ГОСТ (ISO 4427-1), приложение А.

Серия ГОСТ (ISO 4427) охватывает диапазон максимально допустимых рабочих давлений и содержит требования к цветовой гамме.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:

ГОСТ ISO 1167-1 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод

ГОСТ ISO 1167-2 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб

ГОСТ ISO 1167-4 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка узлов соединений

ГОСТ (ISO 4427-1) Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие требования

ГОСТ (ISO 4427-2) Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы

ГОСТ (ISO 4427-3) Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги

ГОСТ ISO 11413 Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка контрольного образца сварного соединения полиэтиленовой трубы и фитинга с закладными нагревателями

ГОСТ ISO 11414 Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка контрольного образца соединения труба/труба или труба/фитинг из полиэтилена (ПЭ), выполненного сваркой нагретым инструментом встык

ГОСТ ISO 13953 Трубы и фитинги из полиэтилена (ПЭ). Определение предела прочности при растяжении и типа разрушения образцов для испытаний сварного стыкового соединения

ГОСТ ISO 13954 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание при отрыве полиэтиленовых (ПЭ) узлов сварных соединений с закладными нагревателями номинального наружного диаметра 90 мм и более

ГОСТ ISO 13955 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание при сплющивании полиэтиленовых (ПЭ) узлов сварных соединений с закладными нагревателями

ГОСТ ISO 13956 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание полиэтиленовых (ПЭ) седловых сварных соединений. Оценка пластичности поверхности сплавления узла сварного соединения при раздире

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ (ISO 4427-1), ГОСТ (ISO 4427-3), а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 механическое соединение (mechanical joint): Соединение, выполненное путем монтажа трубы из полиэтилена с другой трубой из полиэтилена или любому другому элементу с помощью фитинга, оснащенного, как правило, компрессионной (обжимной) частью для обеспечения стойкости к давлению, герметичности и стойкости к осевым нагрузкам.

- 4 Соответствие назначению узлов соединений труб и/или фитингов

4.1 Метод подготовки узлов соединений для испытаний

4.1.1 Общие положения

Соединения должны быть изготовлены с использованием труб по ГОСТ (ISO 4427-2) и фитингов по ГОСТ (ISO 4427-3).

Образцы для испытаний на стойкость к внутреннему гидростатическому давлению должны быть герметизированы несущими осевую нагрузку концевыми заглушками, пробками или фланцами, снабжёнными устройствами для подачи воды и выпуска воздуха.

Перед соединением труб с удаляемым наружным слоем в месте соединения наружный слой должен быть удален.

Если в ходе испытаний в соответствии с настоящим стандартом получены разрушения, требующие внесения изменений в конструкцию фитингов, необходимо провести повторные испытания фитингов в соответствии с ГОСТ (ISO 4427-3) после внесения советующих изменений в конструкцию фитингов.

4.1.2 Группировка

Для испытаний трубы и фитинги группируют в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 — Размерные группы для труб и фитингов

| Размерная группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный наружный диаметр dn | ≥ 16 и <75 | ≥ 75 и <250 | ≥ 250 и <710 | ≥ 710 и <1800 | ≥ 1800 |

Для проведения испытаний отбирают по одному диаметру из каждой размерной группы для каждого типа соединения в соответствии с 4.1.3.

4.1.3 Типы фитингов

Узлы сборки классифицируют по следующим типам:

А — раструбное соединение с закладными нагревателями;

В — седловое соединение с закладными нагревателями;

С — сварное соединение встык;

D — механическое соединение;

E — раструбное сварное соединение.

4.1.4 Соединения сваркой с закладными нагревателями (А и В)

Полиэтиленовые трубы и фитинги, предназначенные для сварки с помощью закладных нагревателей, должны быть подготовлены и собраны в соответствии с ГОСТ ISO 11413. Условия для подготовки соединений приведены в пункте 4.2.2.1 для оценки соответствия назначению системы при нормальных условиях сварки и в пункте 4.2.2.2 для оценки соответствия назначению системы при экстремальных условиях сварки.

В случае соединений седловых отводов с закладными нагревателями, отвод рекомендуется сваривать с трубой, находящейся под действием пневматического давления, равного максимальному рабочему давлению. Труба должна быть прорезана после истечения предусмотренного изготовителем времени охлаждения.

В случае равносторонних фитингов с раструбом с закладными нагревателями (например, соединительных муфт) испытуемые соединения на выбранных диаметрах диапазона выпускаемых изделий должны быть подготовлены с зазором 0,05 dn между концом трубы и максимальной теоретической глубиной захода фитинга. Для соединений диаметров более 225 мм трубы должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить максимально возможное угловое отклонение фитинга не более чем на 1,5°.

4.1.5 Сварные соединения встык (С)

Трубы и фитинги из полиэтилена, предназначенные для сварного соединения встык, должны быть подготовлены и собраны в соответствии с ГОСТ ISO 11414. Условия подготовки соединений приведены в 4.2.3.1 для оценки соответствия назначению системы при нормальных условиях сварки, и в 4.2.3.2 для оценки соответствия назначению системы при экстремальных условиях сварки.

4.1.6 Механические соединения (D)

В случае механических соединений узел сборки ПЭ труб и механических фитингов должен быть изготовлен в соответствии с нормативными документами и/или технической документацией изготовителя фитингов.

4.1.7 Раструбные сварные соединения (E)

Раструбные соединения должны быть изготовлены в соответствии с рекомендациями производителя.

4.2 Требования по оценке соответствия назначению системы

4.2.1 Общие требования

Механические характеристики соединения, подготовленные согласно 4.1, должны соответствовать требованиям таблицы 6.

4.2.2 Соответствие назначению системы узлов в сборе с закладными нагревателями (А и В)

4.2.2.1 Соответствие назначению системы при нормальных условиях сварки (окружающая температура 23 °C)

Для оценки соответствия назначению системы при нормальных условиях сварки соединения с закладными нагревателями должны иметь стойкость к отрыву или прочность при растяжении, в зависимости от применения, соответствующую требованиям таблицы 6, при использовании условия сборки 1, указанного в ГОСТ ISO 11413, приложение C, при окружающей температуре (23 ± 2) °C, используя схему сварки, указанную в таблице 2.

Таблица 2 — Схема для узлов в сборе с закладными нагревателями

| Фитинг с закладным нагревателем | Труба |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПЭ 100 или ПЭ 100-RC SDR минимум1) |
| ПЭ 100 или ПЭ 100-RC |  | X |
| 1) Допускается использовать трубы ПЭ 100 с максимальным SDR. 2) Минимальное значения SDR, указанные производителем фитингов. |  |  |

Примечание — При фитинге с раструбом с закладным нагревателем, изготовленным из композиции ПЭ 100, испытания проводят с трубой, изготовленной из композиции ПЭ 100 и с минимальным SDR, заявленным изготовителем трубы.

Изготовитель фитингов должен указать в нормативных документах и/или технической документации диапазон SDR и значения MRS труб, к которым фитинги изготовителя могут быть приварены с использованием одинаковых процедур (например, по времени, температурам и давлениям сварки) для того, чтобы соответствовать требованиям настоящего стандарта. Если существует необходимость отклонения от указанных процедур сварки, изготовитель фитингов должен указать об этом в нормативных документах и/или технической документации.

4.2.2.2 Соответствие назначению системы при экстремальных условиях сварки

Характеристики соединений с закладными нагревателями, подлежащие оценке соответствия назначению системы при экстремальных условиях и приведенные в таблице 3, должны соответствовать требованиям таблицы 6.

Таблица 3 — Взаимосвязь между соединениями и характеристиками

| Раструбное соединение с закладными нагревателями, включая фитинг с раструбом1) (A) | Седловое соединение с закладными нагревателями, включая седловой фитинг1) (B) | Соответствующие характеристики |
| --- | --- | --- |
| Труба: с минимальным SDR2) Соединение: условия 2.2 и 3.23) | — | Стойкость к отрыву |
| — | Труба: с минимальным SDR2) Соединение: условия 2.2 и 3.23) | Оценка стойкости сварного соединения к отрыву |
| 1) При согласовании с потребителем условия 2.2 и 3.2 для минимальной и максимальной энергии могут быть заменены номинальной энергией при данной окружающей температуре Ta, определенной изготовителем фитинга (см. 4.3 ГОСТ ISO 11413). 2) Согласно заявленному изготовителем фитинга в соответствии с 4.2.2.1. 3) По ГОСТ ISO 11413, приложение C, для Tmin и Tmax согласно нормативным документам или технической документации изготовителя фитинга. |  |  |

4.2.3 Соответствие назначению системы сварных соединений встык (C)

4.2.3.1 Соответствие назначению системы при нормальных условиях сварки (окружающая температура 23 °C)

При оценке соответствия назначению системы при нормальных условиях сварные соединения встык должны иметь характеристики прочности на растяжение сварного стыкового соединения, соответствующие требованиям таблицы 6, при использовании параметров сварки, указанных в ГОСТ ISO 11414, приложение B, условие 1, при окружающей температуре (23 ± 2) °С, и соответствовать схеме, указанной в таблице 4.

Таблица 4 — Схема для сварных соединений встык

| Труба/фитинг с трубным концом | Труба |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Труба ПЭ100 или ПЭ 100-RC |
| ПЭ 100 или ПЭ 100-RC |  | X |
| 1) Только по запросу потребителя. |  |  |

Примечание — таблицу 4 следует интерпретировать следующим образом: в качестве примера, для трубы или фитинга с трубным концом, изготовленного из композиции ПЭ 100 или ПЭ 100-RC, соединение испытывается с трубой, изготовленной из композиции ПЭ 100 или ПЭ 100-RC. По требованию потребителя для соединений из смешанных композиций используются образцы для испытаний, содержащие композиции ПЭ 100 или ПЭ 100-RC.

Изготовитель труб должен указать в нормативных документах и/или технической документации, в соответствии с 4.2.3.1, какие трубы из изготовляемого диапазона продукции из различных типов ПЭ, соответствующих ГОСТ (ISO 4427-2), совместимы друг с другом при сварке встык.

Изготовитель фитингов должен указать в нормативных документах и/или технической документации, в соответствии с 4.2.3.1, диапазон стандартных размерных отношений (SDR) и значений MRS труб, к которым фитинги изготовителя могут быть приварены, используя одинаковые процедуры (например, интервалы времени, температуры, и давления сварки), для подтверждения соответствия настоящему стандарту. Если существует необходимость отклонений от указанных процедур сварки, изготовитель фитингов должен указать об этом в нормативных документах и/или технической документации.

4.2.3.2 Соответствие назначению системы при экстремальных условиях сварки

При оценке соответствия назначению системы при экстремальных условиях сварки характеристики сварных стыковых соединений должны соответствовать требованиям таблицы 5.

Таблица 5 — Взаимосвязь между соединениями и характеристиками, проверяемыми на соответствие назначению системы

| Сварное соединение встык (C) | Соответствующие характеристики |
| --- | --- |
| Оба соединяемых элемента имеют одинаковые SDR Соединение при минимальном и максимальном условиях1) | Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (80 °C, 165 ч) |
|  | Стойкость к растяжению сварного стыкового соединения |
| 1) В соответствии с разделом 7 пункта a) ГОСТ ISO 11414, в части несносности, предельные параметры сварки — в соответствии с условиями 2 и 3 приложения B указанного стандарта. |  |

Характеристики соединений должны соответствовать требованиям таблицы 6 при испытаниях, проводимых в соответствии с указанными в ней методами и параметрами.

Изготовитель фитингов должен указать их соответствие назначению системы при экстремальных условиях сварки в нормативных документах и/или технической документации согласно таблице 5, в зависимости от применения.

Изготовитель труб (труб ПЭ, труб ПЭ с соэкструзионными слоями и труб ПЭ с удаляемым слоем) должен указать согласно таблице 5 соответствие их назначению системы при экстремальных условиях сварки.

4.2.4 Соответствие назначению системы механических соединений (D)

Подтверждение соответствия назначению системы механических соединений должно быть установлено в нормативных документах и/или технической документации изготовителя фитингов.

4.2.5 Соответствие назначению системы раструбного сварного соединения (E)

Подтверждение соответствия назначению системы раструбных сварных соединений должно быть установлено в нормативных документах и/или технической документации изготовителя фитингов.

4.3 Кондиционирование

Перед испытанием в соответствии с таблицей 6 образцы кондиционируют при температуре (23 ± 2) °С в течение не менее 3 ч, если методом испытания не установлено иное.

4.4 Требования

Характеристики, обеспечивающие соответствие назначению системы, указаны в таблице 6.

Таблица 6 — Характеристики, обеспечивающие соответствие назначению системы

| Показатель | Требования | Параметры испытаний |  |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр |  | Значение |  |  |
| Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (165 ч при 80 °C) (C, D) | Без разрушения в процессе испытания1) | Концевые заглушки |  | Тип A, по ГОСТ ISO 1167-1 |  | По ГОСТ ISO 1167-1 совместно с ГОСТ ISO 1167-2 или ГОСТ ISO 1167-4 |
|  |  | Ориентация |  | Свободная |  |  |
|  |  | Время кондиционирования |  | В соответствии с ГОСТ ISO 1167-1 |  |  |
|  |  | Число образцов для испытания2) |  | 3 |  |  |
|  |  | Среда испытания3) |  | Вода-в-воде |  |  |
|  |  | Кольцевое напряжение в трубе4) | ПЭ 100 или ПЭ 100-RC | 5,4 МПа |  |  |
|  |  | Время испытания |  | 165 ч |  |  |
|  |  | Температура испытания |  | 80 °C |  |  |
| Стойкость к отслаиванию (A) | Длина хрупкого разрушения ≤ L/35) | Температура испытания |  |  | 23 °C | По ГОСТ ISO 13954 |
|  |  | Число образов для испытания2) |  |  | В соответствии с ГОСТ ISO 13954 |  |
|  |  | Температура испытания |  |  | 23 °C | По ГОСТ ISO 13955 |
|  |  | Число образов для испытания2),6) |  |  | В соответствии с ГОСТ ISO 13955 |  |
| Пластичность поверхности сплавления4),7) (B) | Поверхность хрупкого разрушения Ld ≤ 50 % и Ad ≤ 25 % | Температура испытания |  |  | 23 °C | По ГОСТ ISO 13956 |
|  |  | Число образцов для испытания 2) |  |  | В соответствии с ГОСТ ISO 13956 |  |
| Предел прочности при растяжении сварного стыкового соединения (тип разрушения) 8) (C) | До разрушения: пластическое – соответствует, хрупкое – не соответствует | Температура испытания |  |  | 23 °C | По ГОСТ ISO 13953 |
|  |  | Число образцов для испытания 2) |  |  | В соответствии с ГОСТ ISO 13953 |  |
| 1) За результат испытания принимают только хрупкое разрушение. Если до достижения 165 ч происходит пластическое разрушение, испытания могут быть продолжены в соответствии с 4.5 при более низком значении напряжения. Напряжение и минимальное время испытания следует выбирать в соответствии с 4.5. 2) Указанное число образцов для испытания достаточно для подтверждения соответствия требованиям, приведенным в данной таблице. 3) Для dn > 450 мм испытание может быть проведено в среде «вода-в-воздухе». В случае разногласий испытание должно быть проведено в среде «вода-в-воде». 4) Испытательное давление рассчитывают, используя стандартное размерное отношение SDR фитинга. Испытательное давление для трубы должно рассчитываться с использованием номинальных размеров. 5) Принимают наибольшую длину хрупкого разрушения в любом из образцов испытания, при этом номинальной длиной L является длина зоны сварки фитинга с раструбом с закладными нагревателями. 6) Толщина стенки образца для испытания может быть уменьшена механическим способом до минимального значения 15 мм в целях испытания фитингов больших размеров. 7) В качестве альтернативы для фитингов типа B dn > 450 мм данный показатель может быть проверен с помощью испытания полоски на изгиб с учетом ISO 21751 [2]. 8) Применяют для dn 90 мм и более. |  |  |  |  |  |  |

4.5 Повторные испытания в случае разрушения при 80 °C

Хрупкое разрушение до истечения 165 ч считается отрицательным результатом. Однако, если произошло пластическое разрушение, проводят повторные испытания при пониженном напряжении в целях достижения минимального требуемого времени для выбранного напряжения, полученного из графика напряжение/время, контрольные значения которого установлены в таблице 7.

Таблица 7 — Параметры испытания при повторных испытаниях на стойкость к внутреннему давлению при температуре 80 °С

|  |  | ПЭ 100 и ПЭ 100-RC |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряжение, МПа | Время испытания, ч |
|  |  | 5,4 | 165 |
|  |  | 5,3 | 265 |
|  |  | 5,2 | 399 |
|  |  | 5,1 | 629 |
|  |  | 5,0 | 1000 |
|  |  | — | — |

4.6 Испытания труб с соэкструзионными слоями

При проведении испытаний и после труб с соэкструзионными слоями не должно быть признаков расслоения слоев.

# Приложение ДА

(справочное)

Перечень технических отклонений, внесенных в содержание 
настоящего стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту

Таблица ДА.1

| Структурный элемент настоящего стандарта | Положение/структурный элемент примененного международного стандарта | Характеристика технических отклонений и причин их внесения |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | b) с рабочей температурой 20 °C в качестве эталонной | Уточнен диапазон рабочих температур для однозначного применения изделий |
| Пункт 4.1.6 | Для механических соединений монтаж полиэтиленовой трубы и фитинга следует выполнять в соответствии с ИСО 17885 | Ссылка на ИСО 17885 заменена на ссылку на нормативные документы и/или техническую документацию изготовителя, т.к. данный стандарт не используется на территории стран ЕАСС |
| Таблица 2 | См. таблицу 2 | Удалены требования к материалу ПЭ 80 поскольку на территории стран ЕАСС данный материал не производится, не классифицирован и не используется для напорных труб и фитингов. Уточнены требования для ПЭ 100-RC |
| Подпункт 4.2.2.1 | — | Введено примечание для облегчения интерпретации стандарта |
| Таблица 4 | См. таблицу 4 | Удалены требования к материалу ПЭ 40 поскольку на территории стран ЕАСС данный материал не производится, не классифицирован и не используется для напорных труб и фитингов. Уточнены требования для ПЭ 100-RC |
| Пункт 4.2.4 | Подтверждение соответствия назначению системы механических соединений должно быть установлено в соответствии с ИСО 17885 | Ссылка на ИСО 17885 заменена на ссылку на нормативные документы и/или техническую документацию изготовителя, т. к. данный стандарт не используется на территории стран ЕАСС |
| Пункт 4.3 | Перед испытаниями испытуемые образцы должны быть кондиционированы при 23 °C ± 2 °C, если иное не установлено применяемым методом испытаний согласно Таблице 5. | Введено требование к времени кондиционирования для соответствия требований, применяемых в странах ЕАСС |
| Таблица 6 | См. таблицу 6 | Удалены требования к материалу ПЭ 80 поскольку на территории стран ЕАСС данный материал не производится, не классифицирован и не используется для напорных труб и фитингов. Уточнены требования для ПЭ 100-RC. Дополнено требованиями к гидростатической прочности для системы механических соединений (D) |
| Таблица 7 | См. таблицу 7 | Удалены требования к материалу ПЭ 40 поскольку на территории стран ЕАСС данный материал не производится, не классифицирован и не используется для напорных труб и фитингов. Уточнены требования для ПЭ 100-RC |

# Приложение ДБ

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Таблица ДБ.1

| Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ (ISO 4427-1) | MOD | ISO 4427-1:2019 Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (РЕ). Часть 1. Общие положения |
| ГОСТ (ISO 4427-2) | MOD | ISO 4427-2:2019 Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (РЕ). Часть 2. Трубы |
| ГОСТ (ISO 4427-3) | MOD | ISO 4427-3:2019 Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (РЕ). Часть 3. Фитинги |
| ГОСТ ISO 1167-1–2013 | IDT | ISO 1167-1:2006 «Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод» |
| ГОСТ ISO 1167-2–2013 | IDT | ISO 1167-2:2006 «Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб» |
| ГОСТ ISO 1167-4–2013 | IDT | ISO 1167-4:2007 «Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка узлов» |
| ГОСТ ISO 11413–2025 | IDT | ISO 11413:2019 Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка контрольного образца сварного соединения полиэтиленовой трубы и фитинга с закладными нагревателями |
| ГОСТ ISO 11414–2025 | IDT | ISO 11414:2009 Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка испытательных образцов соединений методом сварки встык полиэтиленовых элементов труба/труба или труба/фитинг |
| ГОСТ ISO 13953–2024 | IDT | ISO 13953:2001 Трубы и фитинги из полиэтилена (ПЭ). Определение предела прочности при растяжении и типа разрушения образцов для испытаний сварного стыкового соединения |
| ГОСТ ISO 13954–2023 | IDT | ISO 13954:1997 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание при отрыве полиэтиленовых (ПЭ) узлов сварных соединений с закладными нагревателями номинального наружного диаметра 90 мм и более |
| ГОСТ ISO 13955–2023 | IDT | ISO 13955:1997 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание при сплющивании полиэтиленовых (ПЭ) узлов сварных соединений с закладными нагревателями |
| ГОСТ ISO 13956–2023 | IDT | ISO 13956:2010 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание полиэтиленовых (ПЭ) седловых сварных соединений. Оценка пластичности поверхности сплавления узла сварного соединения при раздире |
| Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты; - MOD – модифицированные стандарты. |  |  |

# Приложение ДВ
(справочное)
Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта

Таблица ДВ.1

| Структура настоящего стандарта | Структура международного стандарта ISO 4427-5:2019 |
| --- | --- |
| 1 Область применения | 1 Область применения |
| 2 Нормативные ссылки | 2 Нормативные ссылки |
| 3 Термины и определения | 3 Термины и определения |
| 4 Соответствие назначению узлов соединений труб и/или фитингов | 4 Соответствие назначению узлов соединений труб и/или фитингов |
| Приложение ДА Перечень технических отклонений, внесенных в содержание межгосударственного стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту | — |
| Приложение ДБ Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте | — |
| Приложение ДВ Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта | — |
| Библиография | Библиография |

Библиография

| [1] | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) |  |
| --- | --- | --- |
| [2] | ИСО 21751 | Трубы и фитинги из пластмасс. Определение стойкости электросварных соединений к отрыву. Испытание при изгибе полоски |
|  | (ISO 21751) | (Plastics pipes and fittings — Decohesion test of electrofusion assemblies — Strip-bend test) |

| УДК 678.5-462:620.162.4:006.354 | ОКС 23.040.20 23.040.45 83.140.30 |  |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: трубопроводы из пластмасс, водоснабжение, дренаж, напорная канализация, полиэтилен, соответствие назначению системы |  |  |

Заместитель начальника

Управления Технического Регулирования

НИИ ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»	Т.А. Фомичёва

Ответственный разработчик

Старший специалист отдела нормативной

документации Управления

Технического регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»	О.А. Гросман

) 1 бар = 0,1 МПа = 105 Па; 1 МПа = 1 Н/мм2.