МКС 29.060.10

Изменение № 1 ГОСТ 839–2019  Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №            от               )

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Пункт 6.4.1. Таблицу 2 дополнить строкой:

«

»

| 800 | – | – | – | 61 | 4,10 | 4 | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пункт 6.10.2 изложить в новой редакции:

«6.10.2  Степень деформации

Степень деформации характеризует способность провода противостоять растягивающему усилию.

По согласованию с заказчиком (потребителем) может быть представлена зависимость степени деформации от усилия растяжения: кривая «усилие – деформация».

Пункт 6.11.1. Первый абзац изложить в редакции:

«Расчетная линейная масса проводов (массы единицы длины) приведены в приложении А, таблицы А.1-А.8. Расчетные линейные массы определены для каждого размера и конструкции провода на основании плотности алюминия, алюминиевых сплавов и стали по информации, указанной в приложении Б, коэффициентам укрутки, указанным в таблицах В.1 – В.3 (приложение В) и обусловленным скруткой проводов, и сечений алюминиевой и стальной проволок, рассчитанных по их теоретическим неокругленным диаметрам.»

Пункт 6.11.3. Первый абзац изложить в редакции:

«Расчетная масса смазки в проводах марок АКП, АСКС, АСКП и АСК с допуском ± 30 % приведена в таблицах А.2, А.4 приложения А.

Массу смазки рассчитывают по методу, приведенному в приложении Г.»

Пункт 6.12. Таблицу 11 изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а  11 – Строительная длина проводов

| Номинальное сечение токопрово-дящей части провода, мм2 | Строительная длина, м, не менее, проводов марок |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | А, АКП | АН, АЖ, А1, А2 | АС, АСца, АСКС, АСКП, АСК | АТ1С, АТ3С, АТ4С | АТ2С | АСП, АТ1СП, АТ3СП | АСвп, А2Свп |
| 10 | – | – | – | 3000 | – | – | – | – |
| 16 | 4000 | 4500 | 4500 | 3000 | – | – | – | – |
| 25 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | – | – | – | – |
| 35 | 2500 | 4000 | 4000 | 3000 | – | – | – | – |
| 50 | 2000 | 3500 | 3500 | 3000 | – | – | – | – |
| 70 | 1500 | 2500 | – | 2000 | 2000 | – | 2000 |  |
| 95 | 1200 | 2000 | – | 1500 | 1500 | – | 1500 | – |
| 120 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | – |
| 150 | 800 | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | – |
| 185 | 800 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 |
| 205 | – | – | – | 2000 | – | – | 2000 | – |
| 240 | 800 | 1000 | – | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 |
| 300 | 600 | 1000 | – | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 3000 |
| 330 | – | – | – | 2000 | – | – | 2000 | 3000 |
| 350 | 600 | 1000 | – | – | – | – | – | – |
| 400 | 600 | 1000 | – | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2500 |
| 450 | – | 1000 | – | 1500 | – | – | 1500 | – |
| 500 | – | 1000 | – | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 2500 |
| 550 | – | 1000 | – | 1200 | – | – | 1200 | – |
| 600 | – | 800 | – | 1200 | – | – | 1200 | – |
| 650 | – | 800 | – | 1000 | – | – | 1000 | – |
| 700 | – | 800 | – | 1000 | – | – | 1000 | – |
| 750 | – | 800 | – | 1000 | – | – | 1000 | – |
| 800 | – | 800 | – | 1000 | – | – | 1000 | – |
| 1000 | – | – | – | 1000 | – | – | 1000 | – |
| П р и м е ч а н и е – По согласованию с потребителем строительная длина проводов с повышенной механической прочностью может быть установлена до 4000 м. ». |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пункт 7.3.2, таблица 12.  Исключить строку «Определение массы провода на барабане».

Пункт 7.4.1 Первый абзац изложить в новой редакции:

«7.4.1 Периодические испытания проводят не реже одного раза в год на образцах, отобранных от 10 % строительных длин от партии, прошедшей приемо-сдаточные испытания, но не менее, чем на одной строительной длине.»

Приложение А. Пункт А.2.  Таблицу А.2 изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а  А.2

| Номиналь-ное сечение, мм2 | Сече-ние, мм2 | Диаметр провода, мм | Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более | Разрывное усилие провода, Н, не менее | Масса 1 км провода (без смазки), кг | Масса смазки для 1 км провода марки АКП, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 15,9 | 5,10 | 1,8007 | 3021 | 43,0 | 1 |
| 25 | 24,9 | 6,40 | 1,1498 | 4500 | 68,0 | 2 |
| 35 | 34,3 | 7,50 | 0,8347 | 5913 | 94,0 | 3 |
| 50 | 49,5 | 9,00 | 0,5784 | 8198 | 135,0 | 4 |
| 70 | 69,3 | 10,70 | 0,4131 | 11288 | 189,0 | 6 |
| 95 | 92,4 | 12,30 | 0,3114 | 14784 | 252,0 | 8 |
| 120 | 117,0 | 14,00 | 0,2459 | 19890 | 321,0 | 14 |
| 150 | 148,0 | 15,80 | 0,1944 | 24420 | 406,0 | 18 |
| 185 | 182,8 | 17,50 | 0,1574 | 29832 | 502,0 | 23 |
| 240 | 238,7 | 20,00 | 0,1205 | 38192 | 655,0 | 30 |
| 300 | 288,3 | 22,10 | 0,1000 | 47569 | 794,0 | 42 |
| 350 | 345,8 | 24,20 | 0,0833 | 57057 | 952,0 | 50 |
| 400 | 389,2 | 25,60 | 0,0740 | 63420 | 1072,0 | 56 |
| 450 | 449,1 | 27,30 | 0,0642 | 71856 | 1206,0 | 64 |
| 500 | 500,4 | 29,10 | 0,0576 | 80000 | 1378,0 | 73 |
| 550 | 544,0 | 30,30 | 0,0529 | 89760 | 1500,0 | 83 |
| 600 | 586,8 | 31,50 | 0,0491 | 95632 | 1618,0 | 89 |
| 650 | 641,7 | 32,90 | 0,0450 | 104575 | 1771,0 | 97 |
| 700 | 691,7 | 34,20 | 0,0417 | 112725 | 1902,0 | 105 |
| 750 | 747,4 | 35,60 | 0,0386 | 119584 | 2062,0 | 113 »; |

пункт А.3. Таблица А.3.

Для провода марки А1 номинальным сечением 50 мм2  в графе «Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более», заменить значение «0,0658» на «0,6580»;

пункт А.4. Таблицу А.4 изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а  А.4

| Номи-нальное сечение, мм2 | Сече- ние алюми-ний/ сталь, мм2 |  | Диаметр, мм |  | Элект-ричес-кое сопро-тивле-ние 1 км провода посто-янному току при 20 °С, Ом, не более | Раз-рыв- ное уси- лие, Н, не менее | Масса 1 км прово- да (без смазки), кг | Масса в 1 км провода, кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | алю-мини-евой части | сталь-ного серде- чника | смазки в проводах марок |  | смазки/ пленки в про- водах марки АСК |
|  |  |  | про- вода | сталь- ного сер- деч- ника |  |  |  |  |  | АСКС | АСКП |  |
| 10/1,8 | 10,6/1,77 |  | 4,5 | 1,5 | 2,7064 | 4089 | 42,7 | 28,9 | 13,8 | 0,5 | 1 | –/0,56 |
| 16/2,7 | 16/2,69 |  | 5,6 | 1,9 | 1,7818 | 6220 | 64,9 | 44,0 | 20,9 | 1 | 1,5 | –/0,56 |
| 25/4,2 | 24,9/4,15 |  | 6,9 | 2,3 | 1,1521 | 9296 | 100,3 | 67,9 | 32,4 | 1,5 | 2 | –/0,56 |
| 35/6,2 | 36,9/6,15 |  | 8,4 | 2,8 | 0,7774 | 13524 | 148,0 | 100,0 | 48,0 | 2 | 3,5 | –/0,84 |
| 50/8,0 | 48,2/8,04 |  | 9,6 | 3,2 | 0,5951 | 17112 | 195,0 | 132,0 | 63,0 | 2,5 | 4,5 | –/0,84 |
| 70/11 | 68/11,3 |  | 11,4 | 3,8 | 0,4218 | 24130 | 276,0 | 188,0 | 88,0 | 3 | 6 | 1/1,12 |
| 70/72 | 68,4/72,2 | 15,4 |  | 11,0 | 0,4194 | 96826 | 755,0 | 188,0 | 567 | 20 | 20 | 19/3 |
| 95/16 | 95,4/15,9 | 13,5 |  | 4,5 | 0,3007 | 33369 | 385,0 | 261,0 | 124 | 4 | 9 | –/1,4 |
| 95/141 | 91,2/141 | 19,8 |  | 15,4 | 0,3146 | 180775 | 1357,0 | 251,0 | 1106 | 41 | 35 | 25/4 |
| 120/19 | 118/18,8 | 15,2 |  | 5,6 | 0,2440 | 41521 | 471,0 | 324,0 | 147,0 | 5 | 19 | 5/2 |
| 120/27 | 114/26,6 | 15,4 |  | 6,6 | 0,2531 | 49465 | 528,0 | 320,0 | 208,0 | 7 | 20 | 7/2 |
| 150/19 | 148/18,8 | 16,8 |  | 5,6 | 0,2046 | 46307 | 554,0 | 407,0 | 147,0 | 5 | 24 | 5/2 |
| 150/24 | 149/24,2 | 17,1 |  | 6,3 | 0,2039 | 52279 | 599 | 409 | 190 | 6 | 25 | 6/2 |
| 150/34 | 147/34,3 | 17,5 |  | 7,5 | 0,2061 | 62643 | 675 | 406 | 269 | 9 | 26 | 9/2 |
| 185/24 | 187/24,2 | 18,9 |  | 6,3 | 0,1540 | 58075 | 705 | 515 | 190 | 6 | 30 | 6/2 |
| 185/29 | 181/29 | 18,8 |  | 6,9 | 0,1591 | 62055 | 728 | 500 | 228 | 7 | 30 | 7/2 |
| 185/43 | 185/43,1 | 19,6 |  | 8,4 | 0,1559 | 77767 | 846 | 509 | 337 | 11 | 33 | 11/2 |
| 185/128 | 187/128 | 23,1 |  | 14,7 | 0,1543 | 183816 | 1525 | 517 | 1008 | 37 | 49 | 23/4 |
| 205/27 | 205/26,6 | 19,8 |  | 6,6 | 0,1407 | 63740 | 774 | 566 | 280 | 7 | 33 | 7/2 |
| 240/32 | 244/31,7 | 21,6 |  | 7,2 | 0,1182 | 75050 | 921 | 673 | 248 | 8 | 39 | 8/2 |
| 240/39 | 236/38,6 | 21,6 |  | 8,0 | 0,1222 | 80895 | 952 | 650 | 302 | 10 | 39 | 10/2 |

Окончание таблицы А.4

| Номи-нальное сечение, мм2 | Сече- ние алюми-ний/ сталь, мм2 | Диаметр, мм |  | Элект-ричес-кое сопро-тивле-ние 1 км провода посто-янному току при 20 °С, Ом, не более | Раз-рыв- ное уси- лие, Н, не менее | Масса 1 км прово- да (без смазки), кг | Масса в 1 км провода, кг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | про- вода | сталь- ного сер- деч- ника |  |  |  |  | алю-мини-евой части | сталь-ного серде- чника | смазки в проводах марок |  | смазки/ пленки в про- водах марки АСК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АСКС | АСКП |  |
| 240/56 | 241/56,3 | 22,4 | 9,6 | 0,1197 | 98253 | 1106 |  | 665 | 441 | 14 | 43 | 14/3 |
| 300/39 | 301/38,6 | 24,0 | 8,0 | 0,0958 | 90574 | 1132 |  | 830 | 302 | 10 | 48 | 10/2 |
| 300/48 | 295/47,8 | 24,1 | 8,9 | 0,0978 | 100623 | 1186 |  | 812 | 374 | 13 | 49 | 13/3 |
| 300/66 | 288,5/65,8 | 24,5 | 10,5 | 0,1000 | 117520 | 1313 |  | 796 | 517 | 18 | 70 | 15/3 |
| 300/67 | 288,5/67,3 | 24,5 | 10,5 | 0,1000 | 126270 | 1323 |  | 796 | 527 | 18 | 52 | 15/3 |
| 300/204 | 298/204 | 29,2 | 18,6 | 0,0968 | 284579 | 2428 |  | 823 | 1605 | 60 | 78 | 34/5 |
| 330/30 | 335/29,1 | 24,8 | 6,9 | 0,0861 | 88848 | 1152 |  | 924 | 228 | 7 | 55 | 7/2 |
| 330/43 | 332/43,1 | 25,2 | 8,4 | 0,0869 | 103784 | 1255 |  | 918 | 337 | 11 | 57 | 11/3 |
| 400/18 | 381/18,8 | 26,0 | 5,6 | 0,0758 | 85600 | 1199 |  | 1052 | 147 | 5 | 66 | 5/2 |
| 400/22 | 394/22 | 26,6 | 6,0 | 0,0733 | 95115 | 1261 |  | 1089 | 172 | 5 | 65 | 5/2 |
| 400/51 | 394/51,1 | 27,5 | 9,2 | 0,0733 | 120481 | 1490 |  | 1090 | 400 | 14 | 68 | 14/3 |
| 400/64 | 390/63,5 | 27,7 | 10,2 | 0,0741 | 129183 | 1572 |  | 1074 | 498 | 16 | 64 | 163 |
| 400/93 | 406/93,2 | 29,1 | 12,5 | 0,0711 | 173715 | 1851 |  | 1119 | 732 | 26 | 80 | 23/4 |
| 450/56 | 434/56,3 | 28,8 | 9,6 | 0,0666 | 131370 | 1640 |  | 1199 | 441 | 14 | 74 | 13/3 |
| 500/26 | 502/26,6 | 30,0 | 6,6 | 0,0575 | 112548 | 1592,0 |  | 1384 | 208 | 7 | 87 | 7/2 |
| 500/27 | 481/26,6 | 29,4 | 6,6 | 0,0600 | 112188 | 1537,0 |  | 1329 | 208 | 7 | 79 | 7/2 |
| 500/64 | 490/63,5 | 30,6 | 10,2 | 0,0588 | 148257 | 1852,0 |  | 1354 | 498 | 16 | 84 | 14/3 |
| 500/204 | 496/204 | 34,5 | 18,6 | 0,0580 | 319609 | 2979,0 |  | 1374 | 1605 | 60 | 100 | 20/3 |
| 500/336 | 490/336 | 37,5 | 23,9 | 0,0588 | 466649 | 4005,0 |  | 1355 | 2650 | 100 | 150 | 43/6 |
| 550/71 | 549/71,2 | 32,4 | 10,8 | 0,0526 | 166164 | 2076,0 |  | 1518 | 558 | 18 | 94 | 17/3 |
| 600/72 | 580/72,2 | 33,2 | 11,0 | 0,0498 | 183835 | 2170,0 |  | 1603 | 567 | 20 | 100 | 19/3 |
| 650/79 | 634/78,9 | 34,7 | 11,5 | 0,0456 | 200451 | 2372,0 |  | 1752 | 620 | 22 | 109 | 20/3 |
| 700/86 | 687/85,9 | 36,2 | 12,0 | 0,0420 | 217775 | 2575,0 |  | 1900 | 675 | 24 | 118 | 21/3 |
| 750/93 | 748/93,2 | 37,7 | 12,5 | 0,0386 | 234450 | 2800,0 |  | 2068 | 732 | 26 | 128 | 23/4 |
| 800/105 | 821/105 | 39,7 | 13,3 | 0,0352 | 260073 | 3092,0 |  | 2269 | 823 | 30 | 141 | 25/4 |
| 1000/56 | 1003,2/ 56,3 | 42,4 | 9,6 | 0,0288 | 224047 | 3210,0 |  | 2769 | 441 | 14 | 165 | 13/3 ». |

Приложение Б. Таблицы Б.4 – Б.8, Б.10 изложить в новых редакциях:

«Т а б л и ц а  Б.4 – Основные параметры, характеризующие медную проволоку марки МТ

| Номинальный диаметр проволоки, мм | Предельное отклонение от номинального диаметра, мм | Временное сопротив-ление, МПа, не менее | Относи-тельное удлинение, %, не менее | Удельное электрическое сопротивление постоянному току при 20 оС, Ом·м·10-6, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От 1,00 до 3,00 включ. | ± 0,02 | 422 | 1,0 | 0,01780 |
| Св. 3,00 до 4,00 включ. | ± 0,03 | 392 | 1,5 | 0,01770 |
| Св. 4,00 до 5,00 включ. | ± 0,04 |  |  |  |

Т а б л и ц а  Б.5 – Основные параметры, характеризующие холоднотянутую алюминиевую проволоку

| Номинальный диаметр алюминиевой проволоки, мм | Предельное отклонение от номиналь-ного диаметра, мм | Времен-ное сопротив-ление, МПа, не менее | Относи-тельное удлинение, %, не менее | Удельное электрическое сопротивление постоянному току при 20 оС, Ом·м·10-6, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 1,25 включ. | ± 0,02 | 200 | 1,0 | 0,028264 |
| Св.1,25 до 1,50 включ. |  | 195 |  |  |
| Св. 1,50 до 1,75 включ. |  | 190 | 1,5 |  |
| Св. 1,75 до 2,00 включ. |  | 185 |  |  |
| Св. 2,00 до 2,25 включ. |  | 180 |  |  |
| Св. 2,25 до 2,50 включ. |  | 175 |  |  |
| Св. 2,50 до 3,00 включ. | ± 0,03 | 170 |  |  |
| Св. 3,00 до 3,50 включ. |  | 165 |  |  |
| Св. 3,50 до 5,00 включ. | ± 0,04 | 160 | 2,0 |  |

Т а б л и ц а  Б.6 – Основные параметры, характеризующие проволоку из сплава АВЕ

| Термо-обработ-ка | Диаметр проволоки, мм | Предель-ное отклонение от номиналь-ного диаметра, мм | Временное сопротив-ление, МПа, не менее | Относи-тельное удлине-ние, %, не менее | Удельное электрическое сопротивление постоянному току при 20 оС, Ом·м·10-6, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без термо- обра-ботки | От 1,50 до 2,00 включ. | ± 0,02 | 240 | 1,5 | 0,0300 |
|  | Св. 2,00 до 3,50 включ. | ± 0,03 | 220 |  |  |
|  | Св. 3,50 до 4,50 включ. | ± 0,04 | 200 |  |  |
| Термо-обрабо-танный | От 1,50 до 2,00 включ. | ± 0,02 | 315 | 3,0 | 0,0325 |
|  | Св. 2,00 до 3,50 включ. | ± 0,03 | 300 |  |  |

Т а б л и ц а  Б.7 – Основные параметры, характеризующие проволоку из сплавов 6101 и 6201

| Марка сплава | Диаметр проволоки, мм | Предельное отклонение от номиналь-ного диаметра, мм | Времен-ное сопротив-ление, МПа, не менее | Относи-тельное удлинение, %, не менее | Удельное электрическое сопротивление постоянному току при 20 °С, Ом·м·10-6, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6101 | От 1,5 до 3,50 включ. | ±0,03 | 295 | 4,0 | 0,03253 |
|  | Св. 3,50 до 5,00 включ. | ±0,04 |  |  |  |
| 6201 | От 1,50 до 3,50 включ. | ± 0,03 | 325 | 3,0 | 0,03284 |
|  | Св. 3,50 до 5,00 включ. | ± 0,04 | 315 |  |  |

Т а б л и ц а  Б.8 – Основные параметры, характеризующие проволоку из термостойких алюминиевых сплавов АТ1 – АТ4

| Сплав | Номинальный диаметр*, мм |  | Временное сопротив-ление, МПа, не менее | Относи-тельное удлинение,%, не менее | Удельное электрическое сопротивление постоянному току при 20 оС, Ом·м·10-6, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | св. | До, включ. |  |  |  |
| АТ1 | – | 2,60** | 169 | 1,5 | 0,028735 |
|  | 2,60 | 2,90 | 166 | 1,6 |  |
|  | 2,90 | 3,50 | 162 | 1,7 |  |
|  | 3,50 | 3,80 |  | 1,8 |  |
|  | 3,80 | 4,00 | 159 | 1,9 |  |
|  | 4,00 | 4,50** |  | 2,0 |  |

Окончание таблицы Б.8

| Сплав | Номинальный диаметр*, мм |  | Временное сопротив-ление, МПа, не менее | Относи-тельное удлинение,%, не менее | Удельное электрическое сопротивление постоянному току при 20 оС, Ом·м·10-6, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | св. | до, включ. |  |  |  |
| АТ2 | – | 2,60** | 248 | 1,5 | 0,031347 |
|  | 2,60 | 2,90 | 245 | 1,6 |  |
|  | 2,90 | 3,50 | 241 | 1,7 |  |
|  | 3,50 | 3,80 |  | 1,8 |  |
|  | 3,80 | 4,00 | 238 | 1,9 |  |
|  | 4,00 | 4,50** | 225 | 2,0 |  |
| АТ3 | – | 2,30** | 176 | 1,5 | 0,028735 |
|  | 2,30 | 2,60 | 169 |  |  |
|  | 2,60 | 2,90 | 166 | 1,6 |  |
|  | 2,90 | 3,50 | 162 | 1,7 |  |
|  | 3,50 | 3,80 |  | 1,8 |  |
|  | 3,80 | 4,00 | 159 | 1,9 |  |
|  | 4,00 | 4,50** |  | 2,0 |  |
| АТ4 | – | 2,60** | 169 | 1,5 | 0,029726 |
|  | 2,60 | 2,90 | 165 | 1,6 |  |
|  | 2,90 | 3,50 | 162 | 1,7 |  |
|  | 3,50 | 3,80 |  | 1,8 |  |
|  | 3,80 | 4,00 | 159 | 1,9 |  |
|  | 4,00 | 4,50** |  | 2,0 |  |
| * Допустимые отклонения от номинального диаметра составляют: ±0,03 мм для проволоки номинальным диаметром до 3,00 мм включительно и ±1 % - для проволоки номинальным диаметром свыше 3,00 мм. ** Для номинальных диаметров менее 2,60 и более 4,50 мм требования должны быть согласованы между изготовителем и потребителем. »; |  |  |  |  |  |

«Т а б л и ц а  Б.10 – Основные механические характеристики стальной проволоки, плакированной алюминием

| Марка проволоки | Тип | Номинальный диаметр*, мм |  | Временное сопротивле- ние, МПа, не менее | Напряжение при 1 %-ном удлинении, МПа, не менее | Относи-тельное удлинение,%, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до включ. |  |  |  |
| 20SA | A | 1,24 | 3,20 | 1340 | 1200 | 1,5 |
|  |  | 3,20 | 3,45 | 1310 | 1180 |  |
|  |  | 3,46 | 3,60 | 1270 | 1140 |  |
| * Допустимые отклонения от номинального диаметра составляют: ±0,04 мм для проволоки номинальным диаметром до 2,65 мм включительно; ±1,5 % - для проволоки номинальным диаметром свыше 2,65 мм. ». |  |  |  |  |  |  |

Приложение Г.  Заменить статус на «справочное»;

Формулу Г.1 изложить в новой редакции:

«Vg = (De2 – Di2) π4 – nd2,				                    (Г.1) »;

Таблицу Г.1 дополнить строкой:

«П р и м е ч а н и е – При отсутствии в таблице конструкции провода значение коэффициента k рассчитывают методом интерполяции или экстраполяции».

Приложение Д. Заменить статус на «справочное».

| Генеральный директор ОАО «ВНИИКП» | В.Г. Мещанов |
| --- | --- |
| Заместитель заведующего отделом стандартизации и общетехнических вопросов ОАО «ВНИИКП» | Г.А. Ухова |
| Руководитель разработки, Заведующий отделением «Кабели и провода энергетического назначения» ОАО «ВНИИКП» | М. Ю. Шувалов |
| Исполнитель, Заведующий лабораторией неизолированных проводов ОАО «ВНИИКП» | В. В. Лопарев |