ОКС 19.100

Изменение № 1 к ГОCТ 34182-2017 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктопроводов. Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные положения»

Утверждено и введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ________ № ________

Дата введения ___________

- По тексту стандарта заменить:

- «магистральный нефтепровод [нефтепродуктопровод]» на «магистральный трубопровод» (11 раз) в соответствующих падежах;

- «нефтепровод [нефтепродуктопровод]» на «магистральный трубопровод» (12 раз) в соответствующих падежах;

- «магистральный нефтепродуктопровод или нефтепродуктопровод» на «магистральный трубопровод» (7 раз) в соответствующих падежах;

- «нефтепровод (нефтепродуктопровод)» на «трубопровод» (5 раз) в соответствующих падежах;

- «нормативная документация» на «НД» (5 раз) в соответствующих падежах;

- «ПЛВА» на «ПМЛЛА» (15 раз);

- «сохранность» на «сохраняемость» (6 раз) в соответствующих падежах.

Наименование стандарта заменить «Oil and oil products trunk pipeline transportation» на «Trunk pipeline transport of oil and oil products».

- Пункт 1.1, второе перечисление изложить в новой редакции:

«- порядку организации и выполнения работ по техническому диагностированию, ремонту и техническому обслуживанию объектов магистрального трубопровода, эксплуатационному контролю»;

дополнить новыми перечислениями:

«- проведению работ по геотехническому мониторингу объектов магистрального трубопровода, эксплуатируемых в сложных природно-климатических условиях;

- надежности, производственной деятельности объектов магистрального трубопровода;

- эксплуатационным параметрам;

- предотвращению аварий и инцидентов и локализации их последствий;

- показателям энергоемкости и энергетической эффективности».

Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

«1.2 Настоящий стандарт распространяется на магистральные трубопроводы и их объекты, в том числе расположенные в населенных пунктах».

Пункт 1.3, четвертое перечисление исключить слова «и технологические».

- Раздел 2 заменить «ГОСТ 26976 Нефть и нефтепродукты. Метод измерения массы» на «ГОСТ 34396 Системы измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия»;

дополнить:

- «ГОСТ 14228) Дизели и газовые двигатели автоматизированные. Классификация по объему автоматизации»;

- «ГОСТ 18322 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;

- «ГОСТ 34823 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Организация и производство строительно-монтажных работ на территории распространения многолетнемерзлых грунтов».

- Пункты 3.3, 3.5, 3.6, 3.17, 3.18 изложить в новой редакции:

«3.3

»;

- ввод в эксплуатацию объекта магистрального трубопровода: Документально оформленное собственником магистрального трубопровода событие, фиксирующее начало использования объекта магистрального трубопровода по назначению. - [ТР ЕАЭС 049/2020, раздел II, пункт 5]

«3.5

внутритрубное диагностирование: Вид технического диагностирования, состоящего из комплекса работ, обеспечивающих получение информации о дефектах и особенностях стенки трубопровода, сварных швов и их местоположении с использованием внутритрубных инспекционных приборов, в которых реализованы соответствующие методы неразрушающего контроля. [ТР ЕАЭС 049/2020, раздел II, пункт 5]

3.6

»;

внутритрубный инспекционный прибор: Устройство, перемещаемое внутри трубопровода, снабженное средствами контроля и регистрации данных о дефектах и особенностях стенки трубопровода, сварных швов и их местоположении. [ТР ЕАЭС 049/2020, раздел II, пункт 5]

«3.17

линейная часть магистрального трубопровода (для транспортировки нефти и нефтепродуктов): Объект магистрального трубопровода, предназначенный для перемещения транспортируемых нефти/нефтепродуктов, включающий в себя собственно трубопровод, вдольтрассовые линии электропередачи, кабельные линии и сооружения связи, устройства электрохимической защиты от коррозии и иные сооружения и технические устройства, обеспечивающие его эксплуатацию. [ГОСТ 34826-2022, пункт 3.23]

3.18

».

магистральный трубопровод (для транспортировки нефти и нефтепродуктов): Единый производственно-технологический комплекс, предназначенный для транспортировки подготовленной нефти и нефтепродуктов от пунктов приема до пунктов сдачи потребителям или перевалки их на автомобильный, железнодорожный или водный транспорт, состоящий из конструктивно и технологически взаимосвязанных объектов, включая сооружения и здания, используемые для целей обслуживания и управления объектами магистрального трубопровода. [ГОСТ 34826-2022, пункт 3.24]

Пункт 3.21 исключить.

Пункт 3.22 заменить «нормативно-технической документации» на «нормативных и технических документов».

Пункты 3.23, 3.26 исключить.

Пункты 3.27, 3.31, 3.33 изложить в новой редакции:

«3.27

»;

объект магистрального трубопровода (для транспортировки нефти и нефтепродуктов): Составная часть магистрального трубопровода, предназначенная для выполнения одной или нескольких взаимосвязанных технологических операций в процессе транспортировки, технологического хранения, перевалки подготовленной нефти или нефтепродуктов на автомобильный, железнодорожный или водный виды транспорта, включающая комплекс соответствующих зданий, сооружений и технических устройств. Примечание – Объекты магистрального трубопровода для транспортировки нефти и нефтепродуктов разделяют на площадочные объекты и линейную часть. [ГОСТ 34826-2022, пункт 3.29]

«3.31

»;

охранная зона: Территория или акватория с особыми условиями использования, прилегающая к объектам магистрального трубопровода, предназначенная для обеспечения безопасности объектов магистрального трубопровода и создания необходимых условий их эксплуатации, в пределах которой ограничиваются или запрещаются виды деятельности, несовместимые с целями ее установления. [ТР ЕАЭС 049/2020, раздел II, пункт 5]

«3.33

перекачивающая станция (магистрального трубопровода): Площадочный объект магистрального трубопровода, предназначенный для приема, накопления, учета, поддержания необходимого режима перекачки нефти/нефтепродуктов по магистральному трубопроводу. Примечания 1 Согласно сложившейся практике в тексте документов, как правило, используют краткую форму термина, а именно «НПС», взамен объединенного термина «нефтеперекачивающая [нефтепродуктоперекачивающая] станция». 2 При необходимости уточнения, с каким продуктом выполняются технологические операции, используют полную форму термина «нефтеперекачивающая станция» или «[нефтепродуктоперекачивающая] станция». [ГОСТ 34737-2021, пункт 3.16]

Пункт 3.38 исключить.

».

Пункты 3.43, 3.45, 3.48, 3.49 изложить в новой редакции:

«3.43

»;

пункт подогрева нефти: Объект магистрального трубопровода, предназначенный для подогрева перекачиваемой нефти с целью снижения ее вязкости при транспортировании по магистральному трубопроводу. [ТР ЕАЭС 049/2020, раздел II, пункт 5] ».

«3.45

»;

резервуар (для нефти/нефтепродуктов): Сооружение, предназначенное для приема, накопления и сдачи нефти/нефтепродуктов. Примечание – Резервуары в ряде случаев можно использовать для измерения объема и/или хранения нефти/нефтепродуктов. [ГОСТ 34737-2021, пункт 3.29]

«3.48

система измерений количества и показателей качества нефти [нефтепродуктов]: Совокупность функционально объединенных средств измерений, системы сбора и обработки информации, технологического и иного оборудования, предназначенная для прямых или косвенных динамических измерений массы и показателей качества нефти [нефтепродуктов]. [ГОСТ 34396-2018, пункт 3.29]

3.49 система электрохимической защиты: Комплекс средств электрохимической защиты, установленный на всем протяжении магистрального трубопровода и предназначенный для защиты от коррозионных рисков».

Пункт 3.51 заменить «нормативно-технической документации» на «нормативных и технических документах».

Пункт 3.52 изложить в новой редакции:

«3.52

».

технический коридор магистральных трубопроводов: Территория, на которой проложены в одном направлении не менее двух трубопроводов с соприкасающимися охранными зонами, которые входят в линейные части соответствующих магистральных трубопроводов, или участки этих трубопроводов и которая ограничена с внешних сторон охранными зонами линейных частей магистральных трубопроводов. [ТР ЕАЭС 049/2020, раздел II, пункт 5]

Пункт 3.53 заменить «нормативной документацией» на «нормативными документами».

Пункты 3.54, 3.65, 3.66 изложить в новой редакции:

«3.54

технологический трубопровод: Трубопровод для нефти/нефтепродуктов, входящий в состав площадочного объекта магистрального трубопровода. Примечание - К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы: - между точками врезки в линейную часть магистрального трубопровода на входе и выходе площадочного объекта, включая трубопроводную арматуру; - резервуарных парков, включая обвязку резервуаров; - сброса давления от предохранительных клапанов, системы сглаживания волн давления, обвязки емкостей сброса ударной волны, откачки из емкостей сбора утечек; - сливо-наливных эстакад; - опорожнения стендеров морских терминалов, установок для рекуперации паров нефти; - дренажа и утечек от насосных агрегатов, дренажа фильтров-грязеуловителей, дренажа узлов регулирования давления, узлов учета нефти/нефтепродуктов; - обеспечения топливом котельной нефтеперекачивающих/ нефтепродуктоперекачивающих станций. [ГОСТ 34737-2021, пункт 3.35]

«3.65

»;

эксплуатация магистрального трубопровода: Деятельность по обеспечению функционирования магистрального трубопровода в соответствии с эксплуатационной документацией, включающая в себя в том числе техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и оперативно-диспетчерское управление. [ТР ЕАЭС 049/2020, раздел II, пункт 5]

3.66

».

».

эксплуатирующая организация: Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством государства – члена Союза, осуществляющее эксплуатацию магистрального трубопровода на праве собственности или на ином законном основании и несущее ответственность за безопасность его эксплуатации, обеспеченное персоналом и материально-техническими ресурсами, необходимыми для управления деятельностью магистрального трубопровода, обслуживания и поддержания его эксплуатационных параметров. [ТР ЕАЭС 049/2020, раздел II, пункт 5]

Раздел 3 дополнить новыми пунктами 3.68 – 3.76:

«3.68 геотехнический мониторинг: Комплекс работ, основанный на натурных наблюдениях за поведением и устойчивостью конструкций вновь возводимых и эксплуатируемых сооружений.

Примечание:

1. Состав, объемы, периодичность, сроки и методы выполнения работ, а также перечень наблюдаемых параметров и их предельные значения, при которых обеспечивается безопасная эксплуатация зданий и сооружений, устанавливаются в проектной документации;

2. При наличии опасных геологических процессов геотехнический мониторинг проводится на протяжении всего периода эксплуатации.

3.69

нефть: Жидкая природная ископаемая смесь углеводородов широкого физико-химического состава, подготовленная к транспортировке магистральным трубопроводом, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом и/или к использованию в качестве сырья на нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах. [ТР ЕАЭС 045/2017, раздел II, пункт 4]

3.70

приемка объекта магистрального трубопровода: Форма оценки соответствия завершенного строительством (реконструкцией) объекта магистрального трубопровода проектной документации, требованиям настоящего технического регламента, других технических регламентов Союза, действие которых на него распространяется, подтверждающая готовность объекта магистрального трубопровода к вводу в эксплуатацию. [ТР ЕАЭС 049/2020, раздел II, пункт 5]

3.71

ремонт: Комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей. Примечание – Ремонт включает операции локализации, диагностирования, устранения неисправности и контроль функционирования. [ГОСТ 18322-2016, пункт 2.1.2]

3.72

репер: Геодезический знак, закрепляющий пункт нивелирной сети. [ГОСТ 24846-2019, пункт 3.18] ».

3.73 сложные геологические условия: Условия, характеризующиеся наличием в основании объекта магистрального трубопровода многолетнемерзлых и/или специфических грунтов, развитие и/или наличие риска возникновения и развития на территории расположения объекта магистрального трубопровода геологических и инженерно-геологических процессов.

3.74 сохраняемость: Свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции в течение срока службы.

3.75

текущий ремонт: Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей. [ГОСТ 18322-2016, пункт 2.3.9]

3.76 эксплуатационный контроль: Форма оценки соответствия, предусматривающая выполнение комплекса мероприятий, направленных на выявление и устранение несоответствий требованиям настоящего стандарта при эксплуатации объектов магистрального трубопровода».

Раздел 4 заменить:

- «МТ – магистральный трубопровод» на «МТ – магистральный трубопровод для транспортировки нефти и нефтепродуктов»;

- «ПЛВА — план ликвидации возможных аварий» на «ПМЛЛА — план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий»;

исключить:

- «МН – магистральный нефтепровод;

- МНПП – магистральный нефтепродуктопровод»;

дополнить «ЭО – эксплуатирующая организация».

- Пункт 5.1.1 заменить «МН, МНПП (далее – МТ)» на «МТ».

Пункт 5.1.10 заменить «государств, входящих в Содружество Независимых Государств» на «государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, техническим условиям на подключение (при наличии)».

Подраздел 5.1 дополнить новым пунктом 5.1.10а:

«5.1.10а Если НД страны, входящей в Содружество Независимых Государств, или проектной документацией для оценки качества строительства предусмотрено внутритрубное диагностирование ЛЧ МТ, то приемку ЛЧ МТ осуществляют после проведения внутритрубного диагностирования ЛЧ МТ и устранения выявленных дефектов по результатам дополнительного дефектоскопического контроля».

Пункт 5.1.14 изложить в новой редакции:

«5.1.14 Проектная и исполнительная документация на строительство/реконструкцию МТ, эксплуатационные документы, а также материалы расследования аварий и инцидентов должны храниться у собственника МТ или ЭО в течение всего срока его эксплуатации».

Пункт 5.2.2 исключить «(далее – ЭО)».

Пункт 5.2.3 дополнить новым перечислением:

«- своевременное проведение геотехнического мониторинга объектов МТ, эксплуатируемых в сложных инженерно-геологических условиях».

Пункт 5.2.4, первое перечисление изложить в новой редакции:

«- периодическим патрулированием, осмотрами и комплексными диагностическими, геотехническими обследованиями с использованием технических средств».

Пункт 5.2.5 после «технического диагностирования» дополнить «геотехнического мониторинга».

Пункт 5.2.7 изложить в новой редакции:

«5.2.7 Расчет потерь нефти/нефтепродуктов, вызванных нарушением положений НД, устанавливающих требования к эксплуатации оборудования, технологическим процессам, авариями, хищениям, за исключением технологических потерь, следует проводить согласно НД, принятым в ЭО».

Пункт 5.3.1 исключить слово «технические».

Подраздел 5.3 дополнить новым пунктом 5.3.6:

«5.3.6 Разработку, внесение изменений и хранение НД выполняют на бумажных носителях и/или в электронном виде в базе данных информационной системы ЭО, допускающем вывод в печатной форме по определенному шаблону».

- Подпункт 6.2.1.2 дополнить новым перечислением:

«- определение и уточнение фактической глубины заложения трубопровода».

Подпункт 6.2.1.5 заменить «постоянный вдольтрассовый проезд (дорога)» на «доступ (проезд, дорога)».

Подпункт 6.2.1.6 дополнить новыми перечислениями:

«е) от защитных сооружений – 3 м от обвалования амбара и 3 м от основания вала или бровки отводной канавы;

ж) от  реперов – 15 м».

Подпункт 6.2.2.1 дополнить новым перечислением:

«- вокруг границ грунтовых реперов – внешние края окопки, ограды, валы из камней (при их отсутствии – наружные основания знаков) – 1 м».

Подпункт 6.2.2.2, первое перечисление дополнить «реперы».

Пункт 6.2.2 дополнить новым подпунктом 6.2.2.8:

«6.2.2.8 Порядок установления охранных зон МТ в населенных пунктах –
в соответствии с НД государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза».

Подпункт 6.2.3.4 исключить.

Подпункт 6.2.4.2 дополнить новым предложением:

«Допускается подземная установка вантузов без ограждения».

Подпункт 6.2.4.8, второе предложение заменить «Не менее одного раза в месяц» на «В сроки, указанные в руководстве по эксплуатации, при отсутствии требований изготовителей 1 раз в 6 месяцев при подготовке к работе в осенне-зимний и весенне-летний сезоны».

Подпункт 6.2.4.9 изложить в новой редакции:

«6.2.4.9 Проверку сальникового уплотнения, нажимной втулки, донабивку или замену сальникового уплотнения (при необходимости), обтяжку всех фланцевых соединений проводят 1 раз в год».

Подпункт 6.2.5.8 после «от двух» дополнить «независимых».

Подпункт 6.2.5.9 изложить в новой редакции:

«6.2.5.9 Контроль герметичности запорной арматуры переходов трубопровода через водные преграды должен осуществляться не реже 1 раза в 6 месяцев в соответствии с годовым графиком».

Подпункт 6.3.2.6, второе предложение после «Гидравлические испытания» дополнить «основных и».

Подпункт 6.3.2.9, второе предложение заменить «оборудования запорно-регулирующей арматуры» на «оборудования с арматурой»;

дополнить новым предложением:

«В технологических схемах площадочных объектов МТ должны быть приведены:

- все трубопроводы, в том числе основные технологические трубопроводы (линии всасывания и напора насосов, технологические трубопроводы) и вспомогательные (линии дренажа, откачки утечек, аварийного сброса и др.) с указанием номинального диаметра, толщины стенки, направления движения нефти и уклонов;

- основное и вспомогательное механо-технологическое оборудование;

- запорная, предохранительная и регулирующая арматура, обратные затворы;

- резервуары и емкости;

- СИКН;

- пробозаборные устройства;

- узлы приема, пуска, пропуска средств очистки и диагностирования с установленными сигнализаторами прохождения внутритрубных устройств;

- точки контроля и измерения давления, температуры, плотности, вязкости и расхода нефти;

- узлы ввода противотурбулентной присадки;

- высотные отметки осей магистральных и подпорных насосных агрегатов, днищ каждого резервуара».

Пункт 6.3.2 дополнить новым подпунктом 6.3.2.10:

«6.3.2.10 Все приведенные на технологической схеме элементы должны иметь технологические номера, соответствующие номерам, указанным в проектной документации».

Подпункт 6.3.3.1 исключить «в соответствии с проектной документацией и».

Подпункт 6.3.3.4 после «срока службы» дополнить «периодических осмотров и обследований, периодичность которых устанавливают в эксплуатационных документах, разработанных ЭО».

Подпункт 6.3.3.5 дополнить новым предложением:

«Информацию о проведенных ремонтах хранят в ЭО весь период эксплуатации резервуара».

Пункт 6.5.3 изложить в новой редакции:

«6.5.3 К трубам, оборудованию и материалам аварийного запаса прикладывают документы о качестве (паспорт и/или сертификат качества), инструкции/руководства по эксплуатации, а также сертификаты соответствия и/или декларацию о соответствии, если их оформление предусмотрено требованиями технических регламентов на продукцию».

Пункт 6.5.4 изложить в новой редакции:

«6.5.4 Трубы, фасонные изделия и запорная арматура аварийного запаса, применяемые для восстановления работоспособности поврежденного участка МТ, должны быть подвергнуты входному контролю в соответствии с действующими ТНПА, с обязательным наличием сведений о результатах заводских гидравлических испытаний. В случае отсутствия сведений о результатах заводских испытаний, до монтажа в нефтепровод, трубы, фасонные изделия и запорная арматура должны пройти гидравлические испытания на прочность и герметичность. Срок и условия хранения труб, фасонных изделий и арматуры аварийного запаса - согласно технических условий производителей».

Подраздел 6.6 дополнить новым пунктом 6.6.5:

«6.6.5 Итоги подготовки объектов МТ к устойчивой работе в период весеннего паводка и осенне-зимний период вносят в паспорт готовности
к устойчивой работе в период весеннего паводка и осенне-зимний период, форму которого устанавливает ЭО».

- Раздел 7, наименование изложить в новой редакции:

«7 Техническое диагностирование, эксплуатационный контроль, геотехнический мониторинг и испытания магистрального трубопровода и его объектов».

Пункт 7.1.1 изложить в новой редакции:

«7.1.1 В целях определения фактического технического состояния МТ на проектных технологических режимах, необходимости изменения технологических режимов или проведения ремонтных работ в процессе эксплуатации следует проводить периодическое техническое диагностирование и техническое освидетельствование объектов МТ».

Пункт 7.1.5, девятое перечисление исключить.

Пункт 7.1.8 заменить «по заявке организации» на «по заявке на проведение экспертизы промышленной безопасности организации».

Пункт 7.2.3, первый абзац заменить:

- «действующих ЛЧ МТ» на «действующих участков ЛЧ МТ»;

- «внутритрубное» на «техническое».

Раздел 7 дополнить новыми подразделами 7.3 и 7.4:

«7.3 Геотехнический мониторинг

- Цель геотехнического мониторинга:

- обеспечение контроля за техническим состоянием объектов МТ, выявление, потенциально опасных негативного воздействия природных факторов;

- обеспечение надежной и безопасной эксплуатации объектов МТ;

- предотвращение негативного воздействия природных факторов на объекты МТ;

- разработка компенсирующих мероприятий;

- поддержание технического состояния объектов МТ в соответствии с НД и техническими документами.

- Геотехническому мониторингу подлежат объекты МТ, эксплуатируемые в сложных геологических условиях, а именно:

- объекты ЛЧ МТ (трубопроводы подземной/надземной прокладки, опоры трубопроводов подземной/надземной прокладки, запорная арматура, камеры пуска и приема средств очистки и диагностирования, опоры вдольтрассовых линий электропередачи и т. д.);

- площадочные объекты МТ (ПС, включая здания и сооружения, технологические трубопроводы, основное и вспомогательное оборудование, установки и другие устройства);

- объекты внешнего электроснабжения.

- На объектах МТ применяют следующие виды геотехнического мониторинга:

- геотехнический мониторинг вновь строящихся объектов МТ;

- геотехнический мониторинг эксплуатируемых объектов МТ.

- Геотехнический мониторинг вновь строящихся объектов МТ осуществляется согласно ГОСТ 34823.

- Геотехнический мониторинг эксплуатируемых объектов МТ включает:

- формирование программы геотехнического мониторинга;

- геотехническое обследование объектов геотехнического мониторинга, включающее проведение инженерных обследований (при необходимости), инструментальных измерений, аэровизуальных и наземных обследований для определения фактических параметров объектов МТ, окружающей среды;

- сравнение и анализ результатов инструментальных измерений с данными проектной, рабочей, исполнительной документацией и с результатами измерений нулевого цикла;

Примечание – Под нулевым циклом принимают первичные результаты измерений, являющиеся «нулевыми» для последующих измерений.

- расчет текущего и прогнозного состояния объектов МТ;

- сравнение результатов измерений и расчетов текущего/прогнозного состояния объектов МТ и окружающей среды;

- анализ результатов геотехнических обследований и установление причин возникновения несоответствия технического состояния объектов МТ проектной документации;

- разработку и сопровождение геоинформационных и информационных систем;

- разработку и актуализацию НД в области геотехнического мониторинга;

- обустройство комплексных контрольных постов на участках ЛЧ МТ и ПС на многолетнемерзлый грунт и в районах развития экзогенных и/или эндогенных геологических процессов (землетрясения) для инструментальных измерений планово-высотного положения объектов ЛЧ МТ и ПС, температуры грунтов, уровня грунтовых вод и др.;

- техническое обслуживание установленных средств геотехнического мониторинга;

- формирование заключений и технических отчетов о результатах геотехнического мониторинга, включающих (при необходимости) предложения о компенсирующих мероприятиях и сроках их выполнения.

- При выполнении геотехнического мониторинга применяют следующие виды обследований:

-	инженерные обследования (топографо-геодезические, рекогносцировочные, геологические и геофизические);

-	инструментальные обследования (определение планово-высотного положения объектов обследования, измерение температуры грунтов, измерение уровня грунтовых вод, проверка работоспособности устройств охлаждения грунта);

-	аэровизуальные обследования (воздушное лазерное сканирование, дистанционное зондирование земли, аэровидеосъемка с координатной привязкой);

-	наземные обследования;

-	наземное лазерное сканирование.

- Геотехнический мониторинг осуществляют в соответствии с проектной документацией. При отсутствии указанных требований в проектной документации, объемы и сроки проведения геотехнического мониторинга устанавливает ЭО.

- Допускается изменение объемов и сроков проведения геотехнического
мониторинга при наличии соответствующего обоснования, в т. ч. к объемам и срокам, установленным проектной и рабочей документацией.

7.4 Эксплуатационный контроль

- Эксплуатационный контроль проводит ЭО при эксплуатации объектов МТ в целях обеспечения их безопасности.

- Эксплуатационный контроль объектов МТ выполняют в соответствии с требованиями законодательства государств – членов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, в плановом порядке согласно эксплуатационным документам в период времени со дня ввода их в эксплуатацию и до окончания назначенного/расчетного ресурса или срока службы.

- Обязанности ЭО, порядок организации эксплуатационного контроля и технического обслуживания устанавливают в НД ЭО.

- Методы и объемы эксплуатационного контроля должны обеспечивать безопасную и надежную эксплуатацию объектов МТ.

- Эксплуатационный контроль за техническим состоянием объектов МТ проводят в период эксплуатации при осуществлении технического обслуживания, периодических осмотров, мониторинга соответствия НД и техническим документам.

- При проведении эксплуатационного контроля объектов МТ выполняют следующие мероприятия:

- техническое обслуживание;

- техническое диагностирование;

- текущий ремонт;

- капитальный ремонт.

- Техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт, капитальный ремонт объектов МТ проводят в целях обеспечения надлежащего технического состояния таких объектов.

Примечание – Под надлежащим техническим состоянием объектов МТ понимают поддержание параметров объектов МТ в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.

- Порядок проведения эксплуатационного контроля, перечень оборудования и технологических процессов, периодичность, порядок оформления результатов выполняют в соответствии с эксплуатационными документами.

- Достаточность эксплуатационного контроля определяют на основе отчетов о выполнении сроков и полноты проведения технического обслуживания, технического диагностирования и ремонта, соблюдения требований НД и технических документов, устанавливающих требования к эксплуатации объектов МТ.

- Результаты эксплуатационного контроля учитывают для оценки возможности дальнейшей эксплуатации объектов МТ».

- Пункт 9.2.4 после «автономная электростанция» дополнить «третьей степени автоматизации по ГОСТ 14228».

- Пункт 11.2.14 исключить.

- Пункт 12.1 заменить «с лотом» на «с грузом».

Пункт 12.2 заменить «ГОСТ 26976» на «ГОСТ 34396».

Пункт 12.3 исключить «(товарной нефти)».

Пункт 16.2.1, первое перечисление исключить «перехвата воздушных «пробок» после производства плановых и аварийно-восстановительных работ».

Подпункт 16.3.2.8 заменить «МН» на «МТ для транспортировки нефти» 
(3 раза).

- Пункт 17.1.5 изложить в новой редакции:

«17.1.5 Запрещается эксплуатация любых технических устройств с превышением предельных значений характеристик/параметров, указанных в эксплуатационных документах на них, при наличии неисправности, с истекшим сроком эксплуатации и/или назначенного ресурса, установленного по результатам технического освидетельствования/диагностирования или по результатам экспертизы промышленной безопасности».

Пункт 20.1.3 заменить «мер» на «решений».

- Приложение А, девятое перечисление дополнить «реперы»;

дополнить новыми перечислениями:

«- компенсаторы;

- станции геотехнического мониторинга;

- стационарные боновые заграждения».

| Руководитель организации-разработчика: Первый заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт трубопроводного транспорта» (ООО «НИИ Транснефть») | ___________________ личная подпись | Д.А. Неганов |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки: Заведующий лабораторией нефте- нефтепродуктопроводов | ___________________ личная подпись | С.Н. Замалаев |
| Исполнители: Ведущий научный сотрудник лаборатории нефте- нефтепродуктопроводов | ___________________ личная подпись | А.А. Новиков |
| Научный сотрудник лаборатории нефте- нефтепродуктопроводов | ___________________ личная подпись | П.В. Саввина |

) В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55437-2013 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Классификация по объему автоматизации и технические требования к автоматизации».