| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ XXXXX – 20.. (61386-22:2021) (проект, первая редакция) |

ТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

Часть 22

Гибкие трубные системы

(IEC 61386-22:2021, MOD)

Настоящий проект стандарта 
не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией «Росэлектромонтаж» и Ассоциацией дистрибьюторов и производителей электротехники «ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                     202_ г. №                        )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту IEC 61386-22:2021 «Системы кабелепроводов для электрических установок. Часть 22. Системы гибких кабелепроводов» (IEC 61386-22:2021 "Conduit systems for cable management - Part 22: Particular requirements - Pliable conduit systems"), MOD) путем внесения технических дополнений и актуализации положений, выделенных курсивом.

Международный стандарт lEC 61386-22:2021 разработан Техническим подкомитетом по стандартизации 23А «Кабельные системы управления» Технического комитета 23 «Электрическое вспомогательное оборудование» Международной электротехнической комиссии (IEC).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5‒2001 (подраздел 3.6)

5 ВВЕДЕН ВПЕРЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения ………………………………………………………………………

2 Нормативные ссылки ……………………………………………………

3 Термины и определения …………..

4 Общие требования ……………………………………………………………

5 Общие требования к испытаниям ……………………………………………………….

6 Классификация……………………………………………………………

7 Маркировка и документация ………………………………………………………....

8 Размеры………………………………………………………………………………….

9 Конструкция…………………………………………………………………………..

10 Механические характеристики………………………………………………………

10.2 Испытание на сжатие ……………………………………………………………….

10.4 Испытание на изгиб ………………………………………………………………...

11 Электрические характеристики………………………………………………….………

11.2 Испытание соединений ……………………………………………..

12 Тепловые характеристики ……………………………………………………….

13  Пожарная опасность …………………………………………………………………..

14 Внешние воздействия……………………………………………….............................

15 Электромагнитная совместимость………………………………………………….....

16 Стойкость к воздействию ультрафиолетового  излучения …………………

17 Содержание галогенов…………………………………………………..

Приложение А (обязательное) Классификационные коды для трубных систем

Приложение B (обязательное) Измерение толщины……………………………………..

Введение

Настоящий стандарт разработан на основе второго издания международного стандарта IEC  61386-22:2021, который представляет собой технический пересмотр.

Подпункты, таблицы и рисунки, которые являются дополнением к содержащимся  IEC 61386-1:2008 и IEC 61386-1:2008/AMD1:2017, нумеруются, начиная с 101.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ

Часть 22

Гибкие трубные системы

- Conduit systems for cable management. Part 22. Pliable conduit   systems

Дата введения — ….-…..-202…..

# 1	Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования для гибких трубных систем, включая самовосстанавливающиеся трубные системы.

2	Нормативные ссылки

Применяют раздел 2  IEC 61386-1:2017.

3	Термины и определения

Применяют  раздел 3  IEC 61386-1:2017.

4  Общие требования

Применяют раздел 4 IEC 61386-1:2017.

## 5  Общие требования к испытаниям

Применяют раздел 5 IEC 61386-1:2017.

6 Классификация

Применяют раздел 6  IEC 61386-1:2017.

7 Маркировка и документация

Применяют IEC 61386-1:2017, раздел 7, со следующим дополнением.

Проект, первая редакция

7.1.101 Труба должна быть промаркирована в соответствии с 7.1 равномерно вдоль всей длины предпочтительно с шагом 1 м, но не более 3 м. Где это технически нецелесообразно, маркировка должна быть на бирке, прикрепленной к изделию на каждом конце или на упаковке.

Соответствие проверяют осмотром.

7.1.102 Изготовитель должен указать для системы классификацию в соответствии с разделом 6.

Соответствие проверяют осмотром.

8 Размеры

Применяют  раздел 8 IEC 61386-1:2017.

8.2 Нарезные трубы и трубная арматура, кроме концевой трубной арматуры, должны соответствовать требованиям таблицы 101. Не нарезная трубная арматура, за исключением арматуры, являющейся частью трубной системы, с указанной прочностью на растяжение, должна соответствовать требованиям таблицы 102. Минимальный диаметр трубной системы указывается изготовителем.

Соответствие проверяют измерением.

Таблица 101 – Длина резьбы

| Размер | Наружная резьба | Внутренняя резьба |
| --- | --- | --- |
|  | Минимальная длина, мм | Минимальная длина, мм |
| 6 | 5,5 | 6,5 |
| 8 | 6,5 | 7,5 |
| 10 | 8,5 | 9,5 |
| 12 | 10,5 | 11,5 |
| 16 | 12,5 | 13,5 |
| 20 | 14,0 | 15,0 |
| 25 | 17,0 | 18,0 |
| 32 | 19,0 | 20,0 |
| 40 | 19,0 | 20,0 |
| 50 | 19,0 | 20,0 |
| 63 | 19,0 | 20,0 |
| 75 | 19,0 | 20,0 |

Таблица 102 – Максимальный диаметр и минимальная длина входной части

| Размер | Наружная резьба | Внутренняя резьба |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальный диаметр входной части, мм | Минимальная длина входной части, мм |
| 6 | 6,5 | 6,0 |
| 8 | 8,5 | 8,0 |
| 10 | 10,5 | 10,0 |
| 12 | 12,5 | 12,0 |
| 16 | 16,5 | 16,0 |
| 20 | 20,5 | 20,0 |
| 25 | 25,5 | 25,0 |
| 32 | 32,6 | 30,0 |
| 40 | 40,7 | 32,0 |
| 50 | 50,8 | 42,0 |
| 63 | 63,9 | 50,0 |
| 75 | 75,9 | 50,0 |

9 Конструкция

Применяют раздел 9 IEC 61386-1:2017.

10 Механические характеристики

Применяют раздел 10 EC 61386-1:2017, с заменой подразделов 10.2 и 10.4.

10.2 Испытание на сжатие

Для самовосстанавливающихся труб заменить пункты 10.2.4 – 10.2.8 следующим требованием:

10.2.101 На промежуточную стальную часть воздействуют плавно увеличивающейся силой сжатия () до достижения за время (30 ± 3) с значения, указанного в таблице 4. Образец должен быть сплющен на           25 % - 50 % начального значения наружного диаметра.

Если образец сплющивается меньше, чем на 25 % начального значения наружного диаметра, то проводят дополнительное испытание: промежуточной стальной частью давят на образец с постоянной скоростью, пока образец не сплющивается на (30 ± 3) % начального значения наружного диаметра за время (30 ± 3) с и замеряют силу.

Новый образец испытывают при плавно увеличивающейся силе () до достижения за время (30 ± 3) с значения силы, измеренной выше. Образец должен быть сплющен на 25 % - 50 % начального значения наружного диаметра.

Воздействующую силу и промежуточную стальную часть удаляют. Через 15 мин после их удаления наружный диаметр образца в части, где он сплющился, должен быть измерен снова.

После испытания разница между начальным значением наружного диаметра и наружным диаметром сплющенного образца не должна превышать 10 % наружного диаметра, измеренного перед испытанием, и образец не должен иметь видимых трещин.

10.4 Испытание на изгиб

10.4.101 Трубы должны быть подвергнуты испытанию на изгиб (на 180 градусов) на испытательной установке, приведенной на рисунке 101.

| Размер | Радиус , мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гладкие трубы | Гофрированные трубы |
| 6 | 40 | 20 |
| 8 | 50 | 25 |
| 10 | 60 | 30 |
| 12 | 80 | 40 |
| 16 | 96 | 48 |
| 20 | 120 | 60 |
| 25 | 150 | 75 |
| 32 | 192 | 96 |
| 40 | 300 | 160 |
| 50 | 480 | 200 |
| 63 | 600 | 252 |
| 75 | 720 | 300 |

1 – образец; 2 – центр; 3 – направляющая для трубы; 4 – опора

Примечание - Рисунок не предназначен для разработки конструкции, за исключением размеров.

Рисунок 101 – Установка для испытаний на изгиб

10.4.102 Испытания должны быть проведены на шести образцах труб. Длина каждого образца должна быть, не менее:

а) 30 номинальных наружных диаметров - для гладких труб;

b) 12 номинальных наружных диаметров - для гофрированных труб.

Три образца должны быть проверены при температуре окружающей среды; другие три образца должны быть проверены при нижнем значении температурного диапазона в соответствии с таблицей 1 с погрешностью ±2 °С для транспортирования, эксплуатации и монтажа.

10.4.103 Для испытаний при температуре окружающей среды образец должен быть зажат вертикально в изгибающей установке, как показано на рисунке 101. Образец должен медленно сгибаться вручную налево на угол (180 ± 5) ° и назад к вертикальному положению, затем направо на угол (180 ± 5) ° и назад к вертикальному положению. Эта последовательность операций должна быть повторена еще три раза, но в конце испытания образец не должен быть согнут назад к вертикальному положению. Образец должен быть выдержан в согнутом положении в течение 5 мин, после чего он должен быть помещен в такое положение, чтобы прямые части были расположены под углом (45 ± 5) ° к вертикали, одним концом вверх, а другим вниз.

Образцы выдерживают в холодильной камере для достижения минимально температуры согласно таблице 1 для транспортирования, эксплуатации и монтажа, с погрешностью ±2 °C в течение 2 ч. Затем образцы вынимают из холодильной камеры и помещают в изгибающую установку.

После испытаний образец не должен иметь видимых трещин, и калибр должен проходить через трубу под собственным весом без начальной скорости, как приведено на рисунке 102.

- 80% минимального внутреннего диаметра трубной системы, указанного            изготовителем

| Материал: | Сталь, закаленная и отполированная, с округлыми краями |
| --- | --- |
| Производственный допуск: | мм |
| Погрешность измерения в осевом направлении: | ±0,2 мм |
| Допустимый износ: | 0,01 мм |

Примечание – Данный рисунок не предназначен для разработки конструкции, за исключением размеров.

Рисунок 102 – Калибр для проверки минимального диаметра трубной системы           после испытаний на удар, изгиб и при нагреве

Подразделы 10.5, 10.6 и пункт 10.7.3 IEC 61386-1 не применяют.

11 Электрические характеристики

Применяют раздел 11 IEC 61386-1:2017.

12 Тепловые характеристики

Применяют раздел 12 IEC 61386-1:2017, с заменой подраздела 12.3.

12.3 Сразу после удаления груза калибр должен проходить через трубу, как показано на рисунке 102, под собственным весом без начальной скорости при вертикальном положении образца.

13 Пожарная опасность

Применяют раздел 13 IEC 61386-1:2017.

14 Внешние воздействия

Применяют раздел 14 IEC 61386-1:2017.

15 Электромагнитная совместимость

Применяют раздел 15  IEC 61386-1:2017.

16 Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения

Применяют раздел 16 IEC 61386-1:2017.

17 Содержание галогенов

Применяют раздел 17 IEC 61386-1:2017.

Приложение A

(обязательное)

Классификационные коды для трубных систем

Применяют приложение А IEC 61386-1:2017.

## Приложение B
(обязательное)

Измерение толщины

Применяют приложение В IEC 61386-1:2017.

___________________________________________________________

УДК 696.6:006.354               ОКС 29.120.10        Е17              ОКСТУ 3402

Ключевые слова: трубные системы, гибкие трубы, испытания, воздействие окружающей среды

____________________________________________________________

# РАЗРАБОТЧИК:

# Ассоциация «Росэлектромонтаж»

# Руководитель разработки

Президент Ассоциации

«Росэлектромонтаж»

д.т.н., профессор                                                                                 Солуянов Ю.И.

Исполнители:

# Главный специалист

Ассоциации «Росэлектромонтаж»                                                      Берман В.И.

# Главный специалист

Ассоциации «Росэлектромонтаж»                                                      Коротков В.Н.

# Главный специалист

Ассоциации «Росэлектромонтаж»                                                      Рябченкова Н.В.