| # ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ # (ЕАСС) # EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION # (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | # М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й # С Т А Н Д А Р Т | # ГОСТ 11677.1 # (проект, RU, первая редакция) # Регистрационный номер # Год утверждения |

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ

Часть 1. Общие технические условия

(IEC 60076-1:2011, NEQ)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

##### Минск

##### Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским электротехническим институтом – филиалом государственного унитарного предприятия «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» (ВЭИ – филиал ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 541 «Электроэнергетика»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                  202_ г. №                      )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004–97 | Код страны по МК (ISO 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта МЭК 60076-1:2011 «Трансформаторы силовые. Общие требования и методы испытаний» (IEC 60076-1:2011 Power transformers – Part 1: General), NEQ

5 ВЗАМЕН ГОСТ 11677-85

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

# Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Классификация

5 Основные параметры

6 Технические требования

6.1 Требования по нагреву

6.2 Нагрузочная способность

6.3 Требования к электрической прочности

6.4 Требования к стойкости при коротких замыканиях и ударных толчках током

6.5 Требования к составным частям

6.6 Требования к системам охлаждения

6.7 Требования к надежности

6.8 Комплектность

6.9 Маркировка и упаковка

7 Требования безопасности

8 Требования охраны окружающей среды

9 Правила приемки

10 Методы контроля

11 Транспортировка и хранение

12 Указания по эксплуатации

13 Гарантии производителя

Приложение А (обязательное) Сведения, указываемые при запросах и заказах

Приложение Б (обязательное) Условное обозначение трансформаторов

Приложение В (обязательное) Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов

Приложение Г (обязательное) Защитные покрытия

Приложение Д (обязательное) Составные части трансформаторов

Приложение Е (обязательное) Системы охлаждения масляных трансформаторов

Приложение Ж (обязательное) Перечень технических данных и характеристик, указываемых в паспорте трансформатора

Приложение И (обязательное) Маркировка выводов и ответвлений силовых трансформаторов

Приложение К (обязательное) Испытание пробы масла из бака масляного трансформатора и контактора устройства РПН, имеющего гашение дуги в масле

Приложение Л (обязательное) Указания по проведению электромагнитных испытаний и измерений диэлектрических параметров изоляции

Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ Часть 1. Общие технические условия

Power transformers and reactors. Part 1. General specifications

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на силовые трансформаторы общего назначения, в том числе на автотрансформаторы, трансформаторы собственных нужд электростанций и трансформаторы для комплектных трансформаторных подстанций, трехфазные мощностью не менее 5 кВ·А и однофазные мощностью не менее 1 кВ·А классов напряжения до 1150 кВ включительно.

Стандарт распространяется на оборудование, разработанное после 1 июля 2027 г.

Стандарт не распространяется на трансформаторы малой мощности и специальные трансформаторы (преобразовательные, электропечные, тяговые, пусковые, сварочные и др.), а также трансформаторы с числом обмоток более трех, но может быть применен для этих трансформаторов, если на них нет отдельных нормативных документов.

Для тех из указанных силовых трансформаторов, на которые имеются отдельные НД, настоящий стандарт распространяется только в той мере, которая специально оговорена в НД на эти трансформаторы.

Примечание – Число обмоток трансформатора определяют по числу его основных обмоток, т.е. без учета регулировочных и компенсационных обмоток.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 8.207 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения

ГОСТ 9.014 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.2 Система стандартов безопасности труда. Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Требования безопасности

ГОСТ 12.2.024 Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля

ГОСТ 721 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В

ГОСТ 982 Масла трансформаторные. Технические условия

проект ГОСТ 1516.1 (RU.1.469-2025) Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

ГОСТ 3484.2 Трансформаторы силовые. Испытания на нагрев

ГОСТ 7174 Рельсы железнодорожные типа Р50. Конструкция и размеры

ГОСТ 7746 Трансформаторы тока. Общие технические условия

ГОСТ 8865 (МЭК 85-84) Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация

ГОСТ 9293 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия

ГОСТ 9680 Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВ·А и более. Ряд номинальных мощностей

проект ГОСТ 9920 (RU.1.462-2025) Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

ГОСТ 10434 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

ГОСТ 10693 Вводы конденсаторные герметичные на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия

проект ГОСТ 11677.3 (RU.1.459-2025) Трансформаторы силовые и реакторы. Требования и методы испытаний электрической прочности изоляции

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 14209 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки

ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15543.1 Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 16110 Трансформаторы силовые. Термины и определения

ГОСТ 17433 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности

ГОСТ 17516.1 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 18311 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 18620 Изделия электротехнические. Маркировка

ГОСТ 20243 Трансформаторы силовые. Методы испытаний на стойкость при коротком замыкании

ГОСТ 21128 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В

ГОСТ 21130 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

ГОСТ 23216 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 24054 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования

ГОСТ 24126 Устройства регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой. Общие технические условия

ГОСТ 24687 Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Степени защиты

ГОСТ 32144 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ ISO 9001 Системы менеджмента качества. Требования

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 1516.1, ГОСТ 16110 и ГОСТ 18311, а также следующие термины с соответствующими определениями.

нормативный документ; НД: Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся трансформаторов, и включающий в себя понятия: стандарт, технические условия, техническое задание, техническая спецификация и другие документы на поставку продукции.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ВН – высшее напряжение;

КО – компенсационная обмотка;

КТП – комплектные трансформаторные подстанции;

НН – низшее напряжение;

ПБВ – переключение без возбуждения;

РПН – регулирование под нагрузкой;

СН – среднее напряжение.

4 Классификация

4.1 Силовые трансформаторы классифицируют по следующим признакам:

- по условиям работы – на трансформаторы, предназначенные для работы в нормальных и особых условиях;

- по видам – согласно ГОСТ 16110, характеризующим назначение и основное конструктивное исполнение (однофазные, трехфазные, двухобмоточные, трехобмоточные, регулируемые под нагрузкой, переключаемые без возбуждения, по виду охлаждения и т.д.);

- по мощности.

Примечание – По виду изолирующей и охлаждающей среды трансформаторы классифицируют на масляные (масло минеральное или синтетическое, включая жидкий негорючий диэлектрик) и сухие, в том числе трансформаторы с твердой изоляцией.

4.2 Условия эксплуатации

4.2.1 Нормальные условия эксплуатации

Нормальные условия работы должны соответствовать следующим требованиям:

- высота установки над уровнем моря – не более 1000 м; для трансформаторов класса напряжения 1150 кВ – не более 500 м;

- температура окружающего воздуха и охлаждающей среды – климатическое исполнение У по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1; среднесуточная температура воздуха – не выше 30 °С; среднегодовая температура воздуха – не выше 20 °С; для трансформаторов с водяным охлаждением температура охлаждающей воды у входа в охладитель – не выше 25 °С;

- отклонение питающего напряжения от номинального, а также форма кривой напряжения, несимметрия фаз, отклонение частоты от номинальной должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144;

- степень загрязнения окружающей среды – по ГОСТ 15150 (все типы атмосферы);

- внешние механические воздействия, в том числе для сейсмоопасных районов – по ГОСТ 17516.1; если максимальная амплитуда ускорения воздействия, приложенного к изделию в местах его крепления, не превышает 2,5 м/с2 (уровень вибрационных воздействий по ГОСТ 17516.1 – незначительный 1), то к трансформаторам не должны быть предъявлены специальные конструктивные требования;

- категории размещения масляных трансформаторов и сухих герметичных трансформаторов – от 1 до 4, сухих негерметичных трансформаторов – 3, 4 по ГОСТ 15150.

4.2.2 Особые условия эксплуатации

По требованию заказчика трансформаторы могут быть предназначены для особых условий работы, которые необходимо учесть при проектировании трансформатора, например высота установки над уровнем моря, превышающая значение, указанное в 4.2.1; более высокая или низкая температура окружающей среды, в том числе для трансформаторов исполнений ХЛ и УХЛ по ГОСТ 15150; соответствующая тропическому климату влажность; сейсмическая активность; сильные загрязнения; нестандартные нормы напряжения и тока нагрузки и смешанная нагрузка; особые условия транспортирования, хранения и установки (ограничение массы или габаритных размеров) и другие согласно приложению А.

4.3 Виды систем охлаждения трансформаторов и их условные обозначения должны соответствовать приведенным в таблице 1.

Таблица 1

| Вид системы охлаждения трансформаторов | Условное обозначение вида системы охлаждения, принятое в |  |
| --- | --- | --- |
|  | Евразийском совете по стандартизации, метрологии и сертификации | Международной электротехнической комиссии |
| Сухие трансформаторы: |  |  |
| Естественное воздушное при открытом исполнении | С | AN |
| Естественное воздушное при защищенном исполнении | СЗ | ANAN |
| Естественное воздушное при герметичном исполнении | СГ | ANAN |
| Воздушное с принудительной циркуляцией воздуха | СД | ANAF |
| Масляные трансформаторы с минеральным маслом: |  |  |
| Естественная циркуляция воздуха и масла | М | ONAN |
| Принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла | Д | ONAF |
| Естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с ненаправленным потоком масла | МЦ | OFAN |
| Естественная циркуляция воздуха и принудительная циркуляция масла с направленным потоком масла | НМЦ | ODAN |
| Принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным потоком масла | ДЦ | OFAF |
| Принудительная циркуляция воздуха и масла с направленным потоком масла | НДЦ | ODAF |
| Принудительная циркуляция воды и масла с ненаправленным потоком масла | Ц | OFWF |
| Принудительная циркуляция воды и масла с направленным потоком масла | НЦ | ODWF |
| Примечание – Обозначения систем охлаждения масляных трансформаторов, залитых синтетическим маслом, включая жидкий негорючий диэлектрик (например, LNAF и LFAF), указывают в НД на данные трансформаторы. |  |  |

4.4 Класс напряжения трансформатора устанавливают по классу напряжения его обмотки ВН.

4.5 Основными парами обмоток трехобмоточных трансформаторов следует принимать обмотки ВН и СН, если в НД на конкретные трансформаторы не указано иное.

4.6 Условное обозначение трансформаторов приведено в приложении Б, если в НД на трансформатор не указано иное.

5 Основные параметры

5.1 В НД на конкретные трансформаторы указывают следующие основные параметры:

- номинальная мощность трансформатора (указывают также мощности основных обмоток трехобмоточных трансформаторов, включая мощность обмотки НН трехобмоточных автотрансформаторов); если предусмотрены разные значения мощности, например, при разных видах охлаждения, то за номинальную мощность принимают наибольшее из них;

- номинальные напряжения основных обмоток на всех ответвлениях;

- условное обозначение схемы и группы соединений обмоток;

- вид переключения ответвлений (РПН, ПБВ), диапазон и число ступеней регулирования напряжения;

- наибольший допустимый ток нагрузки общей обмотки автотрансформатора;

- потери холостого хода и короткого замыкания на основном ответвлении;

- напряжение короткого замыкания, приведенное к номинальной мощности (для трансформаторов РПН указывают нормированные значения на основном и крайних ответвлениях, для остальных трансформаторов – на основном ответвлении);

- ток холостого хода на основном ответвлении;

- установленная мощность двигателей системы охлаждения;

- полная масса;

- транспортная масса (допускается не указывать, если она отличается от полной массы не более чем на 10 %);

- масса масла;

- габаритные размеры.

Примечания

1 Напряжение короткого замыкания для пар обмоток трехобмоточных трансформаторов приводят к наибольшей из номинальных мощностей трех обмоток, автотрансформаторов – к номинальной проходной мощности пары сторон ВН – СН.

2 Если транспортирование трансформатора производят с частичным или полным сливом масла, то указывают:

- полную массу масла;

- массу масла в баке трансформатора;

- массу масла для долива и технологических нужд (промывка радиаторов и пр.) – 
10 % полной массы масла.

3 Если заказчик выдвигает дополнительные (специальные) требования по перегрузкам и исходя из них изготовляют трансформатор, то в перечень основных параметров включают параметры, характеризующие нагрузочную способность.

4 Для трансформаторов классов напряжения 110 кВ и выше дополнительно указывают длительно допустимые токовые нагрузки для различных положений устройств РПН или ПБВ.

5 Для многообмоточных трансформаторов указывают нормированные значения напряжения и потерь короткого замыкания для отдельных пар обмоток или сторон напряжения (например, ВН-СН, СН-НН, ВН-НН, ВН-КО и т.д.) на основном ответвлении. Для двухобмоточных трансформаторов с расщепленной обмоткой НН указывают нормированные значения напряжения и потерь короткого замыкания для параллельного соединения частей обмотки НН и отдельно для каждой части обмотки НН (например, ВН-НН, ВН-НН1, ВН-НН2) на основном ответвлении.

5.2 В НД на конкретные трансформаторы допускается устанавливать дополнительные параметры кроме указанных в 5.1.

5.3 Предпочтительные номинальные мощности трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 9680, номинальные напряжения – ГОСТ 721 и ГОСТ 21128.

5.4 Номинальная частота питающей сети должна быть 50 Гц по ГОСТ 32144.

5.5 Расчетную температуру, к которой следует приводить потери и напряжение короткого замыкания, принимают равной:

155 °С – для трансформаторов с изоляцией класса нагревостойкости 200 по ГОСТ 8865;

145 °С – для трансформаторов с изоляцией класса нагревостойкости Н по ГОСТ 8865;

120 °С – для трансформаторов с изоляцией класса нагревостойкости F по ГОСТ 8865;

80 °С – для трансформаторов с системой охлаждения НЦ, НДЦ с изоляцией класса нагревостойкости А по ГОСТ 8865;

75°С – для остальных трансформаторов с изоляцией класса нагревостойкости А по ГОСТ 8865.

5.6 Предельные отклонения измеряемых параметров трансформаторов от нормированных в НД не должны превышать значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование параметра | Предельное отклонение, % | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 Коэффициент трансформации | ±1,0 | Для трансформаторов с коэффициентом трансформации фазных напряжений три и менее, а также на неосновном ответвлении |
|  | ±0,5 | Для всех остальных трансформаторов на основном ответвлении |
| 2 Напряжение короткого замыкания (Uk) основного ответвления | ±7,5 | Для двухобмоточного трансформатора или для пары обмоток трехобмоточного трансформатора, указанной в НД как основная пара, при Uk не менее 10 % |
|  | ±10 | Для остальных трансформаторов |
| 3 Потери короткого замыкания на основном ответвлении | 10 | Для всех двухобмоточных и трехобмоточных трансформаторов и для основной пары обмоток трехобмоточных автотрансформаторов |
|  | 20 | Для неосновных пар обмоток трехобмоточных автотрансформаторов |
| 4 Потери холостого хода | 15 | Для всех трансформаторов |
| 5 Суммарные потери | 10 | Для всех трансформаторов |
| 6 Ток холостого хода | 30 | Для всех трансформаторов |
| 7 Полная масса | 10 | Для трансформаторов мощностью не более 1,6 MB·А |
| Примечания 1 При определении суммарных потерь трехобмоточного автотрансформатора потери холостого хода суммируют с потерями короткого замыкания основной пары обмоток. 2 Отсутствие нижнего предельного отклонения для тока холостого хода, потерь и массы означает, что его значение не ограничено. 3 По согласованию между изготовителем и заказчиком предельное отклонение напряжения короткого замыкания для трансформаторов РПН на крайних ответвлениях, а также для неосновных пар обмоток трехобмоточных трансформаторов не должно превышать ±15 %. 4 По согласованию между изготовителем и заказчиком предельное отклонение коэффициента трансформации на основном ответвлении для трансформаторов мощностью не менее 100 MB·А не должно превышать ±1,0 %. 5 Предельные отклонения коэффициента трансформации, приведенные в позиции 1 таблицы 2, распространяются на трансформаторы мощностью до 1000 MB·А включительно. 6 Предельные отклонения, приведенные в позиции 2 таблицы 2, не распространяются на напряжение короткого замыкания между частями расщепленной обмотки НН. 7 Предельное отклонение на потери короткого замыкания для трансформаторов мощностью менее 1 MB·А допустимо принимать 15 %, что должно быть оговорено в НД на данные трансформаторы. 8 Предельное отклонение ±7,5 % на напряжение короткого замыкания вводится на трансформаторы, разработанные после введения в действие настоящего стандарта. |  |  |

5.7 Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов должны соответствовать приведенным в приложении В.

Примечание – Схемы и группы соединения обмоток однофазных трансформаторов для работы в трехфазной группе указывают в НД на эти трансформаторы.

5.8 В трансформаторах с расщепленной на две части обмоткой НН номинальная мощность каждой из ее частей должна быть, как правило, равна 50 % номинальной мощности трансформатора.

6 Технические требования

6.1 Требования по нагреву

6.1.1 Превышения температуры отдельных элементов масляного трансформатора над температурой охлаждающей среды (воздуха или воды) при испытаниях на нагрев на основном ответвлении должны быть не более значений, указанных в таблице 3.

Для трехобмоточных режимов трехобмоточных масляных трансформаторов расчетные превышения температуры отдельных элементов не должны превышать значений, указанных в таблице 3. В этом случае превышение температуры верхних слоев масла трехобмоточного трансформатора должно быть рассчитано для сочетания нагрузок с наибольшими суммарными потерями, а превышения температуры обмоток, поверхности магнитной системы и элементов металлоконструкций – для сочетания нагрузок, являющихся наиболее жесткими для рассматриваемого элемента трансформатора.

Таблица 3

| Элемент трансформатора | Превышение температуры, °С |
| --- | --- |
| Обмотки (средние превышения температуры, класс нагревостойкости изоляции А): |  |
| - при естественной или принудительной циркуляции с ненаправленным потоком масла через обмотку; | 65 |
| - при принудительной циркуляции с направленным потоком масла через обмотку; | 70 |
| Масло в верхних слоях (исполнение герметичное или с расширителем) | 60 |
| Поверхности магнитной системы и элементов металлоконструкций | 75 |

6.1.2 В отдельных точках магнитной системы и элементов металлоконструкций допускается превышение температуры поверхности, не соприкасающейся с твердой изоляцией, над температурой охлаждающей среды до 85 °С.

6.1.3 Для масляных трансформаторов при болтовом соединении контактов съемных вводов превышение температуры контактов над температурой окружающей среды должно быть не более:

85 °С – для контактов в масле;

65 °С – для контактов в воздухе.

6.1.4 Превышения температуры отдельных элементов сухого трансформатора над температурой охлаждающей среды при испытаниях на нагрев на основном ответвлении не должны превышать значений, указанных в таблице 4.

Примечание – Допускается применение отдельных изоляционных деталей более низкого класса нагревостойкости, чем класс нагревостойкости обмоток в целом, если испытаниями доказано, что температура наиболее нагретых точек изоляционных деталей пониженных классов нагревостойкости не превышает значений, допустимых для этих классов по ГОСТ 8865.

Таблица 4

| Элемент трансформатора | Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865 | Превышение температуры, °С |
| --- | --- | --- |
| Обмотки (средние превышения температуры) | А | 60 |
|  | Е | 75 |
|  | В | 80 |
|  | F | 100 |
|  | Н | 125 |
| Поверхности магнитной системы и элементов металлоконструкций | - | Не более значения, допустимого для соприкасающихся изоляционных материалов |

6.1.5 При установившихся токах короткого замыкания, соответствующих 6.4.1, средняя температура обмоток, определяемая по [1], не должна превышать значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5

| Вид трансформатора | Материал обмотки | Класс нагревостойкости изоляции обмотки по ГОСТ 8865 | Максимальная температура обмотки при коротком замыкании, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| Масляный | Медь | А | 250 |
|  | Алюминий | А | 200 |
| Сухой | Медь | А | 180 |
|  |  | Е | 250 |
|  |  | В, F, Н | 350 |
|  | Алюминий | А | 180 |
|  |  | Е, В, F, Н | 200 |

6.2 Нагрузочная способность

6.2.1 Нагрузочная способность, как способность трансформатора нести нагрузку с учетом условий эксплуатации (предшествующей нагрузки трансформатора и температуры охлаждающей среды), должна быть определена по отношению к номинальному току, причем для обмотки с ответвлениями – к номинальному току ответвления.

6.2.2 Номинальные токи ответвлений, номинальное напряжение которых ниже минус 5 %, должны быть ограничены значением, равным номинальному току ответвления минус 5 %, а при отсутствии такого ответвления – току ответвления с большим ближайшим значением тока (например, при диапазоне ±8х1,5 % – номинальному току ответвления минус 4х1,5 %).

Номинальная мощность отрицательных ответвлений должна быть ограничена до значений, определяемых по току в соответствии с требованиями настоящего пункта.

6.2.3 В трехобмоточных автотрансформаторах нагрузочная способность должна быть определена с учетом 6.2.1 по отношению:

- к номинальному току ВН – для последовательной обмотки;

- к номинальному току обмотки НН – для обмотки НН;

- к наибольшему допустимому току общей обмотки – для общей обмотки.

Примечание – Наибольший допустимый ток общей обмотки, как правило, принимают на 10 % – 30 % больше разности номинальных токов сторон СН и ВН, особенно в автотрансформаторах, к стороне НН которых подключена емкостная нагрузка (конденсаторная батарея, синхронный компенсатор и пр.), если в НД на конкретные автотрансформаторы не указано иное.

6.2.4 Трансформаторы с системой охлаждения вида Д при отключении всех электродвигателей вентиляторов должны допускать нагрузку не менее 50 % номинальной мощности трансформатора.

6.2.5 Вводы и отводы нейтрали обмотки НН должны быть выбраны на продолжительную нагрузку током, равным по отношению к номинальному току обмотки НН 25 % для трансформаторов со схемой соединения обмоток Y/Yн и 75 % для трансформаторов со схемами соединения обмоток Y/Zн и D/Yн.

6.2.6 Вводы и отводы нейтрали обмотки ВН трансформаторов классов напряжения от 6 до 35 кВ со схемой соединения обмоток Yн/D и всех трансформаторов классов напряжения 110 кВ и выше должны быть выбраны на продолжительную нагрузку током, равным номинальному току обмотки ВН.

Вводы и отводы нейтрали обмотки СН трехобмоточных трансформаторов классов напряжения 110 кВ и выше должны быть выбраны на продолжительную нагрузку током, равным номинальному току обмотки СН.

6.2.7 Допустимые систематические нагрузки и перегрузки, в том числе с повышенным износом изоляции, с учетом предшествующей нагрузки трансформатора и температуры охлаждающей среды и кратковременные аварийные (чрезвычайные) перегрузки всех элементов трансформатора, включая комплектующие изделия, должны быть установлены:

- по ГОСТ 14209, если иное не указано в НД на конкретные трансформаторы, для масляных трансформаторов мощностью до 100 MB·А включительно;

- в НД конкретных трансформаторов для трансформаторов мощностью свыше 100 MB·А, для сухих трансформаторов и трансформаторов с жидким негорючим диэлектриком.

Примечание – Государствами – участниками ЕАСС на национальном уровне могут быть установлены дополнительные требования к перегрузочной способности трансформаторов.

6.3 Требования к электрической прочности изоляции

6.3.1 Требования к электрической прочности изоляции трансформаторов классов напряжения 1-750 кВ – по ГОСТ 1516.1. Требования к электрической прочности изоляции трансформаторов классов напряжения ниже 1 кВ и класса 1150 кВ должны быть указаны в НД на данные трансформаторы.

6.3.2 Для масляных трансформаторов, предназначенных для работы на высоте, превышающей 1000 м (но не более 3500 м) над уровнем моря, внешняя изоляция должна быть рассчитана по ГОСТ 1516.1, для сухих трансформаторов – по НД на данные трансформаторы.

6.3.3 Масляные трансформаторы классов напряжения 110–750 кВ должны допускать кратковременные превышения напряжения при работе на любом ответвлении с кратностями и длительностью превышения напряжений, установленными в ГОСТ 1516.1.

Для трансформаторов класса напряжения 1150 кВ допустимые кратковременные превышения напряжения должны быть установлены в технических условиях на эти трансформаторы.

6.4.3 Допустимые продолжительные превышения напряжения

6.4.3.1 Трансформаторы классов напряжения до 35 кВ включительно мощностью выше 630 кВ·А и все трансформаторы классов напряжения от 110 до 1150 кВ включительно допускают продолжительную работу (при мощности не более номинальной) при превышении напряжения на любом ответвлении любой обмотки на 10 % более номинального напряжения данного ответвления.

6.4.3.2  Продолжительная работа (при мощности не более номинальной) при превышении напряжения, подводимого к любому ответвлению любой обмотки, более 10 % номинального напряжения данного ответвления допускается для автотрансформаторов c РПН в нейтрали при условии обеспечения контроля за возбуждением автотрансформатора в процессе его работы, которое не должно превышать 110 % нормального рабочего возбуждения.

Примечания

1 За нормальное рабочее возбуждение принимают наибольшее из значений возбуждения автотрансформатора, имеющих место при подведении на холостом ходу к каждому из ответвлений номинального напряжения этого ответвления.

2 В случае вынесенного устройства РПН (например, последовательного регулировочного трансформатора) автотрансформатор вместе с этим устройством рассматривают как единое целое.

6.4.3.3 Допустимые продолжительные превышения напряжения для трансформаторов классов напряжения до 35 кВ включительно мощностью до 630 кВ·А включительно устанавливают в НД.

6.4.3.4 При превышении напряжения в соответствии с 6.4.3.1 – 6.4.3.3 напряжение на любой стороне (обмотке) не должно превышать наибольшее рабочее напряжение, установленное ГОСТ 721.

6.4 Требования к стойкости при коротких замыканиях и ударных толчках током

6.4.1 Требования к стойкости при коротких замыканиях

6.4.1.1 Трансформатор должен выдерживать внешние короткие замыкания в эксплуатации на любом ответвлении обмотки при любых сочетаниях сторон питания, соответствующих режимам работы трансформатора, указанным в НД, и при указанных ниже значениях тока короткого замыкания и его длительности.

6.4.1.2 Наибольший установившийся ток короткого замыкания Iк.отв, кА, в двухобмоточных трансформаторах и двухобмоточных режимах трехобмоточных трансформаторов следует рассчитывать следующим образом:

- для однофазных трансформаторов и автотрансформаторов, включенных между фазой и нейтралью, а также для трехфазных трансформаторов и автотрансформаторов по формуле

,				(1)

где Iк.отв – наибольший установившийся линейный ток короткого замыкания ответвления, кА;

Uном.отв – номинальное линейное напряжение ответвления, кВ;

zт.отв – фазное сопротивление короткого замыкания, отнесенное к рассматриваемой обмотке (стороне) и ответвлению, определяемое по формуле (2), Ом;

zс – Фазное сопротивление короткого замыкания сети, определяемое по формуле (3), Ом

6.4.1.3 Наибольший установившийся ток короткого замыкания в трехобмоточных режимах должен быть определен по трехлучевой схеме замещения, каждый луч которой состоит из сопротивления короткого замыкания, вносимого трансформатором, и включенного последовательно с ним сопротивления короткого замыкания соответствующей сети zc.

6.4.1.4 Сопротивление короткого замыкания трансформатора Zт.отв, Ом, следует рассчитывать по формуле

,						(2)

где Uк.отв – расчетное значение напряжения короткого замыкания ответвления, приведенное к номинальной мощности трансформатора на основном ответвлении, %;

Sном – номинальная мощность трансформатора (трехфазной группы) на основном ответвлении, MB·А.

6.4.1.5 Сопротивление короткого замыкания сети zc, Ом, рассчитывают по формуле

(3)

где Uс.ном – номинальное линейное напряжение сети по

ГОСТ 721, кВ;

Sс – мощность трехфазного короткого замыкания сети, MB·А.

Примечания

1 Для трансформаторов мощностью менее 3,15 MB·А сопротивление короткого замыкания сети, как правило, не учитывают, если оно составляет не более 5 % сопротивления короткого замыкания трансформатора, т.е. в формуле (1) zc = 0.

2 Для трансформаторов собственных нужд электростанций классов напряжения до 35 кВ включительно сопротивление короткого замыкания сети не учитывают.

6.4.1.6 Мощность трехфазного короткого замыкания сети – в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| Номинальное напряжение сети, кВ | Мощность трехфазного короткого замыкания сети (кроме сети НН автотрансформаторов) Sс, МВ·А |  |
| --- | --- | --- |
|  | для трансформаторов классов напряжения ниже 110 кВ | для трансформаторов классов напряжения 110 кВ и выше, автотрансформаторов классов напряжения до 750 кВ включительно и трансформаторов собственных нужд электростанций |
| До 10 | 500 | 2000 |
| Св. 10 до 35 включ. | 2500 | 5000 |
| 110 | - | 15000 |
| 150 | - | 20000 |
| 220 | - | 25000 |
| 330 | - | 35000 |
| 500 | - | 50000 |
| 750 | - | 75000 |
| 1150 | - | 80000 |

Примечание – По согласованию между изготовителем и заказчиком допускается принимать мощности короткого замыкания сети, отличающиеся от указанных в таблице 6.

Для трехобмоточных автотрансформаторов мощность короткого замыкания сети на стороне НН, если в НД не указано иное, следует принимать:

600 MB·А – при номинальном напряжении НН до 20 кВ или мощности автотрансформаторов до 63 MB·А включительно независимо от их класса напряжения;

1000 MB·А – при номинальном напряжении НН 20 кВ и выше автотрансформаторов класса напряжения 220 кВ независимо от их мощности;

2000 MB·А – при номинальном напряжении НН 20 кВ и выше автотрансформаторов классов напряжения 330, 500 и 750 кВ независимо от их мощности.

Для трехобмоточных автотрансформаторов класса напряжения 1150 кВ мощность короткого замыкания сетей устанавливают в НД на эти автотрансформаторы.

6.4.1.7 Для трехобмоточных трансформаторов, исключая автотрансформаторы, в любом двух- или трехобмоточном режиме кратность наибольшего установившегося тока короткого замыкания, определяемого в соответствии с 6.4.1.2, по отношению к номинальному току обмотки должна быть ограничена в соответствии с таблицей 7 при условии равенства мощностей всех обмоток. В случае различных мощностей обмоток предельные кратности наибольшего установившегося тока короткого замыкания должны быть установлены в НД на данные трансформаторы.

Таблица 7

| Класс напряжения обмотки ВН трансформатора, кВ | Предельная кратность наибольшего установившегося тока короткого замыкания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в ближайшей к стержню магнитной системы обмотке | в средней по расположению на стержне магнитной системы обмотке | в наружной обмотке по расположению на стержне магнитной системы |
| 35 | - | 12,0 | - |
| 110 | 10,0 | 14,0 | 9,5 |
| 150 | 10,0 | 14,0 | 9,5 |
| 220 | 10,0 | 15,0 | 8,0 |

6.4.1.8 Наибольший ударный ток короткого замыкания Iуд, кА, следует рассчитывать по формуле

(4)

где Iк.отв – наибольший установившийся ток короткого замыкания, кА;

– коэффициент, определяемый по таблице 8.

Таблица 8

| Uр / Ua | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,51 | 1,64 | 1,76 | 1,95 | 2,09 | 2,19 | 2,28 | 2,38 | 2,46 | 2,55 |
| Примечания 1 Для промежуточных значений (Uр / Ua) от 1 до 14, не указанных в настоящей таблице, допускается определять коэффициент Куд линейной интерполяцией. Uр и Ua – реактивная и активная составляющие напряжения короткого замыкания трансформатора, соответственно. 2 По согласованию между изготовителем и заказчиком при отношении Uр/Ua более 14 допускается принимать ударный коэффициент Куд = 1,9 и Куд, равный 2,69. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4.1.9 Наибольшую продолжительность внешнего короткого замыкания (tк.max) на зажимах трансформаторов следует принимать при коротком замыкании на сторонах с номинальным напряжением 35 кВ и ниже – 4 с, при коротком замыкании на сторонах с номинальным напряжением 110 кВ и выше – 3 с.

6.4.1.10 Допустимую продолжительность внешнего короткого замыкания tк, с, при протекании установившегося тока короткого замыкания менее наибольшего установившегося рассчитывают по формуле

,						(5)

где tк.max – допустимая продолжительность короткого замыкания при протекании наибольшего установившегося тока короткого замыкания по 6.4.1.9, с;

Iк.отв – наибольший установившийся ток короткого замыкания, А;

Iк  – установившийся ток короткого замыкания менее наибольшего установившегося, А.

Наибольшее допустимое значение продолжительности tк не следует принимать более 15 с независимо от значения Iк.

6.4.2 Требования к стойкости трансформаторов при ударных толчках током

6.4.2.1 Силовые трансформаторы должны выдерживать в эксплуатации ударные толчки током.

Для масляных трансформаторов, кроме трансформаторов собственных нужд электростанций, отношение действующего значения ударного толчка током к номинальному значению тока (кратность) не должно превышать значений, указанных в таблице 9, а для трансформаторов собственных нужд электростанций – в таблице 10.

Для сухих трансформаторов допустимые ударные толчки током должны быть установлены в НД на конкретные трансформаторы.

Таблица 9

| Число ударных толчков током в сутки | Кратность, не более, в зависимости от мощности трансформатора |  |
| --- | --- | --- |
|  | До 25 MB·А | Св. 25 до 100 MB·А включ. |
| До 3 включ. | 4,0 | 2,0 |
| Св. 3 до 10 включ. | 2,0 | 1,3 |
| Св. 10 до 1000 включ. | 1,3 | 1,1 |
| Примечание – Для трансформаторов мощностью более 100 МВ·А число ударных толчков в сутки током свыше номинального значения тока должно быть согласовано между заказчиком и изготовителем. |  |  |

Таблица 10

| Причина толчков нагрузки | Повторяемость, не более | Кратность тока, не более |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при расщепленной обмотке НН |  | при нерасщепленной обмотке НН |  |
|  |  | для каждой части обмотки НН | для обмотки ВН | для обмотки НН | для обмотки ВН |
| Пуск отдельных двигателей | Два раза в сутки | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Самозапуск всех двигателей | Два раза в год | 5 | 5 | 5 | 5 |

6.4.2.2 При числе толчков тока более 100 в сутки или при их продолжительности более 15 с независимо от их числа следует проводить расчетную проверку нагрузочной способности по методике изготовителя.

6.5 Требования к составным частям

6.5.1 Устройства защиты масла

6.5.1.1 Масляные трансформаторы (заполненные минеральным маслом) мощностью 25 кВ·А и более должны быть снабжены расширителем или другой защитой, предохраняющей масло от непосредственного контакта с окружающим воздухом.

6.5.1.2 В заполненных минеральным маслом трансформаторах классов напряжения 110 и 150 кВ мощностью 25 MB·А и более и всех трансформаторах классов напряжения 220 кВ и выше масло должно быть полностью защищено от контакта с окружающим воздухом посредством пленочной защиты.

6.5.2 Требования к защитным покрытиям приведены в приложении Г.

6.5.3 Магнитная система трансформатора и массивные металлические конструктивные элементы должны иметь надежное металлическое соединение с баком.

6.5.4 По требованию заказчика в трансформаторах мощностью более 100 MB·А металлическое соединение магнитной системы с баком должно быть выполнено снаружи бака, причем внутри бака активная часть должна быть полностью изолирована от дна и стенок бака.

6.5.5 Дополнительные требования к составным частям приведены в приложении Д.

6.6 Требования к системам охлаждения

6.6.1 Трансформаторы с принудительной системой охлаждения должны быть снабжены устройствами для автоматического пуска и остановки системы охлаждения, которые должны срабатывать в зависимости от температуры верхних слоев масла и тока нагрузки трансформатора.

6.6.2 Внешние маслопроводы систем охлаждения ДЦ и Ц (поставляемые изготовителем трансформатора) должны быть выполнены из нержавеющей стали или материалов, устойчивых к коррозии.

6.6.3 Системы охлаждения видов Д, ДЦ, НДЦ, Ц и НЦ должны иметь шкафы автоматического управления, которые должны устанавливаться отдельно от бака трансформатора.

Шкафы автоматического управления системами охлаждения видов Д, ДЦ, НДЦ, Ц и НЦ могут быть навешены на бак трансформатора, если они рассчитаны на работу в условиях вибраций, создаваемых трансформатором.

6.6.4 Трансформаторы с принудительной системой охлаждения должны быть снабжены сигнализацией о прекращении циркуляции масла, охлаждающей воды или остановке вентиляторов дутья, а также об автоматическом включении или отключении резервного охладителя или резервного источника питания.

6.6.5 Дополнительные требования к системам охлаждения приведены в приложении Е.

6.7 Требования к надежности

Для силовых трансформаторов должны быть установлены следующие показатели надежности:

- установленная наработка на отказ – не менее 25000 ч;

- полный срок службы – не менее 30 лет.

6.8 Комплектность

6.8.1 В комплект трансформатора должны входить его составные части.

6.8.1.1 Составные части, входящие в комплект трансформатора, должны быть указаны в НД на трансформаторы конкретных видов.

Примечание – В комплект трансформатора входит также масло, заливаемое в трансформатор при перевозке.

6.8.1.2 Масляные трансформаторы, транспортируемые без масла, при заполнении бака сухим воздухом или инертным газом, должны быть укомплектованы следующими изделиями:

- комплектом баллонов со сжатым газом в количестве, достаточном для поддержания давления в баке от 5 до 15 кПа на время транспортирования и последующего хранения;

- устройством для подпитки газом бака, автоматически поддерживающим в нем избыточное давление от 5 до 15 кПа.

6.8.1.3 Трансформаторы с системами охлаждения видов Ц и НЦ, для которых предусматривается применение нормализованной системы охлаждения в соответствии с типовым проектом, комплектуют трубами подсоединения системы охлаждения к трансформатору.

6.8.2 К трансформатору прилагают следующую техническую документацию:

- паспорт трансформатора;

- паспорта комплектующих изделий;

- ведомость эксплуатационных документов;

- руководство по эксплуатации трансформатора, включающее документацию по плановому ремонту;

- инструкцию по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию трансформатора;

- чертежи важнейших составных частей в соответствии с НД на трансформаторы конкретных видов.

Основные технические данные и характеристики, которые должен содержать паспорт трансформатора, приведены в приложении Ж.

6.9 Маркировка и упаковка

6.9.1 Маркировка

6.9.1.1 Маркировка зажимов (вводов) для внешнего присоединения должна быть нанесена способом, обеспечивающим ее долговечность и стойкость к атмосферным воздействиям, в соответствии с ГОСТ 18620.

Примечание – Зажимы (вводы) следует маркировать в соответствии с приложением И.

6.9.1.2 Каждый трансформатор должен быть снабжен прикрепленной на видном месте табличкой, на которой указывают следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование изделия (трансформатор, автотрансформатор);

- заводской номер;

- условное обозначение типа;

- обозначение НД на трансформатор;

- дату изготовления в соответствии с требованиями НД;

- условное обозначение схемы и группы соединения обмоток;

- номинальную частоту в герцах;

- номинальный режим (в том случае, если режим отличается от продолжительного);

- номинальную мощность в киловольтамперах (указывают также мощности основных обмоток трехобмоточных трансформаторов и мощность обмотки НН трехобмоточных автотрансформаторов);

- номинальные напряжения трансформатора на основном ответвлении в вольтах или киловольтах;

- пределы регулирования напряжения по обмоткам (диапазоны и ступени регулирования РПН и ПБВ);

- номинальные токи обмоток на основном ответвлении в амперах;

- напряжение короткого замыкания на основном ответвлении в процентах (для трехобмоточных трансформаторов указывают напряжение короткого замыкания всех пар обмоток);

- уровень изоляции обмотки и ее нейтрали для обмоток классов напряжения 110 кВ и выше (указывают испытательные напряжения промышленной частоты и полного грозового импульса для внутренней изоляции);

- класс нагревостойкости изоляции – только для сухих трансформаторов;

- полную массу трансформаторов в килограммах или тоннах;

- массу масла в килограммах или тоннах;

- массу активной части в килограммах или тоннах – для трансформаторов мощностью 1 MB·А и более;

- транспортную массу, если она указана в НД на конкретные трансформаторы;

- массу съемной части бака в транспортном состоянии – для трансформаторов с нижним разъемом.

Примечания

1 Для однофазного трансформатора, предназначенного для соединения в трехфазную группу, номинальные напряжения обмоток, соединяемых в звезду, обозначают в виде дроби, числителем которой является линейное напряжение трехфазной группы, а знаменателем .

2 Для трансформаторов мощностью 1 MB·А и более указывают значение напряжения короткого замыкания, измеренное при приемосдаточных испытаниях. Для трансформаторов мощностью менее 1 MB·А допускается указывать значение напряжения короткого замыкания, измеренное при типовых испытаниях.

3 Устанавливаемые на трансформатор составные части (высоковольтные вводы, переключающие устройства, элементы системы охлаждения и пр.), как правило, снабжают отдельными табличками согласно НД на эти составные части.

6.9.1.3 Кроме обозначения на табличке заводской номер трансформатора должен быть четко обозначен на баке рядом с табличкой.

6.9.1.4 Для трансформаторов ПБВ и РПН первому положению привода должно соответствовать наибольшее значение номинального напряжения ответвления.

6.9.1.5 Маркировка места заземления должна быть выполнена по одному из методов ГОСТ 21130.

6.9.1.6 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 со следующими дополнениями:

- основные, дополнительные и информационные надписи для упакованных демонтированных и запасных частей должны быть нанесены на тару, а для деталей и сборочных единиц, транспортируемых без упаковки, – на ярлыки или детали и сборочные единицы;

- виды манипуляционных знаков, наносимых на грузовые места, и места их нанесения должны соответствовать ГОСТ 14192 и технической документации на трансформатор.

6.9.1.7 На баке трансформатора должны быть нанесены предупредительные надписи «Домкрат» при наличии мест под установку домкратов.

6.9.1.8 На баках трансформаторов, на активной части которых установлен макет (образец) изоляции, вблизи места установки макета должна быть нанесена надпись «Макет изоляции».

6.9.1.9 Все надписи, указанные в 6.9.1.7 и 6.9.1.8, должны быть выполнены несмываемой краской.

6.9.1.10 На деталях и сборочных единицах, подлежащих демонтажу перед отправкой потребителю, должна быть предусмотрена маркировка для правильного монтажа.

6.9.1.11 На баках распределительных трансформаторов, активная часть которых извлекается вместе с крышкой, должен быть нанесен знак, информирующий об этом.

6.9.2 Упаковка

6.9.2.1 Трансформаторы, заполненные минеральным маслом, а также демонтированные на время транспортирования крупногабаритные составные части перевозят без упаковки. Составные части, внутренняя поверхность которых при эксплуатации трансформатора имеет контакт с маслом, при транспортировании и хранении должны быть защищены от попадания в них влаги и пыли.

Требования к упаковке и транспортированию трансформаторов, заполненных синтетическим маслом, должны быть указаны в НД на данные трансформаторы.

6.9.2.2 Сухие трансформаторы упаковывают в соответствии с НД.

6.9.2.3 Комплектующие съемные составные части (вводы, приборы и т.д.) и крепежные детали должны быть упакованы в соответствии с требованиями ГОСТ 23216. Покупные комплектующие составные части, поступающие на предприятие – изготовитель трансформаторов, упаковывают в соответствии с НД на эти изделия.

6.9.2.4 Категория упаковки демонтированных на время транспортирования составных и запасных частей, за исключением указанных в 6.9.2.1, конструкция и тип ящиков в зависимости от механических и климатических воздействий при транспортировании и хранении должны обеспечивать сохранность указанных частей во время транспортирования и хранения.

6.9.2.5 Консервация неокрашенных и не имеющих защитных покрытий наружных поверхностей трансформатора, подвергающихся коррозии и порче, – по ГОСТ 9.014.

6.9.2.6 Вводы на напряжение более 35 кВ, не демонтируемые на время транспортирования, должны быть защищены от механических повреждений во время транспортирования.

6.9.2.7 В НД на каждый тип трансформатора должны быть указаны масса каждого грузового места (транспортного блока), их габаритные размеры, а также способы транспортирования:

- в упаковке;

- без упаковки.

6.9.2.8 Эксплуатационная НД на трансформатор и его комплектующие изделия, транспортируемые с комплектом трансформатора, должна быть упакована не ниже КУ-2 по ГОСТ 23216.

7 Требования безопасности

7.1 Требования безопасности, в том числе пожарной, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0,

ГОСТ 12.2.007.2, ГОСТ 12.1.004,

ГОСТ 14254.

7.2 Заземление баков трансформаторов должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0 со следующими дополнениями:

- при применении для заземления резьбового соединения диаметр резьбы должен быть М12 для трансформаторов мощностью 25 кВ·А и более и М8 – для трансформаторов мощностью менее 25 кВ·А;

- поверхность заземляющего контакта должна быть достаточной для присоединения стальной шины сечением не менее 40х4 мм;

- заземляющий контакт должен быть расположен в доступном месте внизу бака на стороне НН, а в трансформаторах с охлаждением вида С – в доступном месте остова.

7.3 Трансформаторы должны быть снабжены прикрепленными к баку лестницей и упорами в соответствии с ГОСТ 12.2.007.2.

Данное требование не распространяется на герметичные трансформаторы для КТП (без расширителя).

Для передвижных трансформаторов допускается лестницу выполнять в виде скоб, приваренных к баку трансформатора.

7.4 Допустимые значения корректированного уровня звуковой мощности для трансформаторов, заполненных минеральным маслом, должны соответствовать ГОСТ 12.2.024, для сухих трансформаторов и трансформаторов, заполненных синтетическим маслом, а также для трансформаторов на напряжение 1150 кВ – по НД на данные трансформаторы.

8 Требования охраны окружающей среды

8.1 При производстве трансформаторов, их испытании, хранении, транспортировании и эксплуатации (применении), а также при утилизации опасной в экологическом отношении продукции должны быть предусмотрены меры для предупреждения вреда окружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду человека.

8.2 При утилизации должны быть выполнены следующие требования:

- отработанное трансформаторное масло необходимо слить в технологические емкости и отправить на регенерацию;

- металлические составные части трансформатора (медь и алюминий обмоток и отводов, сталь электротехническая и конструкционная) должны быть сданы на предприятия по переработке цветных и черных металлов;

- фарфоровые изоляторы, электрокартон, резиновые уплотнения должны быть отправлены на полигон твердых бытовых отходов.

9 Правила приемки

9.1 Для контроля соответствия трансформатора требованиям настоящего стандарта установлены следующие правила приемки и категории испытаний: приемосдаточные, типовые и периодические.

9.2 Приемосдаточные испытания

9.2.1 Приемосдаточным испытаниям должен быть подвергнут каждый трансформатор.

9.2.2 Перед приемосдаточными испытаниями необходимо провести внешний осмотр трансформатора и проверку на соответствие рабочим чертежам.

9.2.3 Программа приемосдаточных испытаний должна содержать следующие проверки, испытания и измерения:

- проверку коэффициента трансформации и группы соединения обмоток;

- испытание пробы масла из бака масляного трансформатора и контактора устройства РПН, имеющего гашение дуги в масле по приложению К;

- испытание электрической прочности изоляции для трансформаторов класса напряжения до 750 кВ включительно по ГОСТ 1516.1 в объеме приемосдаточных испытаний, для трансформаторов классов напряжения ниже 1 кВ и 1150 кВ – по НД на данные трансформаторы;

- проверку потерь и тока холостого хода;

- проверку потерь и напряжения короткого замыкания на основных ответвлениях для всех пар обмоток трансформаторов; для трансформаторов мощностью не более 25 кВ·А допускается проводить эту проверку выборочно из партии трансформаторов одного типа, при этом число трансформаторов в партии и правила проверки должны быть определены в НД на трансформаторы конкретных видов;

- испытание бака трансформатора на герметичность – для масляных трансформаторов и сухих герметичных трансформаторов по требованиям, установленным в НД на конкретные виды трансформаторов;

- испытание устройств РПН в сборе с трансформатором в следующем объеме:

а) проверка последовательности действия контактов, если она не проводилась до установки устройства РПН на трансформатор;

б) проверка правильности сочленения монтируемых на трансформаторе составных частей устройства РПН;

в) измерение крутящего момента на валу привода с проверкой работы механической блокировки ручного управления;

г) проверка правильности работы блокировки электродвигателя привода;

д) проверка устройства РПН под напряжением путем 4-5-кратной прогонки по всему диапазону регулирования;

- измерения следующих параметров для сравнения с результатами измерений их в эксплуатации:

а) сопротивления обмоток постоянному току;

б) диэлектрических параметров изоляции (сопротивления изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь и емкости для трансформаторов класса напряжения 35 кВ мощностью 10 MB·А и более и для всех трансформаторов классов напряжения 110 кВ и выше);

в) потерь холостого хода при малом напряжении для трансформаторов мощностью 10 MB·А и более.

9.3 Типовые испытания

9.3.1 Типовым испытаниям должен быть подвергнут трансформатор единичного производства, образец (образцы) из опытной партии на соответствие требованиям настоящего стандарта.

9.3.2 Программа типовых испытаний должна содержать указанные ниже испытания и проверки.

9.3.2.1 Испытания, проверки и измерения по 9.2; при этом дополнительно следует проводить измерение потерь и напряжения короткого замыкания на крайних ответвлениях.

9.3.2.2 Испытание на нагрев.

9.3.2.3 Испытание электрической прочности изоляции для трансформаторов класса напряжения от 1 до 750 кВ включительно по ГОСТ 1516.1 в объеме типовых испытаний, для трансформаторов классов напряжения ниже 1 кВ и класса напряжения 1150 кВ – по НД на данные трансформаторы.

9.3.2.4 Приемка в части стойкости при коротких замыканиях и ударных толчках током (последнее – только для трансформаторов собственных нужд электростанций):

а) в зависимости от мощности трансформатора посредством по крайней мере одного из перечисленных далее способов, который должен быть указан в НД на конкретные трансформаторы или оговорен при заключении контракта на поставку трансформатора:

- испытание на стойкость при коротких замыканиях по

ГОСТ 20243;

- расчетное сравнение с трансформатором аналогичной конструкции (прототипом), выдержавшим испытания на стойкость при коротких замыканиях и ударных толчках током (для трансформаторов собственных нужд электростанций), при выполнении условий перечисления в);

- расчет (расчетное обоснование) по методике, согласованной с заказчиком, для трансформаторов большой мощности (более 40 MB·А), которые согласно НД не подлежат испытаниям на стойкость при коротких замыканиях, при отсутствии успешно испытанного прототипа;

б) трансформаторы собственных нужд электростанций независимо от мощности должны быть испытаны на стойкость при коротких замыканиях и ударных толчках током, при этом возможна замена испытаний расчетным сравнением с испытанным прототипом, но недопустима приемка только на базе расчетного обоснования; возможность замены испытаний расчетным сравнением и выбор прототипа должны быть согласованы с заказчиком, при этом должны быть выполнены условия перечисления в);

в) приемка трансформатора способом расчетного сравнения с трансформатором аналогичной конструкции (прототипом), выдержавшим испытания на стойкость при коротком замыкании и ударных толчках током (последнее – только для трансформаторов собственных нужд электростанций) допускается, если с момента проведения испытаний прототипа не истек срок периодичности согласно 9.4.2, и для рассматриваемого трансформатора и прототипа выполнены следующие условия:

- одно и то же предприятие-изготовитель;

- один и тот же технологический процесс изготовления;

- одни и те же вид, назначение и режим работы (например, трансформатор, трансформаторный агрегат, автотрансформатор; блочный, распределительный, преобразовательный; двухобмоточный, трехобмоточный или многообмоточный);

- одна и та же принципиальная конструкция (например, масляный, сухой или газонаполненный; стержневая, бронестержневая или броневая магнитная система; с круглыми или некруглыми обмотками);

- один и тот же порядок следования обмоток на магнитной системе;

- один и тот же тип обмоточных проводов основных обмоток (например, алюминиевые, из сплава алюминия, отожженной или упрочненной меди, металлической фольги; круглый провод, прямоугольный провод, непрерывно транспонированный провод, подразделенный провод; с эпоксидным покрытием или без него);

- один и тот же тип основных обмоток (например, винтовые, непрерывные, цилиндрические, чередующиеся; с осевыми каналами или без них);

- выдерживаемую при КЗ мощность (номинальная мощность, отнесенная к сопротивлению КЗ в относительных единицах) в диапазоне от 50 % до 100 % от мощности трансформатора-прототипа;

- одна и та же конструкция системы прессовки и раскрепления обмоток (например, диэлектрические или металлические прессующие кольца; прессовка винтами, клиньями или тарельчатыми пружинами);

- одни и те же типы изоляционных материалов элементов обмоток, ярмовой изоляции и прессующей системы (например, прокладки из малоусадочного электрокартона; прессующие кольца из малоусадочного электрокартона, из древесно-слоистого пластика);

- по результатам сопоставительного расчета по методике, согласованной с заказчиком, трансформатор-прототип имеет более высокие механические усилия и нагрузки (напряжения, деформации, осевые давления в прессующих элементах и прокладках основных обмоток, осевые силы на опоры), меньшие запасы прочности и устойчивости. Если единственным видом воздействий, по которому не выполнены требуемые расчетные соотношения по механическим усилиям и нагрузкам, запасам прочности и устойчивости, являются радиальные силы во внутренних обмотках, допускается провести испытание полноразмерных моделей (макетов) обмоток.

9.3.2.5 Испытания бака на механическую прочность:

- при избыточном внутреннем давлении для масляных трансформаторов мощностью до 1 MB·А и сухих герметичных трансформаторов;

- при вакууме – для масляных трансформаторов мощностью 1 MB·А и более;

- на транспортере для трансформаторов, транспортируемых на транспортере сочлененного типа.

9.3.2.6 Акустические испытания.

9.3.2.7 Измерение сопротивления нулевой последовательности – для трехфазных двухобмоточных трансформаторов без боковых ярм, имеющих схему соединения обмоток Yн/D, в остальных случаях такие измерения проводят по требованию заказчика по согласованной с ним методике.

9.3.2.8 Проверка массы (взвешиванием) для трансформаторов мощностью до 1,6 MB·А включительно.

9.3.3 Допускается не проводить следующие виды типовых испытаний на основе сравнения с трансформатором аналогичной конструкции (прототипом), изготовленным на том же предприятии и успешно выдержавшим соответствующие испытания, если соблюдены условия, перечисленные ниже:

- испытание на нагрев – если рассматриваемый трансформатор имеет мощность, равную или меньшую (но не более чем вдвое), чем его прототип, аналогичные конструкции обмоток и магнитной системы, вид охлаждения, конструкцию охлаждающей системы, а превышения температуры рассматриваемого трансформатора по сопоставительному расчету с учетом результатов испытаний на нагрев прототипа соответствуют нормам, приведенным в 6.2;

- испытание электрической прочности изоляции – в случаях, предусмотренных проектом ГОСТ 1516.1 (RU.1.469-2025);

- испытания на стойкость при коротком замыкании – если выполнены условия, указанные в перечислении в) 9.3.2.4;

- испытания на стойкость к ударным толчкам тока (только для трансформаторов собственных нужд электростанций) – если выполнены условия, указанные в перечислении в) 9.3.2.4;

- испытание на механическую прочность бака при вакууме и внутреннем избыточном давлении – если бак рассматриваемого трансформатора по сравнению с баком прототипа имеет для одинаковых баков равные, а для разных баков более низкие расчетные механические напряжения при аналогичной конструкции бака;

- испытания на механическую прочность бака на транспортере и активной части при подъеме и запрессовке обмоток – если при одинаковых баках и активных частях рассматриваемый трансформатор и прототип имеют равные расчетные механические напряжения, а при разных, но конструктивно аналогичных баках и активных частях, отличающихся незначительно какими-либо элементами, – более низкие соответствующие напряжения;

- акустические испытания – если рассматриваемый трансформатор и прототип имеют идентичные магнитные системы, активные части и системы охлаждения, а номинальная частота и индукция в магнитной системе рассматриваемого трансформатора не выше, чем у прототипа.

9.4 Периодические испытания

9.4.1 Периодическим испытаниям следует подвергать трансформаторы серийного производства в объеме типовых испытаний и проверок.

Испытания изоляции должны быть проведены в объеме периодических испытаний по ГОСТ 1516.1.

9.4.2 Периодические испытания следует проводить не реже одного раза в 5 лет для трансформаторов мощностью менее 10 MB·А, одного раза в 8 лет – для трансформаторов мощностью до 100 MB·А и одного раза в 10 лет – для трансформаторов мощностью 100 MB·А и более. Дополнительно должен быть проведен контроль показателей надежности по методике изготовителя с учетом результатов и рекомендаций эксплуатации.

9.4.3 Допускается не проводить периодические испытания на нагрев, стойкость при коротком замыкании и стойкость к ударным толчкам тока, на механическую прочность бака на транспортере и активной части, а также акустические испытания и проверку массы (взвешиванием), если документально подтверждено отсутствие рекламаций о выходах из строя трансформаторов в эксплуатации, связанных с дефектами конструкции или изготовления, и производство аттестовано по системе качества в соответствии с ГОСТ ИСО 9001.

9.5 Если при испытаниях хотя бы один из параметров трансформатора не будет соответствовать требованиям настоящего стандарта и/или НД на конкретный трансформатор, то после устранения причины возникновения дефектов проводят повторные испытания параметров по пункту несоответствия и другим пунктам, зависимым от вносимого изменения.

Если трансформатор не выдержал испытания на стойкость при коротком замыкании и/или ударных толчках током из-за повреждения только одного элемента, то по согласованию с заказчиком допускается не проводить повторное испытание, если изготовитель гарантирует устранение причины повреждения за счет применения дополнительных мер, проверенных на моделях или на других испытанных трансформаторах аналогичной конструкции.

Если для устранения причин дефектов или оценки результатов испытаний на стойкость при коротком замыкании проводилась разборка магнитной системы, то допускаются предельные отклонения измеряемых параметров потерь и тока холостого хода от нормированных значений 25 % и 60 %, соответственно.

9.6 Допускается проводить различные виды типовых и периодических испытаний на одном или нескольких представительных образцах данного трансформатора одного завода-изготовителя.

Трансформаторы, имеющие отличия в обозначении, но одинаковые конструктивные параметры применительно к конкретному виду испытаний, могут быть рассмотрены как представительные образцы для данного вида испытаний.

9.7 Протоколы типовых и периодических испытаний, а также результаты опыта короткого замыкания по фазам (напряжения, токи) должны быть предъявлены заказчику по его требованию.

10 Методы контроля

10.1 Общие положения

10.1.1 Виды и методы испытаний и проверок трансформаторов приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование испытания (проверки) | Метод испытания в соответствии с требованиями настоящего стандарта |
| --- | --- |
| 1 Внешний осмотр | по 10.2 |
| 2 Проверка коэффициента трансформации | по 10.3 |
| 3 Проверка группы соединения обмоток | по 10.4 |
| 4 Измерение сопротивления обмоток постоянному току | по 10.5 |
| 5 Проверка потерь и напряжения короткого замыкания (опыт короткого замыкания) | по 10.6 |
| 6 Проверка потерь и тока холостого хода (опыт холостого хода) | по 10.7 |
| 7 Определение потерь и тока холостого хода при малом напряжении | по 10.8 |
| 8 Измерение гармонического состава тока холостого хода | по 10.9 |
| 9 Измерение сопротивления нулевой последовательности | по 10.10 |
| 10 Определение диэлектрических параметров изоляции | по 10.11 |
| 11 Испытание баков на механическую прочность | по 10.12 |
| 12 Испытания баков на герметичность | по 10.13 |
| 13 Испытания электрической прочности изоляции | по ГОСТ 11677.3 |
| 14 Испытания на нагрев | по ГОСТ 3484.2 |
| 15 Испытания на стойкость при коротком замыкании | по ГОСТ 20243 |
| 16 Испытания на стойкость при ударных толчках током | по 10.14 |
| 17 Акустические испытания | по ГОСТ 12.2.024 |
| 18 Контроль маркировки | по ГОСТ 18620 |
| 19 Испытания трансформаторного масла | по ГОСТ 982, НД на трансформаторные масла и по методике изготовителя |
| 20 Проверка превышений температуры контактов съемных вводов | по методике изготовителя |
| 21 Испытание активной части на механическую прочность | по методике изготовителя |
| 22 Испытание (проверка) на пожарную опасность | по методике, соответствующей ГОСТ 12.1.004 |
| 23 Определение массы (взвешиванием) | по 10.15 |

10.1.2 Трансформаторы испытывают на аттестованных испытательных стендах. Ток, напряжение и активную мощность следует измерять приборами класса точности не ниже 0,5, частоту – не ниже 1,0. Класс точности измерительных трансформаторов тока и напряжения должен быть не ниже 0,2.

10.1.3. Трансформаторы испытывают с установленными на них деталями и наружными вспомогательными устройствами, которые могут оказать влияние на результаты испытаний трансформатора.

10.1.4 Измерение потерь и тока холостого хода следует проводить после испытания электрической прочности изоляции.

10.2 Внешний осмотр трансформатора

Внешний осмотр трансформатора проводят визуально. Размеры трансформатора следует проверять в процессе его изготовления с помощью измерительного инструмента, обеспечивающего точность измерений в пределах допусков, указанных на рабочих чертежах.

10.3 Проверка коэффициента трансформации

10.3.1 Коэффициент трансформации определяют на всех ответвлениях обмоток для всех фаз, причем на ответвлениях обмоток, недоступных для переключения на собранном трансформаторе, его определяют до полной сборки трансформатора.

При испытании трехобмоточных трансформаторов и трансформаторов с расщепленными обмотками коэффициент трансформации достаточно проверить для двух пар обмоток, причем измерения на всех ответвлениях каждой из обмоток достаточно провести один раз.

10.3.2 Если устройство переключения ответвлений обмоток имеет предызбиратель ответвлений, которым проводят реверсирование регулировочной части обмотки или переключение грубых ступеней регулирования, то измерения допускается проводить при одном положении предызбирателя ответвлений, соответствующем меньшему из значений напряжений на регулируемой обмотке. При этом дополнительно проводят по одному измерению на всех других положениях предызбирателя ответвлений.

10.3.3 При испытании трехфазных трансформаторов со схемами соединения обмоток Yн/D и D/Yн допускается проводить измерения при трехфазном возбуждении, если установлено, что отличие наибольшего и наименьшего линейных напряжений не превышает 2 %. При трехфазном возбуждении измеряют линейные напряжения, соответствующие одноименным линейным зажимам проверяемых обмоток.

10.3.4 При возможности измерения фазных напряжений для трехфазных трансформаторов допускается определять коэффициент трансформации по фазным напряжениям соответствующих фаз. Коэффициент трансформации по фазным напряжениям проверяют при однофазном или трехфазном возбуждении трансформатора.

При испытании трехфазных трансформаторов с обмотками, соединенными по схемам Yн/D и D/Yн, фазный коэффициент трансформации определяют при поочередном коротком замыкании фаз. При этом одну из соединенных в треугольник фаз (например, фазу А) замыкают, затем при однофазном возбуждении линейных концов определяют коэффициент трансформации оставшейся свободной пары фаз, который при данном методе должен быть равным 2Кф (если обмотка ВН соединена в звезду) и 0,5Кф (если обмотка НН соединена в звезду), где Кф = Uвн.ф / Uнн.ф – фазный коэффициент трансформации; Uвн.ф и Uнн.ф – фазные напряжения обмоток ВН и НН, соответственно. Аналогично проводят измерения при коротком замыкании фаз В и С.

10.3.5 Проверку коэффициента трансформации проводят специальным измерительным прибором, предназначенным для измерения коэффициента трансформации, в соответствии с инструкцией по эксплуатации применяемого прибора. Измерение коэффициента трансформации обеспечивают с точностью не менее четырех значащих цифр.

Допускается проводить проверку коэффициента трансформации с помощью двух вольтметров согласно Л.1 (приложение Л).

## 10.4 Проверка группы соединения обмоток

10.4.1 Группу соединения обмоток трансформатора проверяют с помощью специального измерительного прибора, предназначенного для определения группы соединения обмоток, в соответствии с инструкцией по эксплуатации применяемого прибора.

10.4.2 Допускается проводить проверку группы соединения обмоток при помощи фазометра, измерительного моста, двух вольтметров или при помощи постоянного тока согласно Л.2.4.

## 10.5 Измерения сопротивления обмоток постоянному току

10.5.1 Значение постоянного тока при измерениях не должно превышать 20 % номинального тока нагрузки. Допускается проводить измерения при значениях тока от 20 % до 50 % номинального тока нагрузки при длительности измерения до 60 с.

При измерении сопротивления одной обмотки другие обмотки должны быть разомкнуты.

10.5.2 Сопротивление следует измерять на всех ответвлениях обмоток (при всех положениях устройства переключения ответвлений). Если это устройство имеет предызбиратель, предназначенный для реверсирования регулировочной части обмотки или переключения грубых ступеней регулирования, то измерения проводят при одном положении предызбирателя ответвлений. Дополнительно проводят по одному измерению сопротивлений на каждом из других положений предызбирателя ответвлений.

При измерении линейных сопротивлений и при наличии зажимов нейтрали измеряют также одно из фазных сопротивлений (между зажимом нейтрали и одним из линейных зажимов). В такой схеме допускается измерять только фазные сопротивления, но при условии, что сопротивление отвода нейтрали не превышает 2 % фазного сопротивления обмотки.

10.5.3 Измерение сопротивления обмоток постоянному току проводят при помощи специального измерительного прибора, предназначенного для измерений сопротивления обмоток постоянному току, в соответствии с инструкцией на используемый измерительный прибор.

Допускается проводить измерение сопротивления обмоток постоянному току способом падения напряжения согласно Л.3 или при помощи измерительного моста постоянного тока.

10.5.4 При измерении сопротивления обмотки постоянному току следует определять ее температуру.

Температуру обмоток масляных трансформаторов принимают равной температуре верхних слоев масла, если заполненный маслом трансформатор находится в нерабочем состоянии не менее 20 ч, и температуре средних слоев масла, если трансформатор находится в нерабочем состоянии не менее 3 ч. Температуру средних слоев масла определяют, как полусумму температур верхних и нижних слоев.

Для масляных трансформаторов мощностью до 1 МВ·А, не включавшихся и не подвергавшихся нагреву, допускается за температуру обмотки принимать температуру верхних слоев масла, при условии, что измерения проводят не ранее чем через 30 мин после заливки. Для трансформаторов с герметичным баком допускается за температуру верхних слоев масла принимать температуру масла, измеренную в емкости, из которой проводят заливку, с учетом поправки на остывание масла.

Примечание – Для трансформаторов мощностью до 6,3 МВ·А класса напряжения до 35 кВ включительно, заливаемых одновременно маслом одной температуры, допускается за температуру обмоток принимать температуру верхних слоев масла одного из трансформаторов, измеренную не ранее чем через 10 ч после заливки.

Для сухих трансформаторов и активных частей трансформаторов, не подвергавшихся нагреву и находящихся не менее 20 ч в помещении с неизменной температурой воздуха (с отклонением не более 3°С), за температуру обмотки принимают температуру окружающего воздуха, измеренную термометром на высоте 1,5 м от пола, на котором установлен трансформатор, и не более чем в 5 м от него. Термометр должен быть погружен в сосуд объемом не менее 1 л с одинарными стенками, заполненный трансформаторным маслом. Когда условие стабильности температуры окружающего воздуха не выполняется, за температуру обмотки трансформатора принимают среднее арифметическое показаний трех термометров, установленных на поверхности одной из наружных обмоток (фазы В для трехфазных трансформаторов) с трех сторон примерно на середине высоты обмотки.

10.5.5 Температура обмотки трансформатора может быть определена по результатам измерения сопротивления обмотки в данном нагретом состоянии трансформатора, если в другом его состоянии известны сопротивления обмотки и ее температура.

Для пересчетов температур и сопротивлений обмотки используют соотношение

| , | (6) |
| --- | --- |

где Θ1 и Θ2 – значения температуры обмотки, при которых измерялось ее сопротивление, °C;

rΘ1 и rΘ2 – измеренные сопротивления обмотки при значениях температуры Θ1 и Θ2, соответственно, Ом;

T – постоянная, равная 235 °С для обмоток из меди и 225 °С – из алюминия.

## 10.6 Измерение потерь и напряжения короткого замыкания

10.6.1 Опыт короткого замыкания выполняют для каждой пары обмоток. Одну из обмоток замыкают накоротко, другую питают от источника переменного тока номинальной частоты, остальные обмотки размыкают. Замыкание обмотки накоротко осуществляют соединением ее линейных зажимов между собой.

Отклонение частоты от номинальной должно быть не более 1 %. По согласованию между заказчиком и изготовителем допускается проводить измерение при частоте, отличающейся от номинальной свыше 1 %, но не более 3 %.

Суммарный коэффициент гармонических составляющих питающего напряжения не должен превышать 5 %.

10.6.2 Для автотрансформаторов опыт короткого замыкания проводят так же, как для соответствующих трансформаторов между сторонами ВН-НН, СН-НН, ВН-СН.

10.6.3 Сопротивление закорачивающих и подводящих проводов в опыте короткого замыкания должно быть настолько малым, чтобы оно не влияло на результаты измерения потерь и напряжения. Если это условие не соблюдается, то измерения следует выполнять при помощи калиброванных проводов для внесения расчетных поправок (см. Л.4.3).

Сопротивление закорачивающих и подводящих проводов не должно заметно изменяться за счет их нагрева в опыте короткого замыкания. Следует по возможности дальше удалять закорачивающие и подводящие провода от ферромагнитных поверхностей трансформатора.

10.6.4 Опыт короткого замыкания проводят при токе от 25 % до 100 % номинального тока обмоток. В случае отсутствия технической возможности допускается по согласованию между изготовителем и заказчиком проводить опыт короткого замыкания при токе менее 25 % номинального тока обмоток.

При значениях тока в опыте короткого замыкания более 40 % номинального следует контролировать, чтобы время от момента подачи напряжения до снятия показаний с приборов (в секундах) не превышало 240/(σ1·σ2) с для обмоток, изготовленных из алюминиевого провода и 480/(σ1·σ2) с для обмоток, изготовленных из медного провода, где σ1 и σ2 – значения плотности токов в опыте в первичной и вторичной обмотках, рассчитанные по наименьшим сечениям обмоток, А/мм2.

Примечание – При соблюдении этих требований увеличение активного сопротивления обмоток в результате протекания по ним тока опыта, как правило, не превышает 1 %.

10.6.5 Для измерения тока, напряжения и потерь короткого замыкания используют измерительные схемы в соответствии с Л.4.1 и комбинированные цифровые измерительные системы (приборы), обеспечивающие одновременное измерение тока, напряжения и активной мощности. Допускается использовать измерительные схемы, состоящие из отдельных измерительных приборов (амперметров, вольтметров и ваттметров). Для измерения потерь в опыте короткого замыкания допускается применять специальные мосты.

10.6.6 Измерение потерь и напряжения короткого замыкания трехфазного трансформатора следует выполнять при трехфазном питании с использованием трехфазной измерительной системы (прибора). Ток и напряжение определяют, как среднее арифметическое показаний измерительных приборов всех трех фаз.

10.6.7 Потери короткого замыкания Рк (в Вт), соответствующие номинальному току, рассчитывают по формуле

| , | (7) |
| --- | --- |

где P′к – потери в опыте короткого замыкания, Вт;

I′к – ток в опыте короткого замыкания, А;

Iном1 – ток основного ответвления обмотки, к которой подведено напряжение, соответствующий наименьшей мощности обмотки из участвующих в опыте, А.

Напряжение короткого замыкания, приведенное к номинальной мощности трансформатора (Uк) в процентах от номинального напряжения, рассчитывают по формуле

| , | (8) |
| --- | --- |

где U′к – напряжение в опыте короткого замыкания, В;

Uном – номинальное напряжение основного ответвления обмотки, к которой подведено напряжение, В;

Iном2 – ток основного ответвления обмотки, к которой подведено напряжение, соответствующий номинальной мощности трансформатора, А.

Если значения Uк многообмоточного трансформатора не приводят к его номинальной мощности, то в формуле (8) Iном2 заменяют на Iном1.

При выполнении опыта на неосновном ответвлении обмотки используют: Iном1 – ток неосновного ответвления обмотки, к которой подведено напряжение, соответствующий наименьшей для данного неосновного ответвления мощности обмотки из участвующих в опыте; Uном, Iном2 – те же параметры, но для неосновного ответвления.

10.6.8 Потери и напряжение короткого замыкания, приведенные к номинальному току, следует привести к расчетной температуре обмотки (см. 5.5) в соответствии с Л.4.2.

10.6.9 При отклонении номинальной частоты свыше 1 %, но не более 3 %, напряжение короткого замыкания приводят к номинальной частоте согласно Л.4.2.3.

10.6.10 Необходимость внесения поправок, учитывающих систематические погрешности средств измерения потерь (погрешности ваттметров, угловые погрешности измерительных трансформаторов, погрешности, вызванные потерями в измерительных приборах, подводящих и закорачивающих проводах) определяют при испытании первого образца трансформатора каждого типа в соответствии с Л.4.3. Внесение поправок, учитывающих погрешности измерения потерь в опыте короткого замыкания, выполняют в соответствии с Л.4.4.

## 10.7 Измерение потерь и тока холостого хода при номинальном напряжении

10.7.1 При опыте холостого хода к одной из обмоток (как правило, низшего напряжения) при разомкнутых остальных обмотках подводят номинальное напряжение номинальной частоты. Напряжение, подводимое к неосновному ответвлению обмотки, должно быть равно номинальному напряжению данного неосновного ответвления.

Допускается отклонение подводимого напряжения от номинального не более 0,5 % и отклонение частоты от номинальной не более 1 %.

Суммарный коэффициент гармонических составляющих подводимого напряжения не должен превышать 5 %.

10.7.2 Опыт холостого хода трехфазного трансформатора следует выполнять при трехфазном питании. Зажим нейтрали обмотки трансформатора заземляют, если уровень его изоляции ниже уровня изоляции линейного зажима. Схема соединения обмоток в треугольник во время опыта должна быть собрана. Компенсационная обмотка (при наличии) однофазного трансформатора должна быть соединена с обмоткой НН.

10.7.3 При испытаниях трехфазных трансформаторов испытательное напряжение должно быть практически симметричным. Систему линейных напряжений следует считать практически симметричной, если каждое из линейных напряжений отличается не более чем на 3 % от среднего арифметического трех линейных напряжений системы.

10.7.4 Для измерения тока, напряжения и потерь холостого хода используют измерительные схемы в соответствии с Л.5.1 и комбинированные цифровые измерительные системы (приборы), обеспечивающие одновременное измерение тока, напряжения и активной мощности. Допускается использовать измерительные схемы, состоящие из отдельных измерительных приборов (амперметров, вольтметров и ваттметров).

10.7.5 В опыте холостого хода трехфазного трансформатора подводимое напряжение определяют как среднее арифметическое трех действующих значений линейных напряжений. Среднее (средневыпрямленное) значение подведенного напряжения определяют цифровой измерительной системой (прибором) или вольтметром средних значений по линейному напряжению, которое наиболее близко к среднему арифметическому. Ток холостого хода определяют, как среднее арифметическое действующих значений тока трех фаз.

10.7.6 Подводимое напряжение должно быть практически синусоидальной формы. Кривую напряжения допускается считать практически синусоидальной, если отношение действующего значения напряжения к среднему находится в пределах 1,11±0,022.

Если отношение действующего значения напряжения к среднему отличается от 1,11±0,022, то вносят поправку на несинусоидальность формы кривой согласно Л.5.1.

10.7.7 Если условия испытания не позволяют обеспечить номинальную частоту, то допускается проводить измерение в соответствии с Л.5.2 при частоте, отличающейся от номинальной, но не более чем на 3 %.

При необходимости одновременного внесения поправок на несинусоидальность подведенного напряжения и отклонение частоты от номинальной, измерения выполняют в соответствии с Л.5.3.

10.7.8 При испытаниях первого образца трансформатора каждого типа измерение потерь и тока холостого хода следует проводить не менее чем в пяти точках в диапазоне напряжений от 80 % до 110 % номинального, в том числе при номинальном напряжении питаемой обмотки трансформатора. Рекомендуется проводить измерения при напряжении 80 %, 90 %, 100 %, 105 % и 110 % от номинального.

10.7.9 При опыте холостого хода трехобмоточных трансформаторов с обмотками различных мощностей ток холостого хода определяют в процентах тока возбуждаемой обмотки, приведенного к номинальной мощности трансформатора, а в автотрансформаторах – к проходной мощности.

10.7.10 При испытании первого образца трансформатора каждого типа определяют необходимость внесения поправок, учитывающих систематические погрешности средств измерения потерь холостого хода (погрешности ваттметров, угловые погрешности измерительных трансформаторов; погрешности, вызванные потерями в измерительных приборах) в соответствии с Л.4.3. Внесение поправок, учитывающих погрешности измерения потерь в опыте холостого хода, выполняют в соответствии с Л.4.4.

## 10.8 Измерение потерь и тока холостого хода при малом напряжении

10.8.1 Потери и ток холостого хода при малом напряжении измеряют с целью сравнения их с результатами аналогичных измерений в эксплуатации, к номинальному напряжению эти данные не пересчитывают.

10.8.2 Измерение потерь и тока холостого хода при малом напряжении выполняют согласно Л.6 при однофазном питании обмотки НН переменным напряжением 220 В (с отклонением не более 0,5 %) частотой 50 Гц (с отклонением не более 1 %). Подводимое напряжение не должно превышать номинальное напряжение обмотки. Допускается по согласованию с заказчиком применять другое значение подводимого напряжения или подводить напряжение к другой обмотке.

## 10.9 Измерение гармонического состава тока холостого хода

10.9.1 Измерение гармонического состава тока холостого хода проводят одновременно с измерением потерь и тока холостого хода в соответствии с 10.7.

В трехфазных трансформаторах измеряют линейный ток и его гармонические составляющие в каждой фазе.

Значения гармоник выражают в процентах от основной гармоники.

10.9.2 Для измерений используют цифровые измерительные системы (анализаторы качества электроэнергии, анализаторы спектра), обеспечивающие измерение до 15-й гармоники номинальной частоты включительно.

## 10.10 Измерение сопротивления нулевой последовательности

10.10.1 Сопротивление нулевой последовательности измеряют на трехфазных трансформаторах, имеющих обмотку со схемой соединения Yн.

Измерение проводят при подведении напряжения номинальной частоты между соединенными вместе тремя линейными зажимами обмотки, соединенной в звезду, и выведенным зажимом нейтрали этой обмотки. Допускается отклонение частоты напряжения от номинальной не более 1 %.

Измерение выполняют на собранном трансформаторе (для масляных трансформаторов – в баке и с маслом, а для сухих трансформаторов – в кожухе).

Измерение на обмотках с ответвлениями проводят на основном ответвлении.

При наличии в трансформаторе обмотки, соединенной в треугольник, это соединение должно быть обязательно выполнено.

Примечание – Сопротивление нулевой последовательности при наличии обмотки, соединенной в треугольник, обычно на два порядка меньше, чем при ее отсутствии.

10.10.2 Значение сопротивления нулевой последовательности Z0, выраженное в Омах и приведенное к одной фазе, рассчитывают по формуле

| , | (9) |
| --- | --- |

где U – подведенное напряжение, В;

I – общий ток трех фазных обмоток, А.

10.10.3 Ток при испытаниях не должен превышать расчетного тока нейтрали обмотки трансформатора. Для трансформаторов с третичной обмоткой, соединенной в треугольник, значение тока в опыте в третичной обмотке не должно превышать допустимых значений, с учетом времени его прохождения. В трансформаторах, не имеющих соединенных в треугольник обмоток (например, со схемой соединения обмоток Yн/Yн), подведенное напряжение не должно превышать напряжения между линейным зажимом и нейтралью при нормальной работе трансформатора.

## 10.11 Измерение диэлектрических параметров изоляции

10.11.1 Измерение диэлектрических параметров изоляции следует проводить при температуре изоляции не ниже 10 °С.

Температуру изоляции сухих и масляных трансформаторов определяют методами, установленными в 10.5.4 и 10.5.5 для измерения температуры обмоток трансформаторов.

Допускается температуру изоляции трансформаторов принимать равной температуре обмоток, если интервал между окончанием измерений температуры обмоток и началом измерений диэлектрических параметров изоляции не более 3 ч для трансформаторов мощностью 10 МВ·А и выше, не более 2 ч – для трансформаторов мощностью от 1 до 10 МВ·А и не более 1 ч – для трансформаторов мощностью до 1 MB·A включительно.

При нагреве трансформатора диэлектрические параметры изоляции измеряют не ранее чем через 1 ч после прекращения нагрева током короткого замыкания, потерями холостого хода или постоянным током и не ранее чем через 0,5 ч после прекращения нагрева индукционным методом (внешний нагрев).

10.11.2 Трансформатор, на котором проводят измерения, должен быть собран с установленными на нем составными частями и деталями, которые влияют на результаты измерений (в т.ч. вводы). Наружная поверхность вводов должна быть сухой и чистой. Изоляция трансформатора перед изменениями должна быть обработана по технологии, применяемой для трансформаторов конкретных типов.

10.11.3 Измерение сопротивления изоляции рекомендуется проводить до измерений тангенса угла диэлектрических потерь и емкости обмоток. Схемы соединений обмоток выбирают так, чтобы измерение тангенса угла диэлектрических потерь проводилось на тех же участках изоляции, что и измерение сопротивления изоляции.

10.11.4 Для измерения сопротивления изоляции используют мегаомметр класса точности не ниже 5,0, имеющий испытательное напряжение 2500 В и зажим компенсации тока утечки. Допускается для измерения сопротивления изоляции трансформаторов классов напряжения до 10 кВ включительно, а также класса напряжения 35 кВ мощностью менее 16 МВ·А использовать мегаомметр с испытательным напряжением 1000 В. Допускается для автоматизации процесса измерений сопротивления изоляции применять специальные цифровые измерительные стенды.

Измерение сопротивления изоляции обмоток проводят по схемам согласно Л.7. Последовательность измерений не нормируют. Выводы каждой обмотки следует соединить между собой.

Перед началом каждого измерения испытуемую обмотку следует заземлить не менее чем на 120 с (300 с для сухого трансформатора). Допускается не заземлять испытуемую обмотку перед началом измерения, если эту обмотку ранее не подключали к источнику напряжения.

При измерении сопротивления изоляции обмоток регистрируют показания прибора через 15 и 60 с после появления на трансформаторе испытательного напряжения. Действительным сопротивлением изоляции является сопротивление, измеренное через 60 с после появления на трансформаторе испытательного напряжения.

Коэффициент абсорбции, используемый в качестве дополнительного критерия оценки состояния изоляции, рассчитывают по формуле:

| , | (10) |
| --- | --- |

где R15 и R60 – сопротивление изоляции, измеренное через 15 с и 60 с после появления на объекте испытательного напряжения, соответственно.

Допускается не рассчитывать коэффициент абсорбции, если его нормированное значение не установлено в НД.

10.11.5 Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости обмоток проводят на частоте (50±2,5) Гц. Значение напряжения, при котором проводят измерение, должно составлять от 25 % до 60 % нормированного испытательного кратковременного переменного напряжения измеряемой обмотки трансформатора. Если выводы обмотки имеют разные испытательные напряжения, то при измерении следует применять меньшее испытательное напряжение. Допускается измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости обмоток с испытательным напряжением 20 кВ и более проводить при напряжении 10 кВ.

Для проведения измерения тангенса угла диэлектрических потерь и емкости обмоток используют специальный измерительный прибор или измерительный мост переменного тока, имеющие класс точности измерения тангенса угла диэлектрических потерь не ниже 2,0 и емкости не ниже 1,0.

Тангенс угла диэлектрических потерь и емкость обмоток измеряют по схемам согласно Л.7. Последовательность измерений не нормируют.

10.11.6 Результаты измерений диэлектрических параметров изоляции  оформляют протоколом измерений, в котором должны быть приведены: температура изоляции, при которой проводили измерения; значения сопротивления изоляции обмоток R15 и R60 (в МОм); коэффициент абсорбции (если в НД установлено его нормированное значение); тангенс угла диэлектрических потерь (в процентах) и емкость (в пикофарадах) изоляции, а также напряжения (в киловольтах), при которых проводили измерения.

## 10.12 Испытание баков на механическую прочность

10.12.1 Для испытаний применяют следующие виды механических воздействий:

1) низкого вакуума в баке;

2) внутреннего (избыточного) давления охлаждающей (теплоносителя) и (или) изолирующей сред;

3) силовых нагрузок при подъеме трансформаторов краном;

4) силовых нагрузок при погрузке трансформаторов на транспортеры сочлененного типа.

10.12.2 Испытания баков воздействиями низкого вакуума, избыточного давления, при подъеме трансформаторов краном и их погрузке на транспортер следует проводить после окончательной сборки трансформатора.

Испытания проводят в последовательности, установленной технологическим процессом изготовления (сборки) испытуемого трансформатора. Предъявляемый на испытание бак трансформатора (с активной частью) должен быть сухим, полностью очищенным от загрязнений и укомплектованным сборочными единицами, которые обеспечивают его герметичность. Бак устанавливают на каретки или подставки, имитирующие каретки по площади опоры.

При испытаниях должны отсутствовать внешние вибрации, электрические и магнитные воздействия.

10.12.3 Измерения относительных деформаций, по которым рассчитывают механические напряжения, выполняют тензометрическим способом с помощью тензорезисторов (тензодатчиков), установленных в контрольных точках (элементах конструкции бака, например, на балках, ребрах жесткости, подъемных кронштейнах, силовых поясах). Количество и положение контрольных точек выбирают по результатам механических расчетов бака, исходя из наибольших значений расчетных механических напряжений и наименьших запасов прочности. Дополнительно могут быть выполнены измерения деформаций (перемещений) элементов бака с помощью измерения прогибов или с помощью бесконтактного экстензометра.

10.12.4 При испытаниях бака при низком вакууме и избыточном давлении нормированное давление при первом нагружении бака достигают ступенями. Первую ступень принимают равной 50 % от нормируемого значения, для последующих ступеней принимают шаг не более 20 % от нормируемого значения. При удовлетворительных результатах испытания при первом нагружении допускается последующие нагружения проводить без разбивки на ступени.

При каждом нагружении необходимо соблюдать следующий порядок проведения испытания:

1) визуальный контроль ненагруженного бака;

2) регистрация показаний измерителей деформации для каждой контрольной точки, соответствующих ненагруженному положению бака;

3) регистрация показаний измерителей деформации и манометров (вакуумметров) по ступеням нагружения;

4) визуальный контроль бака по ступеням нагружения с целью выявления местных повреждений.

Под местными повреждениями элементов бака следует понимать нарушения их сплошности, проявляющиеся в виде трещин, расслоений, непроваров и кратеров сварных швов, а также отклонения от их заданного чертежом взаимного расположения (изгиб, вмятины и т.п.).

Низкий вакуум в баках достигают при помощи вакуумных установок с контролем остаточного давления по вакуумметру.

Избыточное давление в баке создают одним из следующих способов:

1) нагнетанием в бак газа (азота первого сорта по ГОСТ 9293 или воздуха по ГОСТ 17433) в гибкую оболочку пленочной защиты (при наличии) расширителя с контролем давления по манометру;

2) столбом жидкого диэлектрика с контролем давления по манометру или высоты столба по маслоуказателю; необходимую высоту столба жидкого диэлектрика выбирают так, чтобы создать требуемое избыточное давление в верхних слоях масла бака расширителя.

10.12.5 Испытание бака при подъеме трансформатора краном следует проводить, руководствуясь габаритным чертежом.

10.12.6 Испытание при погрузке трансформаторов на транспортеры сочлененного типа следует выполнять согласно схеме монтажа трансформатора на сочлененном транспорте, приведенной в НД на трансформаторы конкретных типов и НД на транспортер. При подъеме трансформатора регистрируют показания измерителей статической деформации в положениях, когда бак стоит на подставках и находится на весу.  Сочленение осуществляют последовательным соединением с баком опорных деталей транспортера и опусканием трансформатора до расслабления тросов. Измерения проводят в положении «сочленен».

10.12.7 Напряжение в контрольной точке поверхности бака в направлении главной оси тензорезистора рассчитывают по формуле

| , | (11) |
| --- | --- |

где E – модуль нормальной упругости материала бака, МПа;

δ – разность показаний измерителя статической деформации в ненагруженном и нагруженном состояниях испытуемого бака;

K1 – паспортная чувствительность тензорезистора к деформации;

K2 – стандартная чувствительность тензорезисторов, применяемых для градуировки измерителей статической деформации.

Оценку прочности бака проводят сравнением вычисленных по формуле (11) напряжений с допускаемыми в соответствующих контрольных точках, а также на основании визуального контроля бака. Бак трансформатора считают выдержавшим испытание на прочность при воздействии низкого вакуума, избыточного давления, при подъеме краном и погрузке на транспортер сочлененного типа, если вычисленные напряжения не превышают допускаемых и по завершению испытаний визуальным осмотром не выявлены местные повреждения элементов бака.

## 10.13 Испытание баков на герметичность

10.13.1 Испытания бака на герметичность проводят для проверки его способности препятствовать проникновению наружу теплоносителя (охлаждающей среды) и изолирующей среды.

Испытанию на герметичность подвергают бак трансформатора с активной частью. Для испытаний бак с активной частью должен быть установлен на каретки или подставки, имитирующие каретки по площади опоры.

Испытания на герметичность баков масляных трансформаторов, заполняемых под вакуумом, и баков трансформаторов, заполняемых негорючим жидким диэлектриком, проводят после их заполнения (заливки) до испытания электрической прочности изоляции.

Испытания на герметичность баков масляных трансформаторов, заполняемых без вакуума, проводят после их демонтажа перед транспортированием.

Примечание – Металлоконструкции трансформаторов, заполняемых маслом под вакуумом, перед подачей на сборку должны быть проверены на герметичность в соответствии с технологической документацией завода-изготовителя.

10.13.2 Испытания проводят при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.

Общие требования к методам испытаний баков на герметичность должны соответствовать ГОСТ 24054.

Продолжительность испытания, нормированное избыточное давление, температура охлаждающей и изолирующей сред должны быть указаны в НД на трансформаторы конкретных типов.

10.13.3 Перед проведением испытания следует проверить все фланцевые соединения, через которые изолирующая и охлаждающая среды могут иметь выход наружу, на соответствие нормам затяжки, а также проверить испытательную установку на отсутствие неплотностей в местах присоединения ее составных частей, измерительной, пускорегулирующей, сигнальной и предохранительной аппаратуры.

На баках газонаполненных трансформаторов следует обработать пенным индикатором места возможного выхода газа.

10.13.4 В процессе проведения испытания в баке создают избыточное давление нормированного значения. Время заполнения бака и подъема давления до нормированного значения устанавливают исходя из объема бака, производительности испытательной установки и плавного достижения нормированного избыточного давления.

Проводят равномерное обстукивание фланцевых соединений и соседних с ними корпусных деталей бака. Выполняют визуальный контроль за состоянием фланцевых соединений и показаниями приборов контроля давления в течение времени испытания. Проводят проверку переключателя ответвлений во всех фиксированных положениях, если он имеет внешний механический привод.

10.13.5 При изменении температуры и барометрического давления окружающего воздуха за время испытания проводят пересчет избыточного давления газа (Pк.изб) в баке в кПа, которое рассчитывают по формуле

| , | (12) |
| --- | --- |

где P0 – абсолютное давление газа в баке трансформатора после его заполнения, определенное по манометру, кПа;

P0.бар – барометрическое давление окружающего воздуха при заполнении бака газом, кПа;

t0 – начальная температура газа в баке, °С;

tк – конечная температура газа в баке, °С;

Pк.бар – барометрическое давление окружающего воздуха после выдержки бака под избыточном давлением, кПа.

10.13.6 Учет выявленных нарушений герметичности бака во время испытания проводят в зависимости от вида охлаждающей и изолирующей сред. Для баков масляных трансформаторов и баков трансформаторов, заполняемых негорючим жидким диэлектриком, эти дефекты характеризуют количеством и размерами выступающей снаружи течи (капель, запотеваний и т.п.) жидкости; для баков газонаполненных трансформаторов – по значению падения избыточного давления газа.

10.13.7 Бак трансформатора считают выдержавшим испытание на герметичность, если в течение нормированного времени снаружи бака не обнаружено течей заполняющей его жидкости или не произошло падения избыточного нормированного давления заполняющего его газа больше значения, указанного в НД на трансформаторы конкретных типов.

# 10.14 Испытания на стойкость при ударных толчках током

Испытания трансформаторов собственных нужд на стойкость при ударных толчках током выполняют по методике ГОСТ 20243 и с учетом следующих требований.

Испытания проводят токами, равными 70 % от расчетных токов короткого замыкания согласно 6.4.1. При наличии переключающего устройства испытания проводят в таком его положении, которому соответствуют наибольшие расчетные осевые силы.

Испытания трехфазных трансформаторов с плоской магнитной системой предпочтительно проводить при трехфазном питании при включении в ноль напряжения в средней по расположению фазе.

Для двухобмоточных трансформаторов, не содержащих расщепленной обмотки, количество опытов должно составлять не менее 50. Для двухобмоточных трансформаторов с расщепленной обмоткой должно быть выполнено не менее 50 опытов для каждой из частей расщепленной обмотки и не менее пяти опытов при параллельном включении всех частей расщепленной обмотки.

Длительность каждого опыта должна быть не менее 2 с.

# 10.15 Определение массы

Массу трансформаторов и их составных частей определяют расчетом, а массу трансформаторов мощностью до 1,6 MB·А включительно – расчетом и взвешиванием.

11 Транспортирование и хранение

11.1 Транспортирование

11.1.1 Требования к транспортированию устанавливают в НД на трансформаторы конкретных видов.

11.1.2 Условия транспортирования трансформаторов:

- в части воздействия климатических факторов – в соответствии с группой условий хранения по ГОСТ 15150;

- в части воздействия механических факторов – Л по

ГОСТ 23216.

11.1.3 Трансформаторы перевозят железнодорожным или транспортом другого вида в соответствии с правилами перевозки грузов или НД, действующими на транспорте данного вида.

11.1.4 Баки трансформаторов должны иметь приспособления для крепления на время транспортирования. В случае применения растяжек они не должны касаться и повреждать выступающие части: радиаторы, запорную арматуру и т.д.

11.1.5 Для транспортирования допускается демонтаж отдельных составных частей трансформатора.

11.1.6 Масляные трансформаторы перевозят высушенными и заполненными маслом. По согласованию между заказчиком и изготовителем или в случае, когда это указано в НД на отдельные виды трансформаторов, допускается вместо масла заполнять трансформаторы сухим инертным газом или воздухом.

При перевозке трансформаторов с маслом в конструкторской документации указывают уровень масла (но не ниже уровня прессующих колец), до которого заполняют трансформатор на время транспортирования.

11.1.7 Масляные трансформаторы, транспортируемые без масла, с баком, заполненным сухим воздухом или инертным газом, должны быть уплотнены и испытаны на герметичность избыточным давлением от 25 до 70 кПа.

11.2 Хранение

Требования к хранению устанавливают в НД на конкретные трансформаторы в соответствии с ГОСТ 23216.

12 Указания по эксплуатации

При вводе трансформаторов в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации трансформаторов следует соблюдать требования, установленные в НД на конкретные трансформаторы.

13 Гарантии изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие трансформаторов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации трансформатора – три года со дня ввода в эксплуатацию.

Приложение А

(обязательное)

Сведения, указываемые при запросах и заказах

А.1 Номинальные параметры и общие характеристики

А.1.1 Основная информация

В обязательном порядке приводят следующие сведения:

а) обозначение НД, которому должен соответствовать конкретный трансформатор;

б) вид трансформатора (например, трансформатор с раздельными обмотками, автотрансформатор, линейный регулировочный трансформатор);

в) тип исполнения трансформатора – однофазный или трехфазный;

г) число фаз в сети;

д) частоту;

е) вид изолирующей и охлаждающей среды – сухой трансформатор или трансформатор с жидким диэлектриком (для трансформатора с жидким диэлектриком следует указать тип электроизоляционной жидкости – минеральное масло, натуральная или синтетическая электроизоляционная жидкость; для сухого трансформатора следует указать степень защиты по ГОСТ 24687);

ж) категорию размещения – внутренняя или наружная установка;

и) вид системы охлаждения;

к) номинальные мощности каждой обмотки и, в случае применения РПН с диапазоном регулирования более ±5 %, максимальный ток ответвления; при использовании нескольких видов охлаждения должны быть указаны соответствующие меньшие значения мощности наряду с номинальной (которую относят к наиболее эффективному способу охлаждения);

л) номинальные напряжения каждой обмотки;

м) для трансформатора с регулированием напряжения:

- вид переключающего устройства (РПН или ПБВ);

- требования к обеспечению фиксированного коэффициента трансформации для указанной пары обмоток в случае трансформатора, имеющего более двух обмоток;

- ответвления (диапазон ответвлений), имеющие сниженную мощность;

- число ответвлений, ступени регулирования или диапазон регулирования;

- обозначение обмотки, имеющей ответвления;

- при диапазоне регулирования более ±5 % – способ регулирования напряжения и расположение ответвления с максимальным током;

- направление потока мощности (например, ВН-НН, НН-ВН или в обоих направлениях);

- сторона напряжения, на которой должно быть выполнено регулирование напряжения (для определения напряжений на ступенях регулирования);

- минимальный коэффициент мощности при полной нагрузке.

н) наибольшее рабочее напряжение электрооборудования, Uн.р, для каждой обмотки (соответствующее ее уровню изоляции согласно ГОСТ 1516.1;

п) способ заземления нейтрали сети для каждой обмотки;

р) уровень изоляции согласно ГОСТ 1516.1 для каждой обмотки;

с) условные обозначения схемы и группы соединения обмоток, а также выводов нейтрали, если они требуются, для каждой обмотки;

т) требования к установке, монтажу, транспортированию и хранению; габаритные размеры и массу;

ф) напряжение питания для вспомогательного оборудования трансформатора (вентиляторов, насосов, устройств РПН, сигнальных приборов и т.д.);

х) требуемую арматуру и указание стороны, удобной для размещения измерительных приборов, заводских табличек, указателей уровня масла и т.д.;

ц) вид системы защиты масла от увлажнения;

ч) для многообмоточных трансформаторов – требуемые сочетания нагрузок с указанием, при необходимости, их, активных и реактивных составляющих, особенно для многообмоточных автотрансформаторов;

ш) требования к наибольшим превышениям температуры элементов трансформатора;

щ) особые условия эксплуатации (см. 4.2.2);

э) информацию о типе и расположении выводов (например, вводы типа «воздух-масло», «элегаз-масло» или «масло-масло» для соединения с кабельной коробкой);

ю) требования к наличию выводов заземления магнитопровода и активной части снаружи бака.

А.1.2 Дополнительная информация

При необходимости может быть приведена дополнительная информация:

а) в случае приемосдаточных испытаний напряжением грозовых импульсов – информация о включении в их объем испытания напряжением срезанного грозового импульса (см. проект ГОСТ 11677.3 (RU.1.459-2025));

б) при наличии компенсационной обмотки – способ ее заземления;

в) напряжение короткого замыкания или диапазон его отклонений; для многообмоточных трансформаторов должны быть указаны напряжения короткого замыкания для отдельных пар обмоток (вместе с соответствующими значениями мощности, если они выражены в процентах);

г) допуски на коэффициенты трансформации и напряжения короткого замыкания согласно таблице 1 или допустимые отклонения от указанных в таблице значений;

д) при наличии в трансформаторе различных схем соединений обмоток – способ переключения схем соединений и схемы соединения, требуемые при отправке с предприятия-изготовителя;

е) характеристики короткого замыкания питающих электрических сетей (мощность, ток или полное сопротивление короткого замыкания каждой сети) и возможные ограничения, влияющие на конструкцию трансформатора (если они отличаются от указанных в разделе 6.4.1);

ж) требования по уровню звука, гарантированным значениям и проведению специальных акустических испытаний (по ГОСТ 12.2.024);

и) специальные требования к механической прочности при вакууме бака трансформатора, бака расширителя и элементов системы охлаждения;

к) другие специальные испытания, не указанные в настоящем стандарте, которые должны быть выполнены по требованию заказчика;

л) информация о способе определения потерь или максимальные значения потерь (для определения энергоэффективности трансформатора);

м) ограничения габаритных размеров при установке на существующие фундаменты или в зданиях; ограничения по месту установки, которые могут влиять на размеры изоляционных промежутков и на расположение вводов на крышке бака трансформатора;

н) ограничения по транспортным габаритам и массе; требования к выдерживаемым при транспортировке ускорениям, если они превышают указанные в 4.2.1;

п) условия транспортировки и хранения, если они отличаются от указанных в 4.2.1 и разделе 11;

р) особые требования и ограничения по техническому обслуживанию;

с) наличие кабельной коробки с отделителем в случае кабельного подключения к трансформатору;

т) требования по обеспечению возможности установки датчиков систем мониторинга технического состояния;

ф) особые экологические требования, касающиеся воздействия трансформатора на окружающую среду, которые должны учитываться при проектировании трансформатора;

х) особые требования по охране труда и технике безопасности, которые должны приниматься во внимание при проектировании трансформатора в отношении производства, установки, эксплуатации, технического обслуживания и утилизации;

ц) особые условия эксплуатации в части электрических воздействий:

1) способ присоединения трансформатора к генератору – непосредственный или через распределительное устройство; условия сброса нагрузки генератора;

2) возможность искажения формы тока нагрузки и возникновения небаланса трехфазной нагрузки (в обоих случаях следует привести детальное описание);

3) способ присоединения трансформатора к комплектному распределительному устройству с элегазовой изоляцией – непосредственный или через участок воздушной линии;

4) подверженность трансформаторов частым сверхтокам (например, печных трансформаторов или трансформаторов для тяговых подстанций);

5) данные о возможных регулярных периодических перегрузках, отличающихся от указанных в 6.2 (для уточнения технических требований к вспомогательному оборудованию трансформатора);

6) несбалансированное трехфазное напряжение или отклонение напряжения в системе переменного тока от синусоидальной формы;

7) нагрузки, связанные с аномальным гармоническим составом тока, которые могут возникать при коммутациях тока с помощью полупроводниковых или аналогичных устройств (гармоники в токе могут приводить к чрезмерным потерям и аномальному нагреву);

8) определенные условия нагрузки (мощность, коэффициент мощности и напряжение обмоток) применительно к многообмоточным трансформаторам и автотрансформаторам;

9) возбуждение, превышающее 110 % номинального рабочего или 110 % от отношения номинального напряжения и номинальной частоты;

10) информация о предполагаемых количестве и уровне токов коротких замыканий исходя из принятой практики эксплуатации и уставок релейных защит;

11) требования к стойкости при коротких замыканиях, отличающиеся от указанных в настоящем стандарте;

12) особые условия в части воздействующих напряжений, например, воздействия высокочастотных, резонансных, коммутационных перенапряжений и др., которые могут потребовать особого внимания при проектировании изоляции;

13) необычно сильные магнитные поля; возможность протекания через нейтраль трансформатора геомагнитно-индуктированных токов;

14) подключение экранированных токопроводов в случае трансформаторов большой мощности (из-за сильных магнитных полей, создаваемых сильноточными токопроводами, могут возникать непредвиденные циркулирующие токи в баке, крышке и выводах трансформатора; потери, возникающие в результате этих непредвиденных токов, могут привести к повышению температуры трансформатора, если это не было учтено на стадии проектирования);

15) параллельная работа (параллельная работа не относится к особым условиям эксплуатации, но рекомендуется, чтобы заказчики сообщали изготовителям, планируется ли параллельная работа с другими трансформаторами, и указывали параметры включаемых параллельно трансформаторов, см. А.2);

16) частая постановка под напряжение, превышающая 24 раза в год;

17) частые короткие замыкания;

ш) особые условия эксплуатации в части окружающей среды:

1) высота над уровнем моря свыше 1000 м;

2) особые условия по температуре охлаждающей среды, отклонения от нормальных условий согласно 4.2, ограничения на циркуляцию охлаждающего воздуха;

3) ожидаемая сейсмическая активность в месте установки, требующая особого внимания;

4) вредные испарения, абразивная пыль, взрывоопасные смеси пыли или газов, пар, солевые брызги, избыточная влажность или капающая вода и т.д.;

5) аномальная вибрация, наклон или удары.

А.2 Параллельная работа

Если трансформатор предназначен для параллельной работы с ранее установленными трансформаторами, приводят следующие сведения об этих трансформаторах:

а) номинальную мощность;

б) номинальный коэффициент трансформации;

в) коэффициент трансформации основного и всех остальных ответвлений;

г) потери короткого замыкания при номинальном токе основного ответвления, приведенные к соответствующей расчетной температуре;

д) напряжение короткого замыкания основного ответвления и, по крайней мере, крайних ответвлений, если диапазон регулирования обмотки с ответвлениями превышает ±5 %;

е) схему и группу соединений и/или их условные обозначения.

Примечание – Для многообмоточных трансформаторов обычно указывают схемы соединения всех обмоток.

Приложение Б

(обязательное)

Условное обозначение трансформаторов

Б.1 Структурная схема условного обозначения трансформатора

Х – Х / Х – Х

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

Класс напряжения стороны ВН, кВ

Номинальная мощность трансформатора, кВ·А

Буквенная часть обозначения типа согласно Б.2

Для автотрансформаторов при классах напряжения стороны СН или НН 110 кВ и выше после класса напряжения стороны ВН через черту дроби указывают класс напряжения стороны СН или НН.

Допускается перед климатическим исполнением и категорией размещения по ГОСТ 15150 дополнительно указывать год разработки трансформатора (например, год разработки 2025 – «25У1»).

Б.2 Буквенная часть условного обозначения

Буквенная часть должна соответствовать следующему порядку обозначений:

А – автотрансформатор;

О или Т – однофазный или трехфазный трансформатор;

Р – расщепленная обмотка НН;

буквы условного обозначения видов охлаждения – по таблице 1 настоящего стандарта;

З – трансформатор с естественным масляным охлаждением или с охлаждением негорючим жидким диэлектриком с защитой при помощи азотной подушки без расширителя;

Л – трансформатор с литой изоляцией;

Т – трехобмоточный трансформатор (для двухобмоточного трансформатора букву не указывают);

Н – трансформатор РПН;

С – трансформатор собственных нужд электростанций.

Б.3 В НД на конкретные трансформаторы могут быть предусмотрены дополнительные буквенные обозначения после букв, перечисленных выше.

Б.4 Для трансформаторов с разными классами напряжения обмоток ВН допускается применять одинаковые условные обозначения, если эти трансформаторы различаются лишь номинальными напряжениями. В этом случае указывают наибольший из классов напряжения обмотки ВН.

Б.5 Примеры условных обозначений:

- трансформатора трехфазного сухого с естественным воздушным охлаждением при защищенном исполнении, двухобмоточного, мощностью 100 кВ·А, класса напряжения 10 кВ, исполнения У категории 3 по ГОСТ 15150:

ТСЗ-100/10-У3;

- трансформатора трехфазного масляного с охлаждением при естественной циркуляции воздуха и масла, двухобмоточного, с регулированием напряжения под нагрузкой, мощностью 2500 кВ·А, класса напряжения 110 кВ, исполнения У категории 1 по ГОСТ 15150:

ТМН-2500/110-У1;

- автотрансформатора трехфазного масляного с охлаждением при принудительной циркуляции воздуха и масла с ненаправленным потоком масла, трехобмоточного, с регулированием напряжения под нагрузкой, мощностью 200000 кВ·А, класса напряжения обмотки ВН-330 кВ, класса напряжения обмотки СН – 110 кВ, исполнения У категории 1 по ГОСТ 15150, год разработки 2025:

АТДЦТН-200000/330/110-25У1.

Приложение В

(обязательное)

Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов

В.1 Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов должны соответствовать приведенным в таблицах В.1 – В.8.

Таблица В.1 – Схемы и группы соединения обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов

| Схема соединения обмоток |  | Диаграмма векторов напряжения холостого хода |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВН | НН | ВН | НН |  |
|  |  |  |  | Y/Yн-0 |
|  |  |  |  | Yн/Y-0 |
|  |  |  |  | Y/D-11 |
|  |  |  |  | Yн/D-11 |
|  |  |  |  | Y/Zн-11 |
|  |  |  |  | D/Yн-11 |
|  |  |  |  | D/D-0 |

Таблица В.2 – Схема и группа соединения обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов

| Схема соединения обмоток |  | Диаграмма векторов напряжения холостого хода |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВН | НН | ВН | НН |  |
|  |  |  |  | 1/1-0 |

Таблица В.3 – Схемы и группы соединения обмоток трехфазных трехобмоточных трансформаторов

| Схема соединения обмоток |  |  | Диаграмма векторов напряжения холостого хода |  |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВН | СН | HH | ВН | СН | НН |  |
|  |  |  |  |  |  | Yн/Yн/D-0-11 |
|  |  |  |  |  |  | Yн/D/D-11-11 |

Таблица В.4 – Схема и группа соединения обмоток трехфазных трехобмоточных автотрансформаторов

| Схема соединения обмоток |  | Диаграмма векторов напряжения холостого хода |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВН и СН | НН | ВН и СН | НН |  |
|  |  |  |  | Yнaвто/D-0-11 |

Таблица В.5 – Схема и группа соединения обмоток однофазных трехобмоточных автротрансформаторов

| Схема соединения обмоток |  | Диаграмма векторов напряжения холостого хода |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВН и СН | НН | ВН и СН | НН |  |
|  |  |  |  | 1авто/1-0-0 |

Таблица В.6 – Схема и группа соединения обмоток трехфазных двухобмоточных автотрансформаторов

| Схема соединения обмоток | Диаграмма векторов напряжения холостого хода | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| ВН и НН | ВН и НН |  |
|  |  | Yнавто |

Таблица В.7 – Схема и группа соединения обмоток однофазных двухобмоточных трансформаторов с расщепленной обмоткой НН

| Схема соединения обмоток |  | Диаграмма векторов напряжения холостого хода |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВН | НН | ВН | НН |  |
|  |  |  |  | 1/1-1-0-0 |

Таблица В.8 – Схемы и группы соединения обмоток трехфазных двухобмоточных трансформаторов с расщепленной обмоткой НН

| Схема соединения обмоток |  | Диаграмма векторов напряжения холостого хода |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВН | НН | ВН | НН |  |
|  |  |  |  | Yн/D-D-11-11 |
|  |  |  |  | D/D-D-0-0 |

В.2 Схемы и группы соединения обмоток однофазных трансформаторов для работы в трехфазной группе следует указывать в НД на данные трансформаторы.

В.3 Указанные в таблицах В.1 – В.8 схемы соединения обмоток не относятся к действительному расположению отводов активной части и вводов на крышке бака трансформатора.

Схемы соединения обмоток ВН указаны со стороны отводов обмотки ВН, а схемы соединения обмоток СН и НН – со стороны отводов обмотки НН.

Примечание – В схемах соединения обмоток допустимо вместо обозначений A, B, C и a, b, c использовать обозначения U, V, W и u, v, w или I, II, lll и i, ii, iii соответственно, которые применяют в международной практике (см. приложение И).

Приложение Г

(обязательное)

Защитные покрытия

Г.1 Для масляных трансформаторов металлические поверхности элементов активной части, внутренние поверхности бака, расширителя и защитного устройства (выхлопной трубы) должны иметь маслостойкое покрытие, защищающее масло от контакта с ними и не оказывающее вредного влияния на масло.

Допускается не защищать покрытием торцевые поверхности магнитной системы, магнитные экраны, алюминиевые шины, детали переключающих устройств, крепежные детали, а также другие детали и составные части активной части, не оказывающие активного каталитического воздействия на масло.

Г.2 Охладители систем охлаждения должны быть очищенными и промытыми трансформаторным маслом.

Трубы маслопроводов систем охлаждения, соединяющие бак трансформатора с охладителями, должны быть коррозионно-стойкими и маслостойкими или иметь коррозионно-стойкое и маслостойкое внутреннее покрытие.

Г.3 Для трансформаторов, залитых синтетическим маслом, и масляных трансформаторов с гофрированными баками, залитых минеральным маслом, требования защиты внутренних поверхностей должны быть указаны в НД на данные трансформаторы.

Г.4 Наружные поверхности трансформатора из некоррозионно-стойких материалов должны иметь покрытия, стойкие к атмосферным воздействиям и воздействию масла. Применяемые для этих целей лакокрасочные покрытия должны быть серого, светло-серого или темно-серого цветов.

Для сухих трансформаторов требования к цвету покрытий наружных поверхностей должны быть указаны в НД на данные трансформаторы.

Поверхности резьбовых соединений, деталей сочленения бака с транспортером сочлененного типа, поверхности катания катков, поверхности заземления допускается не защищать покрытиями. В этом случае указанные поверхности подлежат консервации.

Г.5 Трансформаторы для КТП мощностью свыше 250 кВ·А должны быть окрашены в один цвет с их шкафами.

Приложение Д

(обязательное)

Составные части трансформаторов

Д.1 Устанавливаемые на трансформаторах вводы должны быть, если в НД на трансформатор не оговорено иное, для классов напряжения от 110 до 220 кВ включительно с твердой изоляцией, для классов напряжения от 330 до 1150 кВ включительно герметичные конденсаторные по ГОСТ 10693.

Д.2 Зажимы сухих трансформаторов должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 10434.

Д.3 В двухобмоточных трансформаторах мощностью 32 MB·А и более, трехобмоточных автотрансформаторах мощностью 63 MB·А и более и трансформаторах собственных нужд электростанций мощностью 10 MB·А и более должна быть предусмотрена возможность присоединения экранированных токопроводов вводов НН к баку трансформатора или установкам трансформаторов тока. В трансформаторах собственных нужд электростанций классов напряжения до 35 кВ включительно мощностью 10 MB·А и более дополнительно должна быть предусмотрена возможность присоединения экранированных токопроводов вводов ВН к баку трансформатора или установкам трансформаторов тока.

Указанные границы мощности могут быть уточнены в НД на трансформаторы конкретных видов.

Д.4 По согласованию между изготовителем и потребителем должна быть обеспечена возможность крепления экранированных токопроводов к крышке или верхней части бака трансформатора.

Д.5 В трансформаторах мощностью 25 кВ·А и более классов напряжения до 330 кВ включительно конструкция вводов и трансформаторов должна допускать демонтаж и установку ввода (или его наружного изолятора) без съема крышки или верхней части бака, выемки активной части из бака и слива масла ниже прессующих колец.

Д.6 По требованию заказчика трансформаторы могут быть изготовлены с вводами для степеней загрязнения I, II* и IV по ГОСТ 9920.

Д.7 По согласованию между заказчиком и изготовителем трансформаторы классов напряжения 35 кВ и выше могут быть изготовлены с кабельными вводами.

Д.8 По согласованию между заказчиком и изготовителем трансформаторы классов напряжения 110 кВ и выше могут быть изготовлены с вводами для присоединения к элегазовому оборудованию.

Д.9 Расположение вводов масляных трансформаторов и зажимов сухих трансформаторов должно быть указано в НД на трансформаторы конкретных видов.

Д.10 Устройства РПН должны соответствовать требованиям ГОСТ 24126 или НД на устройства РПН.

Д.11 Масляные трансформаторы должны быть снабжены встроенными трансформаторами тока по ГОСТ 7746 в соответствии с требованиями НД на конкретные трансформаторы; по согласованию между изготовителем и заказчиком возможна установка встроенных трансформаторов, не предусмотренных

ГОСТ 7746.

Д.12 Все ответвления от трансформаторов тока должны быть выведены в коробку зажимов для возможности присоединения кабелей.

Д.13 Емкость расширителя должна обеспечивать постоянное наличие в нем масла при всех режимах работы трансформатора от отключенного состояния до номинальной нагрузки и при колебаниях температуры окружающего воздуха, указанных в 4.2.1 или 4.2.2, причем при перегрузках, установленных в 6.2, масло не должно выливаться.

На маслоуказателе или расширителе должны быть нанесены контрольные метки для следующих температур масла: минус 45 °С, плюс 15 °С, плюс 40 °С – для климатического исполнения У; минус 60 °С, плюс 15 °С, плюс 40 °С – для климатических исполнений ХЛ, УХЛ.

Примечание – Для конкретных условий охлаждающей среды, отличающихся от предельных, указанных в 4.2.1 или 4.2.2 (внутренняя установка и др.), емкость расширителя выбирают исходя из предельных значений температуры, нормированных для этих конкретных условий.

Д.14 Расширитель должен быть снабжен воздухоосушителем с масляным затвором или другим устройством для защиты масла в расширителе от непосредственного соприкосновения с окружающим воздухом.

Конструкция воздухоосушителя должна обеспечивать возможность наблюдения за состоянием сорбента при эксплуатации трансформатора.

Д.15 Конструкция расширителя должна исключать возможность попадания остатков масла из расширителя в бак.

Д.16 В нижней части расширителя должна быть предусмотрена пробка для слива масла. В трансформаторах с газовым реле между расширителем и баком должно быть установлено запорное устройство с указателем положения.

Д.17 В трансформаторах мощностью до 1 MB·А включительно расширитель должен быть снабжен устройством для заливки масла, а в трансформаторах большей мощности – запорным устройством.

Д.18 Баки масляных трансформаторов должны выдерживать испытания на механическую прочность в соответствии с таблицей Д.1. Испытания трансформаторов мощностью до 6,3 MB·А включительно на напряжение до 35 кВ включительно и с гофрированными баками – по НД на данные трансформаторы.

Таблица Д.1

| Номинальная мощность трансформатора, МВ·А | Класс напряжения, кВ | Испытание |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | избыточным давлением, кПа | при вакууме с остаточным давлением, кПа |
| Более 6,3 | До 35 включ. | 50+5 | 50–2,5 |
| 2,5 и более | 110 |  |  |
|  | 150 и более |  | Не более 5 |

Д.19 Баки трансформаторов с азотной подушкой без расширителя должны выдерживать испытания на механическую прочность при вакууме по нормам, указанным в таблице Г.1, при избыточном давлении, равном 75+5 кПа.

Д.20 В трансформаторах с массой активной части более 25 т баки должны иметь нижний разъем, если в НД не указано иное.

Д.21 По согласованию между изготовителем и заказчиком баки трансформаторов могут изготовляться неразъемной конструкции (с заваренным разъемом).

Д.22 Масляные трансформаторы и трансформаторы с негорючим жидким диэлектриком, кроме герметичных с гофрированным баком, должны снабжаться маслоуказателем (указателем уровня жидкости).

Д.23 В трансформаторах мощностью 10 MB·А и более маслоуказатель должен быть стрелочного типа и включать в себя датчики минимального и максимального уровней масла.

Д.24 Конструкция маслоуказателя со стеклянной трубкой должна обеспечивать замену трубки без слива масла из расширителя.

Д.25 Масляные трансформаторы мощностью 1 MB·А и более, а также все герметичные масляные трансформаторы, кроме трансформаторов с гофрированными баками, должны иметь манометрический термометр с двумя или более сигнальными контактами.

Масляные трансформаторы всех видов систем охлаждения, кроме вида М, должны быть снабжены манометрическими термометрами для измерения температуры верхних слоев масла и приборами контроля температуры масла для автоматического управления системой охлаждения.

Температурная погрешность приборов контроля температуры масла не должна превышать ±5 °С.

Д.26 Сигнальные контакты манометрических термометров должны работать в цепях управления и контроля напряжением 220 В постоянного или переменного тока.

Д.27 Корпус манометрического термометра должен быть укреплен на высоте не более 1,6 м от уровня фундамента.

Д.28 Масляные трансформаторы должны быть снабжены арматурой для заливки, отбора пробы, слива и фильтрации масла и подключения вакуум-насоса в соответствии с требованиями НД на конкретные виды трансформаторов.

Д.29 Герметичные трансформаторы без расширителей должны быть снабжены мановакуумметром. Герметичные трансформаторы с гофрированными баками снабжают мановакуумметром по заказу потребителя.

Д.30 В трансформаторах напряжением 110 кВ и выше арматура для отбора пробы масла должна находиться в нижней части бака и бака устройства РПН и должна:

- позволять отбирать пробу масла на высоте не более 10 мм от дна бака;

- допускать возможность присоединения резинового шланга и плавного регулирования струи.

Для остальных трансформаторов требования к арматуре для отбора пробы масла – в соответствии с НД на трансформаторы конкретных видов.

Д.31 Трансформатор, у которого радиаторы или охладители демонтируют на время транспортирования, должен иметь запорную арматуру, позволяющую снимать радиаторы или охладители без слива масла из бака.

Д.32 Радиаторы и охладители, демонтируемые на время транспортирования, должны быть снабжены пробками в нижней и верхней частях.

Д.33 Краны и затворы, установленные на трансформаторе, должны иметь метки, указывающие их положение.

Д.34 Запорная арматура должна быть съемной.

Д.35 Запорная арматура трансформаторов с видами систем охлаждения ДЦ, НДЦ, Ц, НЦ должна обеспечивать вакуумирование бака, системы охлаждения и отдельных ее элементов.

Д.36 Масляные трансформаторы мощностью 1,6 MB·А и более с расширителем должны быть снабжены газовым реле. Трансформаторы мощностью от 400 до 1000 кВ·А с расширителем снабжают газовым реле по заказу потребителя.

Реле должно быть приспособлено для визуального контроля выделившегося газа, а также для отбора пробы газа.

Д.37 Устройство РПН должно быть снабжено струйным защитным реле. Расширитель устройства РПН должен быть снабжен элементом, сигнализирующим о низком уровне масла.

Д.38 По заказу потребителя трансформаторы мощностью 400 и 630 кВ·А с расширителем, предназначенные для питания собственных нужд станций и подстанций и устанавливаемые внутри зданий, должны быть снабжены газовым реле.

Д.39 В трансформаторах, имеющих газовое реле, полости, в которых могут скапливаться газы, должны быть соединены с коллектором, отводящим газ в газовое реле.

Д.40 Установка газового реле на трансформаторе должна способствовать исключению ложных срабатываний при работе трансформатора.

Д.41 Трансформаторы, кроме герметичных трансформаторов с гофрированными баками, должны быть снабжены устройствами для защиты бака от повреждения при повышении внутреннего давления в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.2.

Для герметичных распределительных трансформаторов мощностью до 2,5 MB·А включительно должна быть предусмотрена возможность установки устройств для сброса давления.

Д.42 Трансформаторы мощностью 1 MB·А и более, герметичные трансформаторы для комплектных трансформаторных подстанций мощностью 160 кВ·А и более с мановакуумметром, а также трансформаторы, снабженные газовым реле, должны быть снабжены коробкой зажимов и проводкой в защитной оболочке, соединяющей приборы сигнализации, защиты, а также встроенные трансформаторы тока с коробкой зажимов.

Д.43 Трансформаторы мощностью 125 MB·А и более (трансформаторы меньшей мощностью – по требованию заказчика) должны быть снабжены устройством для отбора проб газа из газового реле с уровня установки трансформатора.

Д.44 Трансформаторы мощностью 63 MB·А и более должны предусматривать возможность установки тепловых извещателей устройства обнаружения пожара.

Д.45 Трансформаторы с напряжением обмотки НН, равным 0,69 кВ и менее, по заказу потребителя должны быть снабжены пробивным предохранителем.

Д.46 Трансформаторы мощностью 1 MB·А и более классов напряжения 6 кВ и выше должны быть снабжены устройством для перекатки в продольном и поперечном направлениях.

Сухие трансформаторы должны быть выполнены на салазках, предназначенных как для продольного, так и для поперечного передвижений.

Способ передвижения остальных трансформаторов и трансформаторов для КТП должен устанавливаться в НД на эти трансформаторы.

Д.47 Ширина колеи и расстояние между средними линиями катков для трансформаторов массой менее 200 т должны соответствовать указанным на рисунке Д.1 и в таблице Д.2, а для трансформаторов 200 т и более – на рисунках Д.2 – Д.4 и в таблице Д.3.

Таблица Д.2

| Наименование параметра | Нормативное значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расстояние между средними линиями гладких катков A, мм | 500 | 600 | 820 | 1070 | 1594 | - | - | - |
| Ширина колеи для катков с ребордой Б, мм | - | - | 750 | 1000 | 1524 | 2000 | 2500 | 3000 |

Примечания

1 Применение конкретного типа катков с ребордой или гладких катков, а также указанных в таблицах Д.2 и Д.3 и на рисунках Д.2 – Д.4 расстояний между катками следует устанавливать в НД на конкретные трансформаторы.

2 Связь между массой трансформаторов и колеей (таблицы Д.2 и Д.3) рекомендуемая.

3 Связь между размерами на рисунках Д.2 – Д.4 и посадочными местами кареток на трансформаторе должна соответствовать размерам рельсов по ГОСТ 7174.

4 По согласованию между изготовителем и заказчиком допускается применение ширины колеи для поперечной перекатки трансформаторов, а также числа катков, отличающихся от указанных на рисунках Д.2 - Д.4.

Рисунок Д.1 – Трансформаторы массой менее 200 т

| Рисунок Д.2 – Трансформаторы массой от 200 до 255 т | Рисунок Д.3 – Трансформаторы массой от 255 до 300 т |
| --- | --- |

Рисунок Д.4 – Трансформаторы массой от 300 до 700 т

Таблица Г.3

| Номер рисунка настоящего стандарта | Ширина поперечной колеи B, мм | Расстояние между осями колеи Г, мм |
| --- | --- | --- |
| Д.2 | 1524 | – |
|  | 2000 | – |
| Д.3 | 1524 | 4164 |
|  | 2000 | 5140 |
| Д.4 | 1524 | 3188 |
|  | 2000 | 4164 |

Д.48 В трансформаторах полной массой свыше 0,05 т должна быть предусмотрена возможность их передвижения при монтаже.

Трансформаторы полной массой свыше 5 т должны иметь устройство для зачаливания при перекатке.

Составные части трансформатора массой свыше 0,05 т должны иметь приспособления для стропления при подъеме.

Д.49 Трансформаторы полной массой свыше 25 т должны быть снабжены расположенными в нижней части бака устройствами для упора головок домкратов, обеспечивающими установку домкратов, подводимых под трансформатор.

Д.50 Масляные трансформаторы должны иметь крюки или иные устройства для подъема полностью собранного и заполненного маслом трансформатора.

Д.51 Подъем трансформатора полной массой свыше 200 т в полностью собранном виде при монтаже или в эксплуатации должен быть согласован между изготовителем и заказчиком.

Д.52 Масло в баке или расширителе контактора устройства РПН должно быть защищено от непосредственного контакта с окружающим воздухом воздухоосушителем с масляным затвором или другим устройством.

Д.53 Масляные трансформаторы с массой масла свыше 1000 кг должны быть снабжены фильтрами: термосифонными – при видах систем охлаждения М и Д, адсорбционными – при остальных видах систем охлаждения и фильтрами очистки масла от механических примесей – при видах систем охлаждения ДЦ, НДЦ, Ц, НЦ.

Приложение Е

(обязательное)

Системы охлаждения масляных трансформаторов

Е.1 Общие требования

Е.1.1 Система охлаждения должна быть рассчитана на отвод тепла, выделяющегося в трансформаторе в охлаждающую среду, и обеспечивать его тепловой режим в соответствии с требованиями 6.2.1.

Е.1.2 За исключением герметичных трансформаторов с гофрированными баками система охлаждения должна быть навешена на бак либо вынесена.

Е.1.3 Системы охлаждения видов ДЦ, НДЦ, Ц и НЦ должны предусматривать резервные охладители.

Е.1.4 Электродвигатели вентиляторов и электронасосы должны иметь автоматические выключатели для защиты от токов короткого замыкания. При этом электродвигатели систем охлаждения видов ДЦ, НДЦ, Ц и НЦ должны иметь защиту от работы на двух фазах.

Е.1.5 Напряжение питания электродвигателей вентиляторов и электронасосов – 380 В переменного тока, цепей управления – 220 В постоянного или переменного тока.

По заказу потребителя в системе охлаждения вида Д трансформаторов класса напряжения 110 кВ и менее могут быть применены электродвигатели с напряжением питания 220 В переменного тока.

Е.1.6 Системы охлаждения видов НДЦ и НЦ должны быть обеспечены устройствами для присоединения приборов контроля расхода масла.

Е.1.7 Охладители вынесенных систем охлаждения видов Ц и НЦ должны быть установлены в помещениях с температурой воздуха не менее 5 °С.

Е.1.8 В системах охлаждения видов Ц и НЦ должно быть обеспечено превышение гидростатического давления масла над давлением воды (в любой точке охладителя) не менее 10 кПа при минимальном уровне масла в расширителе трансформатора.

Е.1.9 В системах охлаждения видов Ц и НЦ каждый электронасос должен быть снабжен манометром и каждый охладитель – манометрами и термометрами для измерения давления и температуры масла и воды на входных и выходных патрубках охладителя.

Е.2 Требования к функционированию системы охлаждения вида Д

Автоматическое управление системой охлаждения вида Д должно обеспечивать:

- включение электродвигателей вентиляторов при достижении температуры верхних слоев масла 55 °С или при достижении тока, равного 1,05 номинального, – независимо от температуры верхних слоев масла;

- отключение электродвигателей вентиляторов при снижении температуры верхних слоев масла до 50 °С, если при этом ток нагрузки менее 1,05 номинального.

Е.3 Требования к функционированию систем охлаждения видов ДЦ, НДЦ, Ц, НЦ

Е.3.1 Автоматическое управление систем охлаждения видов ДЦ, НДЦ, Ц и НЦ должно обеспечивать:

- включение электронасосов и электродвигателей вентиляторов (для систем охлаждения видов ДЦ и НДЦ);

- включение электронасосов и электродвигателей вентиляторов (для систем охлаждения видов ДЦ и НДЦ) резервного охладителя взамен любого автоматически аварийно отключенного рабочего;

- включение резервного питания при недопустимом снижении или исчезновении напряжения в основной цепи, а также обратное переключение на основную цепь при восстановлении в ней допустимого напряжения;

- включение и отключение нагревателей шкафа автоматического управления системами охлаждения видов ДЦ и НДЦ.

Е.3.2 Автоматическое управление систем охлаждения видов НДЦ, Ц, НЦ должно обеспечивать следующую работу электронасосов:

- при температуре верхних слоев масла в баке, равной 15 °С и более, должны работать все рабочие электронасосы;

- при температуре верхних слоев масла в баке менее 15 °С должен работать только пусковой электронасос.

Е.3.3 Автоматическое управление систем охлаждения видов ДЦ и НДЦ должно обеспечивать работу электродвигателей вентиляторов и электронасосов для системы охлаждения вида ДЦ и электродвигателей вентиляторов для системы охлаждения вида НДЦ группами:

- первой – в режиме холостого хода или при нагрузке не более 40 % номинального тока;

- первой и второй – при нагрузке трансформатора более 40 % номинального тока;

- первой, второй и третьей – при нагрузке трансформатора более 75 % номинального тока.

При небольшом количестве охладителей число групп может быть сокращено.

Электродвигатели вентиляторов должны работать только при температуре верхних слоев масла в баке более 40 °С – группами в зависимости от нагрузки трансформатора.

Е.3.4 В системах охлаждения видов Ц и НЦ циркуляция воды через маслоохладители должна автоматически осуществляться после включения рабочих электронасосов циркуляции масла и отключаться при снижении температуры верхних слоев масла в баке ниже 15 °С или при снятии напряжения.

Е.3.5 Автоматическое управление систем охлаждения видов ДЦ, НДЦ, Ц и НЦ должно обеспечивать выдачу сигналов для осуществления следующей сигнализации:

- о включении системы охлаждения: при включении пускового электронасоса, при включении рабочих электронасосов;

- о неисправности системы охлаждения: при аварийном отключении пускового электронасоса, при аварийном отключении любого рабочего электронасоса, при аварийном отключении резервного электронасоса, при включении резервного электронасоса, при неотключении пускового электронасоса при работающих рабочих электронасосах, при включении резервного источника питания системы охлаждения;

- об отключении системы охлаждения: при отключении рабочего и резервного источников питания системы охлаждения, при отключении пускового и всех рабочих электронасосов;

- о включении и отключении нагревателя (для систем охлаждения видов ДЦ и НДЦ).

Е.4 По согласованию между изготовителем и заказчиком могут быть установлены контроль за температурой наиболее нагретой точки обмотки трансформатора и соответствующие алгоритмы управления системой охлаждения.

Е.5 Указания о работе трансформаторов при прекращении функционирования системы охлаждения должны быть изложены в эксплуатационных документах.

Е.6 Вводные аппараты защиты от токов короткого замыкания шкафов автоматического управления системой охлаждения должны быть стойкими к действию токов сквозного короткого замыкания со значением амплитудного тока 16 кА.

Е.7 В системах охлаждения должно быть предусмотрено ручное управление.

Приложение Ж

(обязательное)

Перечень технических данных и характеристик,

указываемых в паспорте трансформатора

Ж.1 Условное обозначение схемы и группы соединения обмоток.

Ж.2 Номинальная частота в герцах.

Ж.3 Номинальный режим (указывают, если режим отличается от продолжительного).

Ж.4 Номинальная мощность в киловольтамперах (указывают также мощности основных обмоток трехобмоточных трансформаторов, мощность обмотки НН трехобмоточных автотрансформаторов, мощность компенсационной обмотки при ее наличии).

Ж.5 Номинальные напряжения трансформатора и напряжения ответвлений в вольтах или киловольтах.

Примечание – Для однофазного трансформатора, предназначенного для соединения в трехфазную группу, напряжения обмоток, соединяемых в звезду, обозначают в виде дроби, числителем которой является линейное напряжение трехфазной группы, а знаменателем √3.

Ж.6 Номинальные токи обмоток на основном ответвлении в амперах.

Ж.7 Напряжения короткого замыкания на основном ответвлении в процентах для всех пар основных обмоток.

Примечание – Для трансформаторов мощностью менее 1 MB·А допускается указывать значение напряжения короткого замыкания, измеренное при приемочных испытаниях.

Ж.8 Уровень изоляции обмотки и ее нейтрали; при этом указывают испытательные напряжения промышленной частоты и полного грозового импульса для внутренней изоляции.

Ж.9 Класс нагревостойкости изоляции – только для сухих трансформаторов.

Ж.10 Данные приемосдаточных испытаний, необходимые для ввода трансформатора в эксплуатацию.

Ж.11 Мощность трансформатора при отключенном дутье для трансформаторов с охлаждением Д.

Ж.12 Наибольший длительно допустимый ток в общей обмотке для автотрансформаторов.

Ж.13 Потери холостого хода.

Ж.14 Потери короткого замыкания на основном ответвлении во всех парных режимах.

Ж.15 Потери и напряжение короткого замыкания на крайних ответвлениях – для трансформаторов РПН.

Ж.16 Напряжение короткого замыкания всех пар частей расщепленной обмотки и пар из каждой части расщепленной обмотки и каждой из нерасщепленных обмоток на основном и крайних ответвлениях – для трансформаторов с расщепленными обмотками.

Ж.17 Ток холостого хода.

Ж.18 Сопротивление обмоток постоянному току.

Примечание – Если сопротивления постоянному току между отдельными парами зажимов обмотки трехфазного трансформатора отличаются друг от друга вследствие конструктивных или технологических особенностей исполнения обмоток, отводов, устройств ПБВ (РПН) более чем на 2 %, то в паспорте должны быть указаны измеренные значения сопротивлений между всеми парами зажимов.

Ж.19 Сопротивление и тангенс угла диэлектрических потерь изоляции трансформатора.

Ж.20 Значение температуры, при которой измерялись сопротивление обмоток постоянному току, сопротивление и тангенс угла диэлектрических потерь изоляции трансформатора.

Ж.21 Указание об облегченной изоляции – для трансформаторов с облегченной изоляцией.

Ж.22 Расчетная тепловая постоянная времени трансформатора, а по согласованию между изготовителем и потребителем – максимальная и минимальная расчетные тепловые постоянные времени обмоток трансформатора – для трансформаторов мощностью более 1 MB·А.

Ж.23 Сопротивление нулевой последовательности – для трансформаторов, у которых измерение этого сопротивления предусмотрено настоящим стандартом или НД на трансформаторы конкретных видов.

Ж.24 Обозначение НД и пробивное напряжение масла, примененного при испытаниях, и масла, которым заполнен бак трансформатора (для трансформаторов классов напряжения 110 кВ и выше должен быть дополнительно указан тангенс угла диэлектрических потерь масла при температуре 90 °С).

Ж.25 Значения измеренных сил прессовки каждого прессующего кольца независимо от мощности и класса напряжения.

Ж.26 Другие технические данные по усмотрению изготовителя или по согласованию между изготовителем и потребителем.

Ж.27 Паспорт должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601.

Примечания

1 Для напряжения КЗ (Uк) крайних ответвлений (см. Ж.16) допускается указывать вместо измеренных расчетные значения с учетом результатов испытаний, то есть с пересчетом измеренного значения Uк основного ответвления к крайнему ответвлению пропорционально отношению расчетных значений Uк.

2 Для трансформаторов мощностью до 6,3 MB·А включительно допускается указывать нормированные значения параметров, приведенных в Ж.13 – Ж.17.

Приложение И

(обязательное)

Маркировка выводов и ответвлений силовых трансформаторов

И.1 Порядок обозначения

Маркировку выводов и ответвлений силовых трансформаторов следует выполнять, применяя систему обозначений, основанную на чередовании прописных букв латинского алфавита (например, А, B, C; N; X, Y, Z; U, V, W) и арабских цифр, при этом допустимо применять строчные буквы (например, a, b, c; n; x, y, z; u, v, w).

Примеры маркировки выводов и ответвлений силовых трансформаторов приведены на рисунках И.1 – И.8.

Примечание – На рисунках И.1 – И.3 в маркировке выводов и ответвлений для краткости не приведены буквы латинского алфавита.

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |

а – обмотка фазы с ответвлениями посредине; б – обмотка фазы с грубой и тонкой ступенями регулирования на одном конце обмотки; в – обмотка фазы, состоящая из двух частей, соединяемых последовательно или параллельно; г – обмотка фазы, состоящая из двух частей, соединенных последовательно, каждая из которых посредине ответвления

Рисунок И.1 – Маркировка обмоток фазы

| а | б | г |
| --- | --- | --- |

а – трансформатор с двумя обмотками без ответвлений; б – трансформатор с тремя обмотками

без ответвлений; в – автотрансформатор без ответвлений

Рисунок И.2 – Маркировка однофазных трансформаторов

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

а – обмотка с ответвлениями, помещенная между последовательной и общей обмотками;

б – обмотка с ответвлениями, помещенная в конце последовательной обмотки;

в – обмотка с ответвлениями, один конец которой подключен к соединению между последовательной и общей обмотками

Рисунок И.3 – Маркировка однофазных автотрансформаторов

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |

а – Yн/Yн-0; б – Yн/Yн-0; в – Yн/D-5; г – Yн/D-11

Рисунок И.4 – Маркировка трехфазных двухобмоточных трансформаторов

| Рисунок И.5 – Маркировка трехфазного трехобмоточного трансформатора (Yн/Yн/D-0-5) | Рисунок И.6 – Маркировка обмотки низшего напряжения рисунка Ж.5, если она соединена в открытый треугольник |
| --- | --- |

| Рисунок И.7 – Маркировка трехфазного автотрансформатора (Yнавто/D-0) | Рисунок И.8 – Маркировка линейного регулировочного трансформатора с возбуждающей обмоткой, соединенной в треугольник |
| --- | --- |

И.2 Концы обмоток фазы

Два конца обмоток фазы, подводимые к линейному или нейтральному выводам, следует маркировать соответственно цифрами 1 и 2.

Если обмотки фазы на концах имеют ответвления, предназначенные для присоединения к устройствам ПБВ или РПН, которые ведут к линейному или нейтральному выводам, то эти выводы следует маркировать соответственно цифрами 1 или 2.

При такой системе маркировки выводов и ответвлений на чертежах схем обмоток предполагается одинаковое направление намотки для всех обмоток. Полярность концов 1 и 2 всех обмоток одного стержня также всегда одинаковая.

И.3 Линейный и нейтральный выводы

Линейные выводы обмотки трехфазного силового трансформатора следует обозначать буквами A, B, C, которые помещают перед цифрами, приведенными в И.2. Если необходимо, допускается помещать эти буквы также перед цифрами, приведенными в И.5 и И.6. Допускается обозначать линейные выводы буквами U, V, W или I, II, III.

Нейтраль обмотки, соединенной в звезду или зигзагом, следует обозначать буквой N.

И.4 Обозначение обмоток

Различные обмотки трансформатора следует обозначать цифрами, которые помещают перед буквами, приведенными в И.3. Обмотку высшего напряжения следует обозначать цифрой 1, а другие обмотки – цифрами 2, 3, 4 и далее в нисходящем порядке номинальных напряжений.

Для автотрансформаторов, у которых две обмотки имеют общий конец, этот конец следует маркировать цифрой 2 (см. рисунок И.2, в).

Примечание – Если несколько обмоток имеют одинаковое номинальное напряжение, то применение соответствующего им цифрового обозначения следует согласовать между изготовителем и потребителем.

И.5 Последовательно-параллельное соединение

Если обмотки фазы состоят из нескольких частей, которые могут быть соединены последовательно или параллельно, то концы этих частей следует обозначать цифрами 1, 2, 3, 4..., при этом линейные или нейтральные концы обмоток фазы маркируют цифрами 1 и 2 в соответствии с требованиями И.2.

И.6 Маркировка ответвлений

Ответвления, подводимые к устройствам РПН или ПБВ, следует обозначать группой цифр, расположенных в возрастающем порядке. Значения этих цифр должны быть больше применяемых для обозначения линейного и нейтрального выводов и обозначения концов частей обмоток фазы, соединенных последовательно или параллельно.

Нумерация должна начинаться с ближайшего к концу, промаркированному цифрой 1, ответвления. Маркировка обмоток с переключаемыми ответвлениями должна основываться на таком соединении, которое дает наибольшее эффективное число витков для обмотки, присоединенной к устройству ПБВ или РПН.

Обмотки автотрансформаторов с ответвлениями, расположенными между последовательной и общей обмотками или на конце последовательной обмотки, а также обмотки, один конец которых подключен к соединению между последовательной и общей обмотками (см. рисунок И.3, в), следует нумеровать как последовательную обмотку.

В более сложных случаях, например, когда два трансформатора помещены в один бак, требуется согласование между изготовителем и потребителем.

Приложение К

(обязательное)

Испытание пробы масла из бака масляного трансформатора

и контактора устройства РПН, имеющего гашение дуги в масле

Испытание пробы масла должно быть проведено по следующим показателям:

- определение пробивного напряжения для трансформаторов мощностью 1 MB·А и более и трансформаторов класса напряжения 35 кВ и выше независимо от мощности;

- определение тангенса угла диэлектрических потерь при температуре плюс 90 °С для всех трансформаторов классов напряжения 110 кВ и выше;

- определение влагосодержания и содержания механических примесей для трансформаторов, в НД которых указанные показатели нормированы.

Примечания

1 Для остальных трансформаторов пробивное напряжение определяют по пробивному напряжению пробы масла, отбираемой не реже одного раза в день из емкости, из которой масло заливают в трансформаторы и параметры масла в которой определяют непосредственно после каждой доливки масла в указанную емкость.

2 Испытание пробы масла из контактора устройства РПН допускается проводить до установки этого устройства на трансформатор.

Приложение Л

# (обязательное)

# Указания по проведению электромагнитных испытаний и измерений диэлектрических параметров изоляции

## Л.1 Проверка коэффициента трансформации

Л.1.1 Проверку коэффициента трансформации с помощью двух вольтметров проводят следующим образом. К одной из обмоток трансформатора подводят напряжение и измеряют его одним из вольтметров. Одновременно другим вольтметром измеряют напряжение на другой обмотке трансформатора.

Л.1.2 Измерения следует проводить вольтметрами класса точности не ниже 0,2. При обеспечении синхронизированных измерений двух напряжений допускается применять цифровые измерительные системы (приборы) класса точности не ниже 0,5.

Допускается применять измерительные трансформаторы напряжения, а также внешние добавочные резисторы к вольтметрам. Класс точности трансформаторов напряжения и добавочных резисторов – не ниже 0,2. Подводимое напряжение не должно превышать номинальное напряжение трансформатора, но не должно быть менее 1 % номинального. Подводить напряжение менее 1 % номинального допускается в случае, если при подведении напряжения свыше 1 % номинального требуется применять трансформатор напряжения. Вольтметр на стороне подводимого напряжения допускается присоединять к питающим проводам, если это практически не отразится на точности измерений. При измерении коэффициента трансформации сопротивление проводов измерительной цепи должно составлять не более 0,001 внутреннего сопротивления вольтметра.

Л.1.3 При использовании стрелочных измерительных приборов для каждого первого образца трансформатора следует рассчитать доверительную границу неисключенных погрешностей средств измерений, согласно ГОСТ 8.207, по формуле

| , | (Л.1) |
| --- | --- |

где  – относительная граничная погрешность вольтметра PV1, %;

– относительная граничная погрешность вольтметра PV2, %;

– относительная граничная погрешность трансформатора напряжения TV, %;

– классы точности PV1, PV2, TV;

– полное число делений шкал PV1 и PV2;

– показания вольтметров в делениях в опытах.

Если рассчитанное значение βк превышает 0,5 % для основных ответвлений и 0,75 % для неосновных, то точность измерений следует повысить применением вольтметров с погрешностями одного знака или внесением поправок на каждое показание вольтметра (поправки берут со своими знаками из протоколов аттестации вольтметров).

## Л.2 Проверка группы соединения обмоток

Л.2.1 При проверке группы соединения обмоток с помощью фазометра последовательную обмотку однофазного фазометра присоединяют через резистор к зажимам одной из обмоток, а параллельную обмотку – к одноименным зажимам другой обмотки испытуемого трансформатора в соответствии с рисунком Л.1.

При этом к одной из обмоток испытуемого трансформатора подводят трехфазное напряжение, достаточное для нормальной работы фазометра. Рекомендуется применять четырехквадрантный фазометр. По измеренному угловому смещению электродвижущей силы в соответствии с таблицей Л.1 определяют группу соединений. Следует проводить не менее двух измерений (для двух пар соответствующих линейных зажимов). Полную схему (с фазометром) перед измерениями проверяют при заранее известной группе соединения, соответствующей проверяемой. При определении группы соединений рекомендуется применять специальный прибор – группомер, представляющий собой электронный или логометрический фазометр, проградуированный непосредственно в числах, характеризующих группу соединения в часовом обозначении.

R – регулируемый резистор: Pφ – фазометр; А, В, С, а, b, с – зажимы испытуемого трансформатора

Рисунок Л.1

Л.2.2 Проверку группы соединений при помощи моста проводят одновременно с измерением коэффициента трансформации при помощи того же трехфазного или однофазного измерительного моста.

Л.2.3 Проверку группы соединений трансформаторов при помощи двух вольтметров выполняют путем соединения зажимов А и а испытуемого трансформатора, при этом к одной из обмоток подводят напряжение и измеряют напряжение между зажимами Х и х при испытании однофазных трансформаторов согласно рисунку Л.2 или между зажимами b и B, b и С, с и В – при испытании трехфазных трансформаторов в соответствии согласно рисунку Л.3.

Измеренные напряжения Ub-B, Ub-C, Uc-B (для трехфазных трансформаторов) или Uх-Х (для однофазных трансформаторов) сравнивают с соответствующими расчетными напряжениями, рассчитанными по формулам таблицы Л.1 с использованием измеренного согласно 10.3 значения линейного коэффициента трансформации Кл.

PV1, PV2 – вольтметры; А, В, С, а, б, с, a', b', c' – зажимы; TV – трансформаторы напряжения

Рисунок Л.2 – Схемы проверки групп соединений однофазных трансформаторов при помощи двух вольтметров

Рисунок Л.3 – Схемы проверки групп соединений трехфазных трансформаторов при помощи двух вольтметров

При определении группы соединений трансформаторов с Кл более 20 с применение измерительных трансформаторов напряжения обязательно, при этом в формулы таблицы вместо Кл подставляют значения , где KTV – коэффициент трансформации трансформатора напряжения.

Таблица Л.1

| Группа соеди-нения | Угловое смеще-ние | Возможные соеди-нения обмоток | Векторная диаграмма линейных электродвижущих сил | Ub-B (Ux-X) | Ub-c | Uc-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0° | Y/Y, D/D |  |  |  |  |
| 1 | 30° | Y/D, D/Y |  |  |  |  |
| 5 | 150° | Y/D, D/Y |  |  |  |  |
| 6 | 180° | Y/Y, D/D |  |  |  |  |
| 7 | 210° | Y/D, D/Y |  |  |  |  |
| 11 | 30° | Y/D, D/Y |  |  |  |  |
| Примечание – В настоящей таблице принято обозначение: Uл – линейное напряжение на зажимах обмотки низшего напряжения при испытании. |  |  |  |  |  |  |

Проверку группу соединений следует считать успешной, если отклонения измеренных напряжений от рассчитанных по формулам таблицы Л.1 не превышают 3 %.

Л.2.4 При помощи постоянного тока определяют группу соединений однофазных трансформаторов, трехфазных трансформаторов со схемой соединения обмоток Yн/Yн и со схемой соединения обмоток D/D, когда соединение в треугольник выполняется вне бака трансформатора.

Группу соединений определяют по схеме рисунка Л.4 путем поочередной проверки полярности зажимов А–Х и а-х и вольтметром магнитоэлектрической системы РV, имеющим соответствующие пределы измерения (к зажимам А–Х подводится напряжение постоянного тока от 2 до 12 В).

Рисунок Л.4

Полярность зажимов А–Х устанавливают при включении тока, затем вольтметр отсоединяют, не отсоединяя питающие провода, и присоединяют его к зажимам а-х. Полярность зажимов а-х устанавливают в момент включения и отключения тока. Если полярность зажимов а-х при включении тока окажется одинаковой с полярностью зажимов А–Х, а при отключении – разной, то трансформатор относят к группе соединений 0, в противном случае – к группе соединений 6.

## Л.3 Измерение сопротивления обмоток постоянному току

Л.3.1 При измерении сопротивления обмоток постоянному току способом падения напряжения или при помощи моста в качестве источника питания используют аккумуляторные батареи, емкость которых должна быть достаточной для стабильного поддержания напряжения и тока в процессе измерений. Допускается применять стабилизированные источники питания постоянного напряжения с пульсацией выходного напряжения не более 1 %. Для измерения следует использовать измерительные приборы класса точности не ниже 0,5.

Установившимся показанием прибора следует считать показание, которое изменяется не более чем на 1 % отсчитанного значения в течение не менее 30 с.

Л.3.2 Измерения при помощи моста выполняют в соответствии с инструкцией на используемый измерительный мост постоянного тока. Измерение сопротивлений менее 0,0001 Ом следует выполнять при помощи двойного измерительного моста или другого метода, равноценного по точности.

Л.3.3 При измерениях способом падения напряжения в зависимости от измеряемого сопротивления выбирают одну из схем измерения в соответствии с рисунком Л.5.

| а | б |
| --- | --- |
| в |  |

Рисунок Л.5

При измерениях сопротивлений (менее 10 Ом) провода цепи вольтметра присоединяют к зажимам трансформатора непосредственно в соответствии с рисунком Л.4. Если при этом расчетное значение измеряемого сопротивления составляет 0,5 % и более сопротивления вольтметра, то значение определяемого сопротивления (r) в омах рассчитывают по формуле

| , | (Л.2) |
| --- | --- |

где rꞌ – сопротивление, вычисляемое по измеренным значениям тока и напряжения, Ом;

rV – сопротивление вольтметра, Ом.

Примечание – Сопротивление проводов в цепи вольтметра должно быть не более 0,5 % от значения rV.

Сопротивление более 10 Ом измеряют по схеме рисунка Л.5, б. Если сопротивление амперметра и подводящих проводов, соединяющих зажимы амперметра и трансформатора, составляет более 0,5 % значения измеряемого сопротивления, то после расчета общего сопротивления цепи из него вычитают сопротивление амперметра и подводящих проводов.

С целью предохранения вольтметра в переходных процессах от повреждения его включают кнопкой при установившемся значении тока, а отключают до отключения тока. Измерения проводят при установившихся показаниях приборов.

Для сокращения времени установления тока применяют схему, приведенную на рисунке Л.5, в. Время установления тока в измерительной цепи сокращают путем кратковременного форсирования тока замыканием резистора R. Сопротивление резистора берут в 5–10 раз больше измеряемого сопротивления обмотки. Резистор вводят в цепь при отключенном вольтметре.

С целью сокращения времени установления тока при измерении сопротивления рекомендуется применять (когда это допускается конструкцией трансформатора) схемы соединения обмоток, при которых не создаются потоки, замыкающиеся по магнитной системе трансформатора.

Л.3.4 При измерениях сопротивлений обмоток способом падения напряжения с использованием стрелочных измерительных приборов, для каждого первого образца трансформатора оценивают доверительную границу неисключенных погрешностей средств измерений, согласно ГОСТ 8.207, по формуле

| , | (Л.3) |
| --- | --- |

где   – граничная относительная погрешность амперметра, %;

– граничная относительная погрешность вольтметpa, %;

AA, AV – классы точности амперметра и вольтметра;

αшкА, αшкV – полные числа делений амперметра и вольтметра;

αА, αV – показания амперметра и вольтметра в делениях в опыте.

Если рассчитанное значение βR превышает 2,0 %, то для измерений следует использовать приборы с погрешностями одного знака или внести поправки на показания приборов.

## Л.4 Измерение потерь и напряжения короткого замыкания

Л.4.1 Схемы измерений

Л.4.1.1 Для измерения потерь и напряжения короткого замыкания однофазного трансформатора следует использовать схемы в соответствии с рисунком Л.6, при этом допускается не использовать вольтметр средних значений.

Измерение потерь и напряжения короткого замыкания трехфазного трансформатора следует выполнять при помощи трехфазной измерительной схемы в соответствии с рисунком Л.7, при этом допускается не использовать вольтметр средних значений.

| а | б |
| --- | --- |
| PV – вольтметр действующих значений; РVср – вольтметр средних значений; PF – частотомер; PW – ваттметр; PA – амперметр; ТА – трансформатор тока; TV – трансформатор напряжения |  |
| Рисунок Л.6 |  |

| а | г |
| --- | --- |
| б |  |
| в | д |
| a, b, c и n – выводы обмоток трехфазного трансформатора Рисунок Л.7 |  |

Л.4.1.2 В опыте короткого замыкания однофазного трансформатора cosφоп не более 0,15 следует использовать малокосинусный ваттметр с номинальным коэффициентом мощности не более 0,1 класса точности не ниже 0,5.

Коэффициент мощности однофазного трансформатора в опыте cosφоп рассчитывают по формуле

| , | (Л.4) |
| --- | --- |

где P – измеренная в опыте активная мощность, Вт;

U – измеренное в опыте линейное напряжение, В;

I – измеренный в опыте линейный ток, А.

Л.4.1.3 В опыте короткого замыкания трехфазного трансформатора конкретную схему измерения выбирают при испытании первого образца трансформатора в зависимости от коэффициента мощности данного трансформатора в опыте cosφоп.

Коэффициент мощности трехфазного трансформатора в опыте cosφоп рассчитывают по формуле

| , | (Л.5) |
| --- | --- |

где P – измеренная в опыте активная мощность, Вт;

U – измеренное в опыте линейное напряжение, В;

I – измеренный в опыте линейный ток, А.

При cosφоп не более 0,15 следует использовать схемы измерения активной мощности при помощи трех малокосинусных ваттметров с номинальным коэффициентом мощности не более 0,1 класса точности не ниже 0,5 в соответствии с рисунками Л.7, б, г и д.

При cosφоп более 0,15 допускается использовать схемы измерения активной мощности при помощи двух ваттметров с номинальным коэффициентом мощности не более 1,0 класса точности не ниже 0,5 в соответствии с рисунками Л.7, а и в. Допускается использовать схему двух ваттметров при cosφоп более 0,1 при условии использования ваттметров класса точности не ниже 0,2.

Примечания

1 Включение вольтметров в измерительных схемах показано только на рисунках Л.7, б и г.

2 Схема рисунка Л.7, д может быть использована как при наличии, так и при отсутствии нулевого вывода в трансформаторе. Эта схема позволяет более точно внести поправки на угловые погрешности измерительных трансформаторов (в отличии от схемы рисунка Л.7, г. Допускается использовать в схеме рисунка Л.7, в три измерительных трансформатора напряжения, включенных по схеме Y/Y (при этом вывод вторичной обмотки фазы В трансформатора напряжения используют как общую точку напряжения ваттметров).

Л.4.2 Приведение результатов измерений к номинальным условиям

Л.4.2.1 Потери короткого замыкания приводят к расчетной температуре обмотки следующим образом.

Из приведенных к номинальному току потерь короткого замыкания вычитают сумму потерь в обмотках , которую рассчитывают по сопротивлению постоянному току, измеренному в соответствии с 10.5.

Если температура обмоток при измерении сопротивления постоянному току отличается от температуры обмоток в опыте короткого замыкания, то потери предварительно приводят к температуре обмотки в опыте короткого замыкания Θоп.

При расчете потерь  в автотрансформаторах ток последовательной обмотки принимают равным току в линии ВН, а ток общей обмотки принимают равным разности токов в линиях СН и ВН.

Добавочные потери Pдоб при температуре опыта Θоп рассчитывают по формуле

| , | (Л.6) |
| --- | --- |

Затем потери приводят к расчетной температуре обмотки Θр по формуле

| , | (Л.7) |
| --- | --- |

а добавочные потери – по формуле

| , | (Л.8) |
| --- | --- |

где K – коэффициент, рассчитываемый по формуле

| , | (Л.9) |
| --- | --- |

где T – температура обмотки, определенная по 10.5.5.

При использовании в обмотках трансформатора разных проводниковых материалов приведение потерь к температуре опыта Θоп и расчетной температуре Θр должно быть выполнено отдельно для каждой обмотки.

Потери короткого замыкания, приведенные к расчетной температуре Θр, рассчитывают по формуле

| , | (Л.10) |
| --- | --- |

Л.4.2.2 Напряжение короткого замыкания приводят к расчетной температуре обмотки следующим образом. Напряжение короткого замыкания UкΘр в процентах, соответствующее расчетной температуре, рассчитывают по формуле

| , | (Л.11) |
| --- | --- |

где UаΘоп и UрΘоп – активная и реактивная составляющие напряжения короткого замыкания в процентах при температуре Θоп, рассчитанные по формулам

| , | (Л.12) |
| --- | --- |
| , | (Л.13) |

где UрΘоп – напряжение короткого замыкания, %, соответствующее номинальному току, измеренное при температуре Θоп;

Pк – потери короткого замыкания, Вт, соответствующие номинальному току и температуре Θоп;

Sном – номинальная мощность трансформатора, кВ·А.

Напряжение короткого замыкания допускается не приводить к расчетной температуре Θр, если активная составляющая напряжения короткого замыкания UаΘоп не превышает 15 % напряжения короткого замыкания UкΘр.

Л.4.2.3 При отклонении номинальной частоты более чем на 1 %, но не более чем на 3 %, напряжение короткого замыкания приводят к номинальной частоте, при этом пересчет потерь короткого замыкания к номинальной частоте не проводят.

Напряжение короткого замыкания при номинальной частоте Uкfном в процентах рассчитывают по напряжению короткого замыкания, измеренному при частоте f′, по формуле:

| , | (Л.14) |
| --- | --- |

где U′a и U′p – активная и реактивная составляющие напряжения короткого замыкания, в %, при частоте в опыте f′;

fном – номинальная частота, Гц.

Если активная составляющая напряжения короткого замыкания не превышает 5 % значения напряжения короткого замыкания Uк, то допускается рассчитывать напряжение короткого замыкания при номинальной частоте fном по формуле:

| . | (Л.15) |
| --- | --- |

Л.4.3 Оценка необходимости внесения поправок на потери, измеренные в опытах короткого замыкания и холостого хода при малых коэффициентах мощности

Л.4.3.1 Поправки на измеренные потери ΔP′, учитывающие угловые погрешности измерительных трансформаторов тока и напряжения (ТА и TV), вносят, если коэффициент мощности cosφоп в опыте:

– при использовании ТА и TV класса точности 0,2 – менее 0,1;

– при использовании ТА и TV класса точности 0,1 и 0,2, соответственно – менее 0,075;

– при использовании ТА и TV класса точности 0,1 – менее 0,05.

Л.4.3.2 Поправки на показания стрелочных ваттметров Δαw вносят при следующих условиях измерений:

– для однофазной схемы измерений:

| . | (Л.16) |
| --- | --- |

– для трехфазной схемы измерений при помощи двух ваттметров:

| . | (Л.17) |
| --- | --- |

– для трехфазной схемы измерений при помощи трех ваттметров:

| . | (Л.18) |
| --- | --- |

где αW1, αW2, αW3 – показания стрелочных ваттметров в делениях в опыте;

αшкW – полное число делений стрелочного ваттметра;

AW – класс точности стрелочного ваттметров.

Л.4.3.3 При измерении активной мощности непосредственно (без использования ТА и TV) в соответствии со схемами рисунков Л.6, а, Л.7, а и б следует рассчитать потери во всех измерительных приборах, включенных на линейные и фазные напряжения. Поправки вносят, если эти потери превышают 1 % мощности, измеренной ваттметрами.

Л.4.3.4 Поправки на потери в подводящих проводах и закоротках вносят, если эти потери превышают 1 % мощности, измеренной ваттметрами. Допускается экспериментальный метод оценки потерь в подводящих проводах и схеме, при этом испытуемый трансформатор отсоединяют от измерительной схемы, ее выходные зажимы закорачивают и измеряют потери при токе опыта.

Л.4.4 Внесение поправок, учитывающих погрешности измерения потерь в опытах короткого замыкания и холостого хода

Л.4.4.1 Внесение поправок при измерении потерь одним ваттметром

При измерениях в соответствии со схемами рисунка Л.5 поправки вносят непосредственно в результаты измерений следующим образом.

Потери в опыте с учетом поправок P (в Вт) рассчитывают по формуле

| , | (Л.19) |
| --- | --- |

где Pизм – измеренные ваттметром потери, Вт; при использовании стрелочных измерительных приборов измеренные потери определяют по формуле: Pизм = Cw (αW + ΔαW);

Cw – цена деления ваттметра (с учетом коэффициентов трансформации ТА и TV), Вт/дел;

αW – число делений ваттметра в опыте;

ΔαW – поправка на показание ваттметра PW (со своим знаком в делениях из аттестата на данный ваттметр);

ΔPꞌ – поправка, учитывающая угловые погрешности измерительных трансформаторов тока и напряжения, Вт; знак и значение поправки определяют по формуле

| ; | (Л.20) |
| --- | --- |

U – напряжение в опыте, В;

I – ток в опыте, А;

δꞌTV и δꞌTA – угловые погрешности TV и ТА, значения в минутах с учетом знака (должны соответствовать фактическим сопротивлениям вторичных цепей TV и ТА в измерительном стенде);

ΔPпр – поправка на потери в подводящих проводах (со знаком минус), Вт;

ΣPизм.пр – поправка на потери в измерительных приборах, Вт.

Поправку ΣPизм.пр вносят при измерениях стрелочными измерительными приборами без применения TV и ТА (рисунок Л.6, а) со знаком минус и рассчитывают по формуле:

| , Вт, | (Л.21) |
| --- | --- |

где U – напряжение, подведенное в опыте к измерительным приборам, В;

rV, rVср, rW – внутренние сопротивления вольтметров действующих и средних значений, параллельной обмотки ваттметра, соответственно, Ом.

В опыте короткого замыкания после внесения поправок полученные потери P пересчитывают к номинальному току и температуре в соответствии с подразделом 10.6.

Л.4.4.2 Внесение поправок при измерении потерь двумя ваттметрами

При измерениях в соответствии со схемами рисунков Л.7, а и в поправки вносят непосредственно в результаты измерений следующим образом.

Потери в опыте с учетом поправок Р (в Вт) рассчитывают по формуле

| , | (Л.22) |
| --- | --- |

где Pизм1 и Pизм2 – измеренные ваттметрами PW1 и PW2 потери, Вт; при использовании стрелочных измерительных приборов измеренные потери определяют по формулам: Pизм1 = Cw (αW1 + ΔαW1); Pизм2 = Cw (αW2 + ΔαW2);

Cw – цена деления ваттметров (с учетом коэффициентов трансформации ТА и TV), Вт/дел;

αW1 и αW2 – число делений ваттметров PW1 и PW2 в опыте;

ΔαW1 и ΔαW2 – поправки на показания ваттметров PW1 и PW2 (со своими знаками в делениях из аттестатов на ваттметры PW1 и PW2);

ΔPꞌ1 и ΔPꞌ2 – поправки, учитывающие угловые погрешности измерительных трансформаторов, знаки и значения которых в ваттах определяют по формулам:

| , | (Л.23) |
| --- | --- |
| , | (Л.24) |

где UBC и UAB – линейные напряжения в опыте, В;

IC и IA – линейные токи, А;

δ’TVBC и δ’TVAB – угловые погрешности TV, включенных на линейные напряжения (с учетом знака), в минутах; в случае трех TV для схемы рисунка Л.6, в)  ;

δ’TAC и δ’TAА – угловые погрешности ТА в фазах С и А (с учетом знака), в минутах;

ΔPпр – поправка на потери в подводящих проводах (со знаком минус), Вт;

ΣPизм.пр – поправка на потери в измерительных приборах, Вт.

Поправку ΣPизм.пр вносят при измерениях стрелочными измерительными приборами без применения TV и ТА (схема рисунка Л.6, а)) со знаком минус и рассчитывают по формуле

| , | (Л.25) |
| --- | --- |

где Uл – линейное напряжение, подведенное в опыте к измерительным приборам, В;

rV, rVср, rW – внутренние сопротивления измерительных приборов, Ом.

После внесения поправок потери короткого замыкания P пересчитывают к номинальному току и номинальной температуре в соответствии с подразделом 10.6.

Л.4.5 Внесение поправок при измерении потерь тремя ваттметрами

При измерениях в соответствии со схемами рисунков Л.7, б, г и д поправки вносят непосредственно в результаты измерений следующим образом.

Потери в опыте с учетом поправок P ваттах рассчитывают по формуле

| , | (Л.26) |
| --- | --- |

где Pизм1, Pизм2 и Pизм3 – измеренные ваттметрами PW1, PW2 и PW2 потери, Вт; при использовании стрелочных измерительных приборов измеренные потери определяют по формулам: Pизм1 = Cw (αW1 + ΔαW1); Pизм2 = Cw (αW2 + ΔαW2); Pизм3 = Cw (αW3 + ΔαW3);

Cw – цена деления ваттметров (с учетом коэффициентов трансформации ТА и TV), Вт/дел;

αW1, αW2 и αW3 – число делений ваттметров PW1, PW2 и PW3 в опыте;

ΔαW1, ΔαW2, ΔαW3 — поправки на показания ваттметров PW1, PW2 и PW2 (с учетом знака, в делениях из аттестатов на ваттметры PW1, PW2 и PW2);

ΔPꞌ1, ΔPꞌ2 и ΔPꞌ3 – поправки, учитывающие угловые погрешности измерительных трансформаторов в фазах А, В, С, соответственно, знаки и значения которых в ваттах определяют по формулам:

| , | (Л.27) |
| --- | --- |
| , | (Л.28) |
| , | (Л.29) |

где UA, UB, UC – фазные напряжения в опыте, В;

IA, IB, IC – линейные токи, А;

δ’TVA, δ’TVB, δ’TVC – угловые погрешности TV в фазах А, В, С (с учетом знака), в минутах.

Для схемы с двумя TV, соединенными в открытый треугольник в соответствии с рисунком Л.6, г), приближенно принимают, что

| , | (Л.30) |
| --- | --- |

где δ’TVAB, δ’TVBC – угловые погрешности TV, включенных на линейные напряжения (подставляют в минутах и со своими знаками);

δ’TAA, δ’TAB, δ’TAC – угловые погрешности ТА в фазах А, В, С (подставляют в минутах со своими знаками);

ΔPпр – поправка на потери в подводящих проводах (со знаком минус), Вт;

ΣPизм.пр – поправка на потери в измерительных приборах, Вт.

Поправку ΣPизм.пр вносят при измерениях стрелочными измерительными приборами без применения ТV и ТА (схема рисунка Л.6, б)) со знаком минус и рассчитывают по формуле

| , | (Л.31) |
| --- | --- |

где Uл, Uф — линейные и фазные напряжения, подведенные к измерительным приборам, В;

rV, rVср, rW — внутренние сопротивления измерительных приборов, Ом.

После внесения поправок потери короткого замыкания P пересчитывают к номинальному току и номинальной температуре в соответствии с подразделом 10.6.

Л.4.6 Измерение потерь и напряжения короткого замыкания при операционном и эксплуатационном контроле

При операционном и эксплуатационном контроле допускается выполнять опыт короткого замыкания трехфазного трансформатора, поочередно подводя напряжение к парам зажимов (А и В, В и С, А и С) одной обмотки при выполнении короткого замыкания другой обмотки, при этом токи в опытах должны быть одинаковыми.

Потери короткого замыкания Pк рассчитывают по формуле

| , | (Л.32) |
| --- | --- |

где PкAB, PкBC, PкAC – потери короткого замыкания в соответствующих опытах, Вт.

Напряжение короткого замыкания Uk рассчитывают по формуле

| , | (Л.33) |
| --- | --- |

где UкAB, UкBC, UкAC – напряжения короткого замыкания в соответствующих опытах, В.

## Л.5 Измерение потерь и тока холостого хода при номинальном напряжении

Л.5.1 Схемы измерений

Л.5.1.1 Для измерения потерь и тока холостого хода однофазного трансформатора следует использовать схемы в соответствии с рисунком Л.5.

Измерение потерь и тока холостого хода трехфазного трансформатора следует выполнять при помощи трехфазной измерительной схемы в соответствии со схемами рисунка Л.6.

Л.5.1.2 Конкретную схему измерений выбирают при испытании первого образца трансформатора данного типа в зависимости от коэффициента мощности испытуемого трансформатора в опыте холостого хода cosφоп (см. Л.4.1.3).

При cosφоп свыше 0,15 допускается использовать схему измерения активной мощности при помощи двух ваттметров класса точности 0,5. Если в опыте холостого хода трансформатора cosφоп не более 0,15, то следует пользоваться схемами измерения при помощи трех малокосинусных ваттметров класса точности 0,5. Если применяют ваттметры более высоких классов точности, то схемой двух ваттметров разрешается измерять потери холостого хода для всех трехфазных трансформаторов, в том числе и имеющих cosφоп менее 0,15.

Л.5.2 Внесение поправок, учитывающих несинусоидальность формы кривой и отклонение частоты от номинальной

Л.5.2.1 Если отношение действующего значения напряжения к среднему в опыте холостого хода отличается от 1,11±0,022, то измерение потерь и тока холостого хода проводят следующим способом. Подводимое напряжение регулируют так, чтобы его среднее значение, измеренное цифровой измерительной системой или вольтметром средних значений, было равно действующему значению номинального напряжения Uном, деленному на 1,11, и одновременно измеряют ток I′0, потери холостого хода P′0 и действующее значение подведенного напряжения U′0.

Затем подводимое напряжение изменяют так, чтобы действующее значение было равно номинальному напряжению, и снова измеряют ток холостого хода I′′0. Потери холостого хода P0 и ток холостого хода I0, соответствующие номинальным параметрам, рассчитывают по формулам:

| , | (Л.34) |
| --- | --- |
| , | (Л.35) |

где P1 – доля потерь, обусловленная гистерезисом;

P2 – доля потерь, обусловленная вихревыми токами;

K – коэффициент, рассчитываемый по формуле

|  | (Л.36) |
| --- | --- |

Действующее напряжение U′0 измеряют вольтметром, включенным параллельно вольтметру средних значений.

Для холоднокатаной анизотропной электротехнической стали и индукциях в ней от 1,2 до 1,8 Тл используют значения P1 = 0,3 и Р2 = 0,7.

Л.5.2.2 Если условия испытания не позволяют обеспечить номинальную частоту, то подводимое при испытании напряжение рассчитывают по формуле

| , | (Л.37) |
| --- | --- |

где Uном – номинальное значение напряжения, В;

fном – номинальное значение частоты, Гц;

f – частота подводимого напряжения, Гц.

Потери холостого хода P0 в ваттах, приведенные к номинальной частоте, рассчитывают по формуле

| , | (Л.38) |
| --- | --- |

где P′0  – потери, измеренные при напряжении U и частоте f, Вт;

fном –  номинальная частота, равная 50 или 60 Гц;

P1 и P2 – по Л.5.2.1.

Ток холостого хода принимают равным измеренному в опыте току.

Л.5.2.3 При необходимости одновременного внесения поправок на несинусоидальность подведенного напряжения и отклонение частоты от номинальной выполняют следующие два опыта:

- при напряжении , измеренном вольтметром средних значений,

- при напряжении , измеренном вольтметрами действующих значений.

Ток холостого хода I0, соответствующий номинальным параметрам, рассчитывают по формуле (Л.35) как среднее арифметическое значений токов, измеренных в двух опытах. Потери холостого хода P0, соответствующие номинальным параметрам, получают пересчетом измеренных в первом опыте потерь P′0 к синусоидальной форме напряжения и номинальной частоте 50 или 60 Гц по формуле

| , | (Л.39) |
| --- | --- |

где U′0 – действующее значение подведенного напряжения в первом опыте (при напряжении , измеренном вольтметром средних значений); измеряют вольтметром, подключенным параллельно вольтметру средних значений.

## Л.6 Измерение потерь и тока холостого хода при малом напряжении

Л.6.1 В общем случае, опыт холостого хода при малом напряжении для однофазных трансформаторов выполняют при подведении переменного напряжения к обмотке НН.

Во время опыта измеряют подведенное напряжение U0, ток I0 и потери P0 холостого хода трансформатора. Для измерений используют цифровые измерительные приборы, обеспечивающие одновременную регистрацию действующих значений тока и напряжения, а также активной мощности. Допускается применять измерительные трансформаторы тока.

Допускается использовать аналоговые измерительные приборы и измерительные схемы, состоящие из отдельных измерительных приборов (амперметров, вольтметров и ваттметров). При использовании аналоговых измерительных приборов должна быть измерена суммарная мощность, потребляемая испытуемым трансформатором и измерительными приборами (Pсум), и мощность, потребляемая измерительными приборами (ΣPизм.пр) измерительной схемы при отключенном объекте измерений. Потери холостого хода P0 рассчитывают по формуле:

| . | (Л.40) |
| --- | --- |

Л.6.2 Опыт холостого хода при малом напряжении для трехфазных трансформаторов проводят в виде трех однофазных опытов, выполняемых в соответствии с Л.6.1:

- первый опыт – выполняют короткое замыкание обмотки фазы А, возбуждают фазы В и С трансформатора и измеряют потери;

- второй опыт – выполняют короткое замыкание обмотки фазы В, возбуждают фазы А и С трансформатора и измеряют потери;

- третий опыт – выполняют короткое замыкание обмотки фазы С, возбуждают фазы А и В трансформатора и измеряют потери.

Короткое замыкание обмотки любой фазы выполняют на соответствующих зажимах любой из обмоток трансформатора (высшего, среднего или низшего напряжений).

Л.6.3 Опыт холостого хода при малом напряжении следует выполнять после снятия остаточного намагничивания магнитной системы трансформатора.

Примечание – Остаточная намагниченность оказывает существенное влияние на результаты измерения потерь холостого хода при малом напряжении. Магнитная система трансформатора может быть намагничена, например, в результате пропускания по обмоткам постоянного тока, внезапного сброса питающего напряжения или проведения испытаний электрической прочности изоляции напряжением коммутационного импульса.

Снятие остаточного намагничивания может быть выполнено путем возбуждения трансформатора номинальным напряжением номинальной частоты с последующим плавным снижением напряжения от номинального до минимального.

Допускается снимать остаточное намагничивание рядом последовательных пропусканий по обмоткам трансформатора постоянного тока противоположных полярностей с помощью источника постоянного тока или специального прибора с функцией размагничивания трансформатора. Постоянный ток, с которого начинается процесс размагничивания, должен быть не менее удвоенного тока холостого хода трансформатора. При этом каждое последующее значение постоянного тока должно быть на (30÷40) % меньше предыдущего. Ток, при котором заканчивается процесс размагничивания, не должен быть больше действующего значения тока, ожидаемого в опыте холостого хода при малом напряжении. Размагничивание проводят пропусканием тока по одной из обмоток каждого из стержней магнитной системы.

Допускается не проводить снятие остаточного намагничивания, если опыт холостого хода при малом напряжении проводят непосредственно после выполнения опыта холостого хода при номинальном напряжении.

## Л.7 Измерения диэлектрических параметров изоляции

Измерение сопротивления и тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток проводят по схемам таблицы Л.2.

Таблица Л.2

| Трансформаторы и автотрансформаторы | Схема измерений | Обмотка, на которой проводят измерения | Заземляемые части трансформатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Двухобмоточные автотрансформаторы | (ВН+НН)–К1 | (ВН+НН) | К |
| Двухобмоточные трансформаторы и трехобмоточные автотрансформаторы | НН–(ВН+К) | НН | ВН, К |
|  | ВН–(НН+К) | ВН | НН, К |
|  | (ВН+НН)–К | (ВН+НН)3 | БК |
| Трехобмоточные трансформаторы | НН–(ВН+СН+К) | НН | СН, ВН, К |
|  | СН–(ВН+НН+К) | СН | ВН, НН, К |
|  | ВН–(СН+НН+К) | ВН | НН, СН, К |
|  | (ВН+СН)–(НН+К) | (ВН+СН)2 | НН, К |
|  | (ВН+СН+НН)–К | (ВН+СН+НН)2 | БК |
| Трансформаторы с расщепленной обмоткой НН (НН1 и НН2)3 | НН1–(ВН+НН2+К) | НН1 | НН2, К, ВН |
|  | НН2–(ВН+НН1+К) | НН2 | НН1, К, ВН |
|  | ВН–(НН1+НН2+К) | ВН | НН1, НН2, К |
|  | (ВН+НН1(2))–(НН1(2)+К) | (ВН+НН1(2)) | НН2(1), К |
|  | (ВН+НН1+НН2)–К | (ВН+НН1+НН2) | К |
| 1 К – бак масляного трансформатора или остов (кожух) сухого трансформатора. 2 При приемо-сдаточных испытаниях измерения проводят в случае несоответствия результатов остальных измерений установленным требованиям. 3 НН1 и НН2 – части расщепленной обмотки НН. |  |  |  |

Для определения участка изоляции, отрицательно влияющего на результат измерений, рекомендуется измерять сопротивление и тангенс угла диэлектрических потерь изоляции между отдельными обмотками по схемам, указанным в таблице Л.3. В этом случае обмотку, которую необходимо исключить из процесса измерений, соединяют с зажимом компенсации токов утечки (экраном) мегомметра.

Таблица Л.3

| Трансформаторы и автотрансформаторы | Участок изоляции | Обязательное соединение с зажимом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обмотка, на которой проводят измерения | Заземляемые части трансформатора | Экран для тока утечки |
| Двухобмоточные трансформаторы и трехобмоточные автотрансформаторы | ВН – НН | ВН | НН | К |
|  | ВН – К | ВН | К | НН |
|  | НН – К | НН | К | ВН |
| Трехобмоточные трансформаторы | ВН – СН | ВН | СН | НН, К |
|  | ВН – НН | ВН | НН | СН, К |
|  | СН – НН | СН | НН | ВН, К |
|  | ВН – К | ВН | К | СН, НН |
|  | НН – К | НН | К | ВН, СН |
| Трансформаторы с расщепленной обмоткой НН | ВН – НН1 | ВН | НН1 | НН2, К |
|  | ВН – НН2 | ВН | НН2 | НН1, К |
|  | НН1(2) – НН2(1) | НН1(2) | НН2(1) | ВН, К |
|  | ВН – К | ВН | К | НН1, НН2 |
|  | НН1 – К | НН1 | К | ВН, НН2 |
|  | НН2 – К | НН2 | К | ВН, НН1 |

По требованию заказчика с целью сравнения с результатами аналогичных измерений в эксплуатации могут быть выполнены измерения тангенса угла диэлектрических потерь и емкости обмоток по схемам таблицы Л.3.

Библиография

| [1] МЭК 60076-5:2006 | Силовые трансформаторы. Часть 5. Стойкость при коротком замыкании (Power transformers - Part 5: Ability to withstand short circuit) |
| --- | --- |

| УДК 621.314.222.6:006.354 |  | МКС 29.180 |
| --- | --- | --- |

Ключевые слова: трансформаторы, реакторы, общие технические условия

Организация-разработчик:

Всероссийский электротехнический институт – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина» (ВЭИ – филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»)

Зам. директора ВЭИ – филиала РФЯЦ-ВНИИТФ 	Е.А. Милкин

Руководитель разработки и отв. исполнитель:

Советник директора РФЯЦ-ВНИИТФ, д.т.н.	В.С. Ларин

Исполнители:

Ведущий научный сотрудник, к.т.н.		А.Н. Панибратец

Инженер-испытатель 1-й категории		А.С. Зененко