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Минск
[bookmark: bookmark=id.8jqmxsell7ri]Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Год выпуска

Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

а) сведения о разработке стандарта и внесении его для принятия:


1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией разработчиков, производителей и поставщиков изоляционных устройств и материалов, арматуры и защитных устройств для электрических сетей «Электросетьизоляция»
[bookmark: bookmark=id.r56ekytngla8]Сведения об организации, оформившей данный стандарт     
Полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, разработавшего стандарт, или информация о том, что стандарт разработан рабочей группой, состоящей из представителей различных юридических лиц.


[bookmark: bookmark=id.dxljkta04qzl]2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 541 «Электроэнергетика»
Номер и наименование технического комитета по стандартизации (ТК), а при необходимости также номер и наименование его подкомитета (ПК), при отсутствии ТК — наименование федерального органа исполнительной власти или иного заказчика разработки стандарта.

б) сведения о принятии стандарта:

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 202_ г. № ___)             
[bookmark: bookmark=id.4xefhiezxqck]Краткое наименование национального органа по стандартизации, дата принятия и номер организационно-распорядительного документа
     

[bookmark: bookmark=id.wzlfg14psmb4][bookmark: bookmark=id.r8jz3rpevrgp][bookmark: bookmark=id.wa3ccj578d5i]За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	



	
	



4 ВЗАМЕН ГОСТ 25073 – 81
обозначение стандарта

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»



















ГОСТ 25073
(проект, окончательная редакция)
ГОСТ 25073
(проект, окончательная редакция)
Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
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Москва
Российский институт стандартизации
Год выпуска

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

а) сведения о разработке стандарта и внесении его для принятия:


1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией разработчиков, производителей и поставщиков изоляционных устройств и материалов, арматуры и защитных устройств для электрических сетей «Электросетьизоляция»
Сведения об организации, оформившей данный стандарт     
Полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, разработавшего стандарт, или информация о том, что стандарт разработан рабочей группой, состоящей из представителей различных юридических лиц.


2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 541 «Электроэнергетика»
Номер и наименование технического комитета по стандартизации (ТК), а при необходимости также номер и наименование его подкомитета (ПК), при отсутствии ТК — наименование федерального органа исполнительной власти или иного заказчика разработки стандарта.

б) сведения о принятии стандарта:

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 202_ г. № ___)             
Краткое наименование национального органа по стандартизации, дата принятия и номер организационно-распорядительного документа
     

За принятие проголосовали:

	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	









	
	






4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от       г.  №       межгосударственный стандарт ГОСТ 25073 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с         .

5 ВЗАМЕН ГОСТ 25073 – 81обозначение стандарта



обозначение стандарта
Межгосударственный стандарт (ГОСТ) не может быть ВЗАМЕН национального (ГОСТ Р).
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

			





год выпуска

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
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[bookmark: bookmark=id.4d87cm5lv0cq]Содержание
Заполните содержание



ГОСТ 25073
(проект, окончательная редакция)
ГОСТ 25073
(проект, окончательная редакция)

II
III
	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

	

	ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В ДЛЯ РАБОТЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Типы, основные параметры и размеры


	Post outdoor insulators for voltage over 1000 V
Types, main parameters and dimensions



Дата введения – 
1 [bookmark: _Hlt12865531][bookmark: _Toc526825486][bookmark: _Toc526841966][bookmark: _Toc13996459][bookmark: _Toc49162237][bookmark: _Hlt536417906]Область применения
1.1 Настоящий стандарт распространяется на опорные стержневые армированные керамические и полимерные изоляторы климатических исполнений УХЛ, Т, О, категории размещения 1 по ГОСТ 15150, предназначенные для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и открытых распределительных устройствах переменного тока напряжением свыше 1000 В частотой 50 Гц.
1.2 Стандарт устанавливает основные параметры и размеры опорных изоляторов.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 1516.1 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
ГОСТ 1516.2 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
ГОСТ 9920 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции
ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 27744 Изоляторы. Термины и определения

Примечание̶ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 [bookmark: _Hlt14074449][bookmark: _Toc526825488][bookmark: _Toc13996461][bookmark: _Toc49162239][bookmark: _Hlt536417938]Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 1516.1, ГОСТ 1516.2 и ГОСТ 27744.
4 [bookmark: _Toc526825489][bookmark: _Toc13996462][bookmark: _Toc49162240][bookmark: _Hlt536417954]Общие требования
4.1	Наибольшее рабочее напряжение, при котором могут эксплуатироваться изоляторы, должно соответствовать ГОСТ 1516.1.
4.2	Изоляторы классов напряжения 3 – 220 кВ в сухом состоянии и под дождем, а классов напряжения 330 – 750 кВ в сухом состоянии должны выдерживать испытательные кратковременные переменные напряжения, указанные в ГОСТ 1516.1.
4.3	Изоляторы классов напряжения 330 – 750 кВ должны выдерживать испытательное напряжение коммутационного импульса под дождем, приведенное в ГОСТ 1516.1.
4.4	Изоляторы должны выдерживать испытательные напряжения грозового импульса, приведенные в таблицах 1, 2 и 3 настоящего стандарта.
4.5	Длина пути утечки изоляторов должна соответствовать ГОСТ 9920.
5 [bookmark: _Hlt533493771]Типы, основные параметры и размеры
[bookmark: i27028]5.1	Типы, основные параметры, габаритные и присоединительные размеры керамических изоляторов должны соответствовать значениям, указанным на рисунке 1 и в таблицах 1, 2.
5.2	В условном обозначении типов керамических изоляторов, основные параметры и размеры которых указаны в таблице 1, буквы и цифры означают:
С - изолятор керамический опорный стержневой;
4; 6; 8; 10; 12,5; 16; 20 – минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН;
80; 125;195; 200; 450; 480; 550; 650, 750; 950; 1050; 1300; 1800, 2100– испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ;
I – IV – степень загрязнения по ГОСТ 9920;
01, 02, 03, 04 и т.д. – конструктивное исполнение (для основного – не указывается);
УХЛ, Т, О – климатические исполнения по ГОСТ 15150;
1 – категория размещения по ГОСТ 15150.
Пример условного обозначения изолятора керамического опорного стержневого с минимальной механической разрушающей силой на изгиб 4 кН, испытательным напряжением грозовых импульсов 450 кВ, I степени загрязнения, конструктивного исполнения «01», климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1: «Изолятор С4-450-I-01 УХЛ1  __________(обозначение нормативного документа)».
5.3 В условном обозначении керамических изоляторов типа ИОС, основные параметры и размеры которых указаны в таблице 2, буквы и цифры означают:
И – изолятор;
О – опорный;
С– стержневой;
10, 20, 35, 110 –номинальное напряжение, кВ;
300, 400, 500, 600, 1000, 1250, 2000 – минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, даН;
01, 02, 03 – конструктивное исполнение (для основного – не указывается);
УХЛ, Т, О– климатические исполнения по ГОСТ 15150;
1 – категория размещения по ГОСТ 15150.
Пример условного обозначения изолятора керамического опорного стержневого на номинальное напряжение 35 кВ, с минимальной механической силой на изгиб 500 даН (5 кН), конструктивного исполнения «01», климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1: «Изолятор ИОС-35-500-01 УХЛ1_____ (обозначение нормативного документа)».
5.4	Основные параметры, габаритные и присоединительные размеры полимерных изоляторов должны соответствовать значениям, указанным на рисунке 1 и в таблице 3.
5.5	В условном обозначении полимерных изоляторов, основные параметры и размеры которых указаны в таблице 3, буквы и цифры означают:
О – опорный;
С, Т, Л и др. – стержневое; трубчатое, литое и другое исполнение изоляционного тела;
К, Э и др. – кремнийорганическая композиция, этиленпропиленовая композиция, и другой материал защитной оболочки;
3;4; 6; 8; 10; 12,5; 16; 20 – минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН;
3; 10; 20; 35; 110; 150; 220; 330; 500; 750 – номинальное напряжение, кВ;
А; Б; В; Г; Д; Е; Ж; К; Л и др. – модификация изолятора по высоте (для минимального – не указывается);
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 и т.д. – модификация изолятора по присоединительным размерам фланцев (для основного – не указывается);
1 - 4 –условное обозначение степени загрязнения, соответствующее I –IV степеням загрязнения по ГОСТ 9920.
УХЛ, Т, О– климатические исполнения по ГОСТ 15150;
1 – категория размещения по ГОСТ 15150.
Пример условного обозначения изолятора опорного стержневого полимерного с кремнийорганической защитной оболочкой с минимальной механической разрушающей силой на изгиб 10 кН, на номинальное напряжение 110 кВ, модификации по высоте «Б», модификации по присоединительным размерам 1, степени загрязнения II по ГОСТ 9920, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1: «Изолятор ОСК 10-110-Б1-2 УХЛ1 _______________(обозначение нормативного документа)».
Указанные в таблице 3 параметры также распространяются и на полимерные изоляторы имеющие, отличное от приведенного в таблице условное обозначение типа, с другим изоляционным телом, например, трубчатым – «ОТК» или литым – «ОЛК» и с защитной оболочкой из других материалов.
[image: ]
Рисунок1
ГОСТ 25073
(проект, окончательная редакция)
Примечание–Чертеж не определяет конструкцию.
____________________________________________________________________________
Проект, окончательная редакция
2
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[bookmark: i36712]Таблица 1 – Типы, основные параметры и размеры опорных керамических изоляторов типа «С»
	Тип изолятора
	Номинальное напряжение, кВ
	Минимальная разрушающая сила на изгиб, 
кН
	Минимальный разрушающий крутящий момент, 
Н·м
	Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), 
кВ
	Степень загрязнения по ГОСТ 9920
	Высота изолятора,
Н, мм
	Диаметр изоляционной части, 
D, мм,
не более
	Установочные размеры, в мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	Верхний фланец
	Нижний фланец

	
	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр
D1,
±0,5
	Число отверстий n 
и диаметр d,
n × d
	Диаметр
D1,
±0,5
	Число отверстий n 
и диаметр d,
n × d

	C4-80-I УХЛ1
	10
	4
	245
	80
	I
	190±1,0
	145
	36
	2×М8
	70
	2×М10

	С4-80-II УХЛ1
	
	4
	245
	
	II
	215±1,0
	
	
	
	
	

	C6-80-I УХЛ1
	
	6
	600
	
	I
	190±1,0 
	180
	76
	4×М12
	76
	4×М12

	C8-80-I УХЛ1
	
	8
	600
	
	
	215±1,0
	190
	
	
	
	

	C10-80-I УХЛ1
	
	10
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	C12,5-80-I УХЛ1
	
	12,5
	1200
	
	
	285±1,0
	
	
	
	
	

	C16-80-I УХЛ1
	
	16
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	C20-80-I УХЛ1
	
	20
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	

	C4-125-I УХЛ1
	20
	4
	800
	125
	I
	305±1,0
	120
	93
	2×11
	110
	2×11

	C6-125-I УХЛ1
	
	6
	800
	
	
	305±1,0
	195
	76
	4×М12
	76
	4×М12

	C6-125-II УХЛ1
	
	6
	800
	
	II
	320±1,0
	212
	127
	4×13
	127
	4×13

	C8-125-I УХЛ1
	
	8
	1200
	
	I
	305±1,0
	195
	76
	4×М12
	76
	4×М12

	С10-125-I УХЛ1
	
	10
	1200
	
	
	
	230
	
	
	
	

	C12,5-125-I УХЛ1
	
	12,5
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	C16-125-I УХЛ1
	
	16
	2000
	
	
	355±1,0
	
	127
	4×М16
	127
	4×М16

	C20-125-I УХЛ1
	
	20
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	

	C4-195-I УХЛ1
	35
	4
	1200
	195
	I
	440±1,0
	158
	127
	4×13
	127
	4×13

	С4-195-II УХЛ1
	
	4
	1200
	
	II
	
	186
	
	
	
	

	C4-200-I УХЛ1
	
	4
	1200
	200
	I
	475±1,0
	210
	76
	4×М12
	76
	4×М12

	C6-200-I УХЛ1
	
	6
	1800
	
	
	
	
	
	
	
	

	C8-200-I УХЛ1
	
	8
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	

	C10-200-I УХЛ1
	
	10
	2500
	
	
	
	245
	
	
	
	

	C12,5-200-I УХЛ1
	
	12,5
	3000
	
	
	
	
	127
	4×М16
	127
	4М16

	C16-200-I УХЛ1
	
	16
	3500
	
	
	560±1,0
	
	
	
	
	

	C20-200-I УХЛ1
	
	20
	3500
	
	
	
	
	
	
	
	

	C4-450-I УХЛ1
	110
	4
	2500
	450
	I
	1050±1,0
	195
	127
	4×М16
	178
	4×18

	C4-450-I-01 УХЛ1
	
	
	2500
	
	I
	
	195
	178
	4×18
	178
	4×18

	С4-450-II УХЛ1
	
	
	2500
	
	II
	
	235
	127
	4×М16
	178
	4×18

	С4-450-IV УХЛ1
	
	
	2500
	
	IV
	
	235
	127
	4×М16
	178
	4×18




Продолжение таблицы 1
	Тип изолятора
	Номинальное напряжение,
кВ
	Минимальная разрушающая сила на изгиб, 
кН
	Минимальный разрушающий крутящий момент, 
Н·м
	Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), 
кВ
	Степень загрязнения по ГОСТ 9920
	Высота изолятора,
Н, мм
	Диаметр изоляционной части, 
D, мм,
не более
	Установочные размеры, в мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	Верхний фланец
	Нижний фланец

	
	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр
D1,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр d,
n × d
	Диаметр
D1,
±0,5
	Число отверстий n 
и диаметр d,
n × d

	C6-450-I УХЛ1
	110
	6
	3500
	450
	I
	1050±1,0
	195
	127
	4×М16
	178
	4×18

	С6-450-II УХЛ1
	
	
	3500
	
	II
	
	235
	
	
	
	

	C8-450-I УХЛ1
	
	8
	4000
	
	I
	
	260
	127
	4×М16
	200
	4×18

	С8-450-II УХЛ1
	
	
	4000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C10-450-I УХЛ1
	
	10
	4000
	
	I
	
	290
	127
	4×М16
	127
	4×М16

	С10-450-II УХЛ1
	
	
	4000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C12,5-450-I УХЛ1
	
	12,5
	6000
	
	I
	
	300
	127
	4×М16
	225
	4×18

	C12,5-450-II УХЛ1
	
	
	6000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C16-450-I УХЛ1
	
	16
	6000
	
	I
	
	
	225
	4×18
	254
	8×18

	С16-450-II УХЛ1
	
	
	6000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C20-450-I УХЛ1
	
	20
	6000
	
	I
	
	
	254 
	8×18
	275
	8×18

	С20-450-II УХЛ1
	
	
	6000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C4-480-I УХЛ1
	
	4
	2500
	480
	I
	1050±1,0
	195
	127
	4×М16
	127
	4×М16

	С4-480-II УХЛ1
	
	
	2500
	
	II
	
	235
	
	
	
	

	C6-480-I УХЛ1
	
	6
	3500
	
	I
	
	195
	127
	4×М16
	178
	4×18

	С6-480-II УХЛ1
	
	
	3500
	
	II
	
	235
	
	
	
	

	C4-550-I УХЛ1
	
	4
	2500
	550
	I
	1220±1,0
	208
	127 
	4×М16
	200
	4×18

	C4-550-I-01 УХЛ1
	
	
	2500
	
	I
	
	208
	127 
	4×М16
	127 
	4×М16

	С4-550-II УХЛ1
	
	
	2500
	
	II
	
	233
	127 
	4×М16
	200
	4×18

	С4-550-II-01 УХЛ1
	
	
	2500
	
	II
	
	233
	127 
	4×М16
	127 
	4×М16

	C6-550-I УХЛ1
	
	6
	4000
	
	I
	
	223
	127 
	4×М16
	200
	4×18

	C6-550-I-01 УХЛ1
	
	
	4000
	
	I
	
	223
	127 
	4×М16
	127 
	4×М16

	C6-550-I-03 УХЛ1
	
	
	4000
	
	I
	
	223
	127 
	4×М10
	175
	4×17

	С6-550-II УХЛ1
	
	
	4000
	
	II
	
	247
	127 
	4×М16
	200
	4×18

	С6-550-II-01 УХЛ1
	
	
	4000
	
	II
	
	247
	127 
	4×М16
	127 
	4×М16

	С6-550-II-03 УХЛ1
	
	
	4000
	
	II
	
	247
	127 
	4×М10
	175
	4×17

	С6-550-IV УХЛ1
	
	
	4000
	
	IV
	
	247
	127 
	4×М16
	200
	4×18

	C8-550-I УХЛ1
	
	8
	4000
	
	I
	
	300
	127 
	4×М16
	225
	4×18

	С8-550-II УХЛ1
	
	
	4000
	
	II
	
	
	
	
	
	



Продолжение таблицы 1
	Тип изолятора
	Номинальное напряжение, кВ
	Минимальная разрушающая сила на изгиб, 
кН
	Минимальный разрушающий крутящий момент, 
Н·м
	Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), 
кВ
	Степень загрязнения по ГОСТ 9920
	Высота изолятора,
Н, мм
	Диаметр изоляционной части, 
D, мм,
не более
	Установочные размеры, в мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	Верхний фланец
	Нижний фланец

	
	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр
D1,
±0,5
	Число отверстий n 
и диаметр d,
n × d
	Диаметр
D1,
±0,5
	Число отверстий n 
и диаметр d,
n × d

	C10-550-I УХЛ1
	110
	10
	4000
	550
	I
	1220±1,0
	350
	127
	4×М16
	225
	4×18

	С10-550-II УХЛ1
	
	
	4000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C12,5-550-1 УХЛ1
	
	12,5
	6000
	
	I
	
	
	127
	4×М16
	254
	8×18

	C12,5-550-II УХЛ1
	
	
	6000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C16-550-I УХЛ1
	
	16
	6000
	
	I
	
	
	225
	4×18
	254
	8×18

	C16-550-II УХЛ1
	
	
	6000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C20-550-I УХЛ1
	
	20
	6000
	
	I
	
	
	254
	8×18
	275
	8×18

	С20-550-II УХЛ1
	
	
	6000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C6-650-I УХЛ1
	150
	6
	3000
	650
	I
	1500±2,5
	223
	127
	4×М16
	127
	4×М16

	C4-750-I УХЛ1
	
	4
	3000
	750
	I
	1700±2,5
	350
	127
	4×М16
	200
	4×18

	C4-750-I-01 УХЛ1
	
	
	3000
	
	I
	
	
	127
	4×М16
	127
	4×М16

	С4-750-II УХЛ1
	
	
	3000
	
	II
	
	
	127
	4×М16
	200
	4×18

	С4-750-II-01 УХЛ1
	
	
	3000
	
	II
	
	
	127
	4×М16
	127
	4×М16

	C6-750-I УХЛ1
	
	6
	3000
	
	I
	
	
	127
	4×М16
	225
	4×18

	С6-750-II УХЛ1
	
	
	3000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C8-750-I УХЛ1
	
	8
	4000
	
	I
	
	
	127
	4×М16
	254
	8×18

	С8-750-II УХЛ1
	
	
	4000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C12,5-750-I УХЛ1
	
	12,5
	6000
	
	I
	
	400
	225
	4×18
	275
	8×18

	C12,5-750-II УХЛ1
	
	
	6000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C4-950-I УХЛ1
	220
	4
	3000
	950
	I
	2100±3,5
	450
	127
	4×М16
	200
	4×18

	С4-950-II УХЛ1
	
	
	3000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C6-950-I УХЛ1
	
	6
	3000
	
	I
	
	227
	127
	4×М16
	225
	4×18

	С6-950-II УХЛ1
	
	
	3000
	
	II
	
	268
	
	
	
	

	C8-950-I УХЛ1
	
	8
	4000
	
	I
	
	450
	127
	4×М16
	254
	8×18

	С8-950-II УХЛ1
	
	
	4000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C12,5-950-I УХЛ1
	
	12,5
	6000
	
	I
	
	
	225
	4×18
	275
	8×18

	C12,5-950-II УХЛ1
	
	
	6000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C4-1050-I УХЛ1
	
	4
	3000
	1050
	I
	2300±3,5
	
	127
	4×М16
	200
	4×18

	С4-1050-II УХЛ1
	
	
	3000
	
	II
	
	
	
	
	
	



Окончание таблицы 1
	Тип изолятора
	Номинальное напряжение, кВ
	Минимальная разрушающая сила на изгиб, 
кН
	Минимальный разрушающий крутящий момент, 
Н·м
	Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), 
кВ
	Степень загрязнения по ГОСТ 9920
	Высота изолятора,
Н, мм
	Диаметр изоляционной части, 
D, мм,
не более
	Установочные размеры, в мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	Верхний фланец
	Нижний фланец

	
	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр
D1,
±0,5
	Число отверстий n 
и диаметр d,
n × d
	Диаметр
D1,
±0,5
	Число отверстий n 
и диаметр d,
n × d

	C6-1050-I УХЛ1
	220
	6
	3000
	1050
	I
	2300±3,5
	450
	127
	4×М16
	225
	4×18

	С6-1050-II УХЛ1
	
	
	3000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C8-1050-I УХЛ1
	
	8
	4000
	
	I
	
	
	127
	4×М16
	254
	8×18

	С8-1050-II УХЛ1
	
	
	4000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C12,5-1050-I УХЛ1
	
	12,5
	6000
	
	I
	
	
	225
	4×18
	275
	8×18

	C12,5-1050-II УХЛ1
	
	
	6000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C8-1300-I УХЛ1
	330
	8
	4000
	1300
	I
	2900±4,0
	
	225
	4×18
	
	

	С8-1300-II УХЛ1
	
	
	4000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C12,5-1300-I УХЛ1
	
	12,5
	6000
	
	I
	
	
	225
	4×18
	300
	8×18

	C12,5-1300-II УХЛ1
	
	
	6000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C8-1800-I УХЛ1
	500
	8
	4000
	1800
	I
	4000±5,5
	
	
	
	
	

	C8-1800-II УХЛ1
	
	
	4000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C12,5-1800-I УХЛ1
	
	12,5
	6000
	
	I
	
	
	
	
	
	

	C12,5-1800-II УХЛ1
	
	
	6000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C8-2100-I УХЛ1
	750
	8
	4000
	2100
	I
	5700±6,5
	
	225
	4×18
	356
	8×22

	C12.5-2100-I УХЛ1
	
	12,5
	6000
	
	I
	
	
	
	
	
	

	C8-2100-II УХЛ1
	
	8
	4000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	C12,5-2100-II УХЛ1
	
	12,5
	6000
	
	II
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk211871668]Примечания 
1 Могут изготавливаться изоляторы со степенью загрязнения, отличающейся от указанной в таблице, имеющие те же присоединительные размеры, что и изоляторы с такой же высотой и минимальной разрушающей силой при изгибе. 
2 Могут изготавливаться изоляторы с другим сочетанием присоединительных размеров верхнего и нижнего фланцев из указанных в таблице для определенного класса напряжения, что должно быть отражено в обозначении изолятора указанием номера конструктивного исполнения. 
3 В таблице приведены изоляторы климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150. Указанные в таблице параметры также распространяются на изоляторы других климатических исполнений по ГОСТ 15150.




Таблица 2– Типы, основные параметры и размеры опорных керамических изоляторов типа «ИОС»
	Тип изолятора
	Номинальное напряжение, кВ
	Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН
	Минимальный разрушающий крутящий момент, 
Н·м
	Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), 
кВ
	Степень загрязнения по ГОСТ 9920
	Высота изолятора Н, мм
	Диаметр изоляционной части 
D, мм,
не более
	Установочные размеры, в мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	Верхний фланец
	Нижний фланец

	
	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр
D1

	Квадрат
B

	Число отверстий n и диаметр 
d,
n × d
	Диаметр
D1

	Квадрат
B

	Число отверстий n и диаметр
d,
n × d

	ИОС-10-500 УХЛ1
	10
	5
	600
	80
	I
	190±1,0
	140
	36±0,3
	–
	2×M8
	70±0,3
	–
	4×M10

	ИОС-10-2000 УХЛ1
	
	20
	1200
	80
	I
	284±1,0
	200
	–
	160±0,8
	4×18
	–
	160±0,8
	4×18

	ИОС-20-2000 УХЛ1
	20
	20
	2500
	125
	I
	355±1,5
	210
	140±0,5
	–
	4×M12
	–
	160±0,8
	4×18

	ИОС-35-500-01 УХЛ1
	35
	5
	2000
	195
	I
	440±1,5
	185
	140±0,5
	–
	4×M12
	140±0,5
	–
	4×M12

	ИОС-35-500-02 УХЛ1
	
	5
	2000
	
	I
	440±1,5
	
	140±0,5
	–
	2×M6
	140±0,5
	–
	4×M12

	ИОС-35-500-03 УХЛ1
	
	5
	2000
	
	II
	570±1,5
	224
	140±0,5
	–
	4×M12
	–
	140±0,5
	4×18

	ИОС-35-1000 УХЛ1
	
	10
	3000
	
	I
	500±2,0
	240
	–
	160±0,8
	4×18
	–
	160±0,8
	4×18

	ИОС-35-2000 УХЛ1
	
	20
	5000
	
	I
	500±1,5
	245
	–
	160±0,8
	4×18
	–
	180±0,8
	4×18

	ИОС-110-300 УХЛ1
	110
	3
	2500
	450
	I
	1020±2,0
	200
	178±0,5
	–
	4×18
	178±0,5
	–
	4×18

	ИОС-110-400 УХЛ1
	
	4
	2500
	
	I
	1050±2,0
	220
	–
	120±0,5
	4×M12
	–
	160±0,8
	4×18

	ИОС-110-600 УХЛ1
	
	6
	4000
	480
	I
	1100±2,0
	225
	–
	160±0,8
	4×18
	–
	160±0,8
	4×18

	ИОС-110-1250 УХЛ1
	
	12,5
	4000
	
	I
	1100±2,0
	235
	–
	160±0,8
	4×18
	–
	180±0,8
	4×18

	ИОС-110-2000 УХЛ1
	
	20
	4000
	
	I
	1100±2,0
	245
	–
	180±0,8
	4×18
	–
	194±0,8
	4×20

	ИОС-110-2000-01 УХЛ1
	
	
	4000
	
	I
	1100±2,0
	245
	–
	194±0,8
	4×20
	–
	194±0,8
	4×20

	Примечания 
[bookmark: _Hlk221111551]В таблице приведены изоляторы климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150. Указанные в таблице параметры также распространяются на изоляторы других климатических исполнений по ГОСТ 15150.



[bookmark: i66368]
Таблица3– Типы, основные параметры и размеры опорных полимерных изоляторов
	Тип изолятора
	Номинальное напряжение, кВ
	Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН
	Минимальный разрушающий крутящий момент, 
Н·м
	Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), 
кВ
	Степень загрязнения по ГОСТ 9920
	Высота изолятора Н, мм
	Диаметр изоляционной части
D, мм,
не более
	Установочные размеры, в мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	Верхний фланец
	Нижний фланец

	
	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр 
d,
n × d
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр
d,
n × d

	ОСК 16-3-4 УХЛ1
	3
	16
	200
	40
	IV
	120±1
	
	–
	–
	1×М20
	–
	–
	1×М20

	ОСК 16-3-1-4 УХЛ1
	
	
	200
	
	
	
	
	–
	–
	1×М10
	–
	–
	1×М20

	ОСК 16-3-2-4 УХЛ1
	
	
	200
	
	
	
	
	–
	–
	1×М16
	–
	–
	1×М16

	ОСК 3-10-2 УХЛ1
	10
	3
	100
	75
	II
	130±1
	125
	–
	–
	1×М12
	–
	–
	1×М12

	ОСК 3-10-1-2 УХЛ1
	
	
	100
	
	
	
	125
	–
	–
	1×М10
	–
	–
	1×М10

	ОСК 4-10-А-1 УХЛ1
	
	4
	200
	
	I
	175±1
	125
	18
	–
	2×М8
	70
	–
	2×М10

	ОСК 4-10-А1-1 УХЛ1
	
	
	200
	
	
	
	125
	36
	–
	2×М8
	70
	–
	2×М10

	ОСК 4-10-Б-2 УХЛ1
	
	
	200
	80
	II
	190±1
	125
	36
	–
	2×М8
	70
	–
	2×М10

	ОСК 4-10-Б-3 УХЛ1
	
	
	200
	
	III
	
	125
	36
	–
	2×М8
	70
	–
	2×М10

	ОСК 6-10-Б-2 УХЛ1
	
	6
	200
	
	II
	
	180
	36
	–
	2×М8
	70
	–
	2×М10

	ОСК 6-10-Б1-2 УХЛ1
	
	
	200
	
	
	
	180
	76
	–
	4×М12
	76
	–
	4×М12

	ОСК 6-10-Б-3 УХЛ1
	
	
	200
	
	III
	
	180
	36
	–
	2×М8
	70
	–
	2×М10

	ОСК 20-10-В-2 УХЛ1
	
	20
	1000
	
	II
	210±1
	190
	120
	–
	4×М12
	120
	–
	4×15

	ОСК 20-10-В1-2 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	190
	127
	–
	4×13
	127
	–
	4×13

	ОСК 20-10-В2-2 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	190
	140
	–
	4×М12
	140
	–
	4×М12

	ОСК 20-10-В3-2 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	190
	140
	–
	4×М12
	120
	–
	4×15

	ОСК 4-10-Г-2 УХЛ1
	
	4
	200
	
	
	215±1
	125
	36
	–
	2×М8
	70
	–
	2×М10

	ОСК 4-10-Г-4 УХЛ1
	
	
	200
	
	IV
	
	125
	36
	–
	2×М8
	70
	–
	2×М10

	ОСК 6-10-Г-2 УХЛ1
	
	6
	200
	
	II
	
	180
	36
	–
	2×М8
	70
	–
	2×М10

	ОСК 6-10-Г1-2 УХЛ1
	
	
	200
	
	
	
	180
	76
	–
	4×М12
	76
	–
	4×М12

	ОСК 6-10-Г-4 УХЛ1
	
	
	200
	
	IV
	
	180
	36
	–
	2×М8
	70
	–
	2×М10

	ОСК 12,5-10-Г-2 УХЛ1
	
	12,5
	400
	
	II
	
	190
	76
	–
	4×М12
	76
	–
	4×М12

	ОСК 20-10-Г-2 УХЛ1
	
	20
	1000
	
	
	
	190
	120
	–
	4×М12
	120
	–
	4×М12

	ОСК 20-10-Г1-2 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	190
	120
	–
	4×15
	120
	–
	4×15

	ОСК 12,5-10-Д-4 УХЛ1
	
	12,5
	400
	
	IV
	255±2
	190
	76
	–
	4×М12
	76
	–
	4×М12

	ОСК 20-10-Е-4 УХЛ1
	
	20
	1000
	
	
	280±2
	190
	120
	–
	4×15
	120
	–
	4×15

	ОСК 20-10-Е1-4 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	190
	127
	–
	4×13
	127
	–
	4×13



Продолжение таблицы 3
	Тип изолятора
	Номинальное напряжение, кВ
	Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН
	Минимальный разрушающий крутящий момент, 
Н·м
	Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), 
кВ
	Степень загрязнения по ГОСТ 9920
	Высота изолятора Н, мм
	Диаметр изоляционной части
D, мм,
не более
	Установочные размеры, в мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	Верхний фланец
	Нижний фланец

	
	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр 
d,
n × d
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр
d,
n × d

	ОСК 20-10-Е2-4 УХЛ1
	10
	20
	1000
	80
	IV
	280±2
	190
	140
	–
	4×М12
	140
	–
	4×15

	ОСК 20-10-Е3-4 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	190
	140
	–
	4×15
	140
	–
	4×15

	ОСК 20-10-Е4-4 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	190
	140
	–
	4×М16
	140
	–
	4×18

	ОСК 20-10-Ж-4 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	284±2
	190
	–
	160
	4×18
	–
	160
	4×18

	ОСК 12,5-10-К-4 УХЛ1
	
	12,5
	400
	
	
	285±2
	190
	76
	–
	4×М12
	76
	–
	4×М12

	ОСК 20-10-К-4 УХЛ1
	
	20
	1000
	
	
	
	190
	76
	–
	4×М12
	76
	–
	4×М12

	ОСК 20-10-К1-4 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	190
	120
	–
	4×15
	120
	–
	4×15

	ОСК 4-10-Л-4 УХЛ1
	
	4
	200
	
	
	305±2
	120
	36
	–
	2×М8
	70
	–
	2×М10

	ОСК 4-10-Л1-4 УХЛ1
	
	
	200
	
	
	
	120
	76
	–
	4×М12
	76
	–
	4×М12

	ОСК 6-10-Л-4 УХЛ1
	
	6
	200
	
	
	
	190
	36
	–
	2×М8
	70
	–
	2×М10

	ОСК 6-10-Л1-4 УХЛ1
	
	
	200
	
	
	
	190
	76
	–
	4×М12
	76
	–
	4×М12

	ОСК 12,5-10-Л-4 УХЛ1
	
	12,5
	400
	
	
	
	190
	76
	–
	4×М12
	76
	–
	4×М12

	ОСК 20-20-2 УХЛ1
	20
	20
	1000
	125
	II
	280±2
	230
	140
	–
	4×М16
	140
	–
	4×18

	ОСК 20-20-1-2 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	230
	140
	–
	4×М12
	140
	–
	4×15

	ОСК 20-20-2-2 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	230
	140
	–
	4×15
	140
	–
	4×15

	ОСК 20-20-3-2 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	230
	127
	–
	4×М12
	127
	–
	4×13

	ОСК 8-20-А-2 УХЛ1
	
	8
	400
	
	
	305±2
	190
	76
	–
	4×М12
	76
	–
	4×М12

	ОСК 20-20-Б-3 УХЛ1
	
	20
	1000
	
	III
	323±2
	230
	127
	–
	4×13
	127
	–
	4×13

	ОСК 4-20-В-2 УХЛ1
	
	4
	200
	
	II
	350±2
	190
	76
	–
	2×М12
	76
	–
	2×М12

	ОСК 4-20-В1-2 УХЛ1
	
	
	200
	
	
	
	190
	50
	–
	2×М10
	50
	–
	2×М10

	ОСК 4-20-В2-2 УХЛ1
	
	
	200
	
	
	
	190
	50
	–
	2×М10
	70
	–
	2×М12

	ОСК 16-20-Г-3 УХЛ1
	
	16
	1000
	
	III
	354±2
	230
	140
	–
	4×М12
	140
	–
	4×М12

	ОСК 16-20-Г1-3 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	230
	140
	–
	4×М12
	140
	–
	4×13

	ОСК 16-20-Г2-3 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	230
	140
	–
	4×13
	140
	–
	4×13

	ОСК 20-20-Д-3 УХЛ1
	
	20
	1000
	
	
	355±2
	230
	140
	–
	4×М12
	–
	140
	4×18

	ОСК 20-20-Д1-3 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	230
	140
	–
	4×М12
	–
	160
	4×18

	ОСК 20-20-Д2-3 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	230
	–
	160
	4×18
	–
	160
	4×18



Продолжение таблицы 3
	Тип изолятора
	Номинальное напряжение, кВ
	Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН
	Минимальный разрушающий крутящий момент, 
Н·м
	Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), 
кВ
	Степень загрязнения по ГОСТ 9920
	Высота изолятора Н, мм
	Диаметр изоляционной части
D, мм,
не более
	Установочные размеры, в мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	Верхний фланец
	Нижний фланец

	
	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр 
d,
n × d
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр
d,
n × d

	ОСК 20-20-Д3-3 УХЛ1
	20
	20
	1000
	125
	III
	355±2
	230
	–
	160
	4×18
	–
	180
	4×18

	ОСК 20-20-Е-3 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	360±2
	230
	–
	160
	4×18
	–
	160
	4×18

	ОСК 16-20-Ж-4 УХЛ1
	
	16
	1000
	
	IV
	420±2
	230
	120
	–
	4×14
	120
	–
	4×14

	ОСК 16-35-2 УХЛ1
	35
	16
	1000
	195
	II
	400±2
	210
	127
	–
	4×13
	127
	–
	4×13

	ОСК 16-35-1-2 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	140
	–
	4×М12
	140
	–
	4×М12

	ОСК 16-35-2-2 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	140
	–
	4×М16
	140
	–
	4×18

	ОСК 16-35-3-2 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	140
	–
	4×М16
	140
	–
	4×М16

	ОСК 20-35-1 УХЛ1
	
	20
	4000
	
	I
	
	245
	140
	–
	4×М16
	140
	–
	4×18

	ОСК 20-35-1-1 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	245
	140
	–
	4×14
	140
	–
	4×14

	ОСК 20-35-2-1 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	245
	140
	–
	4×М12
	140
	–
	4×14

	ОСК 20-35-3-1 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	245
	140
	–
	4×М12
	140
	–
	4×М12

	ОСК 12,5-35-А-2 УХЛ1
	
	12,5
	1000
	
	II
	420±2
	210
	140
	–
	4×М12
	140
	–
	4×М12

	ОСК 12,5-35-А1-2 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	423±2
	210
	140
	–
	4×М12
	140
	–
	4×М12

	ОСК 3-35-Б-2 УХЛ1
	
	3
	200
	
	
	440±2
	145
	76
	–
	2×М12
	76
	–
	2×М12

	ОСК 8-35-Б-3 УХЛ1
	
	8
	600
	
	III
	
	210
	127
	–
	4×13
	127
	–
	4×13

	ОСК 8-35-Б1-3 УХЛ1
	
	
	600
	
	
	
	210
	127
	–
	4×М12
	127
	–
	4×М12

	ОСК 8-35-Б2-3 УХЛ1
	
	
	600
	
	
	
	210
	127
	–
	4×М16
	127
	–
	4×М16

	ОСК 8-35-Б3-3 УХЛ1
	
	
	600
	
	
	
	210
	140
	–
	4×М12
	140
	–
	4×М12

	ОСК 8-35-Б4-3 УХЛ1
	
	
	600
	
	
	
	210
	140
	–
	4×13
	140
	–
	4×13

	ОСК 8-35-Б5-3 УХЛ1
	
	
	600
	
	
	
	210
	140
	–
	4×М16
	140
	–
	4×18

	ОСК 12,5-35-Б-3 УХЛ1
	
	12,5
	1000
	
	III
	
	210
	127
	–
	4×13
	127
	–
	4×13

	ОСК 12,5-35-Б1-3 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	127
	–
	4×М12
	127
	–
	4×М12

	ОСК 12,5-35-Б2-3 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	127
	–
	4×М16
	127
	–
	4×М16

	ОСК 12,5-35-Б3-3 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	140
	–
	4×М12
	140
	–
	4×М12

	ОСК 12,5-35-Б4-3 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	140
	–
	4×13
	140
	–
	4×13

	ОСК 12,5-35-Б5-3 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	140
	–
	4×М16
	140
	–
	4×М16

	ОСК 12,5-35-Б6-3 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	140
	–
	4×М16
	140
	–
	4×18



Продолжение таблицы 3
	Тип изолятора
	Номинальное напряжение, кВ
	Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН
	Минимальный разрушающий крутящий момент, 
Н·м
	Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), 
кВ
	Степень загрязнения по ГОСТ 9920
	Высота изолятора Н, мм
	Диаметр изоляционной части
D, мм,
не более
	Установочные размеры, в мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	Верхний фланец
	Нижний фланец

	
	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр 
d,
n × d
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр
d,
n × d

	ОСК 12,5-35-Б-4 УХЛ1
	35
	12,5
	1000
	195
	IV
	440±2
	210
	127
	–
	4×13
	127
	–
	4×13

	ОСК 12,5-35-Б1-4 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	127
	–
	4×М12
	127
	–
	4×М12

	ОСК 12,5-35-Б2-4 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	127
	–
	4×М16
	127
	–
	4×М16

	ОСК 12,5-35-Б3-4 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	140
	–
	4×М12
	140
	–
	4×М12

	ОСК 12,5-35-Б4-4 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	140
	–
	4×13
	140
	–
	4×13

	ОСК 12,5-35-Б5-4 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	140
	–
	4×М16
	140
	–
	4×М16

	ОСК 12,5-35-Б6-4 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	140
	–
	4×М16
	140
	–
	4×18

	ОСК 12,5-35-В-3 УХЛ1
	
	12,5
	1000
	200
	III
	475±2
	210
	76
	–
	4×М12
	76
	–
	4×М12

	ОСК 12,5-35-В1-3 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	127
	–
	4×М16
	127
	–
	4×М16

	ОСК 12,5-35-В2-3 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	127
	–
	4×М12
	127
	–
	4×М12

	ОСК 12,5-35-В3-3 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	127
	–
	4×13
	127
	–
	4×13

	ОСК 12,5-35-В4-3 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	140
	–
	4×М12
	140
	–
	4×М12

	ОСК 10-35-Г-3 УХЛ1
	
	10
	1000
	
	
	500±2
	210
	–
	160
	4×18
	–
	160
	4×18

	ОСК 20-35-Г-2 УХЛ1
	
	20
	4000
	
	II
	
	245
	–
	99
	4×М12
	–
	160
	4×18

	ОСК 20-35-Г1-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	245
	–
	99
	4×М12
	–
	180
	4×18

	ОСК 20-35-Г2-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	245
	–
	120
	4×18
	–
	160
	4×18

	ОСК 20-35-Г3-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	245
	–
	140
	4×М16
	–
	140
	4×18

	ОСК 20-35-Г4-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	245
	–
	140
	4×18
	–
	140
	4×18

	ОСК 20-35-Г5-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	245
	–
	160
	4×18
	–
	160
	4×18

	ОСК 20-35-Г6-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	245
	–
	160
	4×18
	–
	180
	4×18

	ОСК 20-35-Г7-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	245
	–
	180
	4×18
	–
	180
	4×18

	ОСК 20-35-Д1-3 УХЛ1
	
	20
	4000
	
	III
	560±2
	245
	127
	–
	4×М16
	127
	–
	4×М16

	ОСК 20-35-Д2-3 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	245
	127
	–
	4×М16
	178
	–
	4×18

	ОСК 10-35-Е-4 УХЛ1
	
	10
	1000
	
	IV
	570±2
	210
	–
	99
	4×М12
	–
	140
	4×18

	ОСК 10-35-Е1-4 УХЛ1
	
	
	1000
	
	
	
	210
	–
	99
	4×М12
	–
	99
	4×М12

	ОСК 20-35-Е-3 УХЛ1
	
	20
	4000
	
	III
	570±2
	245
	–
	99
	4×М12
	–
	140
	4×18

	ОСК 20-35-Е1-3 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	245
	–
	99
	4×М12
	–
	99
	4×М12



Продолжение таблицы 3
	Тип изолятора
	Номинальное напряжение, кВ
	Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН
	Минимальный разрушающий крутящий момент, 
Н·м
	Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), 
кВ
	Степень загрязнения по ГОСТ 9920
	Высота изолятора Н, мм
	Диаметр изоляционной части
D, мм,
не более
	Установочные размеры, в мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	Верхний фланец
	Нижний фланец

	
	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр 
d,
n × d
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр
d,
n × d

	ОСК 10-110-А-2 УХЛ1
	110
	10
	4000
	450
	II
	1020±2
	210
	127
	–
	4×М16
	127
	–
	4×М16

	ОСК 10-110-А1-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	210
	178
	–
	4×18
	178
	–
	4×18

	ОСК 10-110-А2-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	210
	127
	–
	4×М16
	178
	–
	4×18

	ОСК 10-110-А3-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	210
	127
	–
	4×М16
	200
	–
	4×18

	ОСК 10-110-А4-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	210
	127
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 10-110-А5-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	210
	140
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 10-110-А6-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	210
	225
	–
	4×18
	225
	–
	4×18

	ОСК 10-110-Б-2 УХЛ1
	
	10
	4000
	
	II
	1050±2
	210
	127
	–
	4×М16
	127
	–
	4×М16

	ОСК 10-110-Б1-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	210
	127
	–
	4×М16
	178
	–
	4×18

	ОСК 10-110-Б2-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	210
	140
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 10-110-Б3-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	210
	–
	120
	4×М12
	–
	160
	4×18

	ОСК 10-110-Б4-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	210
	–
	100
	4×М12
	–
	160
	4×18

	ОСК 10-110-Б5-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	210
	–
	100
	4×М10
	–
	160
	4×18

	ОСК 10-110-В-2 УХЛ1
	
	10
	4000
	480
	II
	1100±2
	260
	127
	–
	4×М16
	178
	–
	4×18

	ОСК 10-110-В1-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	260
	127
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 10-110-В2-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	260
	140
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 10-110-В3-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	260
	–
	160
	4×18
	–
	160
	4×18

	ОСК 12,5-110-В-2 УХЛ1
	
	12,5
	4000
	
	
	
	290
	–
	160
	4×18
	–
	180
	4×18

	ОСК 12,5-110-В1-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	290
	–
	180
	4×18
	–
	180
	4×18

	ОСК 20-110-В-2 УХЛ1
	
	20
	4000
	
	
	
	300
	–
	180
	4×18
	–
	194
	4×20

	ОСК 20-110-В1-2 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	300
	–
	194
	4×20
	–
	194
	4×20

	ОСК 10-110-Г-3 УХЛ1
	
	10
	4000
	550
	III
	1200±2
	290
	140
	–
	4×М12
	140
	–
	4×14

	ОСК 20-110-Г-3 УХЛ1
	
	20
	4000
	
	
	
	300
	140
	–
	4×М16
	140
	–
	4×18

	ОСК 10-110-Д-3 УХЛ1
	
	10
	4000
	
	
	1220±2
	290
	140
	–
	4×М12
	140
	–
	4×14

	ОСК 10-110-Д1-3 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	290
	140
	–
	4×М16
	140
	–
	4×18

	ОСК 10-110-Д2-3 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	127
	–
	4×М16

	ОСК 10-110-Д3-3 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	290
	178
	–
	4×18
	178
	–
	4×18



Продолжение таблицы 3
	Тип изолятора
	Номинальное напряжение, кВ
	Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН
	Минимальный разрушающий крутящий момент, 
Н·м
	Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), 
кВ
	Степень загрязнения по ГОСТ 9920
	Высота изолятора Н, мм
	Диаметр изоляционной части
D, мм,
не более
	Установочные размеры, в мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	Верхний фланец
	Нижний фланец

	
	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр 
d,
n × d
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр
d,
n × d

	ОСК 10-110-Д4-3 УХЛ1
	110
	10
	4000
	550
	III
	1220±2
	290
	127
	–
	4×М16
	178
	–
	4×18

	ОСК 10-110-Д5-3 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	200
	–
	4×18

	ОСК 10-110-Д6-3 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 20-110-Д-3 УХЛ1
	
	20
	4000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	254
	–
	4×18

	ОСК 20-110-Д1-3 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	300
	–
	160
	4×18
	–
	160
	4×18

	ОСК 20-110-Д2-3 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	300
	–
	160
	4×18
	–
	180
	4×18

	ОСК 20-110-Д3-3 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	300
	–
	160
	4×18
	–
	194
	4×20

	ОСК 20-110-Д4-3 УХЛ1
	
	
	4000
	
	
	
	300
	–
	180
	4×18
	–
	194
	4×20

	ОСК 10-150-2 УХЛ1
	150
	10
	6000
	650
	II
	1500±3,5
	290
	127
	–
	4×М16
	127
	–
	4×М16

	ОСК 10-150-1-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	200
	–
	4×18

	ОСК 10-150-2-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 10-150-3-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	254
	–
	8×18

	ОСК 10-150-4-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	140
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 20-150-2 УХЛ1
	
	20
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	225
	–
	4×18

	ОСК 20-150-1-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	254
	–
	8×18

	ОСК 20-150-2-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 20-150-3-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 10-150-А-2 УХЛ1
	
	10
	6000
	650
	II
	1550±3,5
	290
	127
	–
	4×М16
	127
	–
	4×М16

	ОСК 10-150-А1-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	200
	–
	4×18

	ОСК 10-150-А2-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 10-150-А3-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	254
	–
	8×18

	ОСК 10-150-А4-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	140
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 20-150-А-2 УХЛ1
	
	20
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	225
	–
	4×18

	ОСК 20-150-А1-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	254
	–
	8×18

	ОСК 20-150-А2-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 20-150-А3-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 20-150-А4-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	254
	–
	8×18
	275
	–
	8×18



Продолжение таблицы 3
	Тип изолятора
	Номинальное напряжение, кВ
	Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН
	Минимальный разрушающий крутящий момент, 
Н·м
	Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), 
кВ
	Степень загрязнения по ГОСТ 9920
	Высота изолятора Н, мм
	Диаметр изоляционной части
D, мм,
не более
	Установочные размеры, в мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	Верхний фланец
	Нижний фланец

	
	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр 
d,
n × d
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр
d,
n × d

	ОСК 20-150-А5-2 УХЛ1
	150
	20
	6000
	650
	II
	1550±3,5
	350
	254
	–
	8×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 20-150-А5-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	254
	–
	8×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 10-150-Б-2 УХЛ1
	
	10
	6000
	650
	II
	1600±3,5
	290
	127
	–
	4×М16
	127
	–
	4×М16

	ОСК 10-150-Б1-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	200
	–
	4×18

	ОСК 10-150-Б2-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 10-150-Б3-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	254
	–
	8×18

	ОСК 10-150-Б4-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	140
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 10-150-Б5-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	140
	–
	4×М16
	140
	–
	4×М16

	ОСК 20-150-Б-2 УХЛ1
	
	20
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	225
	–
	4×18

	ОСК 20-150-Б1-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	254
	–
	8×18

	ОСК 20-150-Б2-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 20-150-Б3-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 20-150-Б4-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	254
	–
	8×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 20-150-Б5-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	254
	–
	8×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 10-150-В-3 УХЛ1
	
	10
	6000
	750
	III
	1700±3,5
	290
	127
	–
	4×М16
	127
	–
	4×М16

	ОСК 10-150-В1-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	200
	–
	4×18

	ОСК 10-150-В2-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 10-150-В3-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	254
	–
	8×18

	ОСК 10-150-В4-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	140
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 20-150-В-3 УХЛ1
	
	20
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	225
	–
	4×18

	ОСК 20-150-В1-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	254
	–
	8×18

	ОСК 20-150-В2-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 20-150-В3-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 20-150-В4-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	254
	–
	8×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 20-150-В5-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	254
	–
	8×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 8-220-2 УХЛ1
	220
	8
	6000
	950
	II
	2000±3,5
	290
	127
	–
	4×М16
	200
	–
	4×18

	ОСК 8-220-1-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18



Продолжение таблицы 3
	Тип изолятора
	Номинальное напряжение, кВ
	Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН
	Минимальный разрушающий крутящий момент, 
Н·м
	Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), 
кВ
	Степень загрязнения по ГОСТ 9920
	Высота изолятора Н, мм
	Диаметр изоляционной части
D, мм,
не более
	Установочные размеры, в мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	Верхний фланец
	Нижний фланец

	
	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр 
d,
n × d
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр
d,
n × d

	ОСК 8-220-2-2 УХЛ1
	220
	8
	6000
	950
	II
	2000±3,5
	290
	140
	–
	4×М16
	140
	–
	4×М16

	ОСК 8-220-3-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	140
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 8-220-4-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	225
	–
	4×18
	225
	–
	4×18

	ОСК 16-220-2 УХЛ1
	
	16
	6000
	
	
	
	350
	127
	–
	4×М16
	254
	–
	8×18

	ОСК 16-220-1-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	254
	–
	8×18

	ОСК 16-220-2-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	127
	–
	4×М16
	275
	–
	8×18

	ОСК 16-220-3-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 16-220-4-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	254
	–
	8×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 16-220-5-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 16-220-6-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	254
	–
	8×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 8-220-А-2 УХЛ1
	
	8
	6000
	950
	II
	2100±3,5
	290
	127
	–
	4×М16
	200
	–
	4×18

	ОСК 8-220-А1-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 8-220-А2-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	140
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 8-220-А3-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	225
	–
	4×18
	225
	–
	4×18

	ОСК 16-220-А-2 УХЛ1
	
	16
	6000
	
	
	
	350
	127
	–
	4×М16
	254
	–
	8×18

	ОСК 16-220-А1-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	254
	–
	8×18

	ОСК 16-220-А2-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	127
	–
	4×М16
	275
	–
	8×18

	ОСК 16-220-А3-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 16-220-А4-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	254
	–
	8×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 16-220-А5-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 16-220-А6-2 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	254
	–
	8×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 8-220-Б-3 УХЛ1
	
	8
	6000
	950
	III
	2200±3,5
	290
	127
	–
	4×М16
	200
	–
	4×18

	ОСК 8-220-Б1-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 8-220-Б2-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	140
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 8-220-Б3-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	225
	–
	4×18
	225
	–
	4×18

	ОСК 16-220-Б-3 УХЛ1
	
	16
	6000
	
	
	
	350
	127
	–
	4×М16
	254
	–
	8×18

	ОСК 16-220-Б1-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	254
	–
	8×18



Продолжение таблицы 3
	Тип изолятора
	Номинальное напряжение, кВ
	Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН
	Минимальный разрушающий крутящий момент, 
Н·м
	Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), 
кВ
	Степень загрязнения по ГОСТ 9920
	Высота изолятора Н, мм
	Диаметр изоляционной части
D, мм,
не более
	Установочные размеры, в мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	Верхний фланец
	Нижний фланец

	
	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр 
d,
n × d
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр
d,
n × d

	ОСК 16-220-Б2-3 УХЛ1
	220
	16
	6000
	950
	III
	2200±3,5
	350
	127
	–
	4×М16
	275
	–
	8×18

	ОСК 16-220-Б3-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 16-220-Б4-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	254
	–
	8×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 16-220-Б5-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 16-220-Б6-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	254
	–
	8×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 8-220-В-3 УХЛ1
	
	8
	6000
	1050
	III
	2300±3,5
	290
	127
	–
	4×М16
	200
	–
	4×18

	ОСК 8-220-В1-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	127
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 8-220-В2-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	140
	–
	4×М16
	225
	–
	4×18

	ОСК 8-220-В3-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	290
	225
	–
	4×18
	225
	–
	4×18

	ОСК 16-220-В-3 УХЛ1
	
	16
	6000
	
	
	
	350
	127
	–
	4×М16
	254
	–
	8×18

	ОСК 16-220-В1-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	254
	–
	8×18

	ОСК 16-220-В2-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	127
	–
	4×М16
	275
	–
	8×18

	ОСК 16-220-В3-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 16-220-В4-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	254
	–
	8×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 16-220-В5-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	225
	–
	4×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 16-220-В6-3 УХЛ1
	
	
	6000
	
	
	
	350
	254
	–
	8×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 4-330-1 УХЛ1
	330
	4
	6000
	1175
	I
	2800±4,5
	350
	140
	–
	4×М16
	140
	–
	4×М16

	ОСК 8-330-А-2 УХЛ1
	
	8
	6000
	1300
	II
	2900±4,5
	450
	225
	–
	4×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 12,5-330-А-2 УХЛ1
	
	12,5
	6000
	
	
	
	450
	225
	–
	4×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 8-330-Б-2 УХЛ1
	
	8
	6000
	
	II
	3000±4,5
	450
	225
	–
	4×18
	225
	–
	4×18

	ОСК 8-330-В-3 УХЛ1
	
	8
	6000
	
	III
	3350±4,5
	450
	225
	–
	4×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 10-330-В-3 УХЛ1
	
	10
	6000
	
	
	
	450
	225
	–
	4×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 6-500-1 УХЛ1
	500
	6
	6000
	1800
	I
	4000±5,5
	450
	225
	–
	4×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 8-500-1 УХЛ1
	
	8
	6000
	
	
	
	450
	225
	–
	4×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 6-500-2 УХЛ1
	
	6
	6000
	
	II
	
	450
	225
	–
	4×18
	275
	–
	8×18

	ОСК 8-500-2 УХЛ1
	
	8
	6000
	
	
	
	450
	225
	–
	4×18
	300
	–
	8×18




Окончание таблицы 3
	Тип изолятора
	Номинальное напряжение, кВ
	Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН
	Минимальный разрушающий крутящий момент, 
Н·м
	Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), 
кВ
	Степень загрязнения по ГОСТ 9920
	Высота изолятора Н, мм
	Диаметр изоляционной части
D, мм,
не более
	Установочные размеры, в мм

	
	
	
	
	
	
	
	
	Верхний фланец
	Нижний фланец

	
	
	
	
	
	
	
	
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр 
d,
n × d
	Диаметр
D1,
±0,5
	Квадрат
B,
±0,5
	Число отверстий n и диаметр
d,
n × d

	ОСК 6-750-1 УХЛ1
	750
	6
	6000
	2100
	I
	5700±6,5
	450
	225
	–
	4×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 8-750-1 УХЛ1
	
	8
	6000
	
	I
	
	450
	225
	–
	4×18
	356
	–
	8×22

	ОСК 6-750-А-2 УХЛ1
	
	6
	6000
	
	II
	6300±6,5
	450
	225
	–
	4×18
	300
	–
	8×18

	ОСК 8-750-А-2 УХЛ1
	
	8
	6000
	
	II
	
	450
	225
	–
	4×18
	356
	–
	8×22

	Примечания
1 Могут изготавливаться изоляторы, с размерами, приведенными в таблице, имеющие меньшую нормированную разрушающую силу при изгибе. При этом, нормированный разрушающий крутящий момент может быть уменьшен пропорционально уменьшению нормированной разрушающей изгибающей силы и округлен вниз до ближайшего значения из ряда минимального разрушающего крутящего момента изолятора, либо до другого значения, по согласованию с потребителем.
2 Могут изготавливаться изоляторы с другим сочетанием присоединительных размеров верхнего и нижнего фланцев из указанных в таблице для определенного класса напряжения, что должно быть отражено в обозначении изолятора указанием модификации изолятора по присоединительным размерам.
3 Могут изготавливаться изоляторы со степенью загрязнения, отличающейся от указанной в таблице, имеющие те же присоединительные размеры, что и изоляторы с такой же высотой и минимальной разрушающей силой при изгибе. При этом длина пути утечки должна быть не менее значений, приведенных в ГОСТ 9920.
4 В таблице приведены изоляторы климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150. Указанные в таблице параметры также распространяются на изоляторы других климатических исполнений по ГОСТ 15150.
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