ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСC)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICTION

(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, KZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Кабели электрические

Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.

Часть 1

Общие требования

(IEC 62821-1:2015, IDT)

Проект, первая редакция

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием  «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 ВНЕСЕН

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № _____ от ____________ 20__ г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен IEC 62821-1:2015 Electric cables –Halogen-free, low smoke, thermoplastic insulated and sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1: General requirements (Кабели электрические. Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования).

Международный стандарт IEC 62821-1 подготовлен техническим комитетом МЭК 20: Электрические кабели.

Перевод с английского языка (en).

Сведения  о  соответствии  межгосударственных  стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении ДА.

Степень соответствия - идентичная, IDT.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Номинальное напряжение	3

5 Маркировка	4

6 Обозначение жил	5

7 Общие требования к конструкции кабелей	7

8 Руководство по применению кабелей	19

Приложение А (обязательное) Кодовое обозначение	20

Приложение В (справочное) Анализ содержания галогенов	21

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии международных стандартов межгосударственным стандартам	23

Библиография	24

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Кабели электрические

Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно.

Часть 1. Общие требования.

Дата введения________________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на гибкие кабели, предназначенные для подключения электроприборов, с изоляцией и оболочкой на основе термопласта, не содержащего галогенов, с низким выделением дыма и едких газов при воздействии огня,  номинальным напряжением U0/U  до 450/750 В включительно, применяемым в силовых установках с номинальным напряжением, не превышающим 450/750 В переменного тока.

Примечание: Для некоторых типов гибких кабелей используется термин "шнур".

Специальные типы гибких кабелей указаны в стандарте IEC 62821-3. Кодовые обозначения данных типов кабелей представлены в Приложении A.

Методы испытаний указанные в настоящем стандарте, а также в стандарте 
IEC 62821-3 представлены в стандартах IEC 60227-2, IEC 60332-1-2,  IEC 60684-2,  IEC 60754-1  и  IEC 60754-2,  а также в соответствующих частях стандартов IEC 60811, IEC 61034-2 и IEC 62821-2.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

IEC 60050 (все части), Международный электротехнический словарь.

IEC 60227-2, Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 2: Методы испытаний.

IEC 60228, Проводники изолированных кабелей.

IEC 60332-1-2, Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов.

IEC 60684-2, Трубки электроизоляционные гибкие. Часть 2. Методы испытания.

IEC 60754-1, Испытания материалов конструкции кабелей при горении. – Часть 1:  Определение количества выделяемых газов галогенных кислот.

IEC 60754-2, Испытания материалов конструкции кабелей при горении – Часть 2: Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости.

IEC 60811-401, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 401. Различные испытания. Методы теплового старения. Старение в сушильном шкафу.

IEC 60811-501, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 501. Механические испытания. Испытания для определения механических свойств электроизоляционных компаундов и изоляционных масс.

IEC 60811-502, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 502. Механические испытания. Испытание изоляции на усадку

IEC 60811-504, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 504. Механические испытания. Испытание на изгиб при низкой температуре изоляции и оболочки кабеля

IEC 60811-505, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 505. Механические испытания. Испытание на растяжение при низкой температуре изоляции и оболочки кабеля

IEC 60811-508, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 508. Механические испытания. Испытание под давлением при высокой температуре изоляции и оболочки

IEC 61034-2, Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему

IEC 62440, Электрокабели с расчетым напряжением, не превышающим 450/750 В. Руководство по использованию.

IEC 62821-2:2015,  Кабели электрические. Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 2. Методы испытаний

IEC 62821-3, Кабели электрические. Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 3. Гибкие кабели (шнуры)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по IEC 60050-461, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Определения, относящиеся к изоляционным материалам и материалам оболочек

3.1.1 Безгалогенный состав на основе полиолефина

Состав, в котором в качестве полимера выступает полиолефин или эквивалентный синтетический полимер, не содержащий галогены, образующий соединение, которое отвечает требованиям, указанным в специальной спецификации.

3.1.2 Тип состава

Категория, в которой состав классифицируется согласно своим свойствам, определенных при соответствующих испытаниях.

Примечание - Обозначение типа не имеет непосредственное отношение к составу соединения.

3.2 Определения, относящиеся к испытаниям

3.2.1 Типовые испытания, Т

Требуется, чтобы испытания были проведены до поставки типа кабеля, предусмотренного настоящим стандартом, на общих коммерческих основаниях, с целью предоставления свидетельств соответствия эксплуатационных характеристик целевому применению.

Примечание - Типовые испытания, после их проведения, не требуют повторного выполнения за исключением случаев внесения изменений в материалы кабеля или конструкцию, которые могли бы изменить эксплуатационные характеристики.

3.2.2 Испытания образцов, S

Тесты, сделанные на образцах готового кабеля или компонентов, взятых из заполненного кабеля, достаточно, чтобы убедиться, что конечный продукт отвечает требованиям к конструкции.

3.2.3 Стандартные испытания, R

Испытания, проводимые производителем для каждой строительной длины кабеля, на предмет соответствия каждой длины установленным требованиям.

3.2.4 Медианное значение

После получения результатов нескольких испытаний и распределении их в возрастающем или убывающем порядке, медианное значение является средним, если число доступных значений нечетное, и усредненным из двух средних значений, если число доступных значений четное.

4 Номинальное напряжение

Номинальное напряжение кабеля – это эталонное напряжение, на которое рассчитан кабель.

Номинальное напряжение в сети переменного тока представлено сочетанием двух значений U0/U, выраженных в вольтах, где:

- U0 - среднеквадратичное значение между каким – либо изолированным фазовым проводом и “заземлением” (металлическая обшивка кабеля или внешняя конструкция);

- U - среднеквадратичное значение между какими – либо двумя фазовыми проводами многожильного кабеля или системы одножильных кабелей.

В сети переменного тока, номинальное напряжение кабеля или шнура должно быть не меньше чем номинальное напряжение системы, для которой он используется. Данное условие применяется к обоим параметрам U0 и U.

Максимальное постоянное рабочее напряжение системы (переменного или постоянного тока) указано в Таблице 1.

Таблица 1 – Примеры максимально допустимых напряжений в зависимости от номинального напряжения кабеля

| Номинальное напряжение кабеля U0/U V | Максимальное постоянное, допустимое, рабочее напряжение системы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переменное напряжение | Трехфазное переменное напряжение | Постоянное напряжение |  |
|  | Проводник – заземление U0max (V) | Проводник – проводник U max (V) | Проводник – заземление V | Проводник – проводник V |
| 300/300 | 320 | 320a | 410 | 410 |
| 300/500 | 320 | 550 | 410 | 820 |
| 450/750 | 480 | 825 | 620 | 1 240 |
| a Только для однофазной системы электропитания |  |  |  |  |

5 Маркировка

5.1 Указание происхождения и обозначение кабелей

На кабелях должны указываться сведения о производителе, которые должны быть в виде маркировки жил кабеля или повторяющегося указания наименования изготовителя или товарного знака.

Кабели, предназначенные для использования в условиях, при которых температура проводника превышает 70 °C также должны быть маркированы кодовым обозначением или максимальной температурой проводника.

Маркировка может быть выполнена в виде печати или оттиска на рельефной поверхности неэкранированного кабеля, либо на оболочке.

5.2 Непрерывность маркировки

Каждая специальная маркировка считается непрерывной, если расстояние между окончанием маркировки и началом следующего обозначения не превышает:

- 550 мм, если маркировка указана на внешней оболочке кабеля,

- 275 мм, если маркировка указана на:

    - изоляции неэкранированного кабеля,

    - изоляции экранированного кабеля,

    - обмоточной ленте экранированного кабеля.

5.3 Устойчивость к истиранию

Печатная маркировка должна быть устойчива к истиранию. Соответствие данному требованию проверяется испытанием, указанным в 1.8 стандарта IEC 60227-2.

5.4 Четкость маркировки

Все типы маркировки должны быть отчетливо видны.

Цветовое обозначение жил кабеля должно быть легко различимым, либо легко поддаваться распознаванию при очистке бензином или другим подходящим растворителем, при необходимости.

6 Обозначение жил

6.1 Общие положения

Каждая жила должна быть обозначена следующим образом:

- в кабелях до пяти жил включительно: по цветам, см. 6.2;

- в кабелях с более пяти жилами: по номерам, см. 6.3.

6.2 Обозначение жил по цветам

6.2.1 Общие требования

Обозначение жил кабеля должна быть выполнена в виде цветной изоляции или иным подходящим способом.

Каждая жила кабеля должна быть обозначена только одним цветом, за исключением жил, обозначаемых сочетанием цветов зеленый – желтый.

Зеленый и желтый цвет, кроме случаев комбинирования, не должны использоваться в многожильных кабелях.

Красный и белый цвет предпочтительно не использовать.

6.2.2 Цветовая схема

Предпочтительная цветовая схема для кабелей представлена ниже:

| -одножильный кабель: | нет предпочтительной цветовой схемы; |
| --- | --- |
| - двужильный кабель: | нет предпочтительной цветовой схемы; |
| - трехжильный кабель: | зеленый-желтый, синий, коричневый; либо коричневый, черный, серый; |
| -четырехжильный кабель: | зеленый-желтый, коричневый, черный, серый; либо синий, коричневый, черный, серый; |
| -пятижильный кабель: | зеленый-желтый, синий, коричневый, черный, серый; либо синий, коричневый, черный, серый,черный. |

Цвета должны быть четко различимы и износостойки. Износостойкость должна проверяется испытанием, указанным в 1.8 стандарта IEC 60227-2.

6.2.3 Цветовая комбинация зеленый - желтый

Распределение цветов для жил кабеля, окрашенных в зеленый – желтый цвет должно отвечать следующим условиям: каждые 15 мм длины жилы, один из указанных цветов должен покрывать минимум 30 % и не более 70 % поверхности жилы, второй цвет должен покрывать оставшуюся часть.

Примечание -Информация по использованию цветов зеленый – желтый и синий.

Как правило, зеленый и желтый цвет, при их сочетании как указано выше, рассматривается исключительно как средство обозначения жилы, предназначенной для соединения заземления или аналогичной защиты, тогда как синий цвет используется для обозначения жилы, предназначенной для нулевого соединения.

6.3 Обозначение жил по номерам

6.3.1 Общие требования

Изоляция жил кабеля должна быть одного цвета и пронумерована в порядке очередности, кроме жилы зелено-желтого цвета, если таковая имеется.

Жила зелено-желтого цвета, при наличии, должна соответствовать требованиям 6.2.3 и должна располагаться на наружном слое.

Нумерация должна начинаться с цифры 1 с внутреннего слоя.

Номера должны быть выполнены в печатном виде арабскими цифрами на наружной поверхности жил. Все номера должны быть одинакового цвета, отличающегося от цвета изоляции. Номера должны быть хорошо различимы.

6.3.2 Предпочтительное расположение маркировки

Номера должны повторяться через равномерные промежутки по всей длине кабеля, при котором последовательные номера должны быть проставлены в перевернутом порядке относительно друг другу.

Если номер состоит из единичного числа, под ним должно указываться тире. Если номер состоит из двух чисел, то каждое число должно быть проставлено одно под другим с подчеркиванием под нижним числом. Пробел d  между последовательными числами не должен превышать 50 мм.

Расположение маркировки представлено на Рисунке 1 ниже.

Рисунок 1 – Расположение маркировки

6.3.3Устойчивость к истиранию

Печатные номера должны быть устойчивы к истиранию. Соответствие данному требованию проверяется испытанием, указанным в 1.8 стандарта IEC 60227-2.

7 Общие требования к конструкции кабелей

7.1 Проводники

7.1.1 Материал

Проводники должны быть выполнены из мягкой меди, кроме гибких шнуров, для которых может использоваться медный сплав. Провода могут быть как простыми, так и луженными.

7.1.2 Конструкция

Максимальный диаметр проводов гибких проводников, кроме проводников гибких шнуров, а также минимальное количество проводов в проводниках в жёсткой оправе должно соответствовать требованиям стандарта IEC 60228.

Классы проводников соответствующие различным типам кабелей представлены в специальной спецификации (см. стандарт IEC 62821-3).

В гибких шнурах каждый проводник должен состоять из некоторого числа жил или группы жил, свитых вместе, каждая из которых состоит из одного или нескольких плоских проволок из меди или медного сплава со спиральной намоткой на нить из хлопчатобумажного, полиамидного волокна или аналогичного материала.

7.1.3 Проверка конструкции

Соответствие требованиям 7.1.1 и 7.1.2, включая требования стандарта IEC 60228, должно проверяться путем контроля и измерений.

7.1.4 Электрическое сопротивление

Для кабелей, кроме гибких шнуров,  сопротивление каждого проводника при 20 °C  должно соответствовать требованиям стандарта IEC 60228 для определенного класса проводников.

Соответствие должно подтверждаться испытаниями, указанными в Приложении A к стандарту IEC 60228.

7.2 Изоляция

7.2.1 Материал

Изоляция должна состоять из безгалогенного состава, тип которого установлен для каждого вида кабеля в специальной спецификации (см. IEC 62821-3).

Например, тип материала для гибких кабелей должен быть МДБГ/Д. Требования к испытаниям данных составов указаны в Таблице 2.

Максимальная рабочая температура кабелей с изоляцией из одного из вышепредставленных видов составов и указанных в специальной спецификации (см. IEC 62821-3) представлены в данных стандартах.

7.2.2 Нанесение изоляции на проводник

Изоляция должна быть нанесена таким образом, чтобы она плотно прилегала к проводнику, однако для кабелей, кроме гибких шнуров, она должна легко сниматься без повреждения самой изоляции, проводника или оловянного покрытия, при наличии.

Если не указано иное в специальных частях стандарта, допустима установка разделителя между проводником и изоляцией.

Соответствие должно проверяться контролем и ручным тестированием.

7.2.3 Толщина

Среднее значение толщины изоляции не должно быть менее установленного значения для каждого типа и размера кабеля, указанного в таблицах специальных спецификаций                    (см. IEC 62821-3).

Для каждого отрезка жилы, среднее значение измеренных величин, округленное до 0,1 мм в соответствии с Приложением B, должно быть не менее номинальной толщины, а наименьшее измеренное значение не должно быть  менее 90 % от номинального значения не более чем на 0,1 мм, т.е.:

tm ≥ 0,9tn – 0,1

где:

tm	- минимальная толщина, мм;

tn	- номинальная толщина, мм.

Соответствие должно подтверждаться испытаниями, представленными в 1.9 стандарта IEC 60227-2.

7.2.4 Механические свойства до и после старения

Изоляция должна иметь соответствующую механическую прочность и эластичность в пределах температурного диапазона, которым она может подвергаться в условиях нормальной эксплуатации.

Соответствие должно подтверждаться испытаниями, представленными в Таблице 2.

Применяемые методы испытаний и ожидаемые результаты приведены в Таблице 2.

Таблица 2 – Требования по проведению неэлектрических испытаний термопластиковой изоляции не содержащей галогенов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. № | Испытания | Ед.изм. | Тип состава МДБГ/Д | Метод испытаний указанный в |  |
|  |  |  |  | IEC | Пункт/ подпункт |
| 1 | Испытание прочности на разрыв и удлинение при разрыве |  |  | 60811-501 |  |
| 1.1 | Свойства в состоянии поставки |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ожидаемые значения при испытании прочности на разрыв: - медианное значение, мин. | Н/мм2 | 7,5 |  |  |
| 1.1.2 | Ожидаемые значения при испытании на удлинение при разрыве: медианное значение, мин. | % | 150 |  |  |
| 1.2 | Свойства после старения в сушильном шкафу |  |  | 60811-401 и 60811-501 |  |
| 1.2.1 | Условия старения: - температура - продолжительность испытания | °C ч | 80 ± 2 7 ч 24 |  |  |
| 1.2.2 | Ожидаемые значения при испытании прочности на разрыв: - медианное значение, мин. - отклонение a, макс. | Н/мм2 % | – ±20 |  |  |
|  | Ожидаемые значения при испытании на удлинение при разрыве: - медианное значение, мин. отклонение a, макс | % % | – ±20 |  |  |
| 2 | Испытания на усадку |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Условия испытаний: - длина образца - температура - продолжительность испытания - усадка, макс. | мм °C ч % | 200 100 ± 214 | 60811-502 |  |
| 3 | Испытания под давлением при высокой температуре |  |  | 60811-508 |  |
| 3.1 | Условия испытаний: - усилие оказываемое полотном - продолжительность нагревания под нагрузкой | см. IEC 60811-508 см. IEC 60811-508 |  |  |  |
|  | -температура | °C | 80 ± 2 |  |  |
| 3.2 | Ожидаемые результаты: - медианное значение глубины проникновения, макс. | % | 50 |  |  |
| 4 | Испытания на изгиб при низкой температур | °C | –15 ± 2 | 60811-504 |  |
| 4.1 | Условия испытаний: - температура b - продолжительность воздействия низкой температуры |  |  | 60811-504 |  |
| 4.2 | Ожидаемые результаты |  | Без трещин |  |  |
| 5 | Испытания на удлинение при низкой температуре |  |  |  |  |
| 5.1 | Условия испытаний: - температураb | °C | –15 ± 2 | 60811-505 |  |
|  | - продолжительность воздействия низкой температуры | см. IEC 60811-505 |  |  |  |
| 5.2 | Ожидаемые результаты: - удлинение без разрушения, мин. | % | 30 |  |  |
| 6 | Определение содержания галогенов |  |  | 62821-1 | Приложение В |
| 6.1 | - pH, мин. |  | 4,3 |  |  |
| 6.2 | - проводимость, макс. | мкСм/мм | 10 |  |  |
|  | Количество газов галогенных кислот |  |  |  |  |
|  | - HCl и HBr, макс. | % | 0,5 |  |  |
|  | - HF, макс. c | % | 0,1 |  |  |
| - Отклонение: разность между медианным значением после старения и медианным значением без старения, выраженное в виде процентного соотношения последнего. - Вследствие климатических условий, национальные стандарты могут требовать применения более низких температур испытаний. - Данное испытание необходимо выполнять если получены отрицательные результаты на содержание фтора при испытаниях, указанных в 5.3 стандарта IEC 62821-2. |  |  |  |  |  |

7.3 Наполнитель

7.3.1 Материал

Если не указано иное в специальных спецификациях (IEC 62821-3), наполнители должны состоять из следующих материалов, или их комбинаций:

- безгалогенный состав; или

- безгалогенная натуральная или синтетическая ткань; либо

- галоген-безопасная бумага.

Если состав используется в качестве наполнителя, то не должно быть каких – либо вредных взаимодействий между компонентами и изоляцией и/или оболочкой. Соответствие данному требованию проверяется методом старения образцов готового кабеля, указанным в стандарте IEC 60811-401.

7.3.2 Применение

Для каждого типа кабеля, специальные спецификации (IEC 62821-3) указывают, что кабель содержит наполнители, или то, что оболочка или внутреннее покрытие может проникать между жилами, образуя наполнитель.

Наполнители должны заполнять пространство между жилами, придавая кабельной сборке практически круглую форму. Наполнители не должны прилипать к жилам. Сборка жил и наполнителей могут скреплены галоген – безопасной пленкой (согласно Приложения B) или лентой.

7.4Экструдированное внутреннее покрытие

7.4.1 Материал

Если не указано иное в специальных спецификациях (IEC 62821-3), экструдированное  внутреннее покрытие должно состоять из галоген – безопасного состава (согласно Приложению B).

Не должно быть каких – либо вредных взаимодействий между компонентами и изоляцией и/или оболочкой. Соответствие данному требованию проверяется методом старения образцов готового кабеля, указанным в стандарте IEC 60811-401.

7.4.2 Применение

Экструдированное  внутреннее покрытие должно обрамлять жилы и заполнять пространство между ними, придавая практически круглую форму. Экструдированное  внутреннее покрытие не должно прилипать к жилам.

Для каждого типа кабеля, специальные спецификации (IEC 62821-3) указывают, содержит ли кабель экструдированное  внутреннее покрытие или нет, либо на то, что наружная оболочка может проникать между жилами , образуя наполнитель.

7.4.3 Толщина

Если не указано иное в специальных спецификациях (IEC 62821-3), проведение измерений для экструдированного  внутреннего покрытия не требуется.

7.5 Оболочка

7.5.1 Материал

Оболочка должна быть выполнена из галоген – безопасного состава, тип которого установлен для каждого вида кабеля в специальных спецификациях (см. IEC 62821-3):

- например, в случае применения гибких кабелей материал должен быть LSHF/ST1.

Требования к испытаниям данных составов приведены в Таблице 3.

7.5.2 Применение

Оболочка должна быть экструдирована на одном слое:

- на жиле, в случае использования одножильных кабелей;

- на сборке жил и наполнителей или внутреннем покрытии, при наличии, в случае использования других типов кабелей.

Оболочка не должна приклеиваться к жилам. Допускается установка разделителя из пленки или ленты под оболочку.

В определенных случаях, указанных в специальных спецификациях (IEC 62821-3),  оболочка может проникать в пространство между жилами, образуя наполнитель (см. 7.3.2).

7.5.3 Толщина

Среднее значение толщины не должно быть меньше установленной величины для каждого типа и размера кабеля, представленных в таблицах специальных спецификаций (IEC 62821-3).

Для каждого отрезка жилы, среднее значение измеренных величин, округленное до 0,1 мм в соответствии с Приложением B, должно быть не менее номинальной толщины, а наименьшее измеренное значение не должно быть  менее 90 % от номинального значения не более чем на 0,1 мм, т.е.:

tm ≥ 0,85tn – 0,1

где:

tm	- минимальная толщина, в миллиметрах;

tn	- номинальная толщина, в миллиметрах.

Соответствие должно подтверждаться испытаниями, указанными в 1.10 стандарта IEC 60227-2:1997.

7.5.4 Механические свойства до и после старения

Оболочка должна иметь соответствующую механическую прочность и эластичность в пределах температурного диапазона, которым она может подвергаться в условиях нормальной эксплуатации.

Соответствие должно подтверждаться испытаниями, представленными в Таблице 3.

Применяемые методы испытаний и ожидаемые результаты приведены в Таблице 3.

Таблица 3 – Требования по проведению неэлектрических испытаний термопластиковой оболочки не содержащей галогенов

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. № | Испытания | Ед.изм. | Тип состава МДБГ/Д |  | Метод испытаний указанный в |  |
|  |  |  |  |  | IEC | Пункт/ подпункт |
| 1 | Испытание прочности на разрыв и удлинение при разрыве |  |  |  | 60811-501 |  |
| 1.1 | Свойства в состоянии поставки |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ожидаемые значения при испытании прочности на разрыв: - медианное значение, мин. | Н/мм2 | 7,5 |  |  |  |
| 1.1.2 | Ожидаемые значения при испытании на удлинение при разрыве: медианное значение, мин. | % | 150 |  |  |  |
| 1.2 | Свойства после старения в сушильном шкафе |  |  |  | 60811-401 |  |
| 1.2.1 | Условия старения: - температура - продолжительность испытания | °C ч | 80 ± 2 7 ч 24 |  |  |  |
| 1.2.2 | Ожидаемые значения при испытании прочности на разрыв: - медианное значение, мин. - отклонение a, макс. | Н/мм2 % | – ±20 |  |  |  |
|  | Ожидаемые значения при испытании на удлинение при разрыве: - медианное значение, мин. отклонение a, макс | % % | – ±20 |  |  |  |
| 2 | Испытания под давлением при высокой температуре |  |  |  | 60811-508 |  |
| 2.1 | Условия испытаний: - усилие оказываемое полотном - продолжительность нагревания под нагрузкой | Н ч |  |  |  |  |
|  | -температура | °C | 80 ± 2 |  |  |  |
| 2.2 | Ожидаемые результаты: | % | 50 |  |  |  |
| 3 | Испытания на изгиб при низкой температур | °C | –15 ± 2 |  | 60811-504 |  |
| 3.1 | Условия испытаний: - температураb - продолжительность воздействия низкой температуры |  |  |  | 60811-504 |  |
| 3.2 | Ожидаемые результаты |  | Без трещин |  |  |  |
| 4 | Испытания на удлинение при низкой температуре |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Условия испытаний: - температураb | °C | –15 ± 2 |  | 60811-505 |  |
|  | - продолжительность воздействия низкой температуры | см. IEC 60811-505 |  |  |  |  |
| 4.2 | Ожидаемые результаты: - удлинение без разрушения, мин. | % | 30 |  |  |  |
| 5 | Погружение в воду |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Условия испытаний – температура – продолжительность | °C ч | 70 ± 2 7 × 24 |  | 62821-2 | 5.2 |
| 5.2 | Механические свойства после погружения |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Ожидаемые значения по прочности на разрыв - отклонение макс | % | ±30 |  |  |  |
| 5.2.2 | Ожидаемые значения по удлинению при разрыве – отклонение макс max. | % | ±35 |  |  |  |
| 6 | Определение содержания галогенов |  |  |  | 62821-1 | Приложение В |
|  | - pH, мин. |  | 4,3 |  |  |  |
|  | - проводимость, макс. | мкСм/мм | 10 |  |  |  |
|  | Количество газов галогенных кислот |  |  |  |  |  |
|  | - HCl и HBr, макс. | % | 0,5 |  |  |  |
|  | - HF, макс.d | % | 0,1 |  |  |  |
| - Отклонение: разность между медианным значением после старения и медианным значением без старения, выраженное в виде процентного соотношения последнего. - Вследствие климатических условий, национальные стандарты могут требовать применения более низких температур испытаний. - См. метод испытаний указанный в колонке 5. Данное испытание необходимо выполнять если получены отрицательные результаты на содержание фтора при испытаниях, указанных в 5.3 стандарта IEC 62821-2. |  |  |  |  |  |  |

  - Испытания готовых кабелей

    - Электрические свойства

Кабели должны иметь соответствующую диэлектрическую прочность и изоляционное сопротивление. Соответствие должно подтверждаться испытаниями, представленными в Таблице 4. Методы испытаний и ожидаемые результаты указаны в Таблице 4.

Таблица 4 – Требования к электроиспытаниям

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. № | Испытания | Ед. изм. | Номинальное напряжение кабелей |  |  | Методы испытаний указанные в |  |
|  |  |  | 300/ 300 V | 300/ 500 V | 450/ 750 V | IEC | Подпункт |
| 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 | Измерение сопротивления проводников Ожидаемые значения, макс. Испытание готовых кабелей напряжением Условия испытаний: - минимальная длина образца - минимальная продолжительность погружения в воду - температура воды Подаваемое напряжение (переменного тока) Продолжительность подачи каждого типа напряжения, мин. Ожидаемые результаты Испытание жил напряжением Условия испытаний: – минимальная длина образца – минимальная продолжительность погружения в воду - температура воды Подаваемое напряжение (переменного тока) согласно установленной толщине изоляции: - до 0,6мм включительно - более 0,6 мин Продолжительность подачи каждого типа напряжения, мин. Ожидаемые результаты Измерение изоляционного сопротивления Условия испытаний: - минимальная длина образца p - предыдущие испытания напряжением как в пунктах 2 или 3 - минимальная продолжительность погружения в горячую воду - температура воды Ожидаемые результаты Измерение изоляционного сопротивления Условия испытаний: –минимальная длина образца p –предыдущие испытания напряжением как в пунктах 2 или 3 – минимальная продолжительность погружения в горячую воду - температура воды Ожидаемые результаты | м h °C V мин М ч °C VV мин м ч |  |  |  | 60227-2 60227-2 60227-2 60227-2 | 2.1 2.2 2.3 2.4 |
|  |  |  | см. IEC 60228 10 10 10 1 1 1 20 ± 5 20 ± 5 20 ± 5 2 000 2 000 2 500 5 5 5 Без повреждений 5 5 5 1 1 1 20 ± 5 20 ± 5 20 ± 5 1 500 1 500 – 2 000 2 000 2 500 5 5 5 Без повреждений 5 5 5 2 2 2 см. таблицы в специальной спецификации см. таблицы в специальной спецификации |  |  |  |  |

    - Габаритные размеры

Средние габаритные размеры кабелей должны быть в пределах, указанных в таблицах специальных спецификаций (см. IEC 62821-3).

Разность между двумя любыми значениями габаритных размеров экранированных круглых кабелей при одинаковом поперечном сечении (округленность) не должна превышать 15 % верхнего предела, установленного для среднего наружного диаметра.

Соответствие должно подтверждаться испытаниями, указанными в 1.11 стандарта IEC 60227-2.

    - Механическая прочность гибких кабелей

Гибкие кабели должны выдерживать изгиб и другие механические воздействия, возникающие при нормальных условиях эксплуатации.

Если предусмотрено в специальной спецификации, соответствие должно подтверждаться испытаниями, представленными в Пункте 3 стандарта IEC 60227-2.

      - Испытания гибких кабелей на многократный изгиб

Испытания должны проводиться согласно 3.1 стандарта IEC 60227-2.

Во время испытаний, предусматривающих 30 000 циклов, т.е. 60 000 однократных движений, не должно происходить прерывания тока, короткого замыкания между проводниками, или короткого замыкания между кабелями и шкивом (гибкое устройство).

После проведения необходимого количества циклов, оболочка экранированного кабеля должна быть проверена при обычных условиях и с использованием увеличивающих устройств. Не должно быть видно внутренних компонентов кабеля (к примеру внутренней оболочки, лент, изолированных жил и т.д.) через трещины в оболочке. Оболочка кабеля в данных случаях должна быть удалена.

Жили кабеля без оболочки, или неэкранированного кабеля, должны выдерживать испытания напряжением, проводимым согласно 2.3 стандарта IEC 60227-2, но при напряжении не превышающем 2 000 В.

      - Испытание на изгиб

См. 3.2 стандарта IEC 60227-2.

Во время испытаний, предусматривающих 60 000 циклов сгибаний, т.e. 120 000 однократных движений, не должно происходить прерывания тока.

После проведения испытаний, образец должен выдерживать испытание напряжением, проводимое согласно 2.2 стандарта IEC 60227-2, однако при напряжении 1 500 В и его подаче лишь между проводниками, соединенных между собой и при контакте с водой.

      - Испытание на растяжение рывком

См. 3.3 стандарта IEC 60227-2.

Во время испытаний не должно быть прерывания тока.

      - Испытания на отделение жил

См. 3.4 стандарта IEC 60227-2.

Прилагаемое усилие должно составлять от 3 Н до 30 Н.

7.6.4      Испытания при воздействии огня

Все кабели должны пройти испытания, указанные в стандарте IEC 60332-1-2 согласно Приложению A и в стандарте IEC 61034-2 согласно Приложению B.

8    Руководство по применению кабелей

См. стандарт IEC 62440.

Приложение A

(обязательное)

Кодовое обозначение

Типы кабелей, подпадающие под действие настоящего стандарта, обозначаются тремя числами, во главе со справочным номером данного стандарта.

Первые два числа обозначают основной класс кабеля; третье число обозначает определенный тип кабеля в основном классе.

Классы и типы кабелей представлены ниже:

10.	экранированные гибкие кабели для стандартного применения.

101 Облегченные галоген – безопасные гибкие кабели с низким дымовыделением (62821- IEC 101 для круглых кабелей и 62821 IEC101f для ленточных кабелей).

102 Обычные галоген – безопасные гибкие кабели с низким дымовыделением (62821-  IEC 102  для круглых кабелей и 62821 IEC102f для ленточных кабелей).

Приложение B

(обязательное)

Анализ содержания галогенов

  - Требования к экструдированным материалам

    - Типовое испытание

Материал должен пройти испытания согласно программе последовательных испытаний, приведенной в Таблице В.1

Таблица B.1 – Типовые испытания экструдированного материала на предмет содержания галогенов.

|  | Метод испытаний | Измерения | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IEC 60754-2 | Уровень pH и проводимость | Уровень pH ≥ 4,3 и проводимость ≤ 10 мкСм/мм |
| 2 | IEC 60754-1 | Содержание хлора и брома, выраженное в виде HCI | ≤ 0,5 % |
| 3a | 5.3 ofIEC 62821-2:2015 | Галоген: фтор | При отрицательных результатах: испытания остановить; дальнейших испытаний не требуется. Выполните приемку материала |
|  |  |  | При положительных результатах: выполните испытания согласно пункту 3b |
| 3b | IEC 60684-2 | Содержание фтора | ≤ 0,1 % |

    - Испытание образца

Материал должен пройти испытания согласно программе последовательных испытаний, приведенной в Таблице В.2

Таблица B.2– Испытание образца экструдированного материала на предмет содержания галогенов

|  | Метод испытаний | Измерения | Результат | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 0 | Пункт 5.3 стандарта IEC 62821-2 | Галоген: фтор, хлор и бром | Отрицательный | Принять материал. Дальнейших испытаний не требуется |
|  |  |  | Положительный | Перейти к этапу 1 |
| Этап 1 | IEC 60754-2 | Уровень pH | < 4,3 | Забраковать материал |
|  |  |  | ≥ 4,3 | Определить проводимость |
|  |  | Проводимость | ≤ 2,5 мкСм/мм | Принять материал. Дальнейших испытаний не требуется |
|  |  | Проводимость | > 10 мкСм/мм | Забраковать материал |
|  |  | Проводимость (s) | >2,5 мкСм/мм но ≤ 10 мкСм/мм | Перейти к этапу 2 |
| Этап 2 | IEC 60754-1 | Содержание хлора и брома выраженное в виде HCI | > 0,5 % | Забраковать материал |
|  |  |  | ≤ 0,5 % | Перейти к этапу 3 |
| Этап 3 | IEC 60684-2 | Содержание фтора | > 0,1 % | Забраковать материал |
|  |  |  | ≤ 0,1 % | Принять материал |

B.2 Требования к неэкструдированным материалам – Типовое испытание и испытание образца

Материал должен отвечать следующим требованиям:

Если общая масса неэкструдированных материалов (включая разделительные ленты и наполнители) составляет ≤ 5 % соотношения веса от общей массы горючего материала в кабеле, испытания по стандарту IEC 60754-2 (Таблица B.1, № 1 данного стандарта) должны проводиться по каждому компоненту материала. Каждый компонент должен отвечать требования по уровню pH составляющим ≥ 4,3 и проводимости равной ≤ 10 мкСм/мм.

Слой, состоящий из нескольких лент одинакового материала рассматривается как один компонент.

Если общая масса разделительных пленок и наполнителей составляет > 5 % соотношения веса от общей массы горючего материала в кабеле, то каждый компонент должен отвечать требованиям, предъявляемым к экструдированному материалу согласно Таблице В.1.

Для испытаний по пункту 3a Таблицы В.1, образец может быть подготовлен из всех лент. Если результат положительный, то испытания необходимо повторить по каждому компоненту.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60050 | - | * |
| IEC 60227-2 | - | * |
| IEC 60228 | - | * |
| IEC 60332-1-2 | - | * |
| IEC 60684-2 | - | * |
| IEC 60754-1 | - | * |
| IEC 60754-2 | - | * |
| IEC 60811-401 | - | * |
| IEC 60811-501 | - | * |
| IEC 60811-502 | - | * |
| IEC 60811-504 | - | * |
| IEC 60811-505 | - | * |
| IEC 60811-508 | - | * |
| IEC 61034-2 | - | * |
| IEC 62440 | - | * |
| IEC 62821-2 | IDT | Проект ГОСТ |
| IEC 62821-3 | IDT | Проект ГОСТ |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта. Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

Библиография

| [1] IEC 60050-461 | Международный электротехнический словарь – Часть 461: Электрические кабели |
| --- | --- |

УДК 621.315.2:006.354 МКС 29.060.20 Ключевые слова: кабель, кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, номинальное напряжение

УДК 621.315.2:006.354 МКС 29.060.20 Ключевые слова: кабель, кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, номинальное напряжение

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» | _____________ | И. Хамитов |
| Исполнитель | _____________ | С.Войтенко |