ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСC)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICTION

(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, KZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Кабели электрические

КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТА, НЕ СОДЕРЖАЩЕГО ГАЛОГЕНОВ, С НИЗКИМ ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

Часть 2

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

(IEC 62821-2:2015, IDT)

Проект, первая редакция

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием  «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием  «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № _____ от ____________ 20__ г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен настоящий IEC 62821-2:2015 Electric cables – Halogen-free, low smoke, thermoplastic insulated and sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 2: Test methods (Кабели электрические. Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 2. Методы испытаний).

Международный стандарт IEC 62821-2 подготовлен техническим комитетом МЭК 20: Электрические кабели.

Перевод с английского языка (en).

Сведения  о  соответствии  межгосударственных  стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении ДА.

Степень соответствия - идентичная, IDT.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Кабели электрические.  Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 2.

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Датавведения________________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний, применяемые специально для кабелей с изоляцией и оболочкой на основе термопласта, не содержащего галогенов, с низким выделением дыма и едких газов при воздействии огня, номинальным напряжением переменного тока U0/U до 450/750 В включительно.

Общие требования приведены в IEC 62821-1, а специальные типы гибких кабелей представлены в стандарте IEC 62821-3.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 60811-501:2012 Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 501: Mechanical tests – Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds (Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 501. Механические испытания. Испытания для определения механических свойств электроизоляционных компаундов и изоляционных масс).

IEC 62230:2013 Electriccables – Spark-testmethod

(Электрические кабели – Электроискровой метод контроля).

IEC 62821-1:2015 Electric cables – Halogen-free low smoke, thermoplastic insulated and sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 1: General requirements (Кабелиэлектрические. Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общиетребования).

IEC 62821-3:2015 Electric cables – Halogen-free  low smoke thermoplastic insulated and sheathed cables of rated voltage up to and including 450/750 V – Part 3: Flexible cables (cords) (Кабели электрические. Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 3. Гибкие кабели (шнуры)).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по IEC 62821-1.

4 Общие требования

4.1 Предварительные условия

Все испытания должны проводиться не менее чем за 16 ч после экструзии изоляционных компаундов или электроизоляционных масс.

4.2 Температура испытаний

За исключением особо предусмотренных случаев, испытания должны проводиться при температуре окружающей среды (20±15) °C.

4.3 Тестовое напряжение

Если не предусмотрено иное в отдельном разделе настоящего стандарта, либо в стандарте на изделие,тестовое напряжение должно быть переменным током с синусоидальным напряжением и частотой от 49 Гц до 61 Гц. Соотношение предельного значения к средне-квадратичному значению должно составлять √2 с допуском ±7 %.

Представленные величины являются средне-квадратичными значениями.

4.4 Тестовые значения

Полные условия испытания (такие как температура, продолжительность и 
т. д.), а также полные требования к испытаниям не приводятся в настоящем стандарте. Предполагается, что данные характеристики должны определяться стандартом для соответствующего типа кабеля.

Любые требования к испытаниям, представленные в настоящем стандарте,могут быть изменены соответствующим стандартом согласно типам кабелей.

5 Методы испытания

5.1 Методы электроиспытаний

5.1.1 Длительное сопротивление изоляции постоянному напряжению

5.1.1.1 Испытательный образец

Проведите испытания на образце кабеля длиной 5 м, с предварительно снятой оболочкой. Жилы плоских проводов без оболочки отделять не требуется.

Для кабелей с более чем с пятью жилами необходимо провести испытания для каждой. Для многожильных кабелей необходимо провести испытания по одной жиле каждого цвета, и в случае если количество цветов менее 5, жилы с двойным окрашиванием должны быть протестированы по мере необходимости чтобы число проверяемых жил было минимум 5.

Будьте внимательны при снятии оболочки не повредите жилу кабеля.

5.1.1.2 Порядок выполнения

Погрузите образец на время и при температуре, указанной в соответствующем стандарте по кабелям, в водный раствор хлорида натрия с концентрацией 10 г/л, при котором оба края кабеля должны располагаться на 
250 мм выше раствора. Соедините отрицательный полюс источника постоянного тока 220 В к проводникам образцов, а положительный полюс к медному электроду, погруженному в раствор на время указанному в соответствующем стандарте.

5.1.1.3 Требования

Во время испытаний не должно быть повреждений изоляции, а также после проведения испытаний на внешней части оболочки не должно быть следов повреждений.

Изменение цвета изоляции не учитывается.

5.1.2 Отсутствие нарушений изоляции

5.1.2.1 Общие требования

Испытания кабеля необходимо проводить на финальной стадии производства, независимо от длины, строительной или производственной, до его нарезки на строительную длину.

Одножильные кабели, как бронированные, так и без оболочки, проверяются электроискровым испытанием согласно 5.1.2.2. Все другие кабели, включая экранированные ленточные кабели, проверяются испытанием под напряжением по 5.1.2.3.

Требования 4.1 не применяются в случае, если проверка нарушения изоляции проводится регулярно.

5.1.2.2 Электроискровое испытание

5.1.2.2.1 Порядок проведения

Испытания должны проводиться в соответствии со стандартом IEC 62230, за исключением случаев, когда применение источников высокого напряжения с импульсной формой волны запрещено.

5.1.2.2.2 Требования

Нарушений во время испытаний быть не должно.

5.1.2.3 Испытания под напряжением

5.1.2.3.1Порядок проведения

Через кабель в сухом состоянии и внешней температуре пропускается напряжение магнитудой, указанной в соответствующем стандарте, с источника переменного или постоянного напряжения,между проводниками, с заземленным металлическим слоем.

Увеличение напряжения необходимо выполнять постепенно и поддерживать на верхнем пределе в течении времени, указанного в соответствующем стандарте.

5.1.2.3.2 Требования

Во время испытаний нарушений целостности изоляции быть не должно.

5.1.3 Поверхностное сопротивление оболочки

5.1.3.1 Контрольные образцы

Проведите испытания на трех образцах целого кабеля, длиной по 250 мм каждый.

5.1.3.2 Порядок проведения

Очистите оболочки каждого образца промышленным метиловым спиртом и каждому образцу соедините два электрода, состоящего из проволочных спиралей медного провода диаметром от 0,2 до 0,6 мм, на расстоянии (100 ± 2) мм друг от друга. После соединения проводов снова тщательно очистите оболочку проводов между электродами.

Поместите образцы с закрепленными электродами в камеру кондиционирования при температуре (20 ± 2) °C и относительной влажности 
(65±5) % на 24 часа.

Сразу после извлечения образцов из камеры кондиционирования, подайте постоянное напряжения от 100 до 500 Вт, и через 1 минуту замерьте сопротивление.

Умножьте значение сопротивления каждого образца, в Омах, на a/100, где a -длина окружности оболочки образца, выраженная в миллиметрах. Зафиксируйте среднюю величину трех полученных значений как поверхностное сопротивление оболочки.

5.1.3.3 Требование

Средняя величина трех полученных значений не должно быть ниже значения, указанного в стандарте.

5.1.4 Испытания напряжением жил в воде

5.1.4.1 Общие положения

Данное испытание проводится для экранированных кабелей, кабелей в оплетке и плоских кабелей без оболочки.

5.1.4.2 Испытательный образец

Подготовьте образец кабеля длиной 5 м, аккуратно без повреждений сняв жилы, оболочку либо внешнюю оплетку, а также любые другие покрытия или заполнители по всей длине кабеля.

В случае использования плоского кабеля без оболочки, сделайте надрез на изоляции между кабелями и отделите жилы рукой длиной в 2 м.

5.1.4.3 Порядок проведения

Погрузите образец в воду при температуре и на время, указанное в стандарте. Убедитесь, что концы кабелей выступают над водой на расстоянии, достаточном для предотвращения чрезмерных поверхностных утечек при подаче тестового напряжения. Подайте напряжение с указанной магнитудой, между проводниками и водой на время, установленное в стандарте.

5.1.4.4 Требование

Во время испытаний нарушений изоляции быть не должно.

5.2 Методы механических испытаний

5.2.1 Испытания оболочки погружением в воду

5.2.1.1 Общие положения

Данное испытание демонстрирует воздействие воды на механические свойства оболочки, путем определения предела прочности на растяжение и относительное удлинение при разрыве материала оболочки в обычном состоянии, а также в увлажненном состоянии после погружения в воду.

Испытания на растяжение увлажненных и неувлажненных образцов должны проводиться последовательно.

5.2.1.2 Выбор и подготовка опытных образцов

Подготовьте опытные образцы в соответствии с требованиями, указанными в         IEC 60811-501.

Площадь поперечного сечения образца необходимо определить до погружения в воду.

5.2.1.3 Метод проведения

Погрузите гантелевидные образцы для испытаний в деионизированную воду на время и при температуре, указанной в соответствующем стандарте для материалов оболочки кабеля. После погружения,дайте образцам остыть до температуры (20±5) °C перед извлечением их из воды. Просушите образцы впитывающей бумагой и в течении 60 минут сушки измерьте предел прочности на растяжение и относительное удлинение при разрыве согласно требованиям, указанных в IEC 60811-501.

5.2.1.4 Оценка результатов

Вычислите предел прочности на растяжение и относительное удлинение при разрыве согласно требованиям, указанных в IEC 60811-501.

5.3 Химические испытания. Определение галогенов. Элементный анализ

5.3.1 Предупреждение

В связи с потенциальной опасностью испытания, процесс плавления необходимо выполнять в вытяжном шкафу с использованием защитного экрана.

5.3.2 Оборудование

- Горелка Бунзена.

- три маленькие/средние пробирки из натриевого стекла 
(примерно 50 мм × 10 мм).

- штатив для пробирок.

- испарительная чашка/ступка.

- металлическая сетка.

- воронка.

- фильтровальная бумага.

5.3.3 Материалы

- образец для анализа.

- металлический натрий.

- разбавленная азотная кислота (5 %).

- водный нитрат серебра (5 %).

- разбавленный аммиак (10 %).

- свежеприготовленный цирконий-ализариновый реактив красный S.

- кристаллическая уксусная кислота.

- индикаторная бумага для определения кислот/pH.

5.3.4 Метод проведения

5.3.4.1 Расплавление натрия

Поместите 200–250 мг образца на дно маленькой пробирки из натриевого стекла. Налейте 10 мм дистиллированной/деионизированной воды в испарительную чашку и поместите ее в вытяжной шкаф за защитный экран. Прочно закрепив пробирку в штативе под углом 45°–60° относительно вертикальной поверхности, поместите свежий кусочек чистого натрия (размером с горошину) (200–250 мг) в горлышко пробирки, не допуская его контакта с образцом. С установленным защитным экраном осторожно нагрейте натрий до его плавления и стекания на образец (возможна бурная реакция при попадании расплавленного натрия на образец в случае присутствия галогенов). Осторожно нагревайте пробирку в течении 1 минуты, а затем более усиленно до тех пор, пока нижний 20 мм слой в пробирке не раскалится до красна. Погрузите пробирку в воду в испарительной чашке, и незамедлительно установите сверху металлическую сетку. (Сетка предотвратит утечку материала во время разрушения пробирки при контакте с водой.) Дайте остаткам натрия вступить в реакцию перед измельчением раствора и стекла. Отфильтруйте и разделите фильтрат на две равные порции.

5.3.4.2 Определение содержания хлора и/или брома

К первой порции фильтрата добавьте достаточное количество азотной кислоты, чтобы раствор получился кислотным. Кипятите данный раствор до тех пор, пока общий объем не сократится вдвое (это необходимо для удаления HCN или H2S, при их наличии, которые могут повлиять на процесс испытаний). Добавьте 1 мл раствора нитрата серебра.

Белый или желтовато-белый осадок указывает на присутствие галогена (Cl, Br) в исходном образце. (Если в отфильтрованном растворе имеется белый осадок, легко растворимый в разбавленном аммиаке, то это указывает на содержание хлорида.)

5.3.4.3 Определение содержания фтора

Вторую порцию фильтрата окислите кристаллической уксусной кислотой. Кипятите данный раствор до тех пор, пока общий объем не сократится вдвое. Добавьте 2–3 капли свежеприготовленного реактива циркония (в равных объемах:

- Ализариновый раствор: 0,05 г ализарина красного-S в 50 мл дистиллированной воды;

- Раствор циркония: 0,05 г нитрата циркония в 10 мл концентрированной соляной кислоты (HCl), разбавленной 50 млдистиллированной воды).

Нагревайте при 40 °C в течение 1 часа.

На содержание фтора указывает красное/розовое окрашивание, выцветающее до желтого цвета.

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица В.А.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60811-501 Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 501: Mechanical tests – Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds (Кабелиэлектрическиеиволоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 501. Механические испытания. Испытания для определения механических свойств электроизоляционных компаундов и изоляционных масс). | IDT |  |
| IEC 62230 Electriccables – Spark-testmethod (Электрические кабели – Электроискровой метод контроля). | IDT |  |
| IEC 62821-1 Electric cables – Halogen-free low smoke, thermoplastic insulated and sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 1: General requirements (Кабелиэлектрические. Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования). | IDT |  |
| IEC 62821-3 Electric cables – Halogen-free low smoke thermoplastic insulated and sheathed cables of rated voltage up to and including 450/750 V – Part 3: Flexible cables (cords) (Кабелиэлектрические. Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 3. Гибкие кабели (шнуры)). | IDT |  |
| ___ * подлежит публикации |  |  |

УДК 621.31 МКС29.060.20 IDT

Ключевые слова: кабели электрические, кабели с изоляцией, кабели с оболочкой, термопласт, методы испытаний

УДК 621.315.229 МКС29.060.20 IDT

Ключевые слова: кабели электрические, кабели с изоляцией, кабели с оболочкой, термопласт, методы испытаний

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» | _____________ | И. Хамитов |
| Исполнитель | _____________ | С.Войтенко |