ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСC)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICTION

(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект, KZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Кабели электрические.

КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТА, НЕ СОДЕРЖАЩЕГО ГАЛОГЕНОВ, С НИЗКИМ ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.

Часть 3

ГИБКИЕ КАБЕЛИ (ШНУРЫ)

(IEC 62821-3:2015, IDT)

Проект, первая редакция

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием  «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием  «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № _____ от ____________ 20__ г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 настоящий стандарт идентичен настоящий стандарт идентичен IEC 62821-3:2015

Electric cables – Halogen-free, low smoke, thermoplastic insulated and sheathed cables of rated voltages up to and including 450/750 V – Part 3: Flexible cables (cords) (Кабели электрические. Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 3. Гибкие кабели (шнуры)).

Международный стандарт IEC 62821-3 подготовлен техническим комитетом МЭК 20: Электрические кабели.

Перевод с английского языка (en).

Сведения  о  соответствии  межгосударственных  стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении ДА.

Степень соответствия - идентичная, IDT.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Кабели электрические.

КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТА, НЕ СОДЕРЖАЩЕГО ГАЛОГЕНОВ, С НИЗКИМ ДЫМОВЫДЕЛЕНИЕМ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. Часть 3.

ГИБКИЕ КАБЕЛИ (ШНУРЫ)

Датавведения________________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на гибкиекабелипредназначенные для подключения электроприборов, с изоляцией и оболочкой на основе термопласта, не содержащего галогенов, с низким выделением дыма и едких газов при воздействии огня.

Примечание – Для некоторых типов гибких кабелей используется термин «шнур».

Низкое выделение дыма проверяется в соответствии с IEC 61034-2. Низкое выделение едких газов проверяется в комплексе с проверкой на предмет содержания галогенов (см. IEC 62821-1:2015, Приложение B).

Номинальное напряжение U0/U до 300/500 В включительно.

В процессе испытаний также проверяются круглые и ленточные кабели.

Максимальная рабочая температура проводника каждого кабеля, установленная в настоящем стандарте составляет 70 °C.

IEC 62440 должен использоваться в качестве руководства по безопасному использованию кабелей.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 60227-2(2003) Polyvinylchlorideinsulatedcablesofratedvoltagesuptoandincluding 450/750 V – Part 2: Testmethods (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Часть 2: Методы испытания).

IEC 60228(2004) Conductors of insulated cables (Проводникиизолированныхкабелей).

IEC 60332-1-2(2015) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Procedure for 1 kW pre-mixed flame (Испытанияэлектрическихиоптическихкабелейвусловияхвоздействияпламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов).

IEC 60811-401(2012) Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials –  Part  401:  Miscellaneous tests  –  Thermal ageing methods  –  Ageing in an air oven  (Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 401. Различные испытания. Методы теплового старения. Старение в сушильном шкафу).

IEC 60811-506(2012) Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 506: Mechanical tests – Impact test at low temperature for insulations and sheaths (Кабелиэлектрическиеиволоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 506. Механические испытания. Испытание на прочность при ударе при низкой температуре изоляции и оболочки кабеля).

IEC 61034-2(2005) Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions – Part 2: Test procedure and requirements (Измерениеплотностидымапригорениикабелейвзаданныхусловиях.Часть 2. Метод испытания и требования к нему).

IEC 62440(2008)Electricalcableswitharatedvoltagenotexceeding 450/750 V – Guidetouse (Электрокабели с расчетым напряжением, не превышающим 450/750 В. Руководство по использованию).

IEC 62821-1(2015),  Electric cables  –  Halogen-free  low smoke  thermoplastic insulated and sheathed cables of rated voltage up to and including 450/750 V –  Part 1: General requirements (Кабелиэлектрические. Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общиетребования).

IEC 62821-2(2015) Electric cables – Halogen-free  low smoke  thermoplastic insulated and sheathed cables of rated voltage up to and including 450/750 V – Part 2: Test methods (Кабелиэлектрические. Кабели с изоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащего галогенов, с низким дымовыделением на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 2. Методы испытаний).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по IEC 62821-1.

- Кабели общего назначения

  - Облегченные гибкие кабели, не содержащие галогенов с низкимдымовыделением

    - Кодовое обозначение

62821 IEC101 для круглых кабелей и 62821 IEC101f для ленточных кабелей.

    - Номинальное напряжение

– 300/300 В.

    - Конструкция кабеля

      - Проводник

Проводник должен соответствовать Классу 5 согласно IEC60228.

      - Размеры кабеля

Размеры кабеля должны быть следующим:

- Круглый кабель: 0,5 мм2и 0,75 мм2– 2, 3 и 4 жильный;

- Ленточный кабель: 0,5 мм2и 0,75 мм2– только 2 жильный.

      - Изоляция

Изоляция кабеля должна быть из термопласта типа LSHF/D согласно IEC62821-1.

      - Кабельный жгут

Жилы кабеля должны быть собраны следующим образом:

- Круглый кабель: жилы должны быть свиты вместе;

- Ленточный кабель: жилы должны быть уложены параллельно друг другу.

Перед установкой оболочки жилы могут быть покрыты галоген – безопасной лентой.

      - Оболочка

Оболочка должна быть из термопласта типа LSHF/ST1 согласно IEC62821-1.

Оболочка не должна быть склеена к жилам. Жгут проводов может быть покрыт разделительным материалом, который не должен прилегать к проводникам.

Для круглых кабелей, применение оболочки придает готовому кабелю круглую форму.

      - Маркировка

Круглый кабель должен маркироваться кодом 62821 IEC101, тогда как ленточный кабель маркируется обозначением 62821 IEC101f.

Маркировка должна соответствовать требованиям IEC62821-1:2015, Раздел 5.

4.1.4	Требования

Каждый кабель должен отвечать соответствующим требованиям, указанным в стандарте IEC62821-1, а также специальным требованиям настоящего стандарта.

Испытания должны проводиться в соответствии с Приложением A, и соответствующими тестами, указанными в Колонке 6 Таблицы A.1.

- Поверхностное сопротивление оболочки должно соответствовать минимально допустимому значению равному 109Ω.

- Габариты кабелей должны соответствовать параметрам, представленным в Таблице B.1 для кабелей типа 101 и 101f.

- Требования, которым должно отвечать испытание на совместимость, приведены в Приложении C.

- При испытаниях согласно методам и процедурам, указанным в IEC61034-2, все параметры сечения кабелей должны превышать 60 % по коэффициенту светопропускания на протяжении всего испытания.

  - Обычные гибкие кабели, не содержащие галогенов с низкимдымовыделением

    - Кодовое обозначение

62821 IEC102 для круглых кабелей и 62821 IEC102f для ленточных кабелей.

    - Номинальное напряжение

– 300/500 В

    - Конструкция кабеля

      - Проводник

Проводник должен соответствовать Классу 5, согласно IEC60228.

      - Размеры кабеля

Размеры кабеля должны быть следующими:

- Круглый кабель: от 0,75 мм2до 4 мм2– 2, 3, 4 и 5 жильный

- Ленточный кабель: от 0,75 мм2до 1,0 мм2– только 2 двужильный.

      - Изоляция

Изоляция кабеля должна быть из термопласта типа LSHF/D согласно IEC62821-1.

      - Кабельный жгут

Жилы кабеля должны быть собраны следующим образом:

- Круглый кабель: жилы кабеля и наполнители, при наличии, должны быть свиты вместе.

- Ленточный кабель: жилы должны быть уложены параллельно друг другу.

В двужильных кабелях, промежуток между проводниками должен быть заполнен отдельным галоген – безопасным наполнителем или наполнителем оболочки.

В круглых кабелях с 3, 4 или 5 жилами можно использовать центральный галоген – безопасный наполнитель.

Галоген – безопасная лента может быть обмотана вокруг жгута проводов перед установкой оболочки.

      - Оболочка

Оболочка должна быть из термопласта типа LSHF/ST1 согласно IEC62821-1.

Оболочка не должна быть склеена к жилам. Жгут проводов может быть покрыт разделительным материалом, который не должен прилегать к проводникам.

Для круглых кабелей, применение оболочки придает готовому кабелю круглую форму.

      - Маркировка

Круглый кабель должен маркироваться кодом 62821 IEC102, тогда как ленточный кабель маркируется обозначением 62821 IEC102f.

Маркировка должна соответствовать требованиям IEC62821-1:2015, Раздел 5.

4.2.4	Требования

Каждый кабель должен отвечать соответствующим требованиям, указанным в стандарте IEC62821-1, а также специальным требованиям настоящего стандарта.

Испытания должны проводиться в соответствии с Приложением A, и соответствующими тестами, указанными в Колонке 7 Таблицы A.1.

- Поверхностное сопротивление оболочки должно соответствовать минимально допустимому значению равному 109Ω.

- Габариты кабелей должны соответствовать параметрам, представленным в Таблице B.2 для кабелей типа 102 и 102f.

- Требования, которым должно отвечать испытание на совместимость, приведены в Приложении C.

- При испытаниях согласно методам и процедурам, указанным в IEC61034-2, все параметры сечения кабелей должны превышать 60 % по коэффициенту светопропускания на протяжении всего испытания.

Приложение A

(обязательное)

Испытания кабелей типа 62821 IEC101, 101f, 102, 102f

Таблица A.1  Список испытаний по типам кабелей

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. № | Испытанияa | Категория испытания | Метод испытания, указанный в |  | Применимость теста – Подпункт |  |
|  |  |  | Стандарт IEC | Пункт/ подпункт | 4.1 | 4.2 |
|  |  |  |  |  | 62821 IEC 101 и IEC 101f | 62821 IEC 102 и IEC 102f |
| 1 | Электроиспытанияb | T, S | 60227-2 | 2.1 | X | X |
| 1.1 | Сопротивление проводников |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Испытание целого кабеля напряжением при 2 000 В | T, S | 60227-2 | 2.2 | X | X |
| 1.3 | Испытание проводников напряжением согласно указанной толщине изоляции: | T, S | 60227-2 | 2.3 |  |  |
| 1.3.1 | - при 1 500 В для изоляции толщиной до 0,6 мм включительно |  |  |  | X | X |
| 1.3.2 | - при 2 000 В для изоляции толщиной выше 0,6 мм |  |  |  | – | X |
| 1.4 | Изоляционное сопротивление при 70 °C | T, S | 60227-2 | 2.4 | X | X |
| 1.5 | Длительное сопротивление изоляции постоянному току. | T | 62821-2 | 5.1.1 | X | X |
| 1.6 | Отсутствие нарушений изоляции | R | 62821-2 | 5.1.2 | X | X |
| 1.7 | Поверхностное сопротивление оболочки | T | 62821-2 | 5.1.3 | X | X |
| 2 | Конструкционные и размерные испытания | T, S | 62821-1 | 1.9 | X | X |
| 2.1 | Проверка соответствия конструкционным параметрам |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Измерение толщины изоляции | T, S | 60227-2 |  | X | X |
| 2.3 | Измерение толщины оболочки | T, S | 60227-2 | 1.10 | X | X |
| 2.4 | Измерение общих габаритов |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Определение среднего значения | T, S | 60227-2 | 1.10.2 | X | X |
| 2.4.2 | Проверка качества | T, S | 60227-2 | 1.11 | X e | X e |
| 3 | Испытание изоляционных материалов | T | 62821-1c | LSHF/D | X | X |
| 4 | Испытания материалов оболочки | T | 62821-1c | LSHF/ST1 | X | X |
| 5 | Испытания на совместимость | T | 60811-401 |  | X | X |
| 6 | Динамические испытания при –15 °C | T | 60811-506 |  | X | X |
| 7 | Испытания на механическую прочность кабеляd | T | 60227-2 | 3 | X | X |
|  | Испытания на многократный изгиб после погружения в воду, испытание проводника под напряжением 2000 В |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 62821-2 | 5.1.4 | X | X |
| 8 | Испытания в условиях воздействия огня | T | 60332-1-2 | – | X | X |
| 8.1 | Испытания одножильного магистрального кабеля |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Испытание на дымовыделение | T | 61034-2 | – | X | X |
| 9 | Проверка содержания галогенов для всех неметаллических материалов | T, S | 62821-1 | Прило-жение B | X | X |
| - Указанный порядок не подразумевает сохранение очередности испытаний. - Специальные условия испытаний и требования приведены в Таблице 3 стандарта IEC 62821-1:2015. - Данный стандарт включает все методы испытаний и требования к материалам. Тестируемые материалы получают из готового кабеля. - Не применяется к кабелям с сечением проводников более 2,5 мм2. - Не применяется к ленточным кабелям. |  |  |  |  |  |  |

Приложение B

(обязательное)

Таблицы габаритов кабелей и изоляционного сопротивления

Примечание – Общие габариты кабелей были определены в соответствии с IEC60719.

Таблица B.1 – Общие сведения по кабелям типа 101 и 101f

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число проводников и номинальная площадь поперечного сечения, мм2 | Толщина изоляции Установленное значение, мм | Толщина оболочки Установленное значение, мм | Средний габаритный размер |  | Минимальное изоляционное сопротивление при 70 °C, MΩ × км |
|  |  |  | Минимальный, мм | Максимальный, мм |  |
| 2 × 0,5 | 0,5 | 0,6 | 4,6 | 5,9 | 0,012 |
|  |  |  | или | или |  |
|  |  |  | 3,0 × 4,9 | 3,7 × 5,9 |  |
|  |  |  | 4,9 | 6,3 |  |
| 2 × 0,75 | 0,5 | 0,6 | или | или | 0,010 |
|  |  |  | 3,2 × 5,2 | 3,8 × 6,3 |  |
| 3 × 0,5 | 0,5 | 0,6 | 4,9 | 6,3 | 0,011 |
| 3 × 0,75 | 0,5 | 0,6 | 5,2 | 6,7 | 0,010 |
| 4 × 0,5 | 0,5 | 0,6 | 5,4 | 6,9 | 0,011 |
| 4 × 0,75 | 0,5 | 0,6 | 5,7 | 7,3 | 0,010 |

Таблица B.2 – Общие сведения по кабелям типа 102 и 102f

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число проводников и номинальная площадь поперечного сечения, мм2 | Толщина изоляции Установленное значение, мм | Толщина оболочки Установленное значение, мм | Средний габаритный размер |  | Минимальное изоляционное сопротивление при 70 °C, MΩ × км |
|  |  |  | Минимальный, мм | Максимальный, мм |  |
| 2 × 0,75 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 7,2 | 0,011 |
|  |  |  | или | или |  |
|  |  |  | 3,7 × 6,0 | 4,5 × 7,2 |  |
|  |  |  | 5,9 | 7,5 |  |
| 2 × 1 | 0,6 | 0,8 | или | или | 0,010 |
|  |  |  | 3,9 × 6,2 | 4,7 × 7,5 |  |
| 2 × 1,5 | 0,7 | 0,8 | 6,8 | 8,6 | 0,010 |
| 2 × 2,5 | 0,8 | 1,0 | 8,4 | 10,6 | 0,009 5 |
| 2 × 4 | 0,8 | 1,1 | 9,7 | 12,1 | 0,007 8 |
| 3 × 0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,0 | 7,6 | 0,011 |
| 3 × 1 | 0,6 | 0,8 | 6,3 | 8,0 | 0,010 |
| 3 × 1,5 | 0,7 | 0,9 | 7,4 | 9,4 | 0,010 |
| 3 × 2,5 | 0,8 | 1,1 | 9,2 | 11,4 | 0,009 5 |
| Продолжение таблицы B.2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Число проводников и номинальная площадь поперечного сечения, мм2 | Толщина изоляции Установленное значение, мм | Толщина оболочки Установленное значение, мм | Средний габаритный размер |  | Минимальное изоляционное сопротивление при 70 °C, MΩ × км |
|  |  |  | Минимальный, мм | Максимальный, мм |  |
| 3 × 4 | 0,8 | 1,2 | 10,5 | 13,1 | 0,007 8 |
| 4 × 0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 8,3 | 0,011 |
| 4 × 1 | 0,6 | 0,9 | 7,1 | 9,0 | 0,010 |
| 4 × 1,5 | 0,7 | 1,0 | 8,4 | 10,5 | 0,010 |
| 4 × 2,5 | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 12,5 | 0,009 5 |
| 4 × 4 | 0,8 | 1,2 | 11,5 | 14,3 | 0,007 8 |
| 5 × 0,75 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 9,3 | 0,011 |
| 5 × 1 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 9,8 | 0,010 |
| 5 × 1,5 | 0,7 | 1,1 | 9,3 | 11,6 | 0,010 |
| 5 × 2,5 | 0,8 | 1,2 | 11,2 | 13,9 | 0,009 5 |
| 5 × 4 | 0,8 | 1,4 | 13,0 | 16,1 | 0,007 8 |

Приложение C

(обязательное)

Требования к испытаниям на совместимость

  - Условия испытаний

Образец должен быть подвергнуть выдержке в течении 7 дней при температуре (80 ± 2) °C в соответствии с указанным методом испытаний.

  - Требования

После завершения срока выдержки, изоляция и оболочка должна соответствовать требованиям, представленным в Таблице C.1 ниже.

Таблица C.1 – Требования к испытаниям на совместимость

| Параметры | Ед. изм. | Изоляция типа LSHF/D | Оболочка типа LSHF/ST1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочность на разрыв – отклонениеа, макс. | % | ±20 | ±20 |
| Удлинение при разрыве – отклонениеа, макс. | % | ±20 | ±20 |
| а Отклонение представляет собой разность между соответствующим средним значением, полученным до и после термической обработки, выраженное в процентах. |  |  |  |

Библиография

| [1] IEC60719 | Calculationofthelowerandupperlimitsfortheaverageouterdimensionsofcableswithcircularcopperconductorsandofratedvoltagesuptoandincluding 450/750 V (Кабели с круглыми медными проводниками на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Расчет нижнего и верхнего пределов усредненных наружных размеров). |
| --- | --- |

Приложение Д.А

(информационное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица Д.А.1-

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60227-2(2003) Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltagesuptoandincluding 450/750 V – Part 2: Testmethods (Кабели с поливинилхлоридной изоляциейна номинальное напряжение до450/750В включительно. Часть 2:Методы испытания) | IDT | ГОСТ IEC 60227-2-2012 Кабелис поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 2. Методыиспытаний |
| IEC 60332-1-2(2015) Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable – Procedure for 1 kW pre-mixed flame (Испытанияэлектрическихиоптическихкабелейвусловияхвоздействияпламени. Часть 1-2.Испытание на нераспространениегорения одиночного вертикальнорасположенного изолированногопровода или кабеля. Проведениеиспытания при воздействиипламенем газовой горелкимощностью 1 кВт спредварительным смешениемгазов) | IDT | СТ РК МЭК 60332-1-2-2010 Испытания электрических и волоконно-оптических кабелейв условиях воздействия пламени. Часть1-2. Испытаниеодиночного изолированногопровода или кабеля навертикальное распространение пламени. Проведение испытания пламенем горелкимощностью 1 КВт спредварительным смешениемгазов ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 Испытания электрических иоптических кабелей в условияхвоздействия пламени. Часть 1-2.Испытание нанераспространение горенияодиночного вертикальнорасположенногоизолированного провода иликабеля. Проведение испытанияпри воздействии пламенемгазовой горелки мощностью 1кВт с предварительнымсмешением газов |
| IEC 61034-2(2005) Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions – Part 2: Test procedure and requirements (Измерениеплотностидымапригорениикабелейвзаданныхусловиях. Часть 2. Методиспытания и требования к нему) | IDT | ГОСТ IEC 61034-2-2011 Измерение плотности дыма пригорении кабелей в заданныхусловиях. Часть 2. Методиспытания и требования к нему |
| IEC 62821-2(2015) Electriccables – Halogen-freelowsmokethermoplasticinsulatedandsheathedcablesofratedvoltageuptoandincluding 450/750 V – Part 2: Testmethods (Кабелиэлектрические. Кабели с изоляцией и оболочкойиз термопласта, не содержащего галогенов, с низкимдымовыделением на номинальноенапряжение до 450/750 Ввключительно. Часть 2. Методыиспытаний) | IDT | СТ РК IEC 62821-2-2015 Кабели электрические. Кабели сизоляцией и оболочкой из термопласта, не содержащегогалогенов, с низкимдымовыделением наноминальное напряжение до450/750 В включительно. Часть2. Методы испытаний |
| ___ * подлежит публикации Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

УДК 621.315.229 МКС29.060.20

Ключевые слова: кабели электрические, кабели с изоляцией, кабели с оболочкой, термопласт,гибкие кабели

УДК 621.315.229 МКС29.060.20

Ключевые слова: кабели электрические, кабели с изоляцией, кабели с оболочкой, термопласт,гибкие кабели

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель разработки Заместитель Генерального директора РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» | _____________ | И. Хамитов |
| Исполнитель | _____________ | С.Войтенко |