ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ______ (проект, КZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Система газоснабжения

Магистральные трубопроводы транспортировки газа Магистральные газопроводы

Строительно-монтажные работы

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан на основе СТ РК 1915-2009 «Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования к проведению изоляционно-укладочных работ и сооружению средств электрохимической защиты от коррозии».

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Термины и определения |  |
| 4 | Обозначения и сокращения |  |
| 5 | Общие требования |  |
| 6 | Погрузочно-разгрузочные, транспортные и складские работы |  |
| 7 | Изоляция сварных стыков труб. Ремонт изоляционного покрытия |  |
| 8 | Укладка газопровода в траншею |  |
| 9 | Изоляционно-укладочные работы |  |
| 10 | Электрохимическая защита |  |
| Приложение А (справочное) Форма акта освидетельствования качества изоляционного покрытия труб размеров и расположения дефектов трубопровода |  |  |
| Приложение Б (справочное) Форма акта на приемку работ по изоляции и опуску газопровода в траншею Приложение В (справочное) Форма журнала изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции |  |  |
| Приложение Г (справочное) Форма акта на приемку уложенного и забалластированного газопровода |  |  |
| Приложение Д (справочное) Форма акта о контроле сплошности изоляционного покрытия засыпанного газопровода |  |  |
| Приложение Е (справочное) Форма акта приемки кранового узла, узла приемки и пуска очистных устройств и других монтажных узлов под наладку и засыпку |  |  |
| Приложение Ж (справочное) Форма акта на укладку защитного футляра на переходе газопровода через дорогу |  |  |
| Приложение И (справочное) Форма акта промежуточной приемки перехода газопровода через дорогу |  |  |
| Приложение К (справочное) Форма журнала поэтапной приемки подводного перехода под укладку |  |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ______________________________________________________________________

Система газоснабжения

Магистральные трубопроводы транспортировки газа Магистральные газопроводы

Строительно-монтажные работы

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ

# ______________________________________________________________________

# Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к проведению изоляционно-укладочных работ и сооружению средств электрохимической защиты от коррозии на магистральных газопроводах диаметром до 1420 мм (включительно) с избыточным давлением среды не выше 10 МПа (100 кгс/см2).

Настоящий стандарт не распространяется на промысловые трубопроводы, а также магистральные трубопроводы в морских акваториях и районах с сейсмичностью более 8 баллов для подземных и более 6 баллов для надземных трубопроводов.

2 Нормативные ссылки

# Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения):

ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

# ГОСТ 12.3.016-87 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности.

# ГОСТ 16381-77 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования.

СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

СНиП 3.04.03–85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии.

СНиП III-42-80 Магистральные трубопроводы.

Проект, KZ, первая редакция

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Анодное заземление установки катодной защиты: Устройство, осуществляющее контакт положительного полюса преобразователя установки с грунтом для создания в грунте защитного тока.

3.2 Блок совместной защиты: Устройство, обеспечивающее распределение защитного тока между несколькими сооружениями.

3.3 Блуждающие токи: Токи в газопроводе, возникающие вследствие работы посторонних источников тока постоянного или переменного напряжения (электрифицированный транспорт, сварочные агрегаты, устройства электрохимической защиты посторонних сооружений и пр.).

3.4 Временная защита: Электрохимическая защита сооружения до ввода в эксплуатацию основных средств электрохимической защиты (ЭХЗ).

3.5 Глубинное заземление: Анодное заземление, устанавливаемое в грунт в специально пробуренные скважины, длина которого намного превышает его диаметр.

3.6 Грунт: Горные породы, залегающие в пределах зоны выветривания земли и являющиеся объектом инженерно-строительной деятельности человека. Грунты подразделяются на скальные и рыхлые. А по влажности – на сухие, мокрые, влажноватые, влажные, сырые и мокрые.

3.7 Дренажная линия: Электрические проводники, соединяющие минусовую клемму источника постоянного тока с газопроводом (катодная дренажная линия) и плюсовую клемму - с анодным заземлением (анодная дренажная линия).

3.8 Защитное заземление: Заземление, предназначенное и сооружаемое для обеспечения электробезопасности при эксплуатации электроустановок.

3.9 Защитный кожух (патрон): Устройство, предназначенное для защиты трубы от воздействия внешних нагрузок на переходах под дорогами.

3.10 Изолирующее соединение: Фланцевое или муфтовое соединение труб, исключающее электрический контакт между ними.

3.11 Изоляционное покрытие (изоляция): Неметаллическое покрытие подземного сооружения, механически изолирующее металл от воздействия коррозионной среды.

3.12 Компрессорная станция; КС: Комплекс технологического оборудования магистрального газопровода, обеспечивающий компремирование, очистку и охлаждение транспортируемого газа.

3.13 Контрольный вывод: Электрический изолированный проводник, соединенный с подземным сооружением, выведенный на дневную поверхность грунта и служащий для присоединения измерительных приборов.

3.14 Контрольно-измерительный пункт; КИП: Устройство на трубопроводе, позволяющее осуществлять контроль электрохимического состояния сооружения и состоящее из контрольного вывода сооружения и контрольно-измерительной колонки с клеммной панелью. Также может оснащаться электродом сравнения, вспомогательным электродом и датчиком потенциала, датчиком коррозии и т.п.

3.15 Коррозионная среда: Среда, в которой происходит коррозия металла.

3.16 Коррозия: Процесс разрушения металлов вследствие их химического, электрохимического или биохимического взаимодействия с окружающей средой.

3.17 Линия электропитания; ЛЭП: Воздушная линия (ВЛ) напряжением 6…10 кВ или 0,4 кВ, предназначенная для электроснабжения установок катодной защиты.

3.18 Поверхностное заземление: Анодное заземление, расположенное в грунте на глубине не менее 0,8 м, но ниже уровня промерзания с горизонтальным, вертикальным и комбинированным расположением электродов.

3.19 Подземная коррозия: Коррозия металла в закрытом состоянии, при которой грунт является коррозионной средой.

3.20 Поляризационный потенциал: Величина, представляющая собой сумму естественного потенциала сооружения и поляризационной составляющей разности потенциалов «труба - земля» (величина, характеризующая степень защиты сооружения от коррозии).

3.21 Поляризация: Изменение электрохимического потенциала металла в результате протекания тока, наложенного на его поверхность.

3.22 Преобразователь катодной защиты (катодная станция): Электрический агрегат, предназначенный для преобразования переменного напряжения сети в регулируемое постоянное напряжение, служащее для поляризации защищаемого сооружения.

3.23 Протектор: Металл, применяемый для электрохимической (гальванической) защиты, имеющий более отрицательный стационарный потенциал, чем защищаемый металл, имеющий более отрицательный стационарный потенциал, чем защищаемый металл, а также само изделие из такого металла, служащее для указанной цели.

3.24 Телеконтроль установок катодной защиты: Автоматический контроль состояния установок катодной защиты, осуществляемый с помощью средств телемеханики, включая телеизмерения и телесигнализацию.

3.25 Точка дренажа: Место подключения источника тока к защищаемому сооружению.

3.26 Установка дренажной защиты: Комплекс устройств, состоящий из дренажа, дренажной линии, обеспечивающий отвод (дренаж) токов из газопровода в землю или к источнику блуждающих токов.

3.27 Установка катодной защиты: Комплекс сооружений и оборудования, предназначенный для катодной поляризации трубопровода внешним током. В состав установки катодной защиты входит станция или несколько станций катодной защиты, состоящих из преобразователей и анодного заземления, понижающего трансформатора или автономного источника электропитания, специального оборудования, контрольно-измерительного пункта и соединительных электролиний.

3.28 Установка протекторной защиты: Установка для катодной поляризации подземного сооружения путем создания гальванической пары «металл сооружения - протектор», состоящей из протектора или группы протекторов, активатора, контрольно-измерительной колонки и соединительных проводов.

3.29 Электрод сравнения: Электрод, имеющий постоянный электродный потенциал в грунте (электролите), который может быть использован для измерения других электродных потенциалов.

3.30 Электрохимическая защита: Защита от коррозии путем электрохимического регулирования потенциала коррозии поляризацией.

3.31 Электрохимическая коррозия: Коррозия металлов в электролитах, сопровождающаяся образованием электрического тока.

4 Обозначения и скоращения

В настоящем стандарте использованы следующие обозначения с соответствующими сокращениями:

ВЛ: воздушная линия электропередачи;

ГАЗ: глубинное анодное заземление;

ГИС: газоизмерительная станция;

ГРС: газораспределительная станция;

КДП: контрольно-диагностический пункт;

КИП: контрольно- измерительный пункт;

КС: компрессорная станция;

ЛЧМГ: линейная часть магистрального газопровода;

ЛЭП: линия электропередачи;

ППР: проект производства работ;

СМР: строительно-монтажные работы;

ТСБ: трубосварочные базы;

УДЗ: установка дренажной защиты;

УКЗ: установка катодной защиты

УКЗВ: установка катодной защиты высоковольтная;

УКЗН: установка катодной защиты низковольтная;

ЭХЗ: электрохимическая защита.

5 Общие требования

5.1 При строительстве магистральных газопроводов следует предусматривать комплексную защиту от подземной коррозии защитными изоляционными покрытиями и средствами электрохимической защиты.

5.2 Изоляционные работы при прокладке магистральных газопроводов следует осуществлять в соответствии с ППР, ГОСТ 12.3.016, ГОСТ 16381, 
СНиП III-42, СНиП 3.04.03, СНиП 2.05.06 и настоящего стандарта.

5.3 Материалы и изделия, применяемые для изоляционных работ, определяются проектом и должны соответствовать требованиям научно- технических документов на них.

5.4 Работы по изоляции стыков производятся как в стационарных условиях (на ТСБ после сварки труб в секции), так и на трассе – после сварки секций.

5.5 Укладку изолированного газопровода следует выполнять, максимально соблюдая меры предосторожности, а также применяя оперативные методы обнаружения и ликвидации возможных повреждений изоляционного покрытия.

5.6 Электрохимическую защиту следует проектировать в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602, СНиП 2.05.06.

5.7 Защита газопроводов от коррозии должна обеспечивать их безаварийную работу на весь период эксплуатации.

5.8 В процессе строительства для подземных стальных газопроводов электрохимическую защиту вводят в действие в зонах опасного влияния блуждающих токов не позднее одного месяца, а в остальных случаях - не позднее шести месяцев после укладки сооружения в грунт.

5.9 Для защиты магистральных газопроводов от почвенной коррозии следует проектировать установки катодной защиты. Установки протекторной защиты допускается проектировать на отдельных участках газопровода.

5.10 Для защиты силовых кабелей, защитных заземлений оборудования на промплощадках КС и защитных кожухов магистральных газопроводов следует проектировать установки протекторной защиты.

5.11 Для защиты магистральных газопроводов от блуждающих токов следует проектировать установки дренажной защиты. Допускается применение установок катодной защиты с автоматическим поддержанием защитного потенциала, а также установок протекторной защиты.

5.12 Места размещения средств и установок электрохимической защиты (устройств катодной, электродренажной, протекторной защиты, анодных заземлений, контрольно-измерительных пунктов, электрических перемычек и т.д.) должны соответствовать ППР по сооружению ЭХЗ газопровода.

5.13 Монтаж электрохимической защиты следует выполнять преимущественно с помощью механизированных методов с применением укрупненных узлов, для чего должны быть предусмотрены:

-	высокая степень готовности монтажных конструкций и узлов, которые собирают и изготавливают в монтажно-заготовительных мастерских, исключая доводочные и доделочные операции при монтаже и установке этих конструкций и узлов в проектное положение в трассовых условиях;

-	применение при монтаже механизированного инструмента, специальных приспособлений, машин и механизмов;

-	рациональное совмещение строительных и монтажных работ.

5.14	Электрохимическая защита магистральных газопроводов должна быть построена в полном объеме проекта. Сроки строительства, пуска, опробования и сдачи ЭХЗ по мере укладки участков газопровода в грунт должны соответствовать требованиям СНиП III-42.

5.15 Система ЭХЗ сооружений от коррозии всего объекта в целом должна быть построена и включена в работу до сдачи сооружений в эксплуатацию.

5.16 После завершения работ по строительству установки катодной защиты должна быть выполнена рекультивация земельного участка.

6 Погрузочно-разгрузочные, транспортные и складские работы

6.1 Строительство ЛЧМГ из труб, изолированных в заводских условиях, рекомендуется вести по двум основным технологическим и организационным схемам, корректируемым применительно к конкретным изменяющимся условиям строительства.

6.2 Схема первая предусматривает создание следующих типов складов труб, изолированных в заводских условиях:

-	базисных, сооружаемых вблизи от морских и речных портов и пристаней, крупных железнодорожных узлов и станций с целью концентрации запасов труб для обеспечения производства СМР;

-	временных прирельсовых, портовых, на речных пристанях, с которых трубы доставляются на базисный склад или непосредственно на трассовые склады - склады на ТСБ; емкость отдельного временного склада не рекомендуется создавать более 10 км труб;

-	трассовых, создаваемых непосредственно в местах размещения ТСБ с учетом их передислокации в соответствии с транспортной схемой строительства ЛЧМГ; емкость складов также будет определяться транспортной схемой, исходя из величины плеч обслуживания каждой ТСБ строительства газопровода.

6.3 Применительно к указанной схеме структура погрузочно- разгрузочных, транспортных и складских работ включает:

-	учет специфики транспортной схемы строительства (дальность перевозок, возможные перегрузки труб и трубных секций с колесного транспорта на гусеничный и др.);

-	сохранность труб и изоляционного покрытия от повреждений;

-	безопасность производства указанных работ;

-	соответствие дорожных условий транспортировке длинномерных грузов (12 м и 36 м) – «вписываемость» в габариты дорог, обеспечение встречного движения, соответствующая грузоподъемность мостов, ледовых переправ и т.п.;

-	соответствие грузоподъемности транспортных средств массе перевозимых труб и секций труб с учетом дорожных условий (крутые подъемы, дорожные покрытия, погодные условия и др.).

6.4 Варианты производства погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ по первой схеме следующие.

6.4.1 Выгрузка труб в морском порту (в том числе временном, сооружаемом на период поставки труб, оборудования и других материалов), временное складирование на территории порта:

-	погрузка труб на транспортные средства и транспортировка на базисные склады;

-	разгрузка и складирование труб - погрузка труб на транспортные средства и транспортировка их на трассовые склады (склады на ТСБ);

-	разгрузка труб и складирование их на ТСБ - перемещение труб на сварочные стеллажи;

-	сварка отдельных труб в секции, изоляция сварных стыков;

- погрузка секций труб на плетевозы и транспортировка их непосредственно на трассу - разгрузка секций труб.

6.4.2 Временный склад труб в морском порту (если позволяют площади) или поблизости от порта выполняет функции базисного склада.

6.4.3 Выгрузка труб   в   речном   порту осуществляется в соответствии с 6.4.1.

6.4.4 Временный склад труб в речном порту (если позволяют площади) или поблизости от порта выполняет функции базисного склада.

6.4.5 Выгрузка труб на железнодорожной станции осуществляется в соответствии с 6.4.1.

6.4.6 Временный склад труб на железнодорожной станции (если позволяют площади) или поблизости от станции выполняет функции базисного склада.

6.5 Учитывая, что повреждение изоляционного покрытия труб, нанесенного в заводских условиях, в большей степени зависит от числа перегрузок труб, чем от дальности их транспортировки, рекомендуется использовать схемы в соответствии с 6.4.2, 6.4.4 и 6.4.6 при соответствующем экономическом обосновании транспортной схемы строительства ЛЧМГ.

6.6 В целях наилучшего сохранения изоляционного покрытия труб, а также отказа от транспортировки секций труб вторая схема предусматривает исключение из технологической и организационной схем промежуточных ТСБ.

6.7 Эта схема предопределяет, во-первых, расширение емкости складов в морских и речных портах и на железнодорожных станциях, во-вторых, увеличение сроков хранения изолированных труб на этих складах, в-третьих, сооружение в определенном транспортной схемой порядке строительства временных причалов, пристаней и железнодорожных тупиков, в-четвертых, транспортировку отдельных изолированных труб с указанных мест их выгрузки непосредственно на трассу строительства магистрального газопровода.

6.8 Варианты производства погрузочно-разгрузочных работ по второй схеме следующие.

6.8.1 Основной вариант:

-	выгрузка изолированных труб в морском (речном) порту, на временном причале или пристани, на железнодорожной станции или специально построенном тупике;

-	складирование труб в месте выгрузки и хранения их;

-	погрузка труб на транспортные средства;

-	транспортировка труб непосредственно на трассу строящегося газопровода;

-	выгрузка труб на трассе с одновременной раскладкой их.

6.8.2 Частный вариант:

-	выгрузка изолированных труб в указанных (6.8.1) местах с одновременной погрузкой их на транспортные средства;

-	транспортировка труб непосредственно на трассу строящегося магистрального газопровода;

-	выгрузка труб на трассе с одновременной раскладкой их.

6.8.3 Основной и частный варианты производства погрузочно- разгрузочных работ, как правило, могут совмещаться на стадии выгрузки труб в пунктах их назначения и при условии возможности доставки труб на трассу (наличие достаточного числа погрузочно-разгрузочных и транспортных средств, состояние дорог, условия выгрузки и раскладки труб на трассе).

6.9 Корректировка первой и второй технологических и организационных схем предполагает:

-	частичное сочетание их;

-	изменение емкостей базисных, временных прирельсовых, портовых, на речных причалах и пристанях и трассовых (на ТСБ) складов;

-	изменение транспортной схемы строительства ЛЧМГ, например, в связи с необходимостью частичного использования для транспортировки секций изолированных труб или отдельных труб одновременно колесного и гусеничного транспорта с необходимостью перевалки труб и их секций.

6.10 При использовании возможных схем производства погрузочно- разгрузочных, транспортных и складских работ на всех их стадиях предусматриваются и реализовываются мероприятия и устройства по предупреждению повреждения изоляционного покрытия труб:

-	на стадии выгрузки и погрузки - применение траверс с торцевыми захватами, мягких полотенец, автоматических трубных захватов, специальных покрытий стрел кранов-трубоукладчиков и других кранов эластичными накладками (например, из утилизированных покрышек и других материалов);

-	на стадии транспортировки трубы должны перевозиться на прицепах и полуприцепах (тяжеловозах) с опиранием трубы по всей длине, применением мягких «седел», торцевых креплений с мягкими прокладками и др.; транспортировка на прицепах-роспусках не допускается;

- на стадии хранения - применение мягких междурядных подкладок, прокладок и стоек с эластичными накладками и т.п.

6.11 Изолированные трубы должны укладываться в штабеля, отстоящие один от другого не менее чем на 1 м.

6.12 Нижний ряд каждого штабеля должен быть уложен на спланированную площадку, оборудованную инвентарными подкладками с устройствами (упорами), исключающими раскатывание труб.

6.13 Трубы укладываются «в седло» и закрепляются по рядам.

6.14 Высота штабеля труб при укладке их "в седло" определяется в зависимости от числа рядов труб по формуле (1):

Н = D (0,866 n + 0,134),					(1)

где Н - высота штабеля труб; D - диаметр труб;

n - число рядов труб.

Укладка в один штабель труб разного диаметра не допускается.

Предельная высота штабеля не рекомендуется более 8 м (с учетом отсутствия рабочих на штабеле и использования автоматических трубных захватов).

6.15 Следует различать склады труб по высоте штабелей:

-	высокорядные - высота штабелей более 3 м (рекомендуемые);

-	низкорядные - высота штабелей до 3 м.

6.16 При хранении труб и секций труб места контактов с опорными и разделительными стойками должны быть обрезинены или обшиты деревянными рейками, а в зимнее время торцы труб закрываются инвентарными заглушками для предотвращения попадания снега в полость труб и секций.

7 Изоляция сварных стыков труб. Ремонт изоляционного покрытия

7.1 До начала производства работ по изоляции сварных стыков проводится входной контроль качества поступивших изоляционных материалов, который включает проверку:

-	наличия сертификатов на все виды поступивших изоляционных материалов;

-	соответствия муфт и манжет проектным данным.

Входной контроль производится в дальнейшем по мере поступления изоляционных материалов.

Импортные изоляционные материалы могут дополнительно проверяться по показателям, оговоренным в контракте на поставки.

Результаты входного контроля качества изоляционных материалов фиксируются в "Заключении о возможности применения изоляционных материалов" (форма документа произвольная).

7.2 При производстве СМР с использованием сварки труб в секции на ТСБ изоляция сварных стыков труб производится:

-	на ТСБ после сварки отдельных труб в секции;

-	непосредственно на трассе магистрального газопровода после сварки секций изолированных труб в плети или сплошную нитку перед укладкой газопровода в траншею.

Сварка секций изолированных труб производится с использованием инвентарных лежек, на которые затем выкладываются плети или сплошная нитка газопровода.

Изоляция сварных стыков труб непосредственно на трассе и укладка газопровода в траншею выполняются только раздельно.

Ремонт изоляционного покрытия труб производится при необходимости соответственно после изоляции сварных стыков на ТСБ и непосредственно на трассе магистрального газопровода перед его укладкой в траншею.

7.3 Трубы (секции) на трассе раскладываются на лежках. Изолированные трубы (секции) раскладываются на лежках с мягкими подкладками. При производстве СМР с вывозкой изолированных труб непосредственно на трассу изоляция сварных стыков и ремонт изоляционного покрытия (при необходимости) производятся после сварки отдельных изолированных труб в плети или в сплошную нитку перед укладкой газопровода в траншею. Инвентарные лежки используются аналогично производству работ по схеме (см. 7.2).

7.4 Показатели защитных свойств изоляционного покрытия сварных стыков труб должны соответствовать защитным показателям основного изоляционного покрытия труб. Материалы для изоляции сварных стыков труб должны выдерживать заданные механические нагрузки, которым подвергается изоляционное покрытие при принятой технологической схеме производства при температуре окружающей среды от минус 40 °С до 50 °С.

7.5 При механизированном выполнении работ по очистке и изоляции сварных стыков труб зазор между газопроводом и поверхностью земли должен быть не менее 0,7 м, для чего используются инвентарные опоры конструкции, определяемой ППР.

7.6 Края полиэтиленовых покрытий труб толщиной более 1 мм не должны иметь уступов за счет фаски с углом более 30°.

7.7 Материалы для изоляции сварных стыков труб с заводской изоляцией должны транспортироваться и храниться в условиях, исключающих их увлажнение, загрязнение и порчу. Распаковку материалов следует производить непосредственно на месте производства работ по изоляции сварных стыков труб.

7.8 Для изоляции сварных стыков труб могут применяться термоусаживающиеся муфты или манжеты, состоящие из радиально сшитой полиэтиленовой основы со слоем термоплавкого клея на внутренней стороне.

7.9 Технические характеристики термоусаживающихся муфт должны соответствовать нормативным документам поставки и иметь следующие значения:

-	состав материала (основы и адгезива) - соответствие нормативным документам поставки;

-	толщина основы 1,5 мм;

-	общая толщина 2,2 мм;

-	диаметр 1480 мм (с допустимым отклонением от 20 мм до 10 мм);

-	степень усадки 30 % ± 5 %;

-	максимальная температура усадки 140 °С.

7.10 Изоляция стыков труб термоусаживающимися муфтами выполняется в следующей последовательности:

-	свободное надевание муфты вместе с упаковкой на один из концов свариваемых труб до сварки стыка;

-	механическая очистка изолируемой поверхности после сварки и контроля качества сварки стыка (рекомендуется технология пескоструйной очистки). В отдельных случаях по согласованию с заказчиком и контролирующей организацией очистку можно осуществлять с применением разъемных приспособлений, оборудованных металлическими щетками, а также электрошлифовальными машинками;

-	снятие упаковки, подогрев стыка и надвижка муфты на стык с нахлестом на заводскую изоляцию не менее 7,5 см;

-	центровка и термоусадка муфты с прикаткой ее к изолируемой поверхности;

-	контроль качества изоляционного покрытия в зоне сварного стыка.

Примечания

1 После очистки зону сварного стыка подогревают кольцевыми или ручными газовыми горелками до температуры порядка от 120°С до 140°С, но не выше 200°С, в зависимости от типа муфт. Температура подогрева зоны сварного стыка регламентируется нормативными документами (паспортами) на муфты.

2 Надвиг муфты на подогретый стык производится после удаления с нее упаковки.

3 Центровка муфты производится разъемным центратором или клиньями.

4 Усадку муфты следует начинать с ее середины, а нагрев вести с двух диаметрально противоположных сторон газопровода с помощью четырех разных горелок или кольцевого разъемного нагревателя.

5 После укладки средней части муфты нагрев и укладку следует продолжать от середины к краям.

6 При образовании на муфте гофр необходимо прекратить нагрев этих мест, а нагревать ровные соседние участки. Для ускорения выравнивания поверхности муфт следует применять прикатывающие ролики из фторопласта.

7.11 Усадка муфты должна обеспечивать равномерное и плотное обжатие поверхности сварного соединения, из - под нахлеста муфты на заводское покрытие должен выступить клей по всему периметру.

7.12 Применение термоусаживающихся манжет (разъемных муфт), их установку на сварные стыки следует производить в соответствии с технологическими инструкциями производителя манжет.

Термоусаживающиеся муфты (манжеты) после монтажа должны обеспечить нахлест на покрытие труб с каждой   стороны   стыка   не менее 50 мм.

Край заводского покрытия на ширину нахлеста обрабатывается для придания ему шероховатости.

7.13 Укладку газопровода в траншею и его засыпку допускается производить при температуре неостывшего изоляционного покрытия стыка не выше 60 °С.

7.14 Для защиты противокоррозионного покрытия от механических повреждений при укладке и засыпке в скальных, мерзлых и каменистых грунтах следует применять подсыпку и присыпку просеянным, мелко гранулированным грунтом, монолитные покрытия из твердых (обетонированных) или эластичных материалов, обертки из синтетических рулонных материалов.

7.15 При ремонте изоляционного покрытия труб необходимо выполнять следующие требования:

-	ремонту подлежат все сквозные повреждения покрытия, а также повреждения с оставшимся на трубе слоем полиэтилена толщиной менее 1,5 мм; отслоившееся от металла трубы покрытие в зоне повреждения должно быть удалено;

-	участок изоляционного покрытия трубы в месте его повреждения должен быть тщательно очищен от загрязнения, наледи и влаги на расстоянии не менее 20 см от краев оставляемого покрытия, переход от которого к металлу трубы должен иметь угол скоса не более 30°;

-	поверхность металла трубы в месте повреждения изоляционного покрытия должна быть очищена от ржавчины, пыли и влаги (стальными проволочными щетками, сухой протирочной тканью);

-	при температуре наружного воздуха ниже 10 °С очищенную поверхность изоляционного покрытия трубы и поверхность металла трубы необходимо равномерно нагреть газовой горелкой до температуры от 30 °С до 40 °С, не допуская коробления, плавления и отслаивания изоляционного покрытия, и только после этого наносить или самоклеющуюся ленту, или специальную мастику.

7.16 Из самоклеящейся ленты (поставляемой в рулонах) вырезаются "заплаты", по размерам перекрывающие размеры повреждений изоляционного покрытия трубы не менее, чем на 10 см во все стороны. Для полного прилипания ленты к металлу трубы и к заводскому изоляционному покрытию рекомендуется использовать проглаживающий валик. По наклеенной ленте и заводскому изоляционному покрытию трубы затем наносится грунтовка с нахлестом на заводское покрытие не менее 20 см. На грунтовку после ее высыхания наклеивают одну (с нахлестом на заводское покрытие не менее 15 см), а затем вторую (также по грунтовке) "заплаты" из липкой полимерной ленты с таким же нахлестом с использованием проглаживающего валика.

7.17 При повреждении заводского изоляционного покрытия трубы, составляющем более 15 % его поверхности, рекомендуется самоклеющуюся ленту и два слоя липкой полимерной ленты наносить не в виде "заплат", а в виде кольцевого бандажа или спирально, предварительно нанеся грунтовку на места повреждения (см. 7.16).

7.18 Для ремонта непротяженных повреждений шириной до 300 мм заводского покрытия труб используется ремонтный набор, включающий специальную мастику и ремонтную заплату из радиальносшитого полиэтилена с твердоплавким адгезивом.

7.19 Мастика наносится на подогретый до 100 °С металл шпателем. Подогретую с адгезивной стороны заплату размещают поверх мастики с периодическим прикатыванием. Заплата перекрывает заводскую изоляцию не менее чем на 50 мм. Не рекомендуется выдавливать мастику из-под заплаты. Требуется только, чтобы вокруг заплаты были видны равномерные потеки адгезива.

7.20 При ремонте поврежденных участков большой площади рекомендуется производить монтаж термоусаживающихся манжет, которые используются для изоляции стыков.

7.21 При производстве работ по изоляции сварных стыков труб, изолированных в заводских условиях, и при ремонте изоляционного покрытия труб контроль качества работ должен включать:

-	контроль качества изоляционных материалов;

-	проверку степени очистки металла трубы, а при ремонте степень очистки поверхности изоляционного покрытия в зоне его дефекта;

-	проверку прилипаемости муфт и манжет;

-	проверку сплошности изоляционного покрытия дефектоскопом.

7.22 Контроль сплошности изоляционного и защитного покрытия уложенного и засыпанного газопровода, находящегося в незамерзшем грунте, следует проводить не ранее, чем через две недели после засыпки (искателем повреждений изоляции). При обнаружении дефектов изоляция должна быть отремонтирована.

7.23 На законченных строительством участках газопровода должен быть проведен 100 %-ный контроль качества изоляционного покрытия методом катодной поляризации (при глубине промерзания грунта, не более 0,5 м).

Если при контроле качества изоляционного покрытия газопровода методом катодной поляризации установлено его неудовлетворительное состояние, необходимо:

- с помощью искателя повреждений изоляции найти места повреждений;

-	отремонтировать места повреждений;

-	провести повторное испытание качества изоляционного покрытия методом катодной поляризации.

7.24 При резке труб, изолированных в заводских условиях, они должны быть очищены от изоляции в месте резки:

-	на расстояние от 100 мм до 110 мм при полиэтиленовой изоляции

труб;

-	на расстояние от 50 мм до 100 мм при эпоксидном покрытии труб.

7.25 Крановые узлы, отводы, тройники и другая арматура должны быть изолированы в соответствии с требованиями проекта с обеспечением защитных свойств, не уступающих основному покрытию труб. Надземная часть окрашивается опознавательной краской.

8 Укладка газопровода в траншею

8.1 При укладке изолированного газопровода в траншею необходимо контролировать:

-	соответствие выбора трубоукладчиков и монтажных приспособлений требованиям ППР;

-	соответствие расстановки трубоукладчиков в укладочной колонне требованиям ППР и их техническое состояние;

-	соблюдение расчетных (в составе ППР) высот подъема газопровода, обеспечивающих гарантию труб от перенапряжения, изломов и вмятин и исключающих перегрузки трубоукладчиков;

-	сохранность изоляционного покрытия;

-	полное прилегание газопровода по всей его длине к дну траншеи;

-	глубину заложения газопровода, которая должна соответствовать проектной;

-	соответствие положения газопровода в траншее проектному (отклонение оси газопровода от оси траншеи в каждую сторону не должно превышать 100 мм, а на участках установки железобетонных пригрузов или анкерных устройств - 0,45D + 100 мм, где D - диаметр газопровода).

8.2 Укладка изолированного газопровода с бровки траншеи должна производиться в полностью подготовленную траншею (очищенную со спланированным дном, при необходимости, с устройством постели из мягкого грунта толщиной не менее 10 см) при соблюдении мер по предотвращению, оперативному обнаружению и устранению повреждений изоляционного покрытия.

8.3 На участках газопровода, где предусмотрено его закрепление анкерными устройствами, эти устройства должны быть установлены до опуска газопровода в траншею таким образом, чтобы при опуске исключить повреждение изоляционного покрытия.

8.4 Для предупреждения повреждений изоляционного покрытия газопровода при опуске его в траншею рекомендуется использовать:

-	троллейные подвески с катками, облицованными эластичным материалом, например, полиуретаном или другими материалами, а также с пневмобаллоном;

-	мягкие монтажные полотенца;

-	амортизирующие приспособления для стрел трубоукладчиков.

8.5 Технологические схемы очистки траншеи предопределяют технологические схемы укладки газопровода в траншею.

8.5.1 Схема первая. Звено по очистке траншеи (одноковшовый экскаватор и бульдозер) размещается на полосе работы сварочно-монтажной, изоляционной и укладочной бригад. В этом случае сварку секций труб в плети или сплошную нитку и выкладку их на инвентарные лежки следует производить параллельно траншее на расстоянии от нее от 10 м до 12 м. Укладка газопровода в траншею должна осуществляться в два этапа:

-	перемещение полностью готового (после изоляции зоны сварных стыков, контроля качества всего изоляционного покрытия газопровода и проведения, в случае необходимости, его ремонта) к укладке в траншею газопровода на бровку;

-	непосредственно укладка газопровода с бровки в траншею.

Рабочие захватки при этом определяются расстояниями между соседними технологическими разрывами газопровода, но не должны превышать сменного темпа его укладки.

8.5.2 Схема вторая. Звено по очистке траншеи размещается по левую сторону траншеи (по ходу СМР) частично на спланированном отвале грунта. В этом случае сварку секций труб в плети или сплошную нитку и выкладку их на инвентарные лежки следует производить непосредственно на бровке траншеи, а опуск газопровода в траншею осуществлять в один этап.

Величины рабочих захваток при данной схеме укладки газопровода в траншею в соответствии с 8.5.1.

8.6 Перемещение газопровода от места монтажа и сварки к бровке траншеи (схема первая) и укладка его с бровки траншеи в траншею осуществляются, как при раздельном способе производства изоляционно- укладочных работ трубоукладочной бригадой путем последовательного перемещения трубоукладчиков (с последнего номера на первый) с одновременным перемещением газопровода с бровки в траншею.

8.7 Перемещение и укладка газопровода в траншею должны осуществляться с применением мягких монтажных полотенец.

8.8 Газопровод должен укладываться в траншею на подготовленное основание, исключающее повреждение изоляционного покрытия, без провисания его отдельных участков. Образующиеся "пазухи" должны засыпаться мягким грунтом с послойной его подбивкой.

8.9 При перемещении и укладке в траншею газопровода диаметром до 1420 мм должно использоваться не менее шести трубоукладчиков.

Трубоукладчики работают тремя группами, в каждой группе по два трубоукладчика, отстоящие один от другого на расстоянии от 8 м до 12 м.

Расстояния между группами трубоукладчиков (по ходу укладки) следующие:

-	между 1 и 2 – от 30 м до 40 м;

-	между 2 и 3 – от 25 м до 30 м.

При этом плеть следует приподнять над строительной полосой на высоту от 0,5 м до 0,7 м.

8.10 При укладке газопровода в траншею в условиях осложненного рельефа должен быть использован дополнительный трубоукладчик, что позволит избежать как поломки газопровода, так и опрокидывания трубоукладчиков. Этот трубоукладчик включается в 3 группу.

8.11 Повреждения изоляционного покрытия газопровода, допущенные в процессе его укладки, должны быть устранены в траншее до засыпки методами, указанными выше.

8.12 В условиях укладки газопровода в траншею, которые определяются как средние по сложности (незначительная – от 20 см до 30 см - толщина снежного покрова или его отсутствие, достаточно устойчивые от обрушения стенки траншеи), сваренные плети или сплошная нитка газопровода выкладываются на бровке траншеи. Сварные стыки изолируются указанными выше способами.

Укладка газопровода диаметром 1420 мм в траншею осуществляется в соответствии с 8.9.

8.13 В случае, если газопровод содержит большое количество кривых вставок, укладку его в траншею допускается производить небольшими участками и даже отдельными секциями или трубами в соответствии с ППР.

8.14 Прокладку газопроводов на участках болот рекомендуется выполнять преимущественно в зимнее время при условии, что эти болота сложены полностью разложившимся торфом (т.е. в торфе не происходит тепловых процессов). В этом случае полоса движения сварочных бригад, изоляционных звеньев и укладочных колонн создается методом последовательного промораживания, а опуск газопровода в траншею осуществляется с бровки.

8.15 При прокладке газопровода на участках болот в летнее время возможны три способа:

-	укладка с бровки траншеи (с предварительно построенной лежневой дороги);

-	сплав участка (плети) газопровода по заполненной водой траншее

(с последующим пригружением его для опуска на проектные отметки;

- протаскивание участка (плети) газопровода по дну траншеи (при его предварительной футеровке и последующем пригружении железобетонными пригрузами или закреплении анкерными устройствами на проектных отметках).

8.16 Работы по ремонту изоляционного покрытия труб, изолированных в заводских условиях, изоляции сварных стыков труб и опуску изолированного газопровода в траншею оформляются актами (см. Приложения А и Б).

8.17 Для защиты покрытия труб от механических повреждений при укладке и засыпке в скальных, мерзлых, каменистых грунтах следует применять подсыпку и присыпку просеянным (мелкогранулированным) грунтом, а также покрытия из твердых или эластичных материалов, обертки из синтетических рулонных материалов.

9 Изоляционно-укладочные работы

9.1 Изоляционно-укладочные работы изоляционной и очистной машинами (или комбайном для очистки и изоляции газопровода) и колонной трубоукладчиков должны осуществляться:

-	совмещенным способом, при котором работы по очистке, изоляции и укладке газопровода следует производить в едином технологическом потоке узким подвижным фронтом;

-	раздельным способом, при котором ведение очистки и изоляции газопровода опережает укладочные работы.

9.2 Изоляционно-укладочные работы следует выполнять совмещенным способом.

Схемы размещения механизмов в колонны при использовании очистной и изоляционной машин приведены на Рисунке 1, а при использовании комбайна - на Рисунке 2. Расстояния между трубоукладчиками и группами трубоукладчиков приведены в Таблице 1.

а) от 529 мм до 820 мм;

б) 1020 мм;

в) 1220 мм;

г) 1420 мм;

ОЧ - очистная машина; ИЗ - изоляционная машина; СТ - сушильная установка;

ℓ1, ℓ2 – расстояния между трубоукладчиками	и группами трубоукладчиков.

Рисунок 1 – Схемы применения очистной и изоляционной машины при совмещенном способе производства изоляционно-укладочных работ для газопроводов различных диаметров

а) от 529мм до 820 мм;

б) 1020 мм;

в) 1220 мм;

г) 1420 мм;

СТ - сушильная установка; К - комбайн для очистки и изоляции газопровода; ℓ1, ℓ2 - расстояния между трубоукладчиками и группами трубоукладчиков

Рисунок 2 – Схемы применения комбайна при совмещенном способе производства изоляционно-укладочных работ для газопроводов различных диаметров

Таблица 1 - Расстояния между трубоукладчиками и группами трубоукладчиков при совмещенном способе производства изоляционно -

укладочных работ

| Диаметр газопров ода, мм | Схема (см. Рис. 1 и Рис. 2) | Расстояниемежду трубоукладчиками (группами), м |  | Максимально допустимое расстояние между очистной и изоляционной машинами, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ℓ1 | ℓ2 |  |
| 529 | а | 15-20 | 10-15 | 35 |
| 720-820 | б | 20-25 | 15-20 | 45 |
| 1020 | б | 20-25 | 15-25 | 50 |
| 1220 | в | 25-35 | 20-30 | 65 |
| 1420 | г | 35-50 | 30-45 | 100 |

Для поддержания газопровода должны использоваться троллейные подвески. При осуществлении работ в нормальных условиях (в летний период, когда на газопроводе не образуется влага) сушильная установка в состав колонны не входит.

9.3 Раздельный способ производства изоляционно-укладочных работ следует применять на участках с холмистым рельефом местности, а также при строительстве газопроводов, имеющих низкую сопротивляемость действию монтажных нагрузок.

Схемы размещения механизмов в изоляционной колонне при использовании комбайна приведены на Рисунке 3; при использовании очистной и изоляционной машин - на Рисунке 4. Расстояния между трубоукладчиками и группами трубоукладчиков приведены в Таблице 2.

а) 529 мм;

б) от 720 мм до 1020 мм;

СТ - сушильная установка; К - комбайн для очистки и изоляции газопровода;

ℓ1, ℓ2, ℓ3 - расстояния между трубоукладчиками

Рисунок 3 – Схемы применения комбайнов при раздельном способе производства изоляционно-укладочных работ для газопроводов различных диаметров

а) 529 мм;

б) от 720 мм до 1020 мм;

в) от 1220 мм до 1420 мм;

ОЧ - очистная машина; ИЗ - изоляционная машина; СТ - сушильная установка;

ℓ1, ℓ2, ℓ3 - расстояния между трубоукладчиками

Рисунок 4 - Схемы применения комбайнов при раздельном способе производства изоляционно-укладочных работ для газопроводов различных диаметров

Таблица 2- Расстояния между трубоукладчиками и группами трубоукладчиков при раздельном способе производства изоляционно-укладочных работ

| Диаметр газопров ода, мм | Схема (см. Рис. 3 и Рис. 4) | Расстояние между трубоукладчиками (группами), м |  |  | Максимально допустимое расстояние между очистной и изоляционной машинами, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 |  |
| 529 | а | 15-20 | - | - | 20 |
| 720-820 | б | 15-20 | 10-15 | - | 35 |
| 1020 | б | 15-20 | 10-15 | - | 40 |
| 1420 | в | 10-20 | 20-30 | 10-15 | 45 |

9.4 При выполнении укладочных работ следует применять только такие средства малой механизации, которые исключают возможность повреждения изоляционного покрытия: троллейные подвески с катками, облицованными полиуретаном, или снабженные пневмобаллонами; мягкие монтажные полотенца; катковые полотенца. Металлические части этих приспособлений, которые могут оказаться в контакте с трубой, должны быть снабжены прокладками из эластичного материала.

9.5 Укладку газопровода допускается вести по одной из двух схем:

I	схема - сваренный в плеть и полностью изолированный газопровод, включая стыки, следует приподнять над строительной полосой на высоту от 0,5 м до 0,7 м с помощью 3-5 трубоукладчиков, сместить в сторону траншеи и опустить в проектное положение. При этом работы должны вестись непрерывным способом;

II	схема - газопровод с неизолированными стыками следует приподнять над строительной полосой на высоту от 1,2 м до 1,4 м (эта высота должна назначаться примерно для середины приподнятого участка газопровода) с помощью 4-6 трубоукладчиков, создав фронт работ для очистки и изоляции стыков; по мере готовности стыков должна производиться укладка газопровода. При этом укладочные работы следует выполнять циклично, в период, который определяется временем очистки и изоляции стыков механизированным способом (в случае очистки и изоляции стыков вручную необходимо использовать страховочные опоры).

9.6 Обе схемы предусматривают использование в качестве монтажных приспособлений троллейные подвески (с эластичными катками) или мягкие монтажные полотенца (см. Таблица 3).

Таблица 3- Количество монтажных приспособлений для разных

диаметров труб

| Виды оборудования | Количество единиц оборудования при диаметре труб, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1020 | 1220 | 1420 |
| Амортизирующие приспособления для стрел трубоукладчиков | 4 | 5 | 6 |
| Троллейные подвески с полиуретановыми катками (или с пневмобаллонами): |  |  |  |
| ТПП-1021 (ТПП-1022) | 3 | - | - |
| ТПП-1423 | - | 4 | 5 |
| Мягкое монтажное полотенце: |  |  |  |
| ПМ-1223 | 2 | 2 | - |
| ПМ-1425 (ПМ-1428) | - | - | 2 |

9.7 Укладку с помощью мягких монтажных полотенец следует осуществлять методом «перехвата». При этом число трубоукладчиков должно быть не менее 4 для газопроводов диаметром 1220 мм и 1420 мм.

Расстояния между трубоукладчиками (группами трубоукладчиков) должны быть одинаковыми и составлять примерно 24 м или 36 м, чтобы быть кратными расстоянию между стыками, которое приблизительно равно 12 м.

9.8 На сложных участках трассы во избежание поломок газопровода или опрокидывания трубоукладчиков в колонне должен быть дополнительный трубоукладчик, снабженный монтажным полотенцем для поддержания свисающей плети газопровода вблизи мест перегиба рельефа местности. Дополнительный трубоукладчик требуется также при укладке участков газопровода повышенной категории.

9.9 Если газопровод содержит большое количество кривых вставок или протяженность отдельных его участков невелика (например, между двумя дорогами), укладку следует производить методом последовательного наращивания, ведя его монтаж из отдельных труб или секций непосредственно в проектном положении.

9.10 Изоляционно-укладочные работы в горных условиях при поперечных уклонах трассы менее 8° и на полках с достаточной шириной проезда при продольных уклонах до 10° должны выполняться теми же методами, что и в обычных условиях.

9.11 При продольных уклонах от 10° до 25° изоляционно-укладочная колонна должна работать с дополнительным трубоукладчиком, снабженным монтажным полотенцем. При подходе колонны к участку со спуском дополнительный трубоукладчик следует устанавливать в начале колонны, а при завершении работы на затяжном подъеме - в ее конце, позади изоляционной машины.

9.12 При продольных уклонах более 25° изоляционно-укладочные работы должны вестись совместно со сварочно-монтажными в такой последовательности:

-	доставка отдельных труб или секций на специально подготовленные монтажные площадки, которые размещают на горизонтальных участках трассы;

-	очистка, изоляция и футеровка труб (секций) или заранее сваренных на монтажных площадках плетей;

-	последовательное наращивание газопровода с одновременной подачей его вдоль траншеи;

-	продольное перемещение (подача газопровода с помощью трубоукладчиков, тракторных лебедок и тягачей, находящихся на монтажной площадке).

9.13 Изоляционно-укладочные работы в условиях болот следует выполнять в основном в зимнее время с использованием технологических схем, которые применяют в обычных условиях.

9.14 Если в соответствии с проектом организации строительства сооружение газопровода на заболоченных участках выполняют в теплое время года, то следует, в зависимости от местных условий, применять один из следующих способов укладки газопроводов:

I	способ - укладка газопровода с лежневой дороги, проложенной вдоль траншеи (на болотах I и II типа);

II	способ - сплав газопровода по заполненной водой траншее; III способ - протаскивание газопровода по дну траншеи.

9.15 Раздельный способ следует использовать при укладке газопровода с бермы траншеи или с лежневой дороги при недостаточно высокой несущей способности грунта. При этом следует уменьшить расстояния между точками подвеса газопровода при традиционной расстановке от 20 % до 30 %, а количество трубоукладчиков увеличить на 1-2.

9.16 В отдельных случаях при совмещенном способе производства изоляционно-укладочных работ допускается устанавливать трубоукладчик позади изоляционной машины, чтобы он поддерживал газопровод с помощью каткового полотенца.

9.17 По результатам изоляционно-укладочных работ и ремонту изоляции заполняется журнал (см. Приложение В).

9.18 Приемка уложенного и забалластированного газопровода, контроль сплошности изоляционного покрытия засыпанного газопровода и приемка кранового узла, узла приемки и пуска очистных устройств и других монтажных узлов под наладку и засыпку оформляются соответствующими актами (см. Приложения Г, Д, Е).

9.19 Работы по укладке защитного футляра на переходе газопровода через дорогу и промежуточная приемка перехода газопровода через дорогу оформляются соответствующими актами (см. Приложения Ж, И).

9.20 По результатам поэтапной приемки подводного перехода под укладку оформляется журнал (см. Приложение К).

10 Электрохимическая защита

10.1 Общие требования

10.1.1 Магистральные газопроводы при всех способах прокладки, кроме надземной, подлежат комплексной защите от коррозии защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты независимо от коррозионной агрессивности грунта.

10.1.2 Магистральные газопроводы, температура стенок которых в период эксплуатации ниже минус 5 ºС, не подлежат электрохимической защите в случае отсутствия негативного влияния блуждающих токов от источников переменного (50 Гц) и постоянного тока.

10.1.3 Систему ЭХЗ необходимо проектировать с учетом действующей электрохимической защиты эксплуатируемых соседних газопроводов и перспективного (до 5 лет) строительства подземных металлических сооружений вдоль	трассы проектируемого газопровода.

10.1.4 Средства электрохимической защиты магистральных газопроводов от коррозии должны быть определены в проектной документации, которая разрабатывается одновременно с проектом нового (или реконструируемого) магистрального газопровода.

10.1.5 Средства электрохимической защиты должны обеспечить необходимую степень защиты (поляризации), соответствующую степени коррозионной агрессивности грунтов (минерализации и удельному сопротивлению), температуре магистрального газопровода и влиянию блуждающих токов. При этом система электрохимической защиты должна обеспечивать поляризацию на всем протяжении магистрального газопровода.

10.1.6 Электрохимическую защиту магистральных газопроводов от коррозии следует проектировать с определением на начальный и конечный (как правило, не менее 30 лет) периоды эксплуатации следующих параметров:

-	для установок катодной защиты - силы защитного тока и напряжения на выходе катодных станций (преобразователей), а также сопротивления анодных заземлений;

-	для протекторных установок - силы защитного тока;

-	для установок дренажной защиты - силы тока дренажа.

10.1.7 Расстояние от мест укладки средств ЭХЗ до кабелей связи и электрических кабелей должно быть:

-	от силовых кабелей ЭХЗ до силовых электрических кабелей и кабелей связи соответственно не менее 0,1 м и не менее 0,5 м;

-	от контрольных кабелей ЭХЗ до силовых электрических кабелей и кабелей связи не менее 0,1 м;

-	от анодного заземления до кабелей в стальной броне и в шланговой полимерной изоляции не менее 100 м;

-	от протекторов до кабелей в стальной броне и в шланговой полимерной изоляции не менее 3 м.

10.1.8 Если по проекту основные средства электрохимической защиты вводятся позднее одного месяца после засыпки участка газопровода в зонах блуждающих токов и позднее трех месяцев в остальных случаях, должна быть предусмотрена временная электрохимическая защита со сроками ввода в эксплуатацию соответственно один и три месяца после засыпки участка.

10.1.9 Для оформления сертификата соответствия качества противокоррозионной защиты следует предусматривать затраты на комплексное обследование противокоррозионной защиты строящихся магистральных газопроводов

10.1.10	При проведении изысканий для проектирования электрохимической защиты строящихся и реконструируемых магистральных газопроводов выполняют следующие работы:

-	измерение удельного сопротивления грунта по всей трассе с шагом 100 м при разносе электродов, соответствующих проектной глубине трубы, и дополнительно через 10 м во всех местах изменения рельефа;

-	определение содержания водорастворимых солей в грунте на глубине укладки газопровода с шагом 1 км;

-	определение наличия, параметров блуждающих токов и установление их источников и оценка состояния рельсовых путей на соответствие ГОСТ 9.602;

-	оценка возможного влияния ЛЭП переменного тока;

-	определение границ изменения уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта с шагом от 100 м до 1000 м в зависимости от рельефа и гидрогеологических характеристик местности;

-	определение зон повышенной и высокой коррозионной опасности;

-	выбор мест размещения средств электрохимической защиты и источников их электроснабжения;

-	оценка возможностей вредного влияния проектируемых УКЗ на соседние сооружения;

-	съемка на местности площадок для размещения элементов системы электрохимической защиты;

-	вертикальное электрическое зондирование на площадках размещения анодных заземлений;

-	изучение эксплуатационных характеристик существующих воздушных линий электропередач и ВЛ 10 (6); 0,4 кВ, пересекающих трассу магистрального газопровода или находящихся на расстоянии, с которого возможно обеспечение электроснабжения УКЗ;

-	получение технических условий на подключение к источникам электроснабжения;

-	согласование со службами эксплуатации источников блуждающих токов (железной дороги и др.) на подключение средств дренажной защиты;

-	сбор и анализ сведений о коррозии и параметрах электрохимической защиты соседних и(или) пересекающих проектируемый магистральный газопровод подземных коммуникаций.

10.1.11 В проектной документации содержатся:

-	пояснительная записка на системы электрохимической защиты с обоснованиями принятых решений;

-	план трассы проектируемого магистрального газопровода с нанесенными проектными и существующими подземными коммуникациями и средствами электрохимической защиты, а также автомобильными и железными дорогами и водными преградами;

-	планы размещения проектируемых и существующих средств ЭХЗ и средств их электроснабжения;

-	принципиальные монтажные схемы и указания по монтажу средств ЭХЗ, средств электроснабжения, телеконтроля и коррозионного мониторинга;

-	установочные чертежи;

-	спецификации оборудования и ведомости объемов работ;

-	ведомость размещения контрольно-измерительных пунктов.

10.1.12 В пояснительной записке содержатся:

-	основание для разработки проекта;

-	характеристика защищаемых сооружений;

-	сведения об источниках блуждающих токов;

-	оценка коррозионной ситуации;

-	обоснование выбора установок электрохимической защиты (при отсутствии соответствующих указаний в технических условиях);

-	количество и   параметры   установок   электрохимической   защиты

(сводная таблица);

-	сведения о проведенных согласованиях и соответствии проекта требованиям нормативных документов;

-	сведения о соответствии проекта рекомендациям по охране природы.

10.1.13 При сооружении средств электрохимической защиты магистральных газопроводов в зоне действия электрохимической защиты проложенных ранее сооружений необходимо получить данные от эксплуатирующих организаций о номинальных параметрах действующих установок электрохимической защиты и о режимах их работы.

10.1.14 С целью обеспечения эффективности электрохимической защиты магистральных газопроводов должна быть предусмотрена установка электроизолирующих соединений (электроизолирующих фланцев, муфт, вставок, сгонов и др.).

10.1.15 При наличии опасного влияния высоковольтных ВЛ на газопровод необходимо предусматривать меры по его устранению.

10.1.16 Пункты подключения кабеля к газопроводу и источникам блуждающих токов, а также монтажа ГАЗ должны быть привязаны к географическим координатам (с помощью системы глобального позиционирования GPS) либо постоянным ориентирам и(или) маркерам.

10.2 Система электрохимической защиты

10.2.1 В составе системы электрохимической защиты магистральных газопроводов применяют установки катодной защиты, протекторные установки, установки дренажной защиты, контрольно-измерительные и диагностические пункты, средства телеконтроля и телеуправления и коррозионного мониторинга, а также средства их электроснабжения. В зависимости от конкретных условий эксплуатации магистральных газопроводов система электрохимической защиты может включать все или некоторые из этих элементов.

10.2.2 В составе электрохимической защиты магистрального газопровода предусматриваются дистанционный контроль и телеуправление всех УКЗ. В качестве системы телеконтроля электрохимической защиты возможно использование средств линейной телемеханики и(или) специальной системы телеконтроля и дистанционного управления электрохимической защиты.

Контролируемыми параметрами УКЗ являются ток, напряжение, потенциал газопровода и, по требованию заказчика, параметры коррозионного мониторинга в соответствии с требованиями нормативных документов.

10.2.3 Места монтажа преобразователей УКЗ следует располагать рядом с линейными кранами газопровода.

10.2.4 Для районов со сложным рельефом и болотистой местности при необходимости следует предусматривать строительство дорог вдоль магистральных газопроводов и подъезды к УКЗ, УДЗ, КИП и анодному заземлению.

10.2.5 УКЗ и автоматические дренажи должны иметь защиту от атмосферных перенапряжений на сторонах питания и нагрузки.

10.2.6 Защитные кожухи (патроны) на переходах магистральных газопроводов под автомобильными и железными дорогами следует защищать установками протекторной защиты или сетевыми маломощными УКЗ. Допускается совместная защита кожуха и трубы путем электрического подключения кожуха к трубе через разъемную перемычку и регулируемое электрическое сопротивление; величина этого сопротивления определяется расчетом и уточняется при пусконаладочных работах.

10.2.7 Для устранения вредного влияния на смежные коммуникации и оптимального распределения защитного тока следует применять совместную или раздельную схему защиты. Схема защиты конкретного участка магистрального газопровода определяется по результатам изысканий. Для защиты от коррозии технологических трубопроводов промплощадок применяется, как правило, совместная схема защиты. Для устранения вредного влияния на смежные коммуникации следует также предусматривать удаление анодных заземлений УКЗ на оптимальное расстояние от них.

10.2.8 Для обеспечения совместной электрохимической защиты следует предусматривать электрические перемычки между защищаемой и смежной коммуникациями. Электрическую перемычку следует, как правило, подключать через блок совместной защиты с регулируемым сопротивлением. Сопротивление блока должно определяться расчетом и уточняться при пусконаладочных работах.

10.2.9 Все электрические перемычки должны быть разъемными с выводом соединительных кабелей на КИП.

10.2.10 Перемычки на параллельных магистральных газопроводах следует располагать, как правило, в точках дренажа УКЗ (УДЗ); необходимость перемычек на участках между УКЗ (УДЗ) должна подтверждаться расчетом.

10.2.11 Раздельную защиту реализуют путем проектирования индивидуальных УКЗ и электрическим секционированием магистральных газопроводов, защищаемых раздельно. Раздельная электрохимическая защита может оказаться предпочтительной в следующих случаях:

-	при большом различии в величинах сопротивления изоляции этих газопроводов;

-	при необходимости разделения защиты коммуникаций КС (ГРС, ГИС) и линейной части или трубопроводов различного назначения и различных собственников;

-	при необходимости защиты участка каждого магистрального газопровода постоянным током не менее 10 А;

-	при необходимости разделения защиты участков магистральных газопроводов, проложенных в сильно различающихся коррозионных условиях (протяженные переходы подводными преградами, разделение морских и наземных участков магистральных газопроводов и т.п.);

-	при расстояниях между смежными магистральными газопроводами более 50 м.

10.2.12 Для подземной прокладки кабелей в цепях УКЗ следует применять кабель с медными токоведущими жилами в двойной полимерной изоляции и оболочке.

10.2.13 Оптимальной схемой электрохимической защиты промплощадок КС в умеренных и южных климатических районах является схема с одной или несколькими УКЗ с глубинными анодами. В случае необходимости проектом могут быть предусмотрены дополнительные аноды для обеспечения равномерного распределения токов защиты.

10.3 Установки катодной защиты

10.3.1 УКЗ включает следующие элементы: преобразователь, анодное заземление, линии постоянного тока и контрольно-измерительные пункты. При необходимости в состав УКЗ могут входить регулирующие резисторы, шунты, поляризованные элементы.

10.3.2 Следует предусматривать запас не менее 50 % напряжения и тока преобразователя на начальный момент включения УКЗ.

10.3.3 Необходимо предусматривать резервирование элементов УКЗ (в том числе 100 % резервирование преобразователей) на основании технического задания на проектирование.

10.3.4 Параметры каждой УКЗ должны обеспечивать возможность защиты смежных участков магистральных газопроводов при отключении соседних УКЗ.

10.3.5 В точках дренажа УКЗ, УДЗ и КИП между ними следует предусматривать устройства длительного действия для измерения поляризационного потенциала.

10.3.6 Не допускается подключение нескольких преобразователей катодной защиты на одно анодное заземление.

10.3.7 Преобразователи следует монтировать в блочные устройства; допускается проводить монтаж преобразователей на специальных фундаментах, анкерных опорах анодных линий и линий электроснабжения и т.п.

10.3.8 В проектах электрохимической защиты магистральных газопроводов, расположенных в районах с густой и умеренной заселенностью, следует принимать решения, повышающие вандалозащищенность элементов электрохимической защиты (монтаж преобразователей в упрочненных блоках-боксах, опорах, телесигнализацию несанкционированного вскрытия, применение стальных анодных проводов, кабельных питающих и анодных линий и т.п.).

10.3.9 В установках катодной защиты могут быть применены глубинные анодные заземления и подповерхностные анодные заземления; подповерхностные заземления могут быть сосредоточенными, распределенными и протяженными.

10.3.10 Анодные заземления (включая линии постоянного тока и контактные узлы) независимо от условий их эксплуатации следует предусматривать на срок службы не менее чем на 30 лет. Сопротивление анодного заземления должно обеспечивать протекание необходимого для защиты тока в течение всего планируемого срока службы заземления.

10.3.11 Тип, материалы и конструкцию анодного заземления определяют расчетом. Следует учитывать удельное электрическое сопротивление грунта и земли в месте монтажа заземления, а также условия землеотвода. Электроды анодных заземлений следует монтировать в местах с минимальным удельным электрическим сопротивлением грунта и ниже глубины его промерзания.

10.3.12 Для подземной прокладки кабелей в цепях анодных заземлений следует применять кабель с медными токоведущими жилами и с полиэтиленовой или полипропиленовой изоляцией и оболочкой.

10.3.13 Для снижения скорости растворения электродов анодного заземления и уменьшения их сопротивления возможно, а в грунтах с удельным сопротивлением выше 50 Ом·м необходимо использование коксовой засыпки.

10.3.14 На землях сельскохозяйственных угодий следует избегать размещения анодного заземления и прокладки анодной линии. Кроме того, необходимо учитывать возможность подъезда к площадке размещения заземления для проведения измерений и ремонта.

10.3.15 В УКЗ линейной части магистральных газопроводов при удельном электрическом сопротивлении грунтов до 100 Ом·м, следует применять подповерхностные сосредоточенные и(или) распределенные анодные заземления.

При удельном электрическом сопротивлении грунта не менее 100 Ом·м, а также в любых грунтах при ограниченном землеотводе целесообразно использовать глубинные анодные заземления.

10.3.16 Сосредоточенные анодные заземления рекомендуется размещать на расстоянии не ближе 200 м от трассы защищаемой линейной части магистральных газопроводов. Расстояние между электродами подповерхностных сосредоточенных анодных заземлений должно быть не ближе трех длин электродов, расстояние между рядами не менее 1/4 длины ряда.

10.3.17 Электроды распределенного анодного заземления и протяженное заземление УКЗ линейной части магистральных газопроводов следует размещать вдоль защищаемого сооружения на расстоянии не ближе четырех его диаметров.

10.3.18 В системах катодной защиты технологических трубопроводов КС должны использоваться глубинные анодные заземления; при техническом обосновании – возможно применение протяженных анодов.

10.3.9.19 На промплощадках КС глубинные аноды при наличии нескольких ГАЗ на одну УКЗ, расположенные на расстоянии между собой ближе трети их глубины, должны быть оснащены устройствами для измерения и регулирования величины стекающего с них тока.

10.3.20 На промплощадках КС анодные заземления следует монтировать на следующих участках:

-	в местах с наиболее густой сетью подземных коммуникаций;

-	на участках в районе наиболее ответственных коммуникаций;

-	на участках в районе газопроводов с наиболее плохим состоянием защитного покрытия.

10.3.21 Для снижения коррозионной опасности и повышения эффективности контроля электрохимической защиты на территории КС не допускается применение сплошного твердого покрытия (бетонные плиты, асфальтирование, цементирование и т.п.) над подземными технологическими трубопроводами на поверхности земли, за исключением подъездных дорог для благоустройства территории КС. Над технологическими трубопроводами возможно применение искронедающей щебенки или высадка дерна.

10.3.22 В засоленных и обводненных грунтах следует применять железокремнистые электроды; в маловлажных грунтах с низкой минерализацией - графитопластовые электроды; в низкоомных грунтах и морской воде - магнетитовые анодные заземлители; в высокоомных грунтах допускается применение электродов из низколегированной стали и стального лома.

10.4 Установки протекторной защиты

10.4.1 Протекторную защиту применяют в грунтах с удельным электрическим сопротивлением до 50 Ом·м.

10.4.2 Протекторную защиту магистральных газопроводов можно применять как совместно с УКЗ и УДЗ, так и независимо от них.

10.4.3 Допускается использовать протекторную защиту в качестве резервной в системах катодно-протекторной защиты.

10.4.4 Установки протекторной защиты состоят из одного или нескольких протекторов, соединительных проводов (кабелей), а также КИП и при необходимости регулирующих резисторов, шунтов и(или) поляризованных элементов.

10.4.5 Протекторная защита может быть осуществлена одиночными или групповыми установками. Выбор типа и схемы расстановки протекторов производят с учетом конкретных условий прокладки защищаемого сооружения.

10.4.6 Групповые протекторные установки и одиночные протекторы должны быть подключены к защищаемому магистральному газопроводу через КИП.

10.4.7 Установку протекторов следует предусматривать в местах с минимальным удельным сопротивлением грунта и ниже глубины его промерзания. Допускается использовать искусственное снижение удельного электрического сопротивления грунта в местах установки протекторов путем применения активаторов при исключении их вредного воздействия на окружающую среду и технико-экономическом обосновании.

10.4.8 Одиночные протекторы располагают на расстоянии не ближе 3 м от магистрального газопровода. Удаление групповых протекторов от магистрального газопровода определяют расчетом.

10.5 Установки дренажной защиты

10.5.1 УДЗ используются для защиты магистральных газопроводов от электрокоррозии, вызываемой блуждающими токами электрифицированного железнодорожного транспорта.

10.5.2 Дренажная защита включает УДЗ, состоящие из одного или нескольких электрических дренажей, соединительных проводов (кабелей), КИП, а также при необходимости электрических перемычек, регулирующих резисторов и поляризованных блоков.

10.5.3 Дренажи устанавливают в анодных и знакопеременных зонах с наибольшей амплитудой положительных значений разности потенциалов на сооружении.

10.5.4 Способы дренажной защиты определяют по результатам изысканий. В местах пересечения и(или) сближения до 2 км источника блуждающих токов с магистральным газопроводом следует предусматривать установки дренажной защиты. При удалении магистрального газопровода от источника блуждающих токов далее 2 км следует применять УКЗ с автоматическим поддержанием заданного потенциала.

10.5.5 УДЗ следует проектировать с таким расчетом, чтобы среднечасовой ток всех УДЗ, подключенных к одной тяговой электрической подстанции, не превышал 20 % от общей нагрузки подстанции.

10.6 Контрольно-измерительные пункты

10.6.1 Контрольно-измерительные пункты следует предусматривать для контроля электрохимической защиты на магистральном газопроводе. Площадь сечения контрольного проводника от газопровода следует предусматривать не менее 10 мм2 (по алюминию), а по меди – не менее 8 мм2.

10.6.2 КИП должны отвечать следующим требованиям:

-	подключение к газопроводу осуществляют двужильным кабелем в двух разных точках, при этом каждая из жил должна иметь отдельную точку подключения к газопроводу;

-каждая жила кабеля должна иметь маркировку и отдельную клемму на клеммном щитке КИП;

-	кабель для КИП должен быть гибким, иметь медные токоведущие жилы и двойную изоляцию.

10.6.3 КИП устанавливают над осью магистрального газопровода со смешением от нее не далее 0,2 м от точки подключения к магистральному газопроводу контрольного провода. В случае расположения магистрального газопровода на участке, где эксплуатация КИП затруднена (пашня, болото и др.), последние могут быть установлены в ближайших удобных для эксплуатации местах, но не далее 50 м от точки подключения контрольного провода к магистральному газопроводу.

10.6.4 Для всех КИП должна быть обеспечена возможность контакта неполяризующегося электрода сравнения с грунтом в зафиксированной на поверхности земли точке измерений над осью трубы.

10.6.5 Контрольные кабели следует присоединять к трубе на расстоянии не ближе трех диаметров трубы от места присоединения дренажного кабеля установки катодной или дренажной защиты.

Таблица 4 – Типы и характеристики КИП

| Назначение КИП | Расположение КИП вдоль трассы магистрального газопровода | Сечение контрольного кабеля (по меди) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроль поляризационного потенциала магистрального газопровода | В точках дренажа УКЗ, УДЗ, протекторных установок и через 0,5-1,0 км | (2×4) мм2 | Оснащается устройством для измерения поляризационного потенциала |
| Контроль силы тока в трубе | Через 3-5 км | (2×4) мм2 | 2 кабеля между точками подключения через 50-60 м |
| Контроль потенциала газопровода и кожуха, силы тока в трубе на переходе под а/д и ж/д | С обеих сторон перехода | (2×4) мм2 | 2 кабеля от трубы с подключением между точками подключения через 50-60 м и один от кожуха |
| Контроль потенциала на магистральном газопроводе в месте изолирующего соединения (фланец, вставка) | В месте установки соединения | (2×4) мм2 | По 2 кабеля от трубы с расстоянием между точками подключения через 50-60 м с обеих сторон соединения |
| Контроль потенциала магистрального газопровода на пересечении с другими сооружениями | На пересечении с протяженными подземными коммуникациями | (2×4) мм2 | Один кабель от трубы, другой от пересекаемого сооружения |
| Контроль заземления | В месте подключения заземляющих устройств | (1×4) мм2 | Защитное заземление от защиты наведенным переменным напряжением |
| Измерение различных коррозионных параметров магистрального газопровода в КДП | На участках повышенной коррозионной опасности и согласно нормативной документации | Согласно нормативной документации | Согласно требованиям и(или) по согласованию с заказчиком |
| Монтаж и контроль работы протяженных анодных заземлений | В месте соединения протяженных заземлителей | Согласно нормативной документации | Согласно требованиям и(или) по согласованию с заказчиком |

10.6.6 КИП для контроля потенциала магистрального газопровода устанавливают вдоль его трассы через промежутки от 0,5 км до 1,0 км. При этом КИП должен быть оснащен двумя контрольными кабелями: первый кабель - основной, второй - дублирующий. Сечение контрольного кабеля (по меди) должно быть 2×4 мм2.

10.6.7 КИП для контроля поляризационного потенциала должен иметь контрольный щиток с клеммами, к которым подключают катодный вывод от магистрального газопровода и кабели от стационарного долгодействующего устройства, измеряющего потенциал. На щитке должно быть предусмотрено коммутирующее устройство, размыкающее цепь магистральный газопровод - вспомогательный электрод.

10.6.8 КИП для контроля работы протекторов, анодных заземлений и электрических перемычек должен иметь не менее двух клемм, к которым подключают объекты измерения и шунт необходимого номинала для измерения силы тока.

10.6.9 КИП на магистральном газопроводе следует устанавливать:

-	на каждом километре в обычных условиях и не реже чем через 500 м при пересечении магистрального газопровода зоны повышенной коррозионной опасности;

-	в точках дренажа УКЗ (УДЗ);

-	в местах изменения направления (углов поворота) магистрального газопровода;

-	у крановых площадок;

-	у водных и транспортных переходов (с обеих сторон);

-	у пересечения магистрального газопровода с другими газопроводами, не далее 10 м от пересечения;

-	в местах максимального сближения магистрального газопровода с анодным заземлением;

-	в пунктах подключения дренажного кабеля к газопроводу;

-	на концах заданных зон защиты.

10.6.10 При многониточной системе газопроводов КИП следует устанавливать на каждом магистральном газопроводе по одной линии, перпендикулярной оси магистрального газопровода.

10.6.11 На подземных сооружениях промплощадок (КС, ГРС, ГИС и др.) КИП необходимо оснащать устройствами для измерения поляризационных потенциалов и устанавливать:

-	на коммуникациях	длиной не менее 50 м – посередине или с интервалом не более 50 м;

-	на расстоянии не менее трех диаметров газопровода от точек дренажа установок электрохимической защиты;

-	в начале, середине, конце входных и выходных коллекторов;

-	в местах пересечения коммуникаций;

-	в местах изменения направления при длине участка коммуникации не менее 50 м;

-	в местах сближения коммуникаций с сосредоточенными анодными заземлениями;

-	не менее чем в четырех диаметрально противоположных точках по периметру внешней поверхности резервуара.

Во всех точках измерения потенциалов должна быть обеспечена возможность контакта неполяризующегося электрода сравнения с грунтом над осью газопровода в постоянно зафиксированной на поверхности земли точке измерений.

10.7 Коррозионный мониторинг

10.7.1 Система коррозионного мониторинга состоит из датчиков контроля электрохимической защиты и датчиков (индикаторов) коррозии, наводороживания и других параметров, смонтированных в КДП, и устройств преобразования и передачи показаний этих датчиков на диспетчерский пункт.

10.7.2 КДП следует устанавливать на коррозионно-опасных участках магистрального газопровода, на пересечениях с электрифицированными железными дорогами и автострадами.

10.7.3 КДП должен иметь щиток с клеммами для подключения двух контрольных проводов от магистрального газопровода для измерения тока в трубе и датчиков коррозионного мониторинга. В состав КДП могут включаться следующие датчики, монтируемые на различных глубинах, соответствующих верхней, средней и нижней образующих газопровода:

-	стационарные электроды сравнения;

-	устройства для измерения поляризационного потенциала;

-	вспомогательные электроды - имитаторы дефекта изоляции;

-	датчики (индикаторы) коррозии для определения скорости коррозии, подключенные и не подключенные к трубе;

-	датчики (индикаторы) внедрения водорода;

-	другие датчики, контролирующие коррозионные процессы на газопроводе.

10.7.4 КДП должен быть совмещен с маркером расстояния, предназначенным для привязки данных внутритрубной дефектоскопии. По требованиям заказчика данные датчиков КДП могут заводиться в систему дистанционного контроля и передаваться на диспетчерский пункт.

10.8 Электроснабжение установок катодной защиты

10.8.1 Электроснабжение УКЗ газопроводов должно осуществляться от существующих ЛЭП напряжением 0,4 кВ или 10 (6) кВ или проектируемых вдольтрассовых линий и автономных источников, которые являются независимыми источниками электроэнергии.

10.8.2 Электроснабжение УКЗ газопроводов должно осуществляться по 2-й категории надежности.

10.8.3 Вдольтрассовую ВЛ 10 кВ, 6 кВ следует предусматривать при отсутствии или низкой надежности существующих источников питания, а также для одного технического коридора, в котором проходит не менее трех ниток газопроводов. К ВЛ низкой надежности следует относить линии, работающие сезонно или допускающие суммарные перерывы в работе более 80 часов в квартал. Подключение УКЗ к ВЛ низкой надежности не допускается.

10.8.4 В труднодоступных районах для электроснабжения УКЗ следует предусматривать рабочий и резервный источники питания каждой УКЗ. При этом следует предусматривать автоматическое включение резервного питания при исчезновении напряжения на рабочем источнике питания.

10.8.5 Электроснабжение установок катодной защиты следует предусматривать от находящихся вблизи трассы или пересекающих ее ВЛ 10 (6) кВ, имеющих резервное питание; при их отсутствии или при низкой надежности существующих ВЛ - вдольтрассовую ВЛ 10 (6) кВ с питанием от КС с устройством пунктов секционирования и автоматического повторного включения.

10.8.6 При техническом обосновании допускается использование линий электроснабжения и анодных линий в кабельном исполнении.

10.8.7 На вдольтрассовых ВЛ 10 (6) кВ с подключением на КС следует предусматривать защиту от межфазных замыканий: токовую отсечку и максимальную токовую защиту. Допускается применение неселективных защит совместно с устройствами автоматического повторного включения, исправляющими указанное неселективное действие защиты.

10.8.8 Защиту от однофазных замыканий на землю следует предусматривать в соответствии с Правилами устройсив электроустановок. В районах со сложным рельефом, в болотистой местности и при сооружении специальных переходов ВЛ следует предусматривать строительство дорог вдоль линии и подъезды к каждой опоре или вертолетное обслуживание.

10.8.9 На вдольтрассовой ВЛ 10 (6) кВ, на участках между двумя соседними КС следует предусматривать не менее двух пунктов секционирования с выключателями и, кроме того, один пункт автоматического включения резервного питания в случае двухстороннего питания линии с промплощадок КС. Через 5-7 км по трассе необходимо предусматривать установку разъединителей для отключения поврежденных участков линии и производства ремонта.

10.8.10 Тип резервных источников электроснабжения УКЗ определяется проектом с учетом природно-климатических условий эксплуатации.

10.8.11 Для электроснабжения ЭХЗ необходимо предусматривать применение пунктов секционирования с автоматическим включением резервного питания, делительной защиты, сигнализацию, контроль наличия напряжения на вдольтрассовой ВЛ, дистанционное управление, автоматизированный учет электроэнергии, применение изолированных проводов и др.

10.8.12 Основное и резервное электропитание УКЗ, крановых площадок и других линейных потребителей, расположенных в непосредственной близости друг от друга, необходимо предусматривать в комплексе.

10.8.13 Для электроснабжения УКЗ при отсутствии внешних источников тока рекомендуется предусматривать электроснабжение от автономных источников: электроагрегатов с газовым, дизельным или бензиновым двигателем, термоэлектрогенераторов, турбоальтернаторов, ветроэнергетических установок и других автономных источников тока.

Приложение А

(справочное)

АКТ

освидетельствования качества изоляционного покрытия труб

"	"	200	г.	г.  _________

Комиссия в составе _________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

провела освидетельствование покрытия на

___________________трубах_____________________________________________

(количество)	(размер)

сертификации завода (фирмы)___________________________________________,

(номер, дата)

в объеме	%.

На трубах	в покрытии из  	_,

(материал)

обнаружены

(количество)

дефекты: 	___

(срезы покрытия, задиры, вырывы, прожоги, сплавления

на площади, адгезия менее, сквозные царапины,

продавливания и др.)

Комиссия считает _______________________________________________________

(партия труб принята, качество покрытия не

отвечает требованиям технических условий, подлежит 20, 30, 50 % - ному

переосвидетельствованию, должна быть проверена каждая труба).

Подписи:

Приложение Б

(справочное)

АКТ

на приемку работ по изоляции и опуску газопровода в траншею

______________                                                           "___" __________ 200 __ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика __________________________

______________________________________________________________________

(Ф. И. О., должность)

начальник механизированной колонны (участка) ТОО ____________________

______________________________________________________________________

(Ф. И. О.)

составили настоящий акт в том, что на участке газопровода протяженностью

_______________ м

от км _________ ПК                                                              до км ___________ ПК

от км _________ ПК                                                              до км ___________ ПК

проверено качество изоляционного ________________________________________

(конструкция покрытия)

покрытия ___________________ типа, толщиной __________________________ мм

с оберткой _______________________ в _______________________________ слоя.

(тип обертки)

Газопровод опущен в траншею на проектную отметку и уложен на мягкую постель.

Работы по изоляции и опуску газопровода в траншею выполнены в

соответствии с проектом ____________________________________________.

(№ рабочих чертежей)

Подпись:

Приложение В

(справочное)

Министерство _______________ Форма

Общество, ТОО _______________

_____________________________

Строительство ____________________

Участок ______________________        Объект___________________________

ЖУРНАЛ

ИЗОЛЯЦИОННО-УКЛАДОЧНЫХ РАБОТ И РЕМОНТА

ИЗОЛЯЦИИ

от км _______________________             ПК ______________________________

до км _______________________           ПК ______________________________

Начало работ _____________ 200____

Окончание работ ___________ 200____

Форма 1

| Дата | Границы участка, км, пк | Температура воздуха, °С | Изоляция |  |  |  |  | Качество изоляции соответствует проекту и техническим требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид (п.бр. и т.д.), тип (У, Н), конструкция (1 1, 1 2, 2 2 и т.п.) | марка клея (праймера) и марка изоляционной ленты, к-во слоев | марка оберточного материала, к-во слоев | сведения о производстве нном контроле качества выполняемых работ |  | Ф.И.О., подпись ответственного исполнителя | Ф.И.О., подпись ответственного представителя службы контроля качества | Ф.И.О., подпись представителя технадзора |
|  |  |  |  |  |  | метод контроля | Ф.И.О., подпись лица, ответственного за выполнение операционного контроля |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Форма 2

| Укладка и балластировка |  |  |  |  |  |  |  | Выполненные работы по укладке и балластировке соответствуют техническим требованиям и проекту |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сведения о производствен ном контроле укладки газопровода на проектные отметки |  |  | ремонт изоляции после укладки выполнен |  | границы участка балластировки от км (пк) до км (пк) | тип, вес балластировочных устройств, удерживающая способность анкерных устройств | шаг перегрузки | Ф.И.О., подпись ответственного исполнителя | Ф.И.О., подпись ответственного представителя службы контроля качества | Ф.И.О., подпись представителя технадзора |  |
| проектные отметки верха трубы после укладки | фактические отметки верха трубы после укладки | проверку выполнил, Ф.И.О., подпись геодезиста | Ф.И.О., подпись ответственного исполнителя | Ф.И.О., подпись представителя технадзора |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение Г

(справочное)

Министерство _________________                                                                      Форма

Общество, ТОО _______________

_____________________________

Строительство ________________

Участок _________________                                     Объект ______________________

АКТ №

на приемку уложенного и забалластированного газопровода

от "___" _____________ 200___ г.

Мы, нижеподписавшиеся: представитель технадзора заказчика

_____________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производитель изоляционно-укладочных работ______________________________

(должность,

______________________________________________________________________

фамилия, инициалы)

производитель работ по балластировке ____________________________________

(должность,

______________________________________________________________________

фамилия, инициалы)

производитель теплоизоляционных работ __________________________________

(должность,

______________________________________________________________________

фамилия, инициалы)

производитель работ по монтажу КИП _____________________________________

(должность,

______________________________________________________________________

фамилия, инициалы)

и представитель службы контроля качества_________________________________

(должность,

______________________________________________________________________

фамилия, инициалы)

составили настоящий акт в том, что на участке ______________________________

газопровода

от км _________ ПК __________ до км ________ ПК __________

от км _________ ПК __________ до км ________ ПК __________

от км _________ ПК __________до км ________ ПК __________

общей протяженностью _________________________ м выполнен комплекс работ по изоляции, укладке, балластировке (закреплению на проектных отметках) и монтажу соединительных проводов КИП.

Изоляционное покрытие представляет собой ___________________типа

изоляции толщиной______________________ мм с оберткой

__________________, нанесенной в ___________________ слоя.

(указать вид обертки)

Изоляционное покрытие выполнено в соответствии с требованиями проекта, рабочие чертежи № _________________. Проверка качества очистки и праймирования производилась _____________________________________,

(визуально, прибором)

адгезия изоляционного покрытия проверена____________________________

(указать чем: метод надреза

_________________________________________________________________

треугольника, адгезиметром)

Проверка сплошности изоляционного покрытия производилась искровым дефектоскопом в местах, вызывавших сомнение.

Изолированный участок ______________ газопровода уложен в подготовленную траншею на проектные отметки, что подтверждено геодезической съемкой, нанесенной на рабочие чертежи № _______________. Укладка произведена без провисов и недопустимых отклонений от оси.

Имевшиеся в процессе работы замечания по качеству работ занесены в журнал производства изоляционно-укладочных работ и устранены.

После укладки ____________________ газопровода

от км _________ ПК _________ до км _________ ПК __________

от км _________ ПК _________до км _________ ПК __________

установлено ______________________ утяжелителей марки _____________

___________ от км _____________ ПК _____________ до км ___________

ПК _____________ с шагом _____________ м,

___________ от км _____________ ПК _____________ до км ___________

ПК _____________ с шагом _____________ м,

___________ от км _____________ ПК _____________ до км ___________

ПК _____________ с шагом _____________ м, установлено ______________

анкерных устройств типа ________________ с шагом ______________ м.

На участке общей протяженностью ________________ м

от км _______ ПК _________ до км ____________ ПК __________

от км _______ ПК _________до км _____________ ПК __________

произведена балластировка нетканым синтетическим материалом типа

_________________ с засыпкой ______________ грунтом. Полотнища НСМ

сварены между собой.

Для предохранения изоляционного покрытия от повреждений в соответствии с проектом под _________________________________________________________

(утяжелители, анкера)

установлены ______________________________________________________________________

(защитные коврики, деревянные маты и др.)

размером _____________ в _____________ слоя.

Повреждения изоляционного покрытия после установки средств балластировки ликвидированы, о чем сделаны записи в журнале производства работ.

Соединительные провода контрольно-измерительных пунктов выполнены из провода сечением ___________и присоединены к ___________

газопроводу на ПК _______________________ способом ________________

______________________________________________________________.

Места присоединения КИП к ___________газопроводу изолированы. На участке проведено контрольное выдергивание анкерных устройств в объеме

____________ устройств, что соответствует требованиям проекта, рабочие

чертежи № ____________________________.

Критическая нагрузка замерялась динамометром марки ____________,

поверенным ________________ и составила _____________ т,

(дата поверки)

что ____________________ проектную, составляющую _________ т.

(соответствует, превышает)

На участке от ПК __________________ до ПК _____________________

протяженностью ______________ м _______________ газопровода

выполнена футеровка рейкой размером ______________мм, обеспечивающая

защиту изоляционного покрытия от повреждений. Футеровка выполнена в

соответствии с требованиями проекта и рабочих чертежей № __________.

На участке от ПК _________________ до ПК _____________________

выполнена

теплоизоляция_____________________________________________

(указать конструкцию)

_________________________________________________________________.

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативных

документов и проекта, рабочие чертежи № __________________________.

На основании изложенного указанные в акте работы считаются принятыми, разрешается засыпка участков

от км ________ ПК _________ до км __________ ПК __________

от км ________ ПК _________ до км __________ ПК __________

общей протяженностью ______________________ м.

Представитель технадзора __________ ____________ __________

заказчика                                  (организация)    (подпись)                  (дата)

(фамилия, инициалы)

Производитель                     ___________ ___________ ___________

изоляционно-укладочных            (организация) (подпись)                 (дата)

работ                                                  (фамилия, инициалы)

Производитель работ          _____________ ___________ _________

по балластировке                      (организация)         (подпись)            (дата)

фамилия, инициалы)

Производитель                      ______________ __________ _________

теплоизоляционных работ                 (организация, (подпись)          (дата)

фамилия, инициалы)

Производитель работ            ______________ ___________ ________

по монтажу КИП                             (организация,          (подпись)         (дата)

фамилия, инициалы)

Представитель службы           _____________ ___________ __________

контроля качества                         (организация,          (подпись)           (дата)

фамилия, инициалы)

Приложение Д

(справочное)

Министерство _________________                                                                          Форма

Общество, ТОО _______________

_____________________________

Строительство ______________

Участок ______________________                            Объект ____________________

АКТ №

о контроле сплошности изоляционного

покрытия засыпанного газопровода

от "___" ____________ 200___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель технадзора заказчика

_________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производитель работ _______________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

и представитель службы контроля качества _____________________________

(должность, фамилия, инициалы)

_______________________________________составили настоящий акт в том,

что на участке газопровода протяженностью _________________________ м

от км _____________ ПК ___________ до км ____________ ПК __________

искателем повреждений __________________________________

(указать марку прибора)

проверено качество изоляционного ____________________________________

(указать конструкцию покрытия)

покрытия ____________________ типа толщиной ______________ мм с

оберткой __________________ в ________________ слоев.

(тип)

В результате проверки по данным прибора обнаружены повреждения изоляционного покрытия в ____________ местах на ПК

__________________________________________________________________

(перечислить пикеты)

общей протяженностью ____________ м.

При шурфовке мест предполагаемых повреждений изоляционного покрытия

фактические повреждения обнаружены на

__________________________________________________________________

общей протяженностью ____________ м.

Все повреждения изоляционного покрытия исправлены, проверены искровым дефектоскопом, о чем сделаны записи в журнале изоляционно-укладочных работ.

Представитель технадзора                     ____________ ____________ __________

заказчика                                                      (организация,           (подпись)             (дата)

фамилия, инициалы)

Производитель                                            ___________ ___________ ___________

работ                                                             (организация,           (подпись)            (дата)

фамилия, инициалы)

Представитель службы                          _____________ ___________ __________

контроля качества                                        (организация,          (подпись)             (дата)

фамилия, инициалы)

Приложение Е

(справочное)

Министерство _____________                                                                              Форма

Общество, ТОО _____________

__________________________

Строительство __________________

Участок ___________________                           Объект ________________________

АКТ №

приемки кранового узла, узла приемки и пуска очистных устройств

и других монтажных узлов под наладку и засыпку

от "___" ____________ 200___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчик __________________

__________________________________________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производитель общестроительных работ ______________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производитель монтажных работ _____________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

производитель изоляционных работ __________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)

представитель службы контроля качества ______________________________

(должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт в том, что на участке км _______ ПК ___________

выполнен комплекс работ по сооружению фундаментов и

монтажу___________________________________________________________

(узла подключения, кранового узла, узла приема с прилегающими

_________________________________________________________________

участками газопровода длиной _______________ м, узла запуска

__________________________________________________________________

очистного поршня и др.)

Фундаменты выполнены на __________________________________________

(песчаном основании, на песчаной или

__________________________________________________________________

земляной подушке, свайном основании)

Свайные основания выполнены на ___________________ сваях.

(тип свай)

Установленные на основании фундаменты представляют собой

__________________________________________________________________.

(указать конструкцию)

Конструктивное выполнение, привязка, изоляция фундаментов, размеры, фактические отметки соответствуют проекту, рабочие чертежи №__________________ что подтверждается прилагаемым журналом свайных работ и исполнительной схемой фундаментов.

На фундаменты установлены ________________________________________

(перечислить краны, задвижки и другое

__________________________________________________________________

оборудование с указанием диаметров)

Сварочно-монтажные работы выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов и приняты актом-разрешением на изоляцию №____________ от " " .

Изоляция узла выполнена ручным способом ____________________________

(полимерными лентами,

__________________________________________________________________

битумной изоляцией)

Записи о проведенных изоляционных работах приведены в журнале

изоляционных работ.

Все работы по монтажу, сварке и изоляции ______________________________

узла_______________ выполнены в соответствии с действующими нормами и

правилами, требованиями проекта, рабочие чертежи № ___________________.

Проверка сплошности изоляционного покрытия искровым дефектоскопом показала отсутствие дефектов. Разрешается наладка технологического оборудования и засыпка _________________ узла

_______________.

Представитель                                           ___________ ____________ __________

заказчика                                                        (организация,      (подпись)              (дата)

фамилия, инициалы)

Представитель генподрядной

организации (производитель                     ___________ ___________ _________

общестроительных работ)                            (организация,      (подпись)             (дата)

фамилия, инициалы)

Производитель монтажных                      ____________ ____________ __________

работ                                                              (организация,       (подпись)             (дата)

фамилия, инициалы)

Производитель                                            ___________ ___________ __________

изоляционных работ                                     (организация,       (подпись)              (дата)

фамилия, инициалы)

Представитель службы                             ____________ ___________ _________

контроля качества                                        (организация,         (подпись)             (дата)

фамилия, инициалы)

Приложение Ж

(справочное)

Министерство ______________                                                                           Форма

Общество,ТОО ______________

____________________________

Строительство __________________

Участок _____________________                      Объект ________________________

АКТ №

на укладку защитного футляра на переходе

газопровода через ______________________________ дорогу

(автомобильную, железную)

от "___" ____________ 200___ г.

Составлен представителями: генподрядчика ___________________________

(должность,

__________________________________________, службы контроля качества

организация, фамилия, инициалы)

______________________________________________, технадзора заказчика

(должность, организация, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что на участке км/ПК _________________________ газопровода

перехода через _________________________________ в соответствии с

проектом по

(наименование дороги)

рабочему чертежу № ____________ уложен защитный футляр из стальных

труб диаметром __________ мм, протяженностью ______________ м,

покрытый противокоррозионной изоляцией

_______________________________________

(указать тип покрытия)

и защищенный установкой _________ шт. протекторов марки __________.

Защитный потенциал соответствует проектному значению.

Футляр готов под укладку перехода газопровода через дорогу.

Производитель                               ___________ ___________ ___________

генподрядной организации         (фамилия, инициалы) (подпись)             (дата)

Представитель службы                 _____________ ___________ __________

контроля качества                       (фамилия, инициалы) (подпись)              (дата)

Представитель технадзора          ____________ ____________ __________

заказчика                                      (фамилия, инициалы) (подпись)               (дата)

Приложение И

(справочное)

Министерство _________________                                                                       Форма

Общество, ТОО _______________

____________________________

Строительство_______________

Участок ______________________

Объект_____________________

АКТ №

промежуточной приемки перехода газопровода

через ______________________________ дорогу

(автомобильную, железную)

от "___" __________ 200___ г.

Составлен руководителями: монтажной организации _______________

_________________________________________________________________

(организация, должность, фамилия, инициалы)

генподрядчика ____________________________________________________

(организация, должность, фамилия, инициалы)

службы контроля качества ___________________________________________,

(организация, должность, фамилия, инициалы)

технадзора заказчика ________________________________________________

(организация, должность , фамилия, инициалы)

в том, что работы по сооружению перехода диаметром ______________ мм

толщиной стенки _____________ мм через _____________________________

(наименование железной

____________________на участке от км/ПК ___________ до км/ПК __________

или автомобильной дороги)

выполнены в полном объеме и в соответствии с действующими нормами,

правилами и проектом по чертежу № ______________.

Все работы по строительству перехода проконтролированы, приняты актами на скрытые работы. Результаты контроля отражены в журналах производства работ.

Переход предварительно испытан давлением _________ кгс/см2 и уложен в защитный футляр, принятый актом от _____________ 200__г. Переход, уложенный в защитный футляр, испытан совместно с прилегающими участками (акт от ___________ 200__ г.) и на концах его установлены диэлектрические сальниковые уплотнения из ____________________________.

(указать уплотняющий материал)

Электрический контакт между футляром и трубой отсутствует.

Вытяжная свеча выполнена из труб диаметром _____________ мм, толщиной

стенки ________ мм, общей протяженностью _____________ м.

После завершения строительства восстановлено полотно дороги, откосы,

кюветы; выполнены съезды с дороги.

Исполнительная документация на переход проверена и прилагается в

полном объеме.

Законченный строительством переход через ________________________

(авто - , железную дорогу)

принят.

Руководитель монтажной                       ___________ ___________ ___________

организации                                          (фамилия, инициалы) (подпись)            (дата)

Начальник генподрядного                      ___________ ___________ ___________

управления (потока)                             (фамилия, инициалы) (подпись)            (дата)

Начальник службы                                _____________ ___________ __________

контроля качества                                (фамилия, инициалы) (подпись)             (дата)

Руководитель технадзора                       ____________ ____________ __________

заказчика                                               (фамилия, инициалы) (подпись)              (дата)

Приложение К

(справочное)

Форма 3

ЖУРНАЛ

поэтапной приемки подводного перехода

под укладку

| № п/п | Плеть №, протяженность плети, м | Изоляционные работы |  |  |  |  | Футеровоч- ные работы |  | Балластировоч ные работы |  |  | Приме чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип изоляционного материала.Конструкция покрытия | дата проведения работ | проконт ролиров ано |  | повреждений изоляции на участке не обнаружено. Подписи: производитель работ и представитель заказчика, дата | дата проведения работ | работы выполнены и приняты. Подписи: производитель работ и представитель заказчика, дата | тип утяжелителей | шаг балласта. Общая масса | работы выполнены и приняты. Подписи: производитель работ и представитель заказчика, дата | наличие согласований на замену (указать замену, документ, его №, дату). Подтверждаю: подпись представителя заказчика |
|  |  |  |  | метод контроля | результат контроля |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

____________________________________________________

УДК 620.179.1:658.562.012.7:006.354                                                    МКС 75.180.01

Ключевые слова: дренажная установка, защита, изоляция, катодная станция, контрольно-измерительный пункт, потенциал, протектор, газопровод, электрод.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора					                          Е.М. Амирханова

Руководитель

Департамента разработки НТД 		                                         А.Н. Сопбеков

Ответственный разработчик     					                 М.М. Арыстанов