| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ EN 12309-1- (проект, KZ, первая редакция) |  |

Газовые сорбционные приборы для отопления и/или охлаждения с чистой тепловой мощностью не более 70 кВт

Часть 1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

(EN 12309-1-2023, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12309-1-2023 «Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 1: Terms and definitions» («Газовые сорбционные приборы для отопления и/или охлаждения с чистой тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 1. Термины и определения», IDT)

Перевод с английского языка (en)

Степень соответствия – идентичная (IDT)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

Введение................................................................................................................. IV

1 Область применения........................................................................................... 1

2 Нормативные ссылки............................................................................................2

3 Термины и определения.......................................................................................2

3.1 Типы приборов...................................................................................................2

3.2 Компоненты прибора.........................................................................................4

3.3 Тракт продуктов сгорания..................................................................................6

3.4 Устройства регулировки, управления и безопасности ...................................6

3.5 Функционирование прибора...............................................................................8

3.6 Газы.....................................................................................................................10

3.7 Условия работы измерений и расчетов...........................................................11

Алфавитный указатель............................................................................................23

Библиография..........................................................................................................29

Введение

Серия стандартов EN 12309 под общим названием «Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт» состоит из следующих частей:

- Часть 1: Термины и определения;

- Часть 2: Безопасность;

- Часть 3: Условия испытаний;

- Часть 4: Методы испытаний;

- Часть 5: Требования;

- Часть 6: Расчет сезонных эксплуатационных показателей;

- Часть 7: Особые требования к гибридным приборам;

- Часть 8: Экологические аспекты.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Газовые сорбционные приборы для отопления и/или охлаждения с чистой тепловой мощностью не более 70 кВт Часть 1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Gas-fired sorption appliancts for heaning and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kw - Part 1 - Terms and definitions

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения газовых сорбционных приборов для отопления и/или охлаждения с чистой тепловой мощностью не более 70 кВт.

Настоящий стандарт распространяется на следующие приборы или их комбинации:

- газовый сорбционный чиллер;

- газовый сорбционный чиллер/нагреватель;

- газовый сорбционный тепловой насос.

Настоящий стандарт предназначен для применения приборов для отопления и охлаждения помещений или системам охлаждения с регенерацией тепла или без нее.

Настоящий стандарт предназначен для применения приборов, имеющих систему удаления продуктов сгорания типа В и типа С (согласно CEN/TR 1749), а также приборов, предназначенных для наружной установки. Настоящий стандарт не распространяется на кондиционеры воздуха, настоящий стандарт предназначен для применения приборов, имеющих:

- встроенные горелки с системой автоматического управления;

- замкнутые охлаждающие контуры, в которых хладагент напрямую не контактирует с охлаждаемыми (нагреваемыми) водой или воздухом;

- механические устройства для перемещения воздуха для горения и/или удаления продуктов сгорания.

Вышеуказанные приборы могут иметь одну или несколько основных или вторичных функций (т.е. регенерацию тепла).

В случае модульных блоков (состоящих из нескольких частей) настоящий стандарт применяется только к приборам, которые разработаны и поставляются в полной комплектации.

Требования настоящего стандарта не распространяются на приборы с охлаждением конденсатора с помощью воздуха и испарения поступающей дополнительной воды.

Установки, используемые для нагрева и/или охлаждения промышленных производственных процессов, в настоящем стандарте не рассматриваются.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутстует.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- онлайн-платформа для просмотра ISO: доступна на сайте https://www.iso.org/obp/.

- электропедия IEC: доступно по адресу https://www.electropedia.org/.

3.1 Типы приборов

3.1.1 прибор (appliance): Сборка различных частей в соответствии с инструкциями по установке, если прибор поставляется в разобранном виде.

Примечания

1 Принадлежности, поставляемые в качестве опции, не включаются.

2 Прибор может поставляться на рынок с одной или нескольми частями.

3.1.2 абсорбция (absorption): Процесс, при котором молекулы хладагента растворяются в жидкости.

3.1.3 адсорбция (adsorption): Процесс, при котором молекулы хладагента удерживаются на поверхности твердой (возможно, пористой) структуры.

3.1.4 кондиционер (air-conditioner): Герметичный узел или узлы, предназначенные для подачи кондиционированного воздуха в закрытое пространство (например, комнату) или зону.

Примечание – Средой, используемой для распределения тепла и/или охлаждения, является воздух.

3.1.5 бивалентный прибор (bivalent appliance): Герметичная сборка или сборка частей, разработанных и упакованных, состоящих из компонентов, которые могут быть испытаны по отдельности.

3.1.6 чиллер (chiller): Герметичный узел или узлы, сконструированные как прибор, основной функцией которого является только охлаждение, и основная функция которого зависит от циркуляции жидкости (хладагента и/или раствора) внутри абсорбционного, адсорбционного или хладагентного контура(ов).

3.1.7 чиллер/нагреватель (chiller/heater): Герметичный узел или узлы, основной функцией которых является охлаждение и/или нагрев и основная функция охлаждения которых зависит от циркуляции жидкости (хладагента и/или раствора) внутри абсорбционного, адсорбционного или хладагентного контура(ов).

Примечание – В основной функции отопления прямо или косвенно используется только энергия, поставляемая системой сгорания.

3.1.8 закрытая система (closed system): Система, в которой жидкость в контуре хладагента (например, вода, аммиак и т.д.), обеспечивающая нагрев или охлаждение, не контактирует с окружающим воздухом или теплоносителем (например, водой, солевым раствором, воздухом).

3.1.9 конденсационный прибор (condensing appliance): Устройство, в котором при нормальных условиях эксплуатации и при определенных рабочих температурах воды водяной пар в продуктах сгорания частично конденсируется для использования скрытой теплоты этого водяного пара в целях отопления и/или рекуперации тепла.

3.1.10 непрерывный прибор (continuous appliance): Устройство, в котором четыре фазы сорбционного цикла (сорбция – десорбция – конденсация – испарение) обрабатываются непрерывно.

Примечания

1 Каждая фаза цикла сорбции обрабатывается определенным компонентом.

2 Прибор непрерывного действия работает в одном или нескольких из следующих режимов: установившийся, переходный и включение-выключение.

3.1.11 переменный прибор (alternating appliance): Устройство, в котором модуль (модули) сорбции попеременно обрабатывают фазы сорбции и десорбции, что приводит к циклическому режиму работы.

Примечания

1 Фазы цикла сорбции распределяются между внутренними компонентами прибора. Это применимо для сорбционного модуля.

2 Прибор переменного тока работает в одном или нескольких из следующих режимов: установившийся, переходный и включение - выключение.

3 Определение переменного аппарата применяется к гибридным аппаратам с адсорбционным модулем и адсорбционным аппаратам.

3.1.12 бездымоходный прибор (flueless appliance): Наружное устройство, не предназначенное для установки внешних каналов для транспортировки воздуха для горения к корпусу устройства и отвода продуктов сгорания от него.

3.1.13 газовое оборудование (gas fired appliance): Прибор, работающий на газе для осуществления функции или функций, при этом потребление электроэнергии направлено на вспомогательное оборудование, необходимое для работы.

3.1.14 тепловой насос (heat pump): Заключенный в корпус узел или узлы, сконструированные как устройство, основной функцией которого является подача тепла и/или охлаждения.

Примечание – Основная функция зависит от циркуляции жидкости (хладагента и/или раствора) внутри абсорбционного, адсорбционного или хладагентного контура(ов)).

3.1.15 гибридное устройство (hybrid appliance): Герметичный узел или узлы, использующие по меньшей мере две различные технологии, основной функцией которых является выработка тепла, включая общую систему управления, которая выбирает, в соответствии с заранее заданными параметрами, какая технология (или их комбинация) удовлетворяет требованиям заказчика, минимизируя затраты на энергию, потребление и/или выбросы углерода

Примечание – Гибридные приборы, соответствующие области применения настоящего стандарта, основаны на технологиях, работающих на газе.

3.1.16 моновалентный прибор (monovalent appliance): Герметичный узел или узлы, основные и второстепенные функции которых зависят от циркуляции жидкости (хладагента и/или раствора) внутри абсорбционного, адсорбционного или хладагентного контура(ов).

3.1.17 открытая система (open system): Система, в которой жидкость в контуре хладагента (например, вода и т.д.), обеспечивающая нагрев или охлаждение, вступает в прямой контакт с теплоносителем (например, водой, воздухом и т.д.), который должен быть нагрет или охлажден.

3.1.18 первичная функция (primary function): Основное назначение, для которого предназначен сорбционный аппарат.

Примечание – В случае чиллера первичной целью является функция охлаждения, в случае теплового насоса – функция нагрева.

3.1.19 упакованный блок (packaged unit): Заводская сборка компонентов теплового насоса, чиллера или чиллера/нагревателя, закрепленных на общем креплении и образующих отдельный блок.

3.1.20 сорбция (sorption): Физико-химический процесс, в результате которого одно вещество прикрепляется к другому, это может быть абсорбция или адсорбция.

3.1.21 сорбционный аппарат (sorption appliance): Приборы, использующие физические и химические процессы, в результате которых одно вещество соединяется с другим для получения тепла и/или охлаждения.

Примечание – Среда, используемая для распределения тепла и/или охлаждения, является жидкой.

3 2 Компоненты прибора

3.2.1 регулятор аэрации (aeration adjuster): Устройство, позволяющее устанавливать желаемое значение воздуха в зависимости от условий подачи

3.2.2 соляной раствор (brine): Жидкость, которая имеет более низкую по сравнению с водой точку замерзания.

3.2.3 газовый тракт (gas circuit): Части прибора между входным газовым патрубком и горелкой (горелками), по которым подают или в которых находится газ.

3.2.4 входное соединение газа (gas inlet connection): Часть прибора, предназначенная для подсоединения к трубопроводу подачи газа.

3.2.5 регулятор расхода газа (gas rate adjuster): Устройство, позволяющее устанавливать определенное значение расхода газа через горелку в соответствии с условиями газоснабжения.

Примечания

1 Регулирование может быть плавным, например, при помощи регулировочного винта или ступенчатым, например, путем замены дросселей.

2 Регулировочный винт управляющего устройства рассматривается как регулятор расхода газа.

3.2.6 рекуперация тепла (heat recovery): Сбор энергии, отводимой прибором, основной контроль которого осуществляется в режиме охлаждения, с помощью дополнительного теплообменника (например, чиллера с дополнительным конденсатором или абсорбером).

3.2.7 теплоноситель (heat transfer medium): Любая среда (например, воздух, вода, соляной раствор и т.д.), используемая для передачи тепла к или от частей прибора, содержащих хладагент.

Примечание – Теплоноситель может быть в виде:

- охлаждающая среда, циркулирующая в испарителе,

- охлаждающая среда, циркулирующая в конденсаторе, и/или абсорбере, и/или теплообменнике дымовых газов,

- теплоноситель, циркулирующий в теплообменнике для рекуперации тепла.

3.2.8 запальная горелка (ignition burner): Горелка, пламя которой предназначено для зажигания другой горелки.

3.2.9 запальное устройство (ignition device): Средства (пламя, электрозапальное устройство или другое устройство), используемые для зажигания газа на запальной или основной горелке.

Примечание – Устройство может работать как в прерывистом, так и в постоянном режиме.

3.2.10 внутренний теплообменник (indoor heat exchanger): Теплообменник, предназначенный для передачи тепла во внутреннюю часть здания или во внутренние системы горячего водоснабжения или для отвода тепла от них.

Примечание – В случае тепловых насосов, работающих в режиме охлаждения, это испаритель. В случае тепловых насосов, работающих в режиме нагрева, это конденсатор.

3.2.11 сопло (injector): Деталь, через которую газ поступает в горелку.

3.2.12 основная горелка (main burner): Горелка, которая предназначена для обеспечения тепловой функции прибора и обычно называется «горелка».

3.2.13 механическое соединение (mechanical joint): Средство обеспечения надежности сборки нескольких (как правило, металлических) деталей без использования жидкостей, паст, лент и т.д.

Примечание – Примеры механических соединений:

- соединения «металл - металл»;

- конические соединения;

- тороидальные герметизирующие кольца («О - кольца»);

- плоские соединения.

3.2.14 наружный теплообменник (outdoor heat exchanger): Теплообменник, предназначенный для отвода тепла от наружной окружающей среды или любого другого доступного источника тепла, или для передачи тепла к нему.

Примечания

1 В случае тепловых насосов, работающих в режиме охлаждения, это конденсатор. В случае тепловых насосов, работающих в режиме нагрева, это испаритель.

2 Как функции нагрева, так и функции охлаждения сорбционного устройства могут быть классифицированы как первичные функции, если они удовлетворяют требованиям рационального использования энергии для этих функций.

3.2.15 выведенный из эксплуатации (out of service): Процедура, с помощью которой орган управления, настройка или регулятор (температуры, давления и т.д.) выводится из строя и герметизируется в таком положении.

3.2.16 дроссель (restrictor): Устройство с одним или несколькими отверстиями, устанавливаемое в газовом тракте, позволяющее обеспечить падение давления и, следовательно, заданное значение давления газа в горелке при установленных значениях давления подачи газа и расхода газа.

3.2.17 опломбирование регулятора (sealing an adjuster): Процедура, при которой при изменении установки регулятора нарушается пломбирующий материал, что делает очевидным вмешательство в работу регулятора.

Примечания

1 Опломбированный регулятор заводского изготовления считается отсутствующим.

2 Регулятор считается отсутствующим, если он был опломбирован на заводе в полностью открытом положении.

3.2.18 вторичная функция (secondary function): Дополнительная функция прибора – нагрев или охлаждение, от которой не ожидается удовлетворения требований рационального использования энергии первичной функции.

3.2.19 установка регулятора (setting an adjuster): Процедура, при которой устройство регулировки расхода газа зафиксировано в одном положении такими средствами, как винт и т.д.

3.3 Тракт продуктов сгорания

3.3.1 камера сгорания (combustion chamber): Камера, внутри которой происходит сгорание газовоздушной смеси.

3.3.2 стабилизатор тяги (draught diverter): Устройство, установленное в тракте продуктов сгорания прибора, чтобы ослабить влияние тяги в дымоходе на характеристики горелки и процесс горения.

3.3.3 дымоотводный канал (flue outlet): Часть прибора, через которую продукты сгорания удаляются в дымоход.

3.3.4 терминал каналов (flue terminal): Устройство в конце системы впускных и выпускных трубопроводов, осуществляющее выпуск продуктов сгорания из дымохода и одновременно осуществляющее поступление воздуха для горения.

3.4 Устройства регулировки, управления и безопасности

3.4.1 регулируемый регулятор давления (adjustable pressure regulator): Устройство, имеющее средства для изменения показателей давления газа на выходе.

3.4.2 автоматическая система управления горелкой (automatic burner control system): Система, которая содержит программный блок и все элементы детектора пламени.

3.4.3 автоматический отсечной клапан (automatic shut-off valve): Устройство, которое автоматически открывает, закрывает или изменяет расход газа по сигналу, поступающему от цепи регулирования и (или) цепи безопасности.

3.4.4 термостат управления (control thermostat): Устройство, управляющее работой прибора и автоматически поддерживающее температуру в заданном диапазоне.

3.4.5 устройство запуска вентилятора (fan delay control): Управляющее устройство, запускающее и/или останавливающее воздухоподающий вентилятор, когда температура подаваемого воздуха достигает определенной заданной величины.

3.4.6 детектор пламени (flame detector device): Устройство, обнаруживающее наличие пламени и сигнализирующее об этом.

3.4.7 сигнал индикации пламени (flame signal): Сигнал, выдаваемый детектором пламени, при обнаружении пламени.

3.4.8 моделирование пламени (flame simulation): Состояние, в котором сигнал индикации пламени указывает на наличие пламени, когда на самом деле оно отсутствует.

3.4.9 устройство контроля пламени (flame supervision device): Устройство, которое по сигналу детектора пламени поддерживает открытой подачу газа и отключает ее при отсутствии пламени.

3.4.10 управление высокого/низкого уровня (high/low control): Автоматическое управление, позволяющее прибору работать при номинальной тепловой мощности или при пониженной тепловой мощности.

3.4.11 регулировка тепловой мощности прибора (modulating control): Автоматическое управление, посредством которого подводимая к прибору теплота может постоянно регулироваться между номинальной тепловой мощностью и ее минимальной величиной.

3.4.12 термостат предельного нагрева (overheat control device): Устройство, которое отключает подачу газа, когда достигается предельное значение температуры, и автоматически приоткрывает подачу газа, когда значение температуры становится ниже фиксированного предельного значения.

3.4.13 устройство отключения при перегреве (overheat cut-off device): Устройство, которое вызывает безусловное отключение подачи газа до повреждения прибора и (или) до того, как его безопасность окажется под угрозой, и которое требует ручного вмешательства для восстановления подачи газа.

3.4.14 регулятор давления (pressure regulator): Устройство, которое поддерживает постоянное давление в пределах установленного диапазона на выходе независимо от давления на входе и/или расхода.

Примечание – Термин «регулятор» использован в этом случае также для управляющего устройства объема.

3.4.15 программа (programme): Последовательность операций управления, устанавливаемая программным блоком, в которую входят включение, пуск, контроль и отключение горелки.

3.4.16 программный блок (programming unit): Блок, который реагирует на сигналы устройств управления и безопасности и дает управляющие команды, контролирует последовательность запуска, следит за работой горелки и вызывает контролируемое отключение и, если необходимо, безопасное отключение и энергонезависимое отключение.

Примечание – Программный блок выполняет предварительно установленную последовательность действий и работает совместно с детектором пламени.

3.4.17 устройство настройки диапазона (range rating device): Узел прибора, предназначенный для регулирования тепловой мощности в пределах диапазона тепловых мощностей, заявленного изготовителем, в соответствии с фактическими тепловыми требованиями установки.

Примечание – Регулирование может быть плавным, например, при помощи регулировочного винта или ступенчатым, например, путем замены дросселей.

3.4.18 система контроля утечки (spillage monitoring system): Система, содержащая устройство, которое автоматически перекрывает подачу газа к основной горелке и, возможно, к запальной горелке, в случае утечки продуктов сгорания.

3.4.19 датчик температуры (temperature sensor): Компонент, определяющий температуру контролируемой или управляемой среды.

3.5 Функционирование прибора

3.5.1 автоматическая система горелки (automatic burner system): Система горелки, в которой, начиная из состояния полного закрытия, газ разжигается, и пламя обнаруживается и поддерживается без ручного вмешательства.

3.5.2 автоматическое повторение цикла (automatic recycling): Автоматический процесс, при котором после сигнала о потере пламени в рабочем режиме или при случайном прерывании работы прибора подача газа прекращается, и повторно начинается полная автоматическая процедура запуска.

Примечание – Данный процесс заканчивается восстановлением рабочего режима или, если отсутствует сигнал индикации пламени в конце времени безопасности, долговременной или кратковременной блокировкой.

3.5.3 управляемое отключение (controlled shut-down): Процесс, посредством которого отключается электропитание газового отсечного клапана (газовых отсечных клапанов) перед любыми другими действиями, например как результат действия функции управления.

3.5.4 циклический режим работы (cyclical operation): Режим работы, приводящий к циклическому отключению горелки в связи с изменением потребности в отоплении или охлаждении.

Примечания

1 Согласно этому определению, переходные операции не считаются циклическими.

2 Циклический режим работы может включать или исключать период размораживания. Нециклический режим работы также может включать период оттаивания.

3.5.5 режим размораживания (defrost mode): Состояние прибора в режиме нагрева, в котором работа изменяется или изменяется на противоположную для удаления льда из наружного теплообменника.

3.5.6 время безопасного угасания (extinction safety time): Интервал между погасанием контролируемого пламени и перекрытием подачи газа:

- к основной горелке; и/или

- к запальной горелке.

3.5.7 первое время безопасности (first safety time): Интервал времени между включением газового клапана запальной горелки, клапана пуска газа или основного газового клапана и их отключением, если детектор пламени сигнализирует об отсутствии пламени.

3.5.8 стабильность пламени (flame stability): Способность пламени удерживаться на отверстиях горелки или в зоне стабилизации пламени.

3.5.9 отрыв пламени (flame lift): Полный или частичный отрыв основания пламени от головки горелки или зоны стабилизации пламени, предусмотренной конструкцией горелки.

Примечание – Отрыв пламени может привести к задуванию пламени, т.е. к исчезновению газовоздушной смеси.

3.5.10 полная загрузка (full load): Состояние работы, обеспечивающее максимальную полезную мощность при заданных условиях.

3.5.11 блокировка зажигания (ignition interlock): Режим, при котором не допускается работа запального устройства при открытой газовой линии.

3.5.12 время зажигания (ignition opening time): Интервал времени между открытием газовых клапанов и первым сигналом о наличии пламени от устройства контроля пламени.

3.5.13 время безопасного зажигания (ignition safety time): Интервал между приказом на открытие и приказом на закрытие подачи газа к горелке в случае воспламенения.

3.5.14 проскок пламени (light-back): Явление, характеризуемое уходом пламени внутрь корпуса горелки.

3.5.15 долговременная блокировка (non-volatile lock-out): Режим аварийного отключения системы, при котором повторный пуск можно осуществить только в ручном режиме и никакими другими средствами.

3.5.16 повторный пуск блокировки (re-start interlock): Режим, при котором не допускается повторное открытие газовой линии основной горелки или основной горелки и запальной горелки при отсутствии электропитания.

3.5.17 аварийное отключение (safety shut-down): Процесс, который запускается сразу после срабатывания аварийного ограничителя или датчика или обнаружения отказа в автоматической системе управления горелками и который отключает горелку, отключая сразу электропитание газового отсечного клапана (газовых отсечных клапанов) и запального устройства.

3.5.18 второе время безопасности (second safety time): Интервал времени между включением основных газовых клапанов и их отключением, если детектор пламени сигнализирует об отсутствии пламени.

Примечание – Возникает, когда есть первое время безопасности, применимое только либо к запальной горелке, либо к пусковому газовому пламени.

3.5.19 сажеобразование (sooting): Явление, возникающее во время неполного сгорания газа и характеризуемое осаждением сажи на поверхностях, контактирующих с продуктами сгорания или с пламенем.

3.5.20 восстановление искры (spark restoration): Процесс, в котором после потери сигнала индикации пламени устройство зажигания включается снова без полного прерывания подачи газа.

Примечание – Процесс заканчивается восстановлением рабочего режима или, если отсутствует сигнал индикации пламени в конце времени безопасности, долговременной или кратковременной блокировкой.

3.5.21 устойчивый режим работы (steady state operation): Для нециклического режима работы - период работы, в течение которого все измеряемые величины остаются постоянными в соответствии с допустимыми отклонениями без необходимости изменения установленных значений.

Примечание – Для приборов переменного тока это может означать широкий диапазон значений, чтобы учесть циклический характер работы.

3.5.22 переходный режим (transient operation): Режим работы теплового насоса «воздух - жидкость» (например, вода, солевой раствори т.д.), приводящий к пренебрежению допустимым отклонением, необходимым для устойчивой работы, из-за обледенения испарителя.

3.5.23 пламя зажигания (ignition flame): Пламя, установленное на уровне зажигания либо на основной горелке, либо на отдельной запальной горелке.

3.5.24 кратковременная блокировка (volatile lock-out): Режим аварийного отключения системы, при котором повторный пуск можно осуществить либо в ручном режиме, либо прерыванием подачи электропитания от сети и его последующим восстановлением.

3.5.25 желтые языки пламени (yellow tipping): Явление, характеризуемое появлением желтой окраски в верхней части голубого конуса пламени, вызванным неполным сгоранием газа.

3.6 Газы

3.6.1 теплота сгорания газа (calorific value): Количество тепла, выделяемое при сгорании при постоянном давлении, равном 101,325 кПа (1013,25 мбар), единицы объема или массы газа, причем составляющие горючей смеси взяты при эталонных условиях, а продукты сгорания приведены к тем же условиям.

Примечания

1 Различают:

- теплотворная способность брутто Hs или GCV, в которой предполагается конденсация воды, образующейся при сгорании топлива;

- чистая теплотворная способность Hi или NCV, при которой вода, образующаяся при сгорании, предполагается в парообразном состоянии.

2 Теплотворная способность выражается:

- либо в мегаджоулях на кубический метр сухого газа при эталонных условиях (МДж/м3),

- или в мегаджоулях на килограмм сухого газа (МДж/кг).

3.6.2 давление газа (gas pressures), p: Разность между статическим давлением, измеренным перпендикулярно к направлению потока газа, и атмосферным давлением.

3.6.3 предельные газы (limit gases): Испытательные газы с заданным химическим составом, по своим характеристикам соответствующие предельным значениям параметров газов, применяемых в газоснабжении.

3.6.4 предельные давления (limit pressures): Давления, соответствующие предельным колебаниям давления газа на входе в прибор.

Примечание – Максимальное и минимальное давление сокращенно обозначаются pmax и pmin соответственно.

3.6.5 номинальное давление (normal pressure), pn: Статическое давление газа, соответствующее номинальной подводимой тепловой мощности прибора при работе на эталонном газе.

3.6.6 пара давлений (pressure couple): Комбинация двух различных давлений подводимого газа, применяемая из-за существенного различия между числами Воббе в пределах одного семейства или группы газов, в которой более высокое давление соответствует газам с низким числом Воббе, а более низкое давление - газам с высоким числом Воббе, или из-за различных номинальных давлений, применяемых в системах газоснабжения.

3.6.7 относительная плотность газа (relative density), d: Отношение масс равных объемов сухого газа и сухого воздуха, при одинаковых условиях температуры и давления: 15 °C и 101,325 кПа (1013,25 мбар).

3.6.8 исходные условия (reference conditions): Температурные условия 15 °C; (для объема газа и воздуха) сухие условия, доведенные до 15 °C и абсолютного давления 101,325 кПа (1013,25 мбар).

3.6.9 эталонные газы (reference gases): Испытательные газы, с которыми приборы работают в номинальных условиях при подаче их под соответствующим нормальным давлением.

3.6.10 испытательные газы (test gases): Газы, предназначенные для проверки эксплуатационных характеристик приборов, использующих горючие газы.

3.6.11 испытательное давление (test pressures): Давление газа, состоящее из нормального и предельного давлений, используемое для проверки эксплуатационных характеристик приборов.

3.6.12 число Воббе (Wobbe number): Отношение теплотворной способности газа на единицу объема к квадратному корню из его относительной плотности при тех же исходных условиях.

Примечания

1 Индекс Воббе считается брутто (Ws) или нетто (Wi) в зависимости от того, какая теплотворная способность используется – брутто или нетто.

2 Индекс Воббе выражается:

- либо в мегаджоулях на кубический метр сухого газа при эталонных условиях (МДж/м3),

- или в мегаджоулях на килограмм сухого газа (МДж/кг).

3.7 Условия работы измерений и расчетов

3.7.1 активный режим (active mode): Режим, соответствующий часам с охлаждающей или нагревательной нагрузкой здания, при котором включается функция охлаждения или нагрева прибора.

3.7.2 площадь апертуры (aperture area), A: Площадь применяемых солнечных коллекторов в качестве источника тепла окружающей среды.

Примечание – Площадь апертуры A, м2.

3.7.3 номинальное состояние приложения (application rating condition): Состояние, которое предоставляет дополнительную информацию о работе прибора в пределах его рабочего диапазона, если это применимо.

3.7.4 вспомогательный энергетический коэффициент в режиме охлаждения, заявленная мощность (auxiliary Energy Factor in cooling mode, declared capacity), AEFcDC: Отношение заявленной эффективной мощности охлаждения к потребляемой электрической мощности.

Примечание – AEFсDC, кВт/кВт.

3.7.5 вспомогательный энергетический коэффициент в режиме охлаждения, частичная нагрузка (auxiliary Energy Factor in cooling mode, part load),AEFcPL: Отношение эффективной мощности нагрузки охлаждающей части к потребляемой электрической мощности.

Примечание – AEFcPL, кВт/кВт.

3.7.6 вспомогательный энергетический коэффициент в режиме отопления, заявленная мощность (auxiliary Energy Factor in heating mode, declared capacity), AEFhDC: Отношение заявленной эффективной тепловой мощности к потребляемой электрической мощности.

Примечание – AEFhDC, кВт/кВт.

3.7.7 вспомогательный энергетический коэффициент в режиме отопления, частичная нагрузка (auxiliary Energy Factor in heating mode, part load), AEFhPL: Отношение эффективной мощности нагрузки отопительной части к потребляемой электрической мощности.

Примечание – AEFhdc, кВт/кВт.

3.7.8 доступный внешний перепад статического давления (available external static pressure difference), Δpe: Положительный перепад давления, измеренный между выходной секцией воздуха (или воды) и входной секцией воздуха (или воды) устройства, который доступен для преодоления перепада давления любого дополнительного воздуховодного контура воздуха (или воды).

3.7.9 внутренняя статическая разность давлений (internal static pressure difference), Δpi: Отрицательная разность давлений, измеренная между выходной секцией воздуха (или воды) и входной секцией воздуха (или воды) устройства, которая соответствует суммарному перепаду давления всех компонентов на стороне воздуха (или воды) устройства.

3.7.10 температура точки равновесия или предельная температура нагрева (balance point temperature or heating limit temperature),TBP: Температура наружного воздуха, ниже которой отопительный прибор начинает подавать тепло в здание.

Примечание – TBP, °C.

3.7.11 часы работы (bin hours), hj: Суммарные работы часов, происходящих в течение года при данной наружной температуре для конкретного места.

Примечание – hj, ч.

3.7.12 двухвалентная температура (bivalent temperature), Tbivalent: Самая низкая температура наружного воздуха, при которой отопительная нагрузка равна заявленной мощности прибора.

Примечание – Tbivalent, °C.

3.7.13 коэффициент мощности (capacity ratio), CR: Частичная или полная нагрузка на охлаждение (или нагрев), деленная на заявленную мощность охлаждения (или нагрева) прибора при тех же температурных условиях.

Примечание – CR, кВт/кВт.

3.7.14 холодное состояние (cold condition): Состояние прибора, необходимое для проведения некоторых испытаний и получаемое при достижении неосвещенным прибором теплового равновесия при комнатной температуре.

3.7.15 мощность охлаждения (cooling capacity): Полезное тепло, отдаваемое теплоносителем хладагенту, интегрированное и разделенное на определенный интервал времени.

3.7.16 заявленная мощность (declared capacity), DC: Полная нагрузка (максимальная) мощность нагрева или охлаждения, которую прибор обеспечивает при любом заданном температурном режиме.

Примечание – Постоянный ток, кВт.

3.7.17 период размораживания (defrost period): Время, в течение которого прибор находится в режиме антиобледенения.

3.7.18 расчетная температура теплоносителя (design heating fluid temperature),THF-d: Средняя температура жидкости, соответствующая расчетной температуре наружного воздуха.

3.7.19 расчетная температура на входе (design inlet temperature),Tin-d: Температура на входе в наружный или внутренний теплообменник, соответствующая расчетной температуре наружного воздуха.

3.7.20 расчетная нагрузка на охлаждение (design load for cooling), Pdesignc: Холодильная нагрузка здания при исходных расчетных условиях для охлаждения.

Примечание – Pdesignc выражается в кВт.

3.7.21 расчетная нагрузка на отопление (design load for heating), Pdesignh: Тепловая нагрузка здания при исходных расчетных условиях для отопления.

Примечание – Pdesignh, кВт.

3.7.22 расчетная температура подачи (design supply temperature), Tout-d: Температура на выходе внутреннего или наружного теплообменника, соответствующая расчетной температуре наружного воздуха.

3.7.23 эффективная потребляемая электрическая мощность (effective electrical power input), PE: Потребляемая аппаратом электрическая мощность в течение определенного интервала времени, включая долю электрической мощности, потребляемой транспортирующими устройствами (например, вентиляторами, насосами) для обеспечения транспортировки теплоносителя внутри аппарата.

Примечание – PE, кВт.

3.7.24 эффективная мощность нагрева, охлаждения или рекуперации тепла (effective heating, cooling or heat recovery capacity), PEh, PEc, PEhr: Мощность нагрева, охлаждения или рекуперации тепла, включая корректировку мощности за счет насоса(ов).

Примечание – PEh, PEc, PEhr, кВт.

3.7.25 эквивалентное сопротивление (equivalent resistance): Сопротивление потоку в миллибарах, измеренное на выходе из прибора, что эквивалентно сопротивлению фактического дымохода/трубы.

3.7.26 эффективность внешней дополнительной газовой системы отопления (efficiency of the external supplementary gas-fired heating system), ηAux: КПД, выраженный в ВТС (высшая теплота сгорания), внешнего дополнительного газового котла.

Примечание – ηAux, кВт/кВт.

3.7.27 тепловая мощность газа (gas heat input), Qg: Количество газовой энергии, использованной в течение определенного интервала времени, соответствующее объему или массовому расходу газа, при этом используемая теплотворная способность газа представляет собой теплотворную способность нетто или брутто.

Примечание – Qg, кВт.

3.7.28 коэффициент полезного использования газа в режиме охлаждения, заявленная мощность (gas utilization efficiency ratio in cooling mode, declared capacity), GUEcDC: Заявленное соотношение эффективной холодопроизводительности и потребляемого газа.

Примечание – Потребляемый газ, ВТС (Высшая теплота сгорания); GUEcDC, кВт/кВт.

3.7.29 коэффициент полезного использования газа в режиме охлаждения (gas utilization efficiency ratio in cooling mode), GUEc: Соотношение эффективной холодопроизводительности и потребляемого газа.

Примечание – Вход газа выражается в ВТС (Высшая теплота сгорания); GUEcPL, кВт/кВт.

3.7.30 коэффициент полезного использования газа в режиме отопления, заявленная мощность (gas utilization efficiency ratio in heating mode, declared capacity), GUEhDC: Заявленное отношение эффективной тепловой мощности к потребляемому газу.

Примечание – Вход газа, ВТС (высшая теплота сгорания); GUEhDC, кВт/кВт.

3.7.31 коэффициент полезного использования газа в режиме отопления (gas utilization efficiency ratio in heating mode). GUEh: Отношение эффективной тепловой мощности к потребляемому газу.

Примечание – Вход газа, ВТС (Высшая теплота сгорания); GUEhPL, кВт/кВт.

3.7.32 наземный источник тепла (ground heat source), GHS: Скважинный теплообменник, который устанавливается под землей (под поверхностью земли) и выполняет основную функцию по доставке тепла окружающей среды к испарителю прибора.

3.7.33 мощность рекуперации тепла (heat recovery capacity): Полезное тепло, отдаваемое в режиме охлаждения от прибора к теплоносителю, интегрированное и разделенное на определенный интервал времени.

3.7.34 мощность нагрева (heating capacity): Полезное тепло, отдаваемое в режиме нагрева от прибора к теплоносителю, интегрированное и разделенное на определенный интервал времени.

Примечание – Если тепло отводится от внутреннего теплообменника (теплообменников) для размораживания, оно учитывается соответствующим образом.

3.7.35 температура теплоносителя (heating fluid temperature), THF(Toutdoor): Средняя температура теплоносителя, соответствующая температуре наружного воздуха.

3.7.36 тепловая мощность внешней дополнительной газовой системы отопления (heating power of the external supplementary gas-fired heating system), PSup: Тепловая мощность, обеспечиваемая дополнительным газовым котлом для покрытия разницы между нагрузкой здания и заявленной мощностью теплонасосного агрегата.

Примечание – PSup, кВт.

3.7.37 экспонента поверхности нагрева (heating surface exponent), n: Экспонента зависимости между коэффициентом частичной нагрузки и отношением температурного градиента между средней температурой теплоносителя и расчетной температурой в помещении при любой заданной наружной температуре к расчетному температурному градиенту.

Примечание – Экспонента поверхности нагрева определяется экспериментально.

3.7.38 горячее состояние (hot condition): Состояние прибора, необходимое для некоторых испытаний и получаемое путем нагрева до теплового равновесия при номинальной тепловой мощности.

3.7.39 внутренняя установка (indoor installation): Установка в закрытом помещении, защищенном от прямого или косвенного воздействия ветра и осадков.

3.7.40 температура в помещении (indoor temperature), Tindoor: Расчетная температура в помещении.

3.7.41 загрузка (load): Диапазон полезной мощности от 0 до полной нагрузки.

Примечание – Нагрузка, кВт.

3.7.42 Максимальная разность температур (maximum Temperature Difference) ΔTmax: Наибольший диапазон температур, допустимый для внутреннего теплообменника прибора, работающего в режиме отопления.

3.7.43 измеренная мощность нагрева, охлаждения или рекуперации тепла (measured heating, cooling or heat recovery capacity),Qh, Qc, Qhr: Мощность нагрева, охлаждения или рекуперации тепла, измеренная во время испытания.

Примечание – Qh, Qc, Qhr, кВт.

3.7.44 минимальное потребление тепла (minimal heat input): Наименьшая теплоотдача, приводящая к постоянной работе горелки.

3.7.45 номинальное состояние (nominal condition): Уникальное «стандартное номинальное условие», используемое для маркировки и выбранное в рамках стандартных номинальных условий.

Примечание – Для каждого прибора задается только одно номинальное условие.

3.7.46 номинальный расход воздуха (nominal air flow rate): Значение расхода воздуха, заявленное при стандартных воздушных условиях.

3.7.47 номинальная мощность нагрева, охлаждения или рекуперации тепла (nominal heating, cooling or heat recovery capacity), PNh, PNc, PNhr: Номинальная мощность нагрева, охлаждения или рекуперации тепла, скорректированная на «стандартные номинальные условия» и при полной нагрузке.

Примечания

1 Эти условия включали эталонный газ при 15 °C и давлении 101,325 кПа (1013,25 мбар).

2 PNh, PNc, PNhr, кВт.

3.7.48 номинальный расход газа на отопление, охлаждение или рекуперацию тепла (nominal heating, cooling or heat recovery gas input),QgNh, QgNc, QgNhr: Номинальный расход тепла на отопление, охлаждение или рекуперацию тепла при «стандартных номинальных условиях» и при полной нагрузке.

Примечания

1 Эти условия включали использование эталонного газа при температуре 15 °C и давлении 101,325 кПа (1013,25 мбар).

2 QgNh, QgNc, QgNhr, кВт.

3.7.49 номинальное напряжение (nominal voltage): Напряжение или диапазон напряжений, при которых прибор может нормально работать.

3.7.50 номинальный расход воды (nominal water flow rate): Расход воды, заявленный при «стандартных номинальных условиях».

3.7.51 нерабочий режим (off mode),OFF: Режим, при котором прибор полностью выключен и не может быть повторно активирован ни устройством управления, ни таймером.

Примечания

1 Выключенный режим означает состояние, при котором оборудование подключено к источнику питания и не выполняет никаких функций.

2 В качестве выключенного режима рассматриваются также: условия, обеспечивающие только индикацию состояния выключенного режима; условия, обеспечивающие только функциональные возможности, предназначенные для обеспечения электромагнитной совместимости.

3.7.52 рабочий цикл с оттаиванием (operating cycle with defrost): Цикл, состоящий из периода нагрева и периода оттаивания, от окончания оттаивания до окончания оттаивания.

3.7.53 наружная установка (outdoor installation): Установка на открытом пространстве, незащищенном от прямого или косвенного воздействия ветра и осадков.

3.7.54 коэффициент частичной нагрузки (part load ratio), PLR: Нагрузка на здание, деленная на расчетную нагрузку при определенной температуре наружного воздуха.

3.7.55 коэффициент преобразования первичной энергии в электрическую (primary energy conversion factor for electricity), Primelec: Коэффициент первичной энергии для электроэнергии, значение основано на Директиве (2009/125/EC) или по умолчанию равно 2,5.

3.7.56 коэффициент преобразования первичной энергии для газа (primary energy conversion factor for gas), Primgas: Коэффициент первичной энергии для газа, значение основано на Директиве (2009/125/EC) или по умолчанию равно 1 для GCV.

3.7.57 соотношение первичной энергии в режиме охлаждения (primary energy ratio in cooling mode), PERc: Отношение эффективной холодопроизводительности к общему потреблению первичной энергии прибором за тот же промежуток времени.

3.7.58 соотношение первичной энергии в режиме отопления (primary energy ratio in heating mode), PERh: Отношение эффективной тепловой мощности к общему потреблению первичной энергии прибором за тот же промежуток времени.

3.7.59 предельная температура эксплуатации (operation limit temperature), TOL: Самая низкая температура наружного воздуха, при которой тепловой насос еще может обеспечивать тепловую мощность.

Примечание – TOL, °C.

3.7.60 номинальные условия (rated conditions): Условия, выбранные для каждого прибора среди «стандартных условий» и/или условий применения, в дополнение к номинальным условиям.

Примечания

1 Номинальных условий может быть несколько.

2 «Стандарт и условия применения» указаны в EN 12309-3 и в EN 12309-7.

3.7.61 номинальный расход воздуха (rated air flow rate): Расход воздуха, заявленный при заданных условиях, отличных от «стандартных условий воздуха».

3.7.62 номинальная мощность нагрева, охлаждения или рекуперации тепла (rated heating, cooling or heat recovery capacity), PRh, PRc, PRhr: Мощность нагрева, охлаждения или рекуперации тепла при полной нагрузке, заявленной при заданных условиях, отличных от условий, выбранных в качестве номинальной мощности нагрева, охлаждения или рекуперации тепла.

Примечание – QRh, Qrc, QRhr, кВт.

3.7.63 номинальный расход воды (rated water flow rate): Расход воды, заявленный при заданных условиях, отличных от «стандартных номинальных условий».

3.7.64 пониженная производительность (reduced capacity): Мощность, которая ниже максимальной мощности при тех же заданных условиях.

3.7.65 справочная годовая потребность в охлаждении (reference annual cooling demand), Qrefc: Справочная годовая потребность в охлаждении, которая используется для расчета эталонной сезонной производительности в режиме охлаждения.

Примечание – Qrefc, кВт-ч.

3.7.66 справочная годовая потребность в отоплении (reference annual heating demand), Qrefh: Справочная годовая потребность в отоплении, которая используется для расчета эталонной сезонной производительности в режиме отопления.

Примечание – Qrefh, кВт-ч.

3.7.67 контрольная площадь коллектора (reference collector area), AR: Контрольная площадь коллектора для гибридных отопительных приборов на основе солнечного коллектора с сорбционным тепловым насосом.

Примечание – AR, м2.

3.7.68 эталонный холодный сезон (reference cooling season): Эталонный климатический профиль по диапазонам для охлаждения, соответствующий эталонным расчетным условиям для охлаждения.

3.7.69 эталонные расчетные условия для охлаждения (reference design conditions for cooling): Температурные условия при расчетной наружной температуре сухого термометра для охлаждения и расчетных температурах в помещениях: сухой термометр 27 °C, влажный термометр 19 °C.

Примечание – Эталонные расчетные условия охлаждения выражены в °C.

3.7.70 эталонные расчетные условия для отопления (reference design conditions for heating): Температурные условия при расчетной наружной температуре сухого термометра для отопления и расчетной внутренней температуре сухого термометра 20 °C.

Примечание – Эталонные расчетные условия для отопления выражены в °C.

3.7.71 контрольная расчетная температура наружного воздуха для охлаждения (reference design outdoor temperature for cooling), Tdesignc: Расчетная температура сухого термометра наружного воздуха для эталонного сезона охлаждения минус 35 °C.

Примечание – Tdesignc, °C.

3.7.72 контрольная расчетная температура наружного воздуха для отопления (reference design outdoor temperature for heating), Tdesignh: Расчетная температура наружного воздуха по сухому термометру для эталонных отопительных сезонов: минус 10 °C (средняя), минус 22 °C (холоднее), плюс 2 °C (теплее).

Примечание – Tdesignh, °C.

3.7.73 базовый отопительный сезон (reference heating season): Репрезентативный климатический профиль по бинам для отопления, соответствующий эталонным расчетным условиям для отопительного сезона.

3.7.74 эталонный сезонный коэффициент вспомогательной энергии в режиме охлаждения (reference Seasonal Auxiliary Energy Factor in Cooling mode), SAEFc: Сезонный коэффициент вспомогательной энергии прибора, рассчитанный для эталонной годовой потребности в охлаждении, включая потребление энергии в активном режиме, режиме отключения термостата, режиме ожидания и выключенном режиме.

Примечание – SAEFc, кВт-ч/кВт-ч.

3.7.75 эталонный сезонный коэффициент вспомогательной энергии в режиме охлаждения (reference Seasonal Auxiliary Energy Factor in Cooling mode, on), SAEFcon: Сезонный коэффициент вспомогательной энергии прибора, рассчитанный для эталонной годовой потребности в охлаждении, включая потребление энергии в активном режиме.

Примечание – SAEFcon, кВт-ч/кВт-ч.

3.7.76 эталонный сезонный коэффициент вспомогательной энергии в режиме отопления (reference Seasonal Auxiliary Energy Factor in Heating mode), SAEFh: Сезонный коэффициент вспомогательной энергии прибора, рассчитанный для эталонных годовых потребностей в отоплении, включая потребление энергии в активном режиме, режиме отключения термостата, режиме ожидания и выключенном режиме.

Примечание – SAEFh, кВт-ч/кВт-ч.

3.7.77 эталонный сезонный коэффициент вспомогательной энергии в режиме отопления (reference Seasonal Auxiliary Energy Factor in Heating mode, on), SAEFhon: Сезонный коэффициент вспомогательной энергии прибора, рассчитанный для эталонных годовых потребностей в отоплении, включая потребление энергии в активном режиме.

Примечание – SAEFhon, кВт-ч/кВт-ч.

3.7.78 эталонный сезонный коэффициент вспомогательной энергии в режиме отопления, нетто (reference Seasonal Auxiliary Energy Factor in Heating mode, net) SAEFhnet: Сезонный коэффициент вспомогательной энергии устройства, рассчитанный для эталонных годовых потребностей в отоплении, включая потребление энергии в активном режиме устройством теплового насоса и исключая потребление энергии вспомогательным газовым котлом.

Примечания

1 Определение применимо только к бивалентным приборам.

2 SAEFhnet, кВт-ч/кВт-ч.

3.7.79 эталонный сезонный коэффициент эффективности использования газа в режиме охлаждения (reference Seasonal Gas Utilization Efficiency Ratio in Cooling mode), SGUEc: Коэффициент сезонной эффективности использования газа, выраженный в GCV, для прибора, рассчитанный для эталонной годовой потребности в охлаждении.

Примечание – SGUEc, кВт-ч/кВт-ч.

3.7.80 эталонный сезонный коэффициент эффективности использования газа в режиме отопления (reference Seasonal Gas Utilization Efficiency Ratio in Heating mode), SGUEh: Коэффициент сезонной эффективности использования газа, выраженный в GCV, для прибора, рассчитанный для эталонных годовых потребностей в отоплении.

Примечание – SGUEh, кВт-ч/кВт-ч.

3.7.81 эталонный сезонный эффективности использования газа в режиме отопления, нетто (reference Seasonal Gas Utilization Efficiency Ratio in Heating mode, net), SGUEhnet: Коэффициент сезонной эффективности использования газа, выраженный в GCV, для прибора без учета вклада дополнительного газового котла и рассчитанный для эталонных годовых потребностей в отоплении.

Примечание – SGUEhnet выражается в кВт-ч/кВт-ч.

3.7.82 эталонный сезонный коэффициент эффективности использования газа в режиме отопления с учетом солнечной энергии (reference Seasonal Gas Utilization Efficiency Ratio in Heating mode, with solar contribution), SGUEhs: Коэффициент сезонной эффективности использования газа, выраженный в GCV, гибридного прибора, рассчитанный для эталонных годовых потребностей в отоплении с учетом солнечной энергии.

Примечание – SGUEhs, кВт-ч/кВт-ч.

3.7.83 эталонный сезонный коэффициент первичной энергии в режиме отопления (reference Seasonal Primary Energy Ratio in Heating mode), SPERh: Сезонный коэффициент первичной энергии прибора, рассчитанный для эталонных годовых потребностей в отоплении.

Примечание – SPERh, кВт-ч/кВт-ч.

3.7.84 эталонный сезонный коэффициент первичной энергии в режиме отопления, нетто (reference Seasonal Primary Energy Ratio in Heating mode, net), SPERhnet: Сезонный коэффициент первичной энергии прибора, рассчитанный для эталонных годовых потребностей в отоплении, включая потребление энергии в активном режиме прибором с тепловым насосом и исключая потребление энергии дополнительным газовым котлом.

Примечания

1 Определение применимо к бивалентным приборам.

2 SPERhnet, кВт-ч/кВт-ч.

3.7.85 холодильная система (refrigeration system): Компоненты (например, генератор, конденсатор, испаритель, аб- или ад- сорбер, вентилятор, насос для раствора и т.д.), собранные для создания устройства, предназначенного для осуществления холодильного цикла.

3.7.86 комнатная температура (room temperature) ТR: Расчетная комнатная температура.

3.7.87 доля покрытия потребности в солнечном тепле (solar heat demand coverage fraction), X: Отношение потребности в тепле, покрываемой солнечными коллекторами в отопительных приборах на основе гибридного теплового насоса «солнечная вода-сорбция», к общей потребности в тепле здания.

3.7.88 источник солнечного тепла (solar heat source): Теплообменник, основной функцией которого является передача тепла от солнечного излучения к испарителю прибора.

3.7.89 удельная потребляемая электрическая мощность внешней дополнительной газовой системы отопления (specific electrical power input of the external supplementary gas-fired heating system), eSup: Удельная потребляемая электрическая мощность на единицу тепловой мощности внешнего дополнительного газового котла.

Примечание – eSup, кВт/кВт.

3.7.90 стандартные воздушные условия (standard air conditions): Сухой воздух при температуре 20 °C и стандартном барометрическом давлении 101,325 кПа (1013,25 мбар), имеющий массовую плотность 1,204 кг/м3.

3.7.91 стандартное номинальное условие (standard rating condition): Обязательное условие, которое используется для маркировки и для целей сравнения или сертификации.

Примечание – Для приборов воздух/вода, солевой раствор /вода, вода/вода указывается уровень температуры воды (низкий, средний и высокий), применимый к режиму нагрева.

3.7.92 режим ожидания (standby mode), SB: Режим, при котором прибор частично выключен и может быть снова включен с помощью устройства управления или таймера.

Пример – Режим ожидания возникает, когда конечный пользователь отключает обычный режим обогрева (обогрев во время отпуска для предотвращения замерзания).

Примечание – Прибор подключен к основным источникам питания, зависит от поступления энергии для работы по назначению и обеспечивает только следующие функции, которые могут сохраняться в течение неопределенного времени: функция повторного включения, или функция повторного включения и только индикация включенной функции повторного включения, и/или отображение информации или состояния.

3.7.93 режим отключения термостата (thermostat off mode), TO: Режим, соответствующий часам без потребности в охлаждении или отоплении здания, при котором функция охлаждения или нагрева прибора включена, но не работает, так как нет потребности в охлаждении или отоплении.

Пример – Режим отключения термостата возникает, когда температура наружного воздуха становится выше балансовой температуры (16 °C) в течение дня в отопительный сезон.

3.7.94 общая потребляемая электрическая мощность (total electrical power input), PT: Электрическая мощность, потребляемая всеми электрическими устройствами прибора в течение определенного интервала времени.

Примечание – PT, кВт.

3.7.95 типичная теплоемкость (typical Heat Capacity), Ptyp(35), Ptyp(55): Заявленная тепловая мощность обогревателя с тепловым насосом при отоплении помещений при A7W35 или A7W55.

Примечания

1 Традиционно заявляется производителями как «номинальный».

2 Тепловая мощность при полной нагрузке при A7W35 или A7W55.

3 Обычно используется в литературе и для прикладных расчетов.

Алфавитный указатель

| абсорбция………………………………………………………………………………. | 3.1.2 |
| --- | --- |
| автоматическое повторение цикла…………………………………………………. | 3.5.2 |
| аварийное отключение……………………………………………………………….. | 3.5.17 |
| автоматический отсечной клапан…………………………………………………... | 3.4.3 |
| автоматическая система горелки…………………………………………………… | 3.5.1 |
| активный режим……………………...................................................................... | 3.7.1 |
| адсорбция……………………………………………………………………………… | 3.1.3 |
| бивалентный прибор…………………………………………………………………. | 3.1.5 |
| блокировка зажигания……………………………………………………………….. | 3.5.11 |
| бездымоходный прибор……………………………………………………………… | 3.1.12 |
| базовый отопительный сезон……………………………………………………….. | 3.7.73 |
| вспомогательный энергетический коэффициент в режиме охлаждения, заявленная мощность………………………………………………………………… | 3.7.4 |
| вспомогательный энергетический коэффициент в режиме охлаждения, частичная нагрузка…………………………………………………………………… | 3.7.5 |
| вспомогательный энергетический коэффициент в режиме отопления, заявленная мощность………………………………………………………………… | 3.7.6 |
| вспомогательный энергетический коэффициент в режиме отопления, частичная нагрузка……………………………………………………………………. | 3.7.7 |
| время безопасного угасания………………………………………………………… | 3.5.6 |
| время зажигания………………………………………………………………………. | 3.5.12 |
| входное соединение газа……………………………………………………............ | 3.2.4 |
| время безопасного зажигания………………………………………………………. | 3.5.13 |
| внутренняя статическая разность давлений...................................................... | 3.7.9 |
| внутренний теплообменник………………………………………………………….. | 3.2.10 |
| внутренняя установка…………………………………………………………………. | 3.7.39 |
| выведенный из эксплуатации……………………………………………………….. | 3.2.15 |
| второе время безопасности…………………………………………………………. | 3.5.18 |
| вторичная функция……………………………………………………………………. | 3.2.18 |
| восстановление искры………………………………………………………………... | 3.5.20 |
| горячее состояние…………………………………………………………………….. | 3.7.38 |
| гибридное устройство………………………………………………………………… | 3.1.15 |
| газовый тракт…………………………………………………………………………… | 3.2.3 |
| газовое оборудование………………………………………………………………… | 3.1.13 |
| доступный внешний перепад статического давления………………................. | 3.7.8. |
| двухвалентная температура ………………………………………………………… | 3.7.12 |
| детектор пламени……………………………………………………………... ……… | 3.4.6 |
| дымоотводный канал…………………………………………………………………. | 3.3.3 |
| давление газа…………………………………………………………………………... | 3.6.2 |
| доля покрытия потребности в солнечном тепле…………………………………. | 3.7.87 |
| долговременная блокировка………………………………………………………… | 3.5.15 |
| дроссель………………………………………………………………………………… | 3.2.16 |
| желтые языки пламени……………………………………………………………….. | 3.5.25 |
| датчик температуры…………………………………………………………………… | 3.4.19 |
| замкнутая система…………………………………………………………………….. | 3.1.8 |
| закрытая система……………………………………………………………………… | 3.7.14 |
| запальное устройство…………………………………………………………........... | 3.2.9 |
| запальная горелка…………………………………………………………………….. | 3.2.8 |
| заявленная мощность………………………………………………………………… | 3.7.16 |
| исходные условия……………………………………………………………………… | 3.6.8 |
| измеренная мощность нагрева, охлаждения или рекуперации тепла………. | 3.7.43 |
| испытательное давление…………………………………………………………….. | 3.6.11 |
| источник солнечного тепла………………………………………………………...... | 3.7.88 |
| испытательные газы............................................................................................ | 3.6.10 |
| коэффициент мощности……………………………………………………………… | 3.7.13 |
| камера сгорания……………………………………………………………………….. | 3.3.1 |
| кондиционер……………………………………………………………………………. | 3.1.4 |
| конденсационный прибор…………………………………………………………….. | 3.1.9 |
| коэффициент полезного использования газа в режиме отопления………….. | 3.7.31 |
| коэффициент частичной нагрузки………………………………………………….. | 3.7.54 |
| контрольная площадь коллектора………………………………………………… | 3.7.67 |
| коэффициент полезного использования газа в режиме охлаждения………… | 3.7.29 |
| коэффициент преобразования первичной энергии в электрическую ……… | 3.7.55 |
| коэффициент преобразования первичной энергии для газа………………….. | 3.7.56 |
| контрольная расчетная температура наружного воздуха для охлаждения…. | 3.7.71 |
| комнатная температура………………………………………………………………. | 3.7.86 |
| кратковременная блокировка………………………………………………………... | 3.5.24 |
| контрольная расчетная температура наружного воздуха для отопления…… | 3.7.72 |
| мощность нагрева................................................................................................ | 3.7.34 |
| моделирование пламени……………………………………………………………... | 3.4.8 |
| мощность охлаждения………………………………………………………………... | 3.7.15 |
| мощность рекуперации тепла……………………………………………………….. | 3.7.33 |
| минимальное потребление тепла…………………………………………………... | 3.7.44 |
| максимальная разность температур……………………………………………….. | 3.7.42 |
| моновалентный прибор………………………………………………………………. | 3.1.16 |
| механическое соединение…………………………………………………………… | 3.2.13 |
| номинальное состояние приложения………………………………………………. | 3.7.3 |
| непрерывный прибор………………………………………………………………..... | 3.1.10 |
| номинальный расход воздуха……………………………………………………….. | 3.7.61 |
| наземный источник тепла……………………………………………………………. | 3.7.32 |
| нерабочий режим………………………………………………………………………. | 3.7.51 |
| номинальный расход воды…………………………………………………………... | 3.7.63 |
| номинальное состояние………………………………………………………………. | 3.7.45 |
| наружный теплообменник……………………………………………………………. | 3.2.14 |
| наружная установка…………………………………………………………………… | 3.7.53 |
| номинальное давление……………………………………………………………….. | 3.6.5 |
| номинальное напряжение……………………………………………………………. | 3.7.49 |
| номинальный расход газа на отопление, охлаждение или рекуперацию тепла……………………………………………………………………………………... | 3.7.48 |
| номинальные условия………………………………………………………………… | 3.7.60 |
| номинальная мощность нагрева, охлаждения или рекуперации тепла……………………………………………………………………………………... | 3.7.62 |
| отрыв пламени…………………………………………………………………………. | 3.5.9 |
| опломбирование регулятора………………………………………………………… | 3.2.17 |
| справочная годовая потребность в отоплении…………………………………... | 3.7.66 |
| относительная плотность газа……………………………………………………… | 3.6.7 |
| открытая система……………………………………………………………………… | 3.1.17 |
| общая потребляемая электрическая мощность…………………………………. | 3.7.94 |
| площадь апертуры……………………................................................................... | 3.7.2 |
| прибор…………………………………………………………………………………… | 3.1.1 |
| период размораживания……………………………………………………………… | 3.7.17 |
| первое время безопасности………………………………………………………..... | 3.5.7 |
| период размораживания……………………………………………………………… | 3.7.17 |
| полная загрузка………………………………………………………………………... | 3.5.10 |
| переменный прибор…………………………………………………………………... | 3.1.11 |
| проскок пламени ................................................................................................. | 3.5.14 |
| период размораживания…………………………………………………………….. | 3.7.17 |
| пламя зажигания………………………………………………………………………. | 3.5.23 |
| предельные газы.................................................................................................. | 3.6.3 |
| пара давлений…………………………………………………………………………. | 3.6.6 |
| программный блок……………………………………………………………………. | 3.4.16 |
| пониженная производительность………………………………………………….. | 3.7.64 |
| программа……………………………………………………………………………… | 3.4.15 |
| повторный пуск блокировки…………………………………………………………. | 3.5.16 |
| предельная температура эксплуатации,............................................................ | 3.7.59 |
| переходный режим……………………………………………………………………. | 3.5.22 |
| первичная функция…………………………………………………………………… | 3.1.18 |
| рабочий цикл с оттаиванием………………………………………………………… | 3.7.5 |
| расчетная температура на входе……………………………………………........... | 3.7.19 |
| расчетная нагрузка на отопление ...................................................................... | 3.7.21 |
| расчетная температура подачи……………………………………………………... | 3.7.22 |
| регулируемый регулятор давления………………………………………………… | 3.4.1 |
| режим отключения термостата……………………………………………………... | 3.7.93 |
| рекуперация тепла……………………………………………………………………. | 3.2.6 |
| регулятор аэрации…………………….................................................................. | 3.2.1 |
| расчетная температура теплоносителя…………………………………….......... | 3.7.18 |
| регулятор давления…………………………………………………………………... | 3.4.14 |
| расчетная температура на входе………………………………………………….. | 3.7.19 |
| регулятор расхода газа………………………………………………………………. | 3.2.5 |
| режим размораживания……………………………………………………………… | 3.5.5 |
| расчетная температура на входе…………………………………………….......... | 3.7.19 |
| регулировка тепловой мощности прибора………………………………………... | 3.4.11 |
| режим ожидания………………………………………………………………………. | 3.7.92 |
| расчетная нагрузка на охлаждение………………………………………………… | 3.7.20 |
| стабилизатор тяги................................................................................................ | 3.3.2 |
| соляной раствор……………………………………………………………………….. | 3.2.2 |
| стабильность пламении……………………………………………………………… | 3.5.8 |
| сопло..................................................................................................................... | 3.2.11 |
| стандартные воздушные условия…………………………………………………... | 3.7.90 |
| соотношение первичной энергии в режиме охлаждения………………………. | 3.7.65 |
| стандартное номинальное условие………………………………………………... | 3.7.91 |
| справочная годовая потребность в охлаждении………………………………… | 3.7.57 |
| сигнал индикации пламени………………………………………………………….. | 3.4.7 |
| соотношение первичной энергии в режиме отопления………………………… | 3.7.58 |
| сажеобразование……………………………………………………………………… | 3.5.19 |
| сорбционный аппарат………………………………………………………………… | 3.1.21 |
| система контроля утечки……………………………………………………………... | 3.4.18 |
| сорбция………………………………………………………………………………….. | 3.1.20 |
| температура точки равновесия или предельная температура нагрева…….. | 3.7.10. |
| тепловая мощность газа……………………………………………………………… | 3.7.27 |
| теплота сгорания газа………………………………………………………………… | 3.6.1 |
| термостат управления………………………………………………………………… | 3.4.4 |
| терминал каналов……………………………………………………………………… | 3.3.4 |
| тепловая мощность газа……………………………………………………………… | 3.7.27 |
| температура в помещении…………………………………………………………… | 3.7.40 |
| тепловой насос…………………………………………………………………………. | 3.1.14 |
| теплоноситель…………………………………………………………………………. | 3.2.7 |
| тепловая мощность внешней дополнительной газовой системы отопления.. | 3.7.36 |
| термостат предельного нагрева…………………………………………………….. | 3.7.53 |
| типичная теплоемкость……………………………………………………………….. | 3.7.95 |
| управление высокого/низкого уровня………………………………………………. | 3.4.10 |
| устройство настройки диапазона…………………………………………………… | 3.4.17 |
| устройство отключения при перегреве……………………………………………. | 3.4.13 |
| устройство запуска вентилятора……………………………………………………. | 3.4.5 |
| устойчивый режим работы…………………………………………………………… | 3.5.21 |
| упакованный блок……………………………………………………………………… | 3.1.19 |
| установка регулятора…………………………………………………………………. | 3.2.19 |
| управляемое отключение…………………………………………………………….. | 3.5.3 |
| удельная потребляемая электрическая мощность внешней дополнительной газовой системы отопления……………………………………. | 3.7.89 |
| устройство контроля пламени………………………………………………………. | 3.4.9 |
| холодильная система…………………………………………………………………. | 3.7.85 |
| циклический режим работы………………………………………………………….. | 3.5.4 |
| чиллер…………………………………………………………………………………… | 3.1.6 |
| чиллер /нагреватель…………………………………………………………………... | 3.1.7 |
| число Воббе…………………………………………………………………………….. | 3.6.12 |
| часы работы ......................................................................................................... | 3.7.11 |
| эффективная потребляемая электрическая мощность………………………… | 3.7.23 |
| эффективная мощность нагрева, охлаждения или рекуперации тепла……... | 3.7.24 |
| эффективность внешней дополнительной газовой системы отопления…….. | 3.7.26 |
| эквивалентное сопротивление………………………………………………………. | 3.7.25 |
| эталонный холодный сезон………………………………………………………….. | 3.7.68 |
| эталонные расчетные условия для охлаждения…………………………………. | 3.7.69 |
| эталонные расчетные условия для отопления…………………………………… | 3.7.70 |
| экспонента поверхности нагрева…………………………………………… ……… | 3.7.37 |
| эталонные газы………………………………………………………………………… | 3.6.9 |
| эталонный сезонный коэффициент вспомогательной энергии в режиме охлаждения……………………………………………………………………………... | 3.7.74 |
| эталонный сезонный коэффициент вспомогательной энергии в режиме охлаждения,on…………………………………………………………………………. | 3.7.75 |
| эталонный сезонный коэффициент вспомогательной энергии в режиме отопления………………………………………………………………………………. | 3.7.76 |
| эталонный сезонный коэффициент вспомогательной энергии в режиме отопления, нетто………………………………………………………………………. | 3.7.78 |
| эталонный сезонный коэффициент вспомогательной энергии в режиме отопления, on ………………………………………………………………………….. | 3.7.77 |
| эталонный сезонный коэффициент эффективности использования газа в режиме охлаждения............................................................................................. | 3.7.79 |
| эталонный сезонный коэффициент эффективности использования газа в режиме отопления…………………………………………………………………….. | 3.7.80 |
| эталонный сезонный эффективности использования газа в режиме отопления, нетто………………………………………………………………………. | 3.7.81 |
| эталонный сезонный коэффициент эффективности использования газа в режиме отопления с учетом солнечной энергии…………………………………. | 3.7.82 |
| эталонный сезонный коэффициент первичной энергии в режиме отопления………………………………………………………………………………. | 3.7.83 |
| эталонный сезонный коэффициент первичной энергии в режиме отопления, нетто………………………………………………………………………. | 3.7.84 |

Библиография

[1] EN 1749 Классификация газовых приборов согласно методу подачи воздуха для сгорания и удаления продуктов горения (типы) (Classification of gas appliances according to the method of supplying combustion air and of evacuation of the combustion products (types))

[2] EN 12309-2 Оборудование сорбционное газовое для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 2. Безопасность (Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW — Part 2: Safety)

[3] EN 12309-3 Оборудование сорбционное газовое для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 3. Условия испытаний (Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW — Part 3: Requirements, test conditions and test methods)

[4] EN 12309-6 Оборудование сорбционное газовое для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 6. Расчет сезонных характеристик (Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW — Part 6: Calculation of seasonal performances)

[5] EN 12309-7 Оборудование сорбционное газовое для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 7. Специальные требования к гибридным приборам (Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW — Part 7: Specific provisions for hybrid appliances)

УДК 66.067.3-982:006354 МКС 27.080, 91.140.30 (IDT) Ключевые слова: прибор, кондиционер, сорбция, теплоноситель, датчик температуры, относительная плотность газа, номинальное состояние, тепловая мощность газа, холодильная система

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора |  | И. Хамитов |
| Руководитель департамента разработки стандартов |  | А. Сопбеков |
| Главный специалист Департамента разработки стандартов |  | Г. Исмаилова |