| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ EN 50396 (проект, KZ, первая редакция) |

Методы неэлектрических испытаний

силовых низковольтных кабелей

(EN 50396:2005, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен региональному стандарту EN 50396:2005/А1:2011 (IDT) «Non electrical test methods for low voltage energy cables» Неэлектрические методы испытаний низковольтных энергетических кабелей.

Международный стандарт разработан Техническим комитетом                                          CENELEC TC 20 «Электрические кабели».

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии                            и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Введение

Стандарт EN 50396 содержит неэлектрические методы испытаний, которые используются для унифицированных низковольтных энергетических кабелей. Эти неэлектрические методы испытаний включают в себя все те, которые ранее содержались в HD 21 и HD 22. В приложении А приведено сравнение между первоначальным местом каждого метода испытаний и его местом в новом EN.

Содержание стандарта EN 50396 не ограничивается и не будет ограничено только методами испытаний кабелей для HD 21 и HD 22. Могут быть включены другие методы испытаний для унифицированных низковольтных кабелей. Кроме того, использование методов испытаний EN 50396 для кабелей вне HD 21 и HD 22 не запрещено, но настоятельно рекомендуется получить консультацию эксперта перед таким использованием или перед любым предложением о включении в другой стандарт.

Eвропейский стандарт существует в трех официальных версиях (английской, французской, немецкой). Версия на любом другом языке, выполненная путем перевода под ответственность члена CENELEC на его родной язык и переданная в Центральный секретариат, имеет тот же статус, что и официальные версии.

Содержание

|  | Введение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения……………………………………………………….. |  |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………………………….………. |  |
| 3 | Общие требования к испытаниям ………………..……………………….. |  |
| 3.1 | Отбор образцов...................................................................................... |  |
| 3.2 | Предварительная подготовка............................................................... |  |
| 3.3 | Температура испытания........................................................................ |  |
| 3.4 | Значения испытания.............................................................................. |  |
| 4 | Общие методы испытаний размеров …………..…..…………………….. |  |
| 4.1 | Измерение толщины изоляции.............................................................. |  |
| 4.2 | Измерение толщины оболочки для круглых кабелей......................... |  |
| 4.3 | Измерение толщины оболочки для плоских кабелей......................... |  |
| 4.4 | Измерение габаритных размеров и овальности.................................. |  |
| 5 | Испытания, связанные с маркировкой и окраской…………………….. |  |
| 5.1 | Стойкость................................................................................................. |  |
| 5.2 | Измерение зелено-желтого цвета........................................................ |  |
| 6 | Испытания кабелей на механическую прочность ……………………. |  |
| 6.1 | Испытание на статическую прочность при многократных деформациях........................................................................................... |  |
| 6.2 | Испытание на усталостную прочность при многократных деформациях двух шкивов.................................................................... |  |
| 6.3 | Испытание на усталостную прочность при многократных деформациях трех шкивов..................................................................... |  |
| 6.4 | Испытание на изгиб................................................................................ |  |
| 6.5 | Испытание на излом................................................................................ |  |
| 6.6 | Испытание на износостойкость.............................................................. |  |
| 6.7 | Испытание на растяжение рывком......................................................... |  |
| 6.8 | Испытание на разделение жил............................................................. |  |
| 7 | Испытание на термостойкость................................................................ |  |
| 7.1 | Испытание на устойчивость к воздействию горячих частиц............... |  |
| 7.2 | Испытание на термостойкость текстильной оплетки........................... |  |
| 8 | Химические и смежные испытания....................................................... |  |
| 8.1 | Испытание на озоностойкость............................................................... |  |
| 8.2 | Испытание на паяемость проводов без изоляции............................... |  |
| 9 | Испытания специфичные для зачищенных проводов........................ |  |
| 9.1 | Испытание на растяжение..................................................................... |  |
| 9.2 | Испытание длительным нагружением.................................................. |  |
| 9.3 | Испытания в условиях пожара.............................................................. |  |
| 10 | Испытания специфичные для оболочки из термопластичного полиуретана............................................................................................ |  |
| 10.1 | Определение степени омыления полиуретановой оболочки............. |  |
| 10.2 | Испытание на устойчивость к задирам................................................. |  |
| 10.3 | Водоустойчивость.................................................................................. |  |
|  | Приложение A (справочное) Источник неэлектрических методов испытаний в EN 50396........................................................................... |  |
|  | Приложение В (обязательное) Округление чисел............................... |  |
|  | Приложение C (справочное) Таблица для расчета.............................. |  |
|  | Приложение D (обязательное) Особые национальные условия........ |  |
|  | Библиография......................................................................................... |  |
|  | Рисунок 1 - Измерение толщины оболочки (плоский кабель)............. |  |
|  | Рисунок 2а - Измерение соотношения зеленого и желтого................. |  |
|  | Рисунок 3 - Испытание на статическую прочность при многократных деформациях.......................................................................................... |  |
|  | Рисунок 4 - Сгибающее устройство....................................................... |  |
|  | Рисунок 5 - Модифицированный носитель «C»................................... |  |
|  | Рисунок 6 - Устройство для испытания на изгиб.................................. |  |
|  | Рисунок 7 - Устройство для испытания на излом................................. |  |
|  | Рисунок 8 - Устройство для испытания на износостойкость............... |  |
|  | Рисунок 9 - Устройство для испытания на устойчивость к воздействию горячих частиц.................................................................. |  |
|  | Рисунок 10 - Устройство для испытания текстильной оплетки на термостойкость........................................................................................ |  |
|  | Рисунок 11 - Пример зажимного устройства........................................ |  |
|  | Рисунок 12 - Модифицированное сгибающее устройство для зачищенных проводов............................................................................ |  |
|  | Рисунок 13 - Модифицированное сгибающее устройство для коротких зачищенных проводов............................................................ |  |
|  | Рисунок 14 - Образец для испытания................................................... |  |
|  | Рисунок 15 - Образец для испытания перед помещением в захват разрывной машины................................................................................. |  |
|  | Таблица 1а - Масса груза и диаметр шкивов - кабели из термопластика......................................................................................... |  |
|  | Таблица 1b - Масса груза и диаметр шкивов - сшитые кабели........... |  |
|  | Таблица 2а - Токовые нагрузки - Кабели из термопластика............... |  |
|  | Таблица 2b - Токовые нагрузки - Сшитые кабели................................ |  |
|  | Таблица 3 - Текущая нагрузка и диаметр колеса шкива...................... |  |
|  | Таблица 4 - Сила натяжения, вызванная весом и испытательными токами...................................................................................................... |  |
|  | Таблица для расчета α (продолжение)................................................. |  |
|  | Таблица 1а - Масса груза и диаметр шкивов - кабели из термопластика......................................................................................... |  |
|  | Таблица 1b - Масса груза и диаметр шкивов - сшитые кабели.......... |  |
|  | Таблица 2а - Токовые нагрузки - Кабели из термопластика................ |  |
|  | Таблица 2b - Токовые нагрузки - Сшитые кабели................................ |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Неэлектрические методы испытаний низковольтных энергетических кабелей Non electrical test methods for low voltage energy cables

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к проведению неэлектрических методов испытаний, необходимых для испытаний унифицированных низковольтных энергетических кабелей, особенно тех, которые рассчитаны на напряжение до 450/750 В включительно.

Примечание — Описание происхождения этих методов испытаний и история создания EN, приведены во введении и приложении А.

Настоящий стандарт на кабель диктует испытания, которые необходимо провести для соответствующего типа кабеля. В нем также указывается, является ли конкретное испытание типовым испытанием (T), испытанием образца (S) или стандартным испытанием (R) для конкретного типа кабеля.

Примечание — Значения T, S и R определены в соответствующем стандарте на кабели.

Требования, которые должны быть выполнены во время или после испытания, указаны для конкретного типа кабеля в соответствующем стандарте на кабель. Однако некоторые требования к испытаниям являются очевидными и универсальными, например, отсутствие трещин при испытании озоном, и они указываются в конкретном методе испытания.

Методы испытаний, предназначенные для использования именно в силовых кабелях бытового назначения, в настоящем EN не рассматриваются. Их можно найти в HD 605.

CENELEC TC 46X отвечает за методы испытаний, предназначенные специально для коммуникационных кабелей. В настоящее время такие методы испытаний приведены в EN 50289 (серия).

Проект, KZ, редакция 1

# 2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

EN 60332-1-2 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Par1-2: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for 1 kW pre-mixed flame (Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени - Часть 1-2: Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 квт с предварительным смешением газов);

EN 50395 Electrical test methods for low voltage energy cables (Методы электрических испытаний силовых низковольтных кабелей);

EN 60695-11-5 Fire hazard testing - Part 11-5: Test flames - Needle-flame test method - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance (Испытания на пожароопасность. Часть 11-5. Метод испытания игольчатым пламенем - Аппаратура, руководство и порядок испытания на подтверждение соответствию);

EN 60811-1-1 Insulating and sheathing materials of electric and optical cables Common test methods - Part 1-1: General application - Measurement of thickness and overall dimensions - Tests for determining the mechanical properties (Материалы изоляции и оболочки электрических и оптических кабелей A1 2001 Часть 1-1 Общие методы испытаний. Измерение толщины и наружных размеров. Испытания для определения механических свойств);

EN 60811-1-2 Insulating and sheathing materials of electric and optical cables - Common test methods - Part 1-2: General application – Thermal ageing methods (Материалы изоляции и оболочки электрических и оптических кабелей -A2 2000 Общие методы испытаний - Часть 1-2: Общее применение – Методы термического старения);

EN 60811-2-1 Insulating and sheathing materials of electric and optical cables - Common test methods - Part 2-1: Methods specific to elastomeric compounds - Ozone resistance test, hot set and mineral oil immersion test (Материалы изоляции и оболочки электрических и оптических кабелей -A1 2001 Общие методы испытаний - Часть 2-1: Методы, специфичные для эластомерных компаундов - испытание на стойкость к озону, горячее отверждение и испытание погружением в минеральное масло).

3 Общие требования к испытаниям

3.1 Отбор образцов

Если маркировка нанесена на изоляцию или оболочку, образцы, используемые для испытаний, должны быть отобраны таким образом, чтобы включить такую маркировку.

# Для многожильных кабелей, за исключением испытания по пункту 5.1, должно быть испытано не более трех жил (разных цветов, если имеются), если не указано иное.

3.2 Предварительная подготовка

Все испытания должны быть проведены не менее чем через 16 ч после экструзии или сшивки, если таковая имеется, изоляционных или обшивочных компаундов.

3.3 Температура испытания

Если иное не указано в описании конкретного испытания, испытания должны проводиться при температуре окружающей среды (20 ± 15) °С.

3.4 Значения испытания

Полные условия испытаний (такие как температура, продолжительность и т. д.) и полные требования к испытаниям не указаны в настоящем стандарте; предполагается, что они должны быть указаны в стандарте, относящемся к соответствующему типу кабеля.

Любые требования к испытаниям, приведенные в настоящем стандарте, могут быть изменены соответствующим стандартом на кабели в соответствии с потребностями конкретного типа кабеля.

4 Общие методы испытаний размеров

4.1 Измерение толщины изоляции

4.1.1 Проведение испытания

Толщина изоляции должна быть измерена в соответствии с пунктом 8.1 стандарта EN 60811-1-1.

Три образца должны быть взяты из кабеля; каждый образец должен быть отделен от следующего на расстоянии не менее 1 м.

Соответствие должно быть проверено на каждой жиле.

Если извлечение проводника затруднено, его следует растянуть в разрывной машине, или кусок жилы следует ослабить растяжением или каким-либо другим подходящим способом, не повреждающим изоляцию.

Жилы плоских шнуров без оболочки не должны разделяться.

4.1.2 Оценка результатов

Среднее из 18 значений (выраженных в миллиметрах), полученных для трех отрезков изоляции от каждой жилы, вычисляется с точностью до двух знаков после запятой и округляется, как указано в приложении В, и принимается за среднее значение толщины изоляции.

Наименьшее из всех полученных значений принимается за минимальную толщину изоляции в любом месте.

4.2 Измерение толщины оболочки для круглых кабелей

4.2.1 Проведение испытания

Толщина оболочки для круглых кабелей должна быть измерена в соответствии с 8.2 стандарта EN 60811-1-1.

По одному образцу кабеля берут в каждом из трех мест, расположенных на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Для плоских шнуров измерения проводят в соответствии с 4.3.

4.2.2 Оценка результатов

Среднее всех значений (выраженное в миллиметрах), полученных от трех кусков оболочки, рассчитывается с точностью до двух десятичных знаков и округляется, как указано в приложении В, и это значение принимается за среднее значение толщины оболочки.

Наименьшее из всех полученных значений должно быть принято за минимальную толщину оболочки в любом месте.

4.3 Измерение толщины оболочки для плоских кабелей

4.3.1 Измерительное оборудование

Должен использоваться измерительный микроскоп или профильный проектор, причем каждый прибор должен иметь увеличение не менее 10 x. Оборудование должно иметь точность 0,01 мм. В спорных случаях следует использовать микроскоп, позволяющий считывать показания с точностью до 0,01 мм, или профильный проектор не менее чем с 20-кратным увеличением.

4.3.2 Подготовка образцов для испытаний

По одному образцу кабеля берут в каждом из трех мест, расположенных на расстоянии не менее 1 м друг от друга.

После удаления всех материалов, находящихся внутри оболочки, из каждого образца готовится испытательный образец путем отрезания подходящим устройством (острый нож, лезвие бритвы и т.д.) кусочка оболочки вдоль плоскости, перпендикулярной продольной оси кабеля. Если на оболочке имеется вдавленная маркировка, образец должен быть взят таким образом, чтобы иметь такую ​​маркировку.

4.3.3 Измерение проведения испытания

Образец для испытания должен быть помещен под измерительное оборудование так, чтобы плоскость среза была перпендикулярна оптической оси.

Измерения должны проводиться по линиям, приблизительно параллельным малой оси и большой оси поперечного сечения, в месте расположения каждой жилы, как показано на рисунке 1.

Необходимо измерить самое тонкое место на оболочке. Если эта точка не совпадает с одной из обозначенных точек измерения, показанных на рисунке 1, она должна быть заменена ближайшей такой точкой, чтобы получить в общей сложности шесть измерений.

Измерения должны производиться в миллиметрах с точностью до двух знаков после запятой.

4.3.4 Оценка результатов

Среднее всех значений (выраженное в миллиметрах), полученных от трех кусков оболочки, рассчитывается с точностью до двух десятичных знаков и округляется, как указано в приложении В, и это значение принимается за среднее значение толщины оболочки.

# Наименьшее из всех полученных значений должно быть принято за минимальную толщину оболочки в любом месте.

Условные обозначения

1 минимальная толщина

# Рисунок 1 – Измерение толщины оболочки (плоский кабель)

4.4 Измерение габаритных размеров и овальности

4.4.1 Габаритные размеры

4.4.1.1 Проведение испытания

Измерение общего диаметра любого круглого кабеля и габаритных размеров плоских кабелей, основной размер которых не превышает 15 мм, должно проводиться в соответствии с пунктом 8.3 стандарта EN 60811-1-1.

Используются три образца, отобранные в соответствии с пунктами 4.1.1, 4.2.1 или 4.3.2.

Для измерения плоских кабелей, основной размер которых превышает 15 мм, следует использовать микрометр, профильный проектор или аналогичное оборудование.

4.4.1.2 Оценка результатов

Среднее из полученных значений принимается за средние габаритные размеры.

4.4.2 Процедура измерения овальности

Для проверки овальности кабелей в круглой оболочке необходимо произвести два измерения на одном и том же поперечном сечении кабеля, охватывающих максимальное и минимальное значения.

5 Испытания, связанные с маркировкой и окраской

5.1 Стойкость

Стойкость печатной маркировки или цвета проверяется путем попытки удалить маркировку или цвет путем легкого трения 10 раз куском ваты или ткани, смоченной в воде.

5.2 Измерение зелено-желтого цвета

5.2.1 Общие положения

Этот метод не подходит для тех случаев, когда цветовая маркировка образует спираль на изоляции.

5.2.2 Проведение испытания

Два образца зелено-желтой жилы, каждый длиной приблизительно 100 мм, должны быть взяты на расстоянии не менее 2 м один от другого.

Необходимо отмерить длину каждого образца 15 мм и отрезать три отрезка изоляции от каждого образца длиной 15 мм, по одному с каждого конца и по одному от центра.

Спроецировать увеличенное в 10 раз изображение каждого поперечного сечения на экран из матового стекла и сделать визуальную оценку границ цвета на внешней поверхности жилы.

Продолжить измерение, используя любой из следующих методов.

Метод 1

# Измерить расстояние d1 и диаметр жилы D (рисунок 2а).

# Рисунок 2а – Измерение соотношения зеленого и желтого

Вычислить значение синуса α, используя формулу:

sinα=d1D

d1 = хорда зеленого сегмента.

D = среднее значение диаметра, рассчитанное по результатам трех измерений под разными углами.

Рассчитать процентное содержание (Gp) зеленого (или желтого) цвета, используя следующую формулу:

Gp= 2×α360 ×100

Для облегчения расчетов можно использовать таблицу в приложении С.

Метод 2

# Измерить с точностью до градуса, используя транспортир, помещенный на увеличенное изображение, угол, под которым в центре поперечного сечения находится каждая часть зеленого цвета (или желтого, если необходимо). Смотреть рисунок 2b.

Условные обозначения

1 базовый цвет 				2 другой цвет

# Рисунок 2b – Измерение соотношения зеленого и желтого

Рассчитать процентное содержание (Gp) зеленого (или желтого) для каждого поперечного сечения, используя следующее уравнение:

Gp=AT360×100

AT представляет собой общую сумму каждого из углов поворота через каждую из частей зеленого (или желтого, если это необходимо).

5.2.3 Оценка результатов

Рассчитать среднее значение шести измерений и округлить до ближайшего целого числа. Сравнить результаты с требованиями, указанными в соответствующем стандарте на кабели.

6 Испытания кабелей на механическую прочность

6.1 Испытание на статическую прочность при многократных деформациях

6.1.1 Устройство

Образец длиной (3± 0,05) м должен быть испытан с использованием испытательного устройства, аналогичного показанному на рисунке 3. Два зажима, A и B, должны располагаться на высоте не менее 1,5 м над уровнем земли.

Зажим A должен быть зафиксирован, а зажим B должен перемещаться горизонтально на уровне зажима A.

6.1.2 Проведение испытания

# Закрепить концы образца вертикально так, чтобы они оставались вертикальными во время испытания, один конец в зажиме A, другой в подвижном зажиме B, который должен находиться на расстоянии L = 0,20 м от зажима A.

# Примечание — Кабель должен приблизительно иметь форму, указанную на рисунке 3 (пунктирные линии).

Перемещать подвижный зажим B от неподвижного зажима A до тех пор, пока петля, образованная кабелем, не примет форму, указанную на рисунке 3 жирным контуром, U, заключенную целиком между двумя линиями отвесами, проходящими через зажимы и установленными по касательной к внешней образующей кабеля. Измерить новое расстояние, L7. Затем кабель повернуть в зажимах на 180°, и испытание повторить.

Рассчитать среднее значение L/.

6.1.3 Предварительная подготовка несоответствующих образцов

Если кабель не соответствует требованиям, предъявляемым к L/, или в случае возникновения разногласий, испытание должно быть повторено после следующей предварительной подготовки.

Намотать образец четыре раза на катушку с диаметром, примерно в 20 раз превышающим внешний диаметр кабеля. Каждый раз образец следует поворачивать на 90° для круглых кабелей или, в случае плоских кабелей, на 180°.

# После такой предварительной подготовки, образец должен быть подвергнут испытанию, описанному в пункте 6.1.2.

Условные обозначения

1 линия отвеса

# Рисунок 3 - Испытание на статическую прочность при многократных деформациях

6.1.4 Требования

Требования к максимальному расстоянию должны быть указаны в соответствующем стандарте на кабели.

6.2 Испытание на усталостную прочность при многократных деформациях двух шкивов

6.2.1 Общие положения

Применимость этого испытания указана в соответствующем стандарте на кабель.

Примечание — Обычно настоящее испытание не следует применять к:

- гибким шнурам;

- одножильным кабелям с гибкими проводниками для стационарной проводки;

- многожильным гибким кабелям, имеющим жилы с номинальной площадью поперечного сечения более 2,5 мм2 для кабелей из термопластика или более 4 мм2 для сшитых кабелей;

- кабелей, имеющих более 18 жил, уложенных более чем в два концентрических слоя.

6.2.2 Устройство

Настоящее испытание должно проводиться с помощью устройства, показанного на рисунке 4. Настоящее устройство состоит из носителя С, системы привода для носителя и четырех колес шкива для каждого образца кабеля, подлежащего испытанию. Носитель C поддерживает два колеса шкива A и B, которые имеют одинаковый диаметр. Два неподвижных колеса шкива на обоих концах устройства могут иметь диаметр, отличный от диаметра колес шкива A и B, но все четыре колеса шкива должны быть расположены таким образом, чтобы образец находился между ними горизонтально. Носитель совершает циклы движений вперед и назад на расстояние 1 м с приблизительно постоянной скоростью 0,33 м/с между каждым изменением направления движения.

Колеса шкива должны быть изготовлены из металла. Колеса шкива с пазом полукруглой формы должны использоваться для испытания круглых кабелей, а колеса шкива с плоским пазом - для испытания плоских кабелей. Ограничительные зажимы D должны быть закреплены таким образом, чтобы тяговое усилие всегда оказывалось под действием веса, от которого отходит носитель. Расстояние от одного ограничительного зажима до его опоры, когда другой зажим опирается на свою опору, должно быть не более 50 мм.

Система привода должна быть такой, чтобы при переходе от одного направления движения к другому, носитель двигался задним ходом плавно и без рывков.

6.2.3 Подготовка образцов

Образец гибкого кабеля длиной около 5 м должен быть натянут на колеса шкива, как показано на рисунке 4, при этом каждый конец должен быть нагружен грузом. Масса веса этого груза и диаметр шкивов A и B должны соответствовать указанным для конкретного типа кабеля (таблица 1a для кабелей из термопластика или таблица 1b для сшитых кабелей, в зависимости от обстоятельств).

6.2.4 Токовые нагрузки жил

Во время испытания на усталостную прочность при многократных деформациях, образец кабеля должен быть нагружен током, указанным в таблице 2а или таблице 2b для конкретного типа кабеля, следующим образом:

- 2-жильные и 3-жильные кабели: все жилы должны быть загружены полностью

- 4-жильные и 5-жильные кабели: три жилы должны быть загружены полностью или все жилы должны быть загружены током в амперах, рассчитанным по следующей формуле:

In=I33n

где, 	n = количество жил

I3 = полный ток в зависимости от конкретного типа кабеля

Токовая нагрузка должна подаваться либо через электрическую систему, используемую для подачи напряжения между жилами, указанными в пункте 6.2.5, либо через отдельную систему генератора тока (например, трансформаторы тока). На жилы, которые не нагружены, должен подаваться сигнальный ток. Кабели, имеющие более пяти жил, не должны быть загружены.

6.2.5 Напряжение между жилами

Для двухжильных кабелей и для трех- и четырехжильных кабелей с легкой оболочкой напряжение между жилами должно составлять (230 ± 15) В переменного тока.

Для всех других кабелей, имеющих три или более жил, трехфазное напряжение переменного тока 400 В ± 15% должно подаваться на три проводника, при этом все дополнительные проводники подключаются к нейтрали. Испытанию подвергаются три соседние жилы; в случае многослойной конструкции они должны быть взяты из наружного слоя.

6.2.6 Обнаружение неисправностей

Сгибающее устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы оно обнаруживало и останавливалось, если во время испытания на усталостную прочность при многократных деформациях происходит любое из следующих событий:

- прерывание испытательного тока;

- короткое замыкание между жилами;

- короткое замыкание между образцом для испытания и колесами шкива (сгибающим устройством).

Таблица 1а – Масса груза и диаметр шкивов - кабели из термопластика

| Типы гибких кабелей | Количество жил (2) | Номинальная площадь поперечного сечения | Масса груза | Диаметр шкивов 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм 2 | кг | мм |
| Разделяемые кабели с двойной изоляцией | 2 | 0,5 | 0,5 | 60 |

Продолжение таблицы 1а

| Легкий шнур в оболочке из поливинилхлорида | 2 | 0,5 | 0,5 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обычный шнур в оболочке из поливинилхлорида |  | 0,75 | 1,0 | 80 |
| Кабели с оболочкой из маслостойкого поливинилхлорида |  | 1 | 1,0 | 80 |
|  |  | 1,5 | 1,0 | 80 |
| Кабели с оболочкой из термостойкого поливинилхлорида |  | 2,5 | 1,5 | 120 |
|  | 3 | 0,5 | 0,5 | 80 |
|  |  | 0,75 | 1,0 | 80 |
|  |  | 1 | 1,0 | 80 |
|  |  | 1,5 | 1,0 | 80 |
|  |  | 2,5 | 1,5 | 120 |
|  | 4 | 0,5 | 0,5 | 80 |
|  |  | 0,75 | 1,0 | 80 |
|  |  | 1 | 1,0 | 80 |
|  |  | 1,5 | 1,5 | 120 |
|  |  | 2,5 | 1,5 | 120 |
|  |  | 0,75 | 1,0 | 80 |
|  |  | 1 | 1,0 | 120 |
|  |  | 1,5 | 1,5 | 120 |
|  |  | 2,5 | 2,0 | 120 |
|  | 6 | 0,5 | 1,0 | 120 |
|  |  | 0,75 | 1,5 | 120 |
|  |  | 1 | 1,5 | 120 |
|  |  | 1,5 | 2,0 | 120 |
|  |  | 2,5 | 3,5 | 160 |
|  | 7 | 0,5 | 1,0 | 120 |
|  |  | 0,75 | 1,5 | 120 |
|  |  | 1 | 1,5 | 120 |
|  |  | 1,5 | 2,5 | 160 |
|  |  | 2,5 | 3,5 | 160 |
|  | 12 | 0,5 | 1,5 | 120 |
|  |  | 0,75 | 2,0 | 160 |
|  |  | 1 | 3,0 | 160 |
|  |  | 1,5 | 4,0 | 160 |
|  |  | 2,5 | 7,0 | 200 |

Продолжение таблицы 1а

|  |  | 18 | 0,5 |  | 2,0 |  | 160 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,75 |  | 3,0 |  | 160 |  |
|  |  |  | 1 |  | 4,0 |  | 160 |  |
|  |  |  | 1,5 |  | 6,0 |  | 200 |  |
|  |  |  | 2,5 |  | 7,5 |  | 200 |  |
| (1) Диаметр, измеренный в самой нижней точке паза. (2) Кабели с числом жил от 7 до 18, но не указанные в настоящей таблице, являются «не предпочтительными» типами кабелей. Они могут быть испытаны с использованием массы груза и диаметра шкива для того же размера проводника при следующем наибольшем указанном количестве жил. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плетеный шнур | 2 или 3 |  |  | 0,75 |  | 1,0 |  | 80 |
|  |  |  |  | 1 |  | 1,0 |  | 80 |
|  |  |  |  | 1,5 |  | 1,0 |  | 80 |
| Обычный шнур в резиновой оболочке и гибкий кабель Обычный шнур в оболочке из полихлоропрена или другого эквивалентного синтетического эластомера и гибкий кабель | от 2 до 5 |  |  | 0,75 |  | 1,0 |  | 80 |
| Тяжелый гибкий кабель с оболочкой из полихлоропрена или другого эквивалентного синтетического каучука |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | 1 |  | 1,0 |  | 120 |
|  |  |  |  | 1,5 |  | 1,0 |  | 120 |
|  |  |  |  | 2,5 |  | 1,5 |  | 120 |
|  |  |  |  | 4 |  | 2,5 |  | 160 |
|  | 3 |  |  | 1 |  | 1,0 |  | 120 |
|  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 120 |
|  |  |  |  | 2,5 |  | 2,0 |  | 160 |
|  |  |  |  | 4 |  | 3,0 |  | 160 |
|  | 4 |  |  | 1 |  | 1,5 |  | 120 |
|  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 120 |
|  |  |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 160 |
|  |  |  |  | 4 |  | 3,5 |  | 200 |
|  | 5 |  |  | 1 |  | 1,5 |  | 120 |
|  |  |  |  | 1,5 |  | 2,5 |  | 160 |
|  |  |  |  | 2,5 |  | 3,0 |  | 160 |
|  |  |  |  | 4 |  | 4,0 |  | 200 |
|  | 7 |  |  | 1,5 |  | 3,5 |  | 160 |
|  |  |  |  | 2,5 |  | 5,0 |  | 200 |

Окончание таблицы 1а

|  | 12 | 1,5 | 5,0 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 7,5 | 200 |
|  | 18 | 1,5 | 7,5 | 200 |
|  |  | 2,5 | 9,0 | 200 |
| (1) Для числа жил более пяти, масса груза должна быть равна восьми, а менее 18, не указанным в таблице А, диаметр шкива должен быть 200 мм, а вес 1 м испытуемого кабеля должен быть в 10 раз больше. |  |  |  |  |
| (2) Диаметр, измеренный в самой нижней точке паза. |  |  |  |  |

Таблица 2а – Токовые нагрузки - Кабели из термопластика

| Номинальная площадь поперечного сечения проводника (мм2) | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток (I3), А | 1,5 | 3 | 5 | 8 | 12,5 |

Таблица 2b – Токовые нагрузки - Сшитые кабели

| Номинальная площадь поперечного сечения (мм2) | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток ( I3), А | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 32 |

Условные обозначения

A шкив А                       	C носитель

B шкив B                       	D ограничительные зажимы

Рисунок 4 – Сгибающее устройство

6.3 Испытание на усталостную прочность при многократных деформациях трех шкивов

Испытание должно проводиться в соответствии с пунктом 6.2 со следующими изменениями.

а) Носитель. Устройство, описанное в пункте 6.2.2, должно иметь модифицированный носитель (С), как показано на рисунке 5.

b) Колеса шкива и токовая нагрузка жил. Три колеса шкива модифицированного носителя (С) должны иметь одинаковый диаметр, в соответствии с таблицей 3. Каждая жила должна быть полностью загружена током, как указано в таблице 3.

c) Скорость носителя. Постоянная скорость модифицированного носителя (С) должна составлять приблизительно 0,1 м/с.

# d) Масса груза. Масса груза, применяемого для нагружения проводника, как описано в пункте 6.2.3, должна быть такой, чтобы приложить силу 28 Н/мм2 поперечного сечения проводника.

Таблица 3 - Токовые нагрузки и диаметр колес шкива

| Тип кабеля |  | Токовая нагрузка | Диаметр колес шкива |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество поперечных | Номинальная площадь поперечного сечения проводника мм2 | A | мм |
| 2 | 0,75 | 6 | 40 |
| 2 | 1 | 10 | 40 |
| 2 | 1,5 | 16 | 45 |
| 3 | 0,75 | 6 | 40 |
| 3 | 1 | 10 | 45 |
| 3 | 1,5 | 16 | 50 |

Рисунок 5 – Модифицированный носитель «C»

6.4 Испытание на изгиб

6.4.1 Проведение испытания

Образец шнура соответствующей длины закрепляется в устройстве, как показано на рисунке 6, и нагружается грузом массой 0,5 кг. Через проводники должен проходить ток силой около 0,1 А.

Образец изгибают вперед и назад в направлении, перпендикулярном плоскости осей проводников, причем два крайних положения составляют угол 90° по обе стороны от вертикали.

Сгибание - это перемещение на 180°. Скорость сгибания составляет 60 раз в минуту.

6.4.2 Требование

Требование должно быть указано в соответствующем стандарте на кабели.

Если образец не соответствует требованию, испытание повторяют с двумя дополнительными образцами, оба из которых должны соответствовать требованиям.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 крепежный зажим               	6 крепежный зажим

2 движения вверх и вниз          	7 защита от кручения

3 шнур                                   	8 груз

4 3 x витка                            	9 позиция 1 (начальная точка)

5 один виток                         	10 позиция 2

Рисунок 6 – Устройство для испытания на изгиб

6.5 Испытание на излом

6.5.1 Применимость

Испытание применимо к 2- и 3-жильным шнурам в оболочке, с площадью поперечного сечения проводников до 1,5 мм2 включительно.

6.5.2 Устройство

Испытание должно проводиться с помощью машины для испытания прочности на растяжение или эквивалентного устройства.

Для крепления шнура должны быть предусмотрены два зажима. Верхний зажим должен иметь возможность перемещения вверх и вниз. Нижний зажим должен обеспечивать свободное перемещение в вертикальном направлении, но не допускать скручивания вокруг своей вертикальной оси, чтобы во время испытания не происходило изменения кручения шнура. Устройство показано на рисунке 7.

6.5.3 Образец

Образец испытываемого шнура должен иметь длину приблизительно 1 м. Шнур должен быть скручен три раза, как показано в позиции 1 (только исходное положение) на рисунке 7, а затем закреплен в верхнем и нижнем зажимах так, чтобы начальное расстояние между зажимами составляло 200 мм. Общая протяженная длина шнура между двумя зажимами должна составлять приблизительно 800 мм, как показано в положении 2 (выдвинутое положение) на рисунке 7.

Для испытания должны быть подготовлены четыре образца, два из которых должны быть скручены по часовой стрелке, а два - против часовой стрелки.

Примечание — Для того чтобы натяжной груз не достиг верхней части своей направляющей и не ударился о концевой упор или не вышел за пределы направляющей, настоятельно рекомендуется выполнить следующую подготовку образца:

a) Три витка должны быть сделаны в образце и временно закреплены клейкой лентой перед тем, как образец будет помещен на оборудование.

b) Концы образца должны находиться в фиксирующих зажимах, после чего клейкую ленту следует снять.

c) Фиксирующие зажимы следует медленно раздвигать, чтобы образец приобрел прямую положение при полностью выдвинутых зажимах, при этом натяжной груз должен оставаться в направляющей и обеспечивать подъем на 50 мм, указанный в пункте 6.5.4. При достижении полностью выдвинутого положения, натяжной груз не должен соприкасаться ни с одним концевым упором, расположенным в направляющей.

d) Если такая прямая ориентация не достигается, следует провести до 30 циклов медленного испытания, во время которых следует перемещать образец так, чтобы скручивание было распределено более равномерно по длине образца, и чтобы на начальном этапе процедуры испытания не образовался узел.

6.5.4 Процедура испытания

Нижний зажим должен быть нагружен весом, достаточным для проявления растягивающего усилия, указанного в таблице 4.

На каждый проводник шнура должен быть подан ток, как указано в таблице 4. Ток может идти при низком напряжении.

Подвижный верхний зажим должен совершать движения вверх и вниз со скоростью девять полных циклов в минуту (один полный цикл равен одному движению вверх и вниз). Расстояние перемещения для каждого движения (вверх и вниз) должно составлять 650 мм.

Когда верхний зажим полностью поднят, груз, прикрепленный к нижнему зажиму, должен быть поднят примерно на 50 мм (смотреть, рисунок 7, положение 2).

Таблица 4 – Сила натяжения, вызванная весом и испытательными токами

| Номинальная площадь поперечного сечения проводника мм2 | Сила натяжения (N), создаваемая весом для шнуров, имеющих: |  | Испытательный ток A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 жилы | 3 жилы |  |
| 0,75 | 15 | 20 | 6 |
| 1,0 | 20 | 25 | 10 |
| 1,5 | 25 | 30 | 16 |

Условные обозначения

1 крепежный зажим               6 крепежный зажим

2 движения вверх и вниз      7 защита от кручения

3 шнур                                    8 груз

4 3 x витка                              9 позиция 1 (начальная точка)

5 один виток                          10 позиция 2

# Рисунок 7 – Устройство для испытания на излом

6.6 Испытание на износостойкость

6.6.1 Образец

Провести испытание на трех парах образцов гибкого кабеля, длина каждого из которых составляет около 1 м.

6.6.2 Проведение испытания

Испытать каждую пару образцов следующим образом. Намотать один образец таким образом, чтобы образовалось почти два оборота на неподвижном колесе шкива диаметром 40 мм на дне паза, как показано на рисунке 8. Расстояние между двумя сторонами колеса шкива должно быть установлено равным удвоенному диаметру измеряемого образца, при необходимости использовать разделители, обеспечивая тугой поворот для предотвращения любого смещения образца относительно колеса шкива. Хотя важно, чтобы этот образец не мог перемещаться относительно шкива, не менее важно, чтобы не происходило чрезмерного сжатия или деформации катушек, поскольку это может привести к чрезмерному истиранию из-за смятия оплетки.

Поместить второй образец в паз, образованный витками первого образца, и прикрепить груз весом 500г к одному концу этого образца. Другой конец подвергают вертикальным возвратно-поступательным движениям на 0,1 м со скоростью около 40 одиночных движений в минуту. Если в стандарте на изделие не указано иное, образец должен быть подвергнут 20 000 однократным движениям.

# После завершения указанного количества движений, необходимо подвергнуть неподвижный образец испытанию напряжением, описанному в пункте 6 стандарта EN 50395.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 образец для испытания, перемещающийся в пространстве между поворотами неподвижного испытуемого образца

2 фиксированный образец для испытания

3 фиксированный шкиф

4 груз

# Рисунок 8 – Устройство для испытания на износостойкость.

6.7 Испытание на растяжение рывком

Образец шнура соответствующей длины должен быть прикреплен одним концом к жесткой опоре, а груз массой 0,5 кг должен быть закреплен на образце на 0,5 м ниже точки крепления.

Через проводники должен проходить ток силой около 0,1 А. Груз должен быть поднят до точки крепления, а затем опущен, пять раз.

6.8 Испытание на разделение жил

Настоящее испытание применяется к плоским шнурам без оболочки и другим кабелям с разделяющимися жилами, как указано в конкретных спецификациях.

6.8.1 Образец для испытания

Провести испытание на образце кабеля удобной длины.

6.8.2 Проведение испытания

На одном конце образца сделать надрез в изоляции между жилами. Поместить образец в разрывную машину и измерить силу, необходимую для разделения жил при скорости 5 мм/с.

7 Испытаний на термостойкость

7.1 Испытание на устойчивость к воздействию горячих частиц

7.1.1 Устройство

7.1.1.1 Испытательное устройство, как показано на рисунке 9, позволяющее прикладывать нагретый стержень в горизонтальном положении с заданным усилием к точке контакта на внешней оболочке кабеля.

7.1.1.2 Стержень, изготовленный из хромоникелевой стали 18/8 диаметром (2,50±0,05) мм и длиной (100,0 ±0,5) мм.

7.1.1.3 Горелка, соответствующая стандарту EN 60695-11-5.

7.1.2 Образец

Провести испытание на любой подходящей длине кабеля.

7.1.3 Проведение испытания

Используя соответствующее переменное напряжение, пропустить через стержень электрический ток силой приблизительно 25 А до достижения устойчивого теплового состояния при температуре 300+5-0℃.

Измерить эту температуру контактным термометром или термопарой и поддерживать ее в течение всего периода испытания.

Приложить стержень к внешней оболочке кабеля с усилием 1,2 +0-0,2 Н.

Необходимо пытаться воспламенить газы, выделяющиеся в области точки контакта, с помощью горелки и пламени через 100 с после приложения стержня к кабелю и с интервалом в 10 с до конца испытания.

Продолжать в течение двух минут.

7.1.4 Требования к испытаниям

Покрытие кабелей не должно воспламеняться или полностью проникать в него при испытании в соответствии с 7.1.3 с использованием испытательного напряжения 1000 В переменного тока среднеквадратического значения. Кроме того, нагретый стержень не должен проникать в покрытие таким образом, чтобы он соприкасался с проводником кабеля. Если газы, выделяющиеся из покрытия во время испытания, являются легковоспламеняющимися, горение не должно продолжаться более 15 с после извлечения нагретого стержня.

# После этого испытания кабель должен быть испытан в соответствии с EN 50395, пункт 6. Испытательное напряжение должно составлять 1000 В. Пробоя напряжения быть не должно.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 18/8 стержень из хромоникелевой стали                  2 кабель

# Рисунок 9 – Устройство для испытания на устойчивость к воздействию горячих частиц

7.2 Испытание на термостойкость текстильной оплетки

7.2.1 Общие положения

Испытание предназначено для определения того, обладает ли текстильная оплетка кабеля адекватной термостойкостью.

7.2.2 Устройство

7.2.2.1 Печь с электрическим нагревом, с естественным притоком воздуха.

7.2.2.2 Алюминиевый блок, как показано на рисунке 10, массой (1000 ± 50) г, с гладкой плоской поверхностью со значением шероховатости поверхности, RA, 50 µm.

7.2.2.3 Стальная опорная плита и стойка с направляющими стержнями, как показано на рисунке 10, сконструированы таким образом, чтобы алюминиевый блок мог беспрепятственно скользить между направляющими стержнями и исключался боковой наклон.

7.2.2.4 Таймер, например секундомер.

7.2.3 Образец

Образец для испытания должен представлять собой отрезок всего кабеля длиной приблизительно 300 мм.

7.2.4 Подготовка к испытанию

Выпрямить образец для испытаний и поместить его как можно ближе к продольной оси стальной опорной плиты, как показано на рисунке 10, так, чтобы один конец образца выступал примерно на 100 мм от заднего отверстия для ввода шнура. Поместить алюминиевый блок (7.2.2.2) в печь (7.2.2.1) при температуре (260 ± 5)°C и держать его там не менее 4 часов.

7.2.5 Проведение испытания

Достать алюминиевый блок из печи и сразу же поместить его на образец для испытания. Держать его на образце для испытания в течение (60 +0) с. Затем снять блок и осмотреть образец на наличие признаков плавления или обугливания оплетки.

7.2.6 Требование

# Оплетка или какие-либо ее компоненты не должны плавиться или обугливаться.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 резьбовое соединение, которое можно открутить

2 алюминиевый блок - m = (1 000 ± 50) г

3 направляющий стержень 6 стальная опорная плита

4 заднее отверстие для ввода шнура

5 образец

# Рисунок 10 – Устройство  для испытания текстильной оплетки на термостойкость

8 Химические и смежные испытания

8.1 Испытание на озоностойкость

Предупреждение:

Обращается внимание на токсичность озона. Необходимо принять меры предосторожности, чтобы минимизировать воздействие озона на персонал в любое время, и не допускать, чтобы концентрация в рабочей среде превышала 0,000 01 % (т.е. 0,1 части озона на миллион частей воздуха по объему), или значение, указанное в действующем стандарте промышленной гигиены, в зависимости от того, что ниже.

8.1.1 Общие положения

Приведенные ниже методы испытаний предназначены для проверки озоностойкости изоляционных и оболочечных материалов электрических кабелей.

8.1.2 Методы испытания

Испытание на озоностойкость должно проводиться в соответствии с одним из следующих методов, в соответствии с требованиями конкретного стандарта на кабель:

Метод A. В соответствии с EN 60811-2-1, пункт 8

Метод B. В соответствии с пунктом 8.1.3

8.1.3 Метод В

8.1.3.1 Устройство

8.1.3.1.1 Подходящая испытательная озоновая камера с равномерной концентрацией озона.

8.1.3.1.2 Режущее устройство для приготовления полосок для испытания.

8.1.3.1.3 Зажимное устройство в соответствии с рисунком 11 или аналогичное устройство.

8.1.3.1.4 Цилиндрические оправки, состоящие из дерева или металла.

8.1.3.1.5 Сушилка, заполненная силикагелем или эквивалентным материалом.

8.1.3.2 Отбор и нарезка образцов для испытания

Взять три образца для испытания, длиной не менее 200 мм, состоящих, по возможности, из целой жилы или кабеля. Снять все покрытия с изоляции или оболочки, подлежащей проверке, стараясь не повредить изоляцию или оболочку. Если невозможно использовать всю жилу или кабель, разрезать изоляцию или оболочку в продольном направлении и с помощью режущего устройства (8.1.3.1.2) пробить три полоски для испытания шириной не менее 5 мм, но не более 10 мм. Стараясь избегать чрезмерного нагрева, измельчить или нарезать кусочки испытуемых образцов, чтобы они были одинаковой толщины. После шлифования или резки, толщина заготовок должна составлять не менее 0,8 мм и не более 2,0 мм.

8.1.3.3 Кондиционирование и подготовка образцов для испытаний

8.1.3.3.1 Протереть образцы для испытаний чистой тканью, чтобы удалить грязь или влагу, и хранить их в сушилке (8.1.3.1.5) в течение не менее 16 ч.

8.1.3.3.2 Намотать образцы для испытания на оправку. Диаметр оправки должен составлять (2 ± 0,1) D, где D - внешний диаметр образца для испытания. Закрепить оба конца образца на оправке так, чтобы витки оставались в нужном положении.

8.1.3.3.3 Зажать оба конца полосок в зажимном устройстве таким образом, чтобы свободная длина между зажимами составляла 100 мм. Затем испытуемые образцы для испытания должны быть удлинены на (33 ± 2) %.

Примечание — Во избежание возможных озоновых трещин вблизи зажимов, образцы для испытания могут быть локально покрыты подходящим стойким лаком.

8.1.3.4 Проведение испытания

Поместить необходимое количество образцов, подготовленных в соответствии с пунктом 8.1.3.3, в центре испытательной камеры на заданную продолжительность испытания так, чтобы каждый образец находился на расстоянии не менее 20 мм от любого другого образца. Подвергнуть детали воздействию требуемой концентрации озона.

Концентрация озона, измеряемая на входе в испытательную камеру, и другие условия испытаний должны соответствовать значениям для метода В, в соответствующем стандарте на кабели.

Воздух с требуемой концентрацией озона должен иметь расход от 0,2 до 0,5 объема камеры в минуту.

Испытательная камера должна быть снабжена средствами для предотвращения ламинарного потока вдоль образцов для испытания.

8.1.3.5 Требования

По истечении указанной продолжительности испытания, образцы должны быть извлечены из испытательной камеры и, оставаясь в вытянутом состоянии, осмотрены при нормальном или скорректированном зрении.

На образцах для испытаний не должно быть трещин.

# Любые трещины вблизи места крепления на оправке и/или вблизи зажимов при использовании полосок для испытания не должны приниматься во внимание.

Размеры в миллиметрах

Рисунок 11 – Пример зажимного устройства

8.2 Испытание на паяемость проводов без изоляции

8.2.1 Общие положения

Испытание проводится для проверки того, что компоненты жилы не загрязняют и не изменяют состояние поверхности обычной меди таким образом, что это препятствует хорошей равномерной адгезии припоя к меди.

8.2.2 Предварительный отбор образцов

Перед проведением испытания должно быть проведено обычное испытание на старение в воздушной печи, согласно соответствующему стандарту на кабель. Для образцов, обычно состаренных без установленного проводника, должна применяться процедура испытаний, указанная в третьем абзаце, с использованием образцов с установленным проводником.

После завершения испытания на нормальное старение в воздушной печи, проводники образцов для испытания должны быть осмотрены. Если почернение проводников отсутствует, дальнейшие действия не требуются.

Если проводники почернели, обычное испытание на старение в воздушной печи должно быть повторено на новых образцах, за исключением того, что условия старения должны составлять 168 ч при температуре (70 ± 2) °C. По окончании этого периода старения проводники должны быть осмотрены, и если почернение отсутствует, дальнейших действий не требуется.

Если проводники почернели, должно быть проведено испытание, описанное в пунктах 8.2.3-8.2.6.

8.2.3 Отбор образцов и подготовка образцов для испытаний

8.2.3.1 Один образец, длина которого подходит для испытания на изгиб, определенного в пункте 8.2.3.2, должен быть взят в трех точках кабеля, и жилы в каждом образце должны быть тщательно отделены от всех других компонентов.

8.2.3.2 Каждый полученный таким образом образец жилы должен быть намотан в три оборота на оправку, диаметр которой в три раза больше диаметра жилы.

Затем образец разматывают и распрямляют, после чего его снова наматывают таким образом, чтобы изоляция, которая была сжата в первый раз, растянулась во второй раз.

Этот цикл операций должен быть повторен еще дважды, чтобы получить в общей сложности три операции сгибаний в одном направлении и три в другом.

8.2.3.3 Из каждого образца жилы, выпрямленного после третьего цикла операций сгибаний, из той части жилы, которая была фактически намотана, отбирается испытательный образец длиной около 150 мм.

Затем каждый образец подвергается ускоренному старению в воздушной печи в течение 168 ч при температуре (70 ± 2) °C.

После такого ускоренного старения образцы для испытаний должны оставаться при температуре окружающей среды не менее 16 часов. Затем каждый испытуемый образец должен быть зачищен с одного конца на длину 60 мм и подвергнут испытанию на паяемость методом паяльной ванны, описанным в 8.2.4 и 8.2.5.

8.2.4 Описание ванны для припоя

Ванна для припоя должна иметь объем, достаточный для обеспечения того, чтобы температура припоя оставалась равномерной в момент введения проводника. Она должна быть снабжена устройством, поддерживающим температуру припоя на уровне (270 ± 10) °C.

Высота ванны для припоя должна составлять не менее 75 мм.

Видимая площадь поверхности ванны должна быть максимально уменьшена за счет использования перфорированной пластины из жаропрочного материала для защиты жилы от прямого излучения ванны.

В состав припоя должны входить олово (от 59,5% до 61,5%) и свинец.

Содержание примесей (в процентах от общей массы) не должно превышать следующих значений:

- сурьма 		0,50

- висмут 		0,25

- медь 		0,08

- железо 		0,02

- цинк 		0,005

- алюминий 	0,005

- прочие 		0,080

8.2.5 Проведение испытания

Поверхность ванны для припоя должна поддерживаться чистой и блестящей.

После погружения на 10 с, при температуре окружающей среды в травильную ванну, состоящую из раствора хлорида цинка в воде (ZnCl2 составляет 10 % > от общей массы), оголенный конец каждого испытуемого образца должен быть погружен в ванну с припоем на длину 50 мм в направлении его продольной оси.

Скорость погружения должна составлять (25 ± 5) мм/с.

Продолжительность погружения должна составлять (5 ±0,5) с.

Скорость появления должна составлять (25 ± 5) мм/с.

Количество погружений должно быть три, а интервал между каждым погружением должен быть как можно короче, но в любом случае не более 5 с.

8.2.6 Требование

Часть проводника, которая была погружена в воду, должна быть соответствующим образом лужена.

9 Испытания специфичные для зачищенных проводов

9.1 Испытание на растяжение

9.1.1 Образцы для испытания

Должны использоваться два образца для испытаний, каждый из которых включает в себя 30 витков зачищенных проводов или весь узел, если он содержит менее 30 витков в целом.

Рассчитать общую длину шнура в смотанном виде, L, в миллиметрах, исходя из следующего уравнения:

L = n π (D - d)

где

n = количество витков в намотанной секции;

D = наружный диаметр катушки в миллиметрах (мм);

d = диаметр шнура в миллиметрах (мм).

9.1.2 Проведение испытания (до начала старения)

Испытание должно проводиться при температуре (20± 5)°C после того, как образец для испытания выдерживался при этой температуре в течение 24 ч.

Подвесить один образец для испытания вертикально, от первого поворота, с помощью зажима. Измерить замкнутую длину образца.

Затем удлинить образец для испытания до 60 % длины L (рассчитанной в соответствии с пунктом 9.1.1) и отпустить его. Проделать это в общей сложности пять раз в течение (15 ± 2) с. Измерить замкнутую длину испытуемого образца через 30 с после освобождения от пятого растяжения.

9.1.3 Проведение испытания (после старения)

Необходимо использовать печь с естественным потоком воздуха, соответствующую 8.1.2 стандарта EN 60811-1-2.

Подвесить второй образец для испытания горизонтально в середине печи с помощью двух его концов. Выдерживать в печи, при температуре 70°C в течение 168 часов.

Достать образец из печи, дать ему остыть до температуры окружающей среды, а затем подвергнуть его процедуре, приведенной в пункте 9.1.2.

9.2 Испытание длительным нагружением

Для проведения этого испытания используется сгибающее устройство, аналогичное показанному на рисунке 4, с перемещением подвижного носителя примерно на один метр со скоростью 0,33 м/с, модифицированное следующим образом (смотреть рисунки 12 и 13).

Снять шкивы с подвижного носителя на станке, показанном на рисунке 4. Прикрепить образец к шкиву, представленному в точке Е на рисунках 12 и 13. Крепление может быть выполнено любым способом, который позволяет избежать чрезмерной концентрации напряжения на кабеле. Выполнить электрические соединения между отдельными жилами на одном конце зачищенных проводов и одним комплектом электрических соединений на станке. Пропустить опору через намотанную часть провода. Эта опора может быть изготовлена из любого материала с достаточно низким коэффициентом трения (например, PTFE) такого диаметра, который не вызывает прорезания паза в материале оболочки во время работы станка. Опора представлена на рисунках 12 и 13 пунктирной линией. Опора закреплена на одном конце станка вблизи точки Е и в точке на противоположном конце станка, что позволяет станку работать без контакта между носителем и опорой.

Подсоединить свободный вывод с возможностью расширения либо к подвижному носителю (рисунок 12), либо к кабелю, идущему от носителя (рисунок 13), опять же избегая концентрации напряжения. Подсоединить кабель (по крайней мере, той же токопроводящей способности и с тем же количеством жил, что и испытываемый кабель) между отдельными жилами оставшегося неподключенным конца зачищенного провода и остальными электрическими соединениями на станке. Этот кабель должен быть достаточной длины, чтобы станок мог работать без натяжения кабеля, и может поддерживаться любым удобным способом, позволяющим двигаться без помех со стороны носителя. Если зачищенный провод подсоединен, как показано на рисунке 13, необходимо обеспечить, чтобы свернутый участок кабеля возвращался к исходной замкнутой длине в точке цикла, ближайшей к концу Е, с помощью регулируемого устройства, установленного на передвижном носителе F.

Образец должен быть расположен таким образом, чтобы при работе станка, испытываемый участок растягивался до длины, в три раза превышающей его замкнутую длину, и возвращался к замкнутой длине в течение каждого цикла работы станка. Там, где это возможно, между точкой Е и подвижным носителем, точкой F, должен быть закреплен целый шнур или отрезок шнура. Если это невозможно из-за малой длины готового шнура, образец должен быть прикреплен в точке Е, а между оставшимся несоединенным концом и подвижным носителем должен быть присоединен отрезок такого же шнура, причем длина этого шнура должна быть такой, чтобы работа станка приводила к растяжению защищенного провода в три раза, по сравнению с его замкнутой длиной.

Прикрепить один конец образца для испытания к неподвижной стойке, а другой конец - к подвижной стойке, расположенной на носителе F.

На каждый проводник образца должен быть подан ток, указанный                               в таблице 2а.

Условные обозначения

D ограничительные зажимы 		F подвижный носитель

E шкив

Рисунок 12 – Модифицированное сгибающее устройство для зачищенных проводов

Условные обозначения

D ограничительные зажимы 			F подвижный носитель

E шкив

Рисунок 13 – Модифицированное сгибающее устройство для коротких зачищенных проводов

9.3 Испытания в условиях пожара

9.3.1 Общие положения

Зачищенный провод должен быть испытан в соответствии с EN 60332-1-2, за исключением того, что должны применяться следующие особые условия.

9.3.2 Образец для испытания

Образец должен представлять собой зачищенный провод, у которого должен быть отрезан хвостовой конец с одной стороны, а хвостовой конец с другой стороны обрезан так, чтобы осталась длина приблизительно 15 мм.

Если длина закрытого провода, без учета оставшегося хвостового конца, превышает 500 мм, часть намотанного провода должна быть отрезана от конца, где хвостовой конец был полностью удален, чтобы оставить замкнутую длину, приблизительно в 500 мм.

9.3.3 Зажимание образца для испытания

Образец для испытания зажимают за короткий хвостовой конец и дают ему возможность висеть вертикально без какого-либо другого зажима или удержания, после чего образцу дают стабилизировать свое положение в течение трех минут. Затем положение зажима должно быть отрегулировано таким образом, чтобы дно образца находилось примерно на 200 мм выше дна испытательной камеры.

9.3.4 Процедура испытания

Горелка должна быть установлена таким образом, чтобы ось трубки горелки находилась под углом 45° к центральной оси спирали намотанного образца провода. Когда горелка используется, вершина внутреннего синего конуса пламени должна касаться внешней стороны первого витка на дне образца. Пламя должно быть по существу перпендикулярно внешней поверхности катушки, а не по касательной.

Пламя должно подаваться непрерывно в течение  60 +20 секунд.

10 Испытания специфичные для оболочки из термопластичного полиуретана

10.1 Определение степени омыления полиуретановой оболочки

10.1.1 Область применения

Настоящий метод испытания применяется для определения содержания этерифицированных кислот в полиуретане для косвенной характеристики устойчивости к микробам со стороны кабелей, проводов и гибких шнуров.

Примечание — С увеличением содержания эфиров и уменьшением содержания сложных эфиров в полиуретане повышается устойчивость к микробам.

10.1.2 Определения

10.1.2.1 Число омыления

Количество гидроксида калия, выраженное в мг и необходимое для омыления 1 г исследуемого образца.

10.1.2.2 Омыление

Образование щелочных солей, независимо от формы, в которой находятся соответствующие кислоты.

10.1.3 Оборудование и материалы для испытаний

- Колба 250 мл с притертой пробкой, узкогорлая, со стандартным шлифом

- Обратный конденсатор, со стандартным шлифом

- Бюретка

- Точные лабораторные весы с точностью до 0,1 мг

- Нагревательный шкаф с электрическим подогревом и естественным потоком воздуха

- Водяная баня с электрическим подогревом

- Раствор едкого калия, c(KOH) 0,5 моль/л, этанольный

- Раствор соляной кислоты, c(HCI) 0,5 моль/л

- Фенолфталеин, 1 % в этаноле

- Тетрагидрофуран, стабилизированный 2,6 ди-трет-бутил-4 метиифенолом

- Кипящие камни или похожее

- Дистиллированная или деионизированная вода

10.1.4 Подготовка

Из образца для испытания отбирается проба, достаточная как минимум для двух испытаний.

10.1.5 Процедура испытания

С помощью точных лабораторных весов, приблизительно 0,5 г мелкогранулированного материала отвесить в колбу вместимостью 250 мл с притертой пробкой с точностью до 0,001 г (количество Е). После добавления 50 мл тетрагидрофурана, колбу закрыть притертой пробкой и поместить в нагревательный шкаф при температуре 60 °C до полного растворения образца. Время от времени встряхивать колбу, чтобы ускорить процесс растворения. Затем из бюретки добавить 25 мл раствора едкого кали и несколько кипящих камней. Образец омылять в течение 3 ч на водяной бане с обратным холодильником и при температуре кипения. Сразу же после этого без охлаждения, после прибавления 50 мл дистиллированной воды и трех капель раствора фенолфталеина, провести обратное титрование соляной кислотой (расход а). Холостое испытание должно быть проведено таким же образом (расход b). Испытание должно проводиться по меньшей мере на двух образцах.

10.1.6 Оценка результатов испытаний

Степень омыления в мг КОН/г должно быть рассчитано в соответствии со следующим числовым уравнением:

степень омыления = b-a×28,05E

где

a = расход в мл раствора соляной кислоты c(HCI) = 0,5 моль/л на титрование пробы

b = расход в мл раствора соляной кислоты c(HCI) = 0,5 моль/л в слепом испытании

E = масса в граммах

10.1.7 Требование

Степень омыления не должна превышать максимального значения, указанного в соответствующем стандарте на кабель.

10.2 Испытание на устойчивость к задирам

10.2.1 Отбор проб и подготовка образца для испытания

Взять образец оболочки кабеля и подготовить три испытательных образца, имеющих размеры, указанные на рисунке 14, путем аккуратного вырезания или штамповки их из образца.

Примечания:

1 Для кабелей, имеющих наружный диаметр менее 10 мм, ширина образца для испытания может быть приблизительно равна окружности оболочки.

2 Из-за относительно небольшого внешнего диаметра и природы материала, невозможно подготовить плоские образцы для испытания.

Используя острое лезвие, сделать центральный продольный разрез, как показано на рисунке 14, перпендикулярно ширине образца для испытания. При наличии пазов, созданных жилами, сделать разрез в самой тонкой части одного из пазов, ближайшем к центру образца для испытания.

Определить среднюю толщину каждого образца для испытания по трем измерениям, проведенным в точках, равноудаленных друг от друга вдоль ожидаемой длины задира.

10.2.2 Предварительная подготовка образцов для испытаний

Перед началом испытания, все образцы должны быть выдержаны не менее трех часов при температуре (20 ± 5) °C.

10.2.3 Процедура испытания

Поместить половинки разделенного конца образца для испытания, как показано на рисунке 15, в захваты разрывной машины.

Разводите захваты со скоростью (250 ± 50) мм/мин.

10.2.4 Представление результатов

Если задир достигает линии отметки, указанной на рисунке 14, испытание считается действительным. Если задир проходит к одной из сторон образца до этой отметки, его не учитывают. Должно быть получено не менее двух достоверных результатов, в противном случае необходимо подготовить большее количество образцов для испытаний.

Прочность на задир каждого испытуемого образца, определяется путем деления максимальной нагрузки на разрыв в Н на среднюю толщину в мм.

Зарегистрированное значение сопротивления задиру должно быть средним значением из полученных действительных значений.

Размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 разрез                                     3 верхняя секция для зажима

2 линия отметки                            4 нижняя секция для зажима

Рисунок 14 – Образец для испытания

Условные обозначения

3 верхняя секция для зажима                    4 нижняя секция для зажима

Рисунок 15 – Образец для испытания перед помещением в захват разрывной машины

10.3 Водоустойчивость

10.3.1 Образец

Образец должен быть подготовлен в соответствии с пунктом 9.2 стандарта EN 60811-1-1. Площадь поперечного сечения образца должна быть определена перед погружением в воду.

10.3.2 Процедура испытания

Образец должен быть погружен в деионизированную (или дистиллированную) воду при температуре и на время, указанные в конкретной спецификации. По истечении времени погружения, образец должен быть извлечен из воды и подвешен на воздухе при температуре окружающей среды, избегая попадания прямых солнечных лучей, по крайней мере, на 16 ч, но не более чем на 24 ч.

Образец должен быть подвергнут процедуре испытания на растяжение в соответствии с пунктом 9.2 стандарта EN 60811-1-1.

10.3.3 Требования

Определяется процент максимального изменения прочности при растяжении, процент минимального удлинения при разрыве и процент максимального изменения удлинения при разрыве.

# Результаты должны соответствовать требованиям, указанным в конкретной спецификации.

Приложение А

(справочное)

Таблица А1 – Источник неэлектрических методов испытаний в EN 50396

| Испытание | Источник (номер раздела) |  | Раздел в EN 50396 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HD 21.2 S3 | HD 22.2 S3 |  |
| Толщина изоляции | 1,9 | 1,9 | 4,1 |
| Толщина оболочки -круглой | 1,10 | 1,10 | 4,2 |
| Толщина оболочки - плоской | Приложение C | Приложение C | 4,3 |
| Габаритные размеры и овальность | 1,11 | 1,11 | 4,4 |
| Стойкость | 1,8 | 1,8 | 5,1 |
| Зелено-желтый |  |  | 5,2 |
| Статическая прочность | - | 3,2 | 6,1 |
| Испытание на усталостную прочность при многократных деформациях двух шкивов | 3,1 | 3,1 | 6,2 |
| Испытание на усталостную прочность при многократных деформациях трех шкивов | - | 3,4 | 6,3 |
| Испытание на изгиб | 3,2 | - | 6,4 |
| Испытание на излом | - | 3,5 | 6,5 |
| Износостойкость | - | 3,3 | 6,6 |
| Испытание на растяжение рывком | 3,3 | - | 6,7 |
| Разделение жил | 3,4 | - | 6,8 |
| Устойчивость к воздействию горячих частиц | - | 5 | 7,1 |

Окончание таблицы А1

| Термостойкость текстильной оплетки | - | 8 | 7,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Озоностойкость | 7 | 7 | 8,1 |
| Паяемость | - | 1,12 | 8,2 |
| Испытание на растяжение - бывшие в использовании провода | 3,5 | - | 9,1 |
| Испытание длительным нагружением - бывшие в использовании провода | 3,6 | - | 9,2 |
| Испытание в условиях пожара - бывшие в использовании провода | 4,1 | - | 9,3 |
| Омыление - оболочка из ТПУ | HD 22.10 S1, приложение A.2.3 |  | 10,1 |
| Устойчивость к задиру - оболочка из ТПУ | HD 22.10 S1, приложение A.2.2 |  | 10,2 |
| Водоустойчивость -оболочка из ТПУ | HD 22.10 S1, приложение A.2.1 |  | 10,3 |

Приложение В

(обязательное)

Округление чисел

Следующие правила применяются при округлении чисел для значений, которые необходимо округлить до одного или более чем одного десятичного знака. Это может произойти, например, при вычислении среднего значения нескольких результатов измерений или минимального значения путем применения процентного допуска к заданному номинальному значению. В этих случаях округление производится до количества знаков после запятой, указанного в соответствующих пунктах.

В этом случае метод округления должен быть следующим:

a) если после последней сохраняемой цифры перед округлением следует 0, 1, 2, 3 или 4, она должна оставаться неизменной (округление в меньшую сторону).;

b) если после последней сохраняемой цифры перед округлением следует 9, 8, 7, 6 или 5, то она должна быть увеличена на единицу (округление в большую сторону).

Чтобы проиллюстрировать эти правила, приведены следующие практические примеры:

- а) Округление в меньшую сторону:

Примеры:

2,12 ~ 2,1, округление до одного знака после запятой

2,444 ~ 2,4 округление до одного знака после запятой

2,444 ~ 2,44 округление до двух знаков после запятой

25,047 ~ 25,0 округление до одного знака после запятой

25,044 ~ 25,04 округление до двух знаков после запятой

- b) Округление:

Примеры:

2,17 ~ 2,2, округление до одного знака после запятой

2,454 ~ 2,5, округление до одного знака после запятой

2,445 ~ 2,45 округление до двух знаков после запятой

25,057 ~ 25,1 округление до одного знака после запятой

25,045 ~ 25,05 округление до двух знаков после запятой

Приложение C

(справочное)

Таблица С1 – Для расчета

| синус α | α | % зеленый | синус α | α | % зеленый | синус α | α | % зеленый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01745 | 1° | 1 | 0,37461 | 22° | 12 | 0,59482 | 36°30 | 20 |
| 0,03489 | 2° | 1 | 0,38258 | 22°30 | 13 | 0,60181 | 37° | 21 |
| 0,06234 | 3° | 2 | 0,39073 | 23° | 13 | 0,60876 | 37°30 | 21 |
| 0,06976 | 4° | 2 | 0,39875 | 23°30 | 13 | 0,61566 | 38° | 21 |
| 0,08716 | 5° | 3 | 0,40674 | 24° | 13 | 0,62251 | 38°30 | 21 |
| 0,10453 | 6° | 3 | 0,41469 | 24°30 | 14 | 0,62932 | 39° | 22 |
| 0,12187 | 7° | 4 | 0,42262 | 25° | 14 | 0,63608 | 39°30 | 22 |
| 0,13917 | 8° | 4 | 0,43061 | 25°30 | 14 | 0,64279 | 40° | 22 |
| 0,15643 | 9° | 5 | 0,43837 | 26° | 14 | 0,64945 | 40°30 | 23 |
| 0,17365 | 10° | 6 | 0,44620 | 26°30 | 15 | 0,65606 | 41° | 23 |
| 0,19081 | 11° | 6 | 0,45399 | 27° | 15 | 0,66262 | 41°30 | 23 |
| 0,20791 | 12° | 7 | 0,46175 | 27°30 | 15 | 0,66913 | 42° | 23 |
| 0,22495 | 13° | 7 | 0,46947 | 28° | 16 | 0,67559 | 42°30 | 24 |
| 0,24192 | 14° | 8 | 0,47616 | 28°30 | 16 | 0,68200 | 43° | 24 |
| 0,25038 | 14°30 | 8 | 0,48481 | 29° | 16 | 0,68835 | 43°30 | 24 |
| 0,25882 | 15° | 8 | 0,49242 | 29°30 | 16 | 0,69466 | 44° | 24 |
| 0,26724 | 15°30 | 9 | 0,50000 | 30° | 17 | 0,70091 | 44°30 | 25 |
| 0,27564 | 16° | 9 | 0,50754 | 30°30 | 17 | 0,70711 | 45° | 25 |
| 0,28402 | 16°30 | 9 | 0,51504 | 31° | 17 | 0,71325 | 45°30 | 25 |
| 0,29237 | 17° | 9 | 0,52250 | 31°30 | 18 | 0,71934 | 46° | 26 |
| 0,30071 | 17°30 | 10 | 0,52992 | 32° | 18 | 0,72537 | 46°30 | 26 |
| 0,30902 | 18° | 10 | 0,53730 | 32°30 | 18 | 0,73135 | 47° | 26 |
| 0,31730 | 18°30 | 10 | 0,54464 | 33° | 18 | 0,73728 | 47°30 | 26 |
| 0,32557 | 19° | 11 | 0,55194 | 33°30 | 19 | 0,74314 | 48° | 27 |
| 0,33381 | 19°30 | 11 | 0,55919 | 34° | 19 | 0,74896 | 48°30 | 27 |
| 0,34202 | 20° | 11 | 0,56641 | 34°30 | 19 | 0,75471 | 49° | 27 |
| 0,35021 | 20°30 | 11 | 0,57358 | 35° | 19 | 0,76041 | 49°30 | 28 |
| 0,35837 | 21° | 12 | 0,58070 | 35°30 | 20 | 0,76604 | 50° | 28 |
| 0,36650 | 21°30 | 12 | 0,58779 | 36 | 20 | 0,77162 | 50°30 | 28 |

Окончание таблицы С1

| синус α | α | % зеленый | синус α | α | % зеленый |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,77715 | 51° | 28 | 0,92050 | 67° | 37 |
| 0,78261 | 51°30 | 29 | 0,92388 | 67°30 | 38 |
| 0,78801 | 52° | 29 | 0,92718 | 68° | 38 |
| 0,79335 | 52°30 | 29 | 0,93042 | 68°30 | 38 |
| 0,79864 | 53° | 29 | 0,93358 | 69° | 38 |
| 0,80386 | 53°30 | 30 | 0,93667 | 69°30 | 39 |
| 0,80902 | 54° | 30 | 0,93969 | 70° | 39 |
| 0,81412 | 54°30 | 30 | 0,94254 | 70°30 | 39 |
| 0,81915 | 55° | 31 | 0,94552 | 71° | 39 |
| 0,82413 | 55°30 | 31 | 0,94832 | 71°30 | 40 |
| 0,82904 | 56° | 31 | 0,95106 | 72° | 40 |
| 0,83389 | 56°30 | 31 | 0,95372 | 72°30 | 40 |
| 0,83867 | 57° | 32 | 0,95630 | 73° | 41 |
| 0,84339 | 57°30 | 32 | 0,95882 | 73°30 | 41 |
| 0,84805 | 58° | 32 | 0,96126 | 74° | 41 |
| 0,85264 | 58°30 | 33 | 0,96363 | 74°30 | 41 |
| 0,85717 | 59° | 33 | 0,96593 | 75° | 42 |
| 0,86163 | 59°30 | 33 | 0,96815 | 75°30 | 42 |
| 0,86603 | 60° | 33 | 0,97030 | 76° | 42 |
| 0,87036 | 60°30 | 34 | 0,97437 | 77° | 43 |
| 0,87462 | 61° | 34 | 0,97815 | 78° | 43 |
| 0,87882 | 61°30 | 34 | 0,98163 | 79° | 44 |
| 0,88295 | 62° | 34 | 0,98481 | 80° | 44 |
| 0,88701 | 62°30 | 35 | 0,98769 | 81° | 45 |
| 0,89101 | 63° | 35 | 0,99027 | 82° | 46 |
| 0,89493 | 63°30 | 35 | 0,99255 | 83° | 46 |
| 0,89879 | 64° | 36 | 0,99452 | 84° | 47 |
| 0,90259 | 64°30 | 36 | 0,99619 | 85° | 47 |
| 0,90631 | 65° | 36 | 0,99756 | 86° | 48 |
| 0,90996 | 65°30 | 36 | 0,99863 | 87° | 48 |
| 0,91355 | 66° | 37 | 0,99939 | 88° | 49 |
| 0,91706 | 66°30 | 37 | 0,99985 | 89° | 49 |

Приложение D

(обязательное)

Особые национальные условия

Особое национальное условие: Национальная характеристика или практика, которая не может быть изменена даже в течение длительного периода времени, например, климатические условия, условия электрического заземления. Если это влияет на гармонизацию, то является частью документа о гармонизации.

Для стран, в которых действуют соответствующие особые национальные условия, эти положения являются обязательными, для других стран - справочными.

Раздел Особые национальные условия

6.2 Ирландия, Соединенное Королевство

Добавить в таблицы 1a, 1b, 2a и 2b соответствующие условия испытаний для кабелей с жилами 1,25 мм 2

Примечание — Настоящие условия испытаний применимы к кабелю, предназначенному для использования с приборами, оснащенными штекерами 13 А, соответствующими стандартам                BS 1363-1 или I.S. 401.

Таблица D1а - Масса груза и диаметр шкивов - кабели из термопластика

| Типы гибких кабелей | Количество | Номинальное | Масса | Диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жил (2) | поперечное | веса | шкивов(1) |
|  |  | сечение |  |  |
|  |  | мм2 | кг | мм |
| Обычный поливинилхлорид | 2 или 3 | 1,25 | 1,0 | 80 |
| шнур в оболочке |  |  |  |  |

Таблица D1b - Масса груза и диаметр шкивов - Сшитые кабели

| Типы гибких кабелей | Количество | Номинальное | Масса | Диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жил (2) | поперечное | веса | шкивов(1) |
|  |  | сечение |  |  |
|  |  | мм2 | кг | мм |
| Обычный шнур в резиновой оболочке и гибкий кабель | 3 | 1,25 | 1,5 | 120 |

Таблица D2а - Токовые нагрузки - Кабели из термопластика

| Номинальная площадь поперечного сечения (мм2) | 1,25 |
| --- | --- |
| Ток (I3), А | 6,5 |

Таблица D2b – Токовые нагрузки - Сшитые кабели

| Номинальная площадь поперечного сечения (мм2) | 1,25 |
| --- | --- |
| Ток (I3), А | 13 |

Библиография

| Для информации в тексте приведены ссылки на следующие документы: |  |
| --- | --- |
| Публикации | Название |
| Серия EN 60332-1-2 2004 | Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени |
| Серия EN 50266 | Общие методы испытаний кабелей в условиях пожара - Испытание на вертикальное распространение пламени вертикально смонтированных пучков проводов или кабелей |
| Серия EN 50267 | Общие методы испытаний кабелей в условиях пожара - Испытания на выделение газов при сгорании материалов кабелей |
| Серия EN 50268 | Общие методы испытаний кабелей в условиях пожара - Измерение плотности дыма при горении кабелей в определенных условиях |
| Серия 50289 | Кабели связи. Технические условия на методы испытания. |
| Серия EN 60811 | Материалы изоляции и оболочки электрических и оптических кабелей |
| HD 21 | Кабели на номинальное напряжение до 450/750 В включительно с изоляцией из термопластика |
| HD 22 | Кабели на номинальное напряжение до 450/750 В включительно с изоляцией из сшитого полиэтилена |
| HD 605 | Электрические кабели ñ Дополнительные методы испытаний |

МКС 29.060.20 IDT Ключевые слова: методы испытаний, электрический кабель, толщина, оболочка

РАЗРАБОТЧИК:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Руководитель разработки

Заместитель Генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»	         Е. Амирханова

Руководитель департамента

разработки нормативных

технических документов

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»                                          А. Сопбеков

Исполнитель

Ведущий специалист

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и метрологии»                                   	 А. Ильясов