| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 23551-4 (проект, KZ, первая редакция) |

Предохранители и регуляторы для газовых горелок и газосжигательного оборудования

Частные требования

Часть 4

СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ КЛАПАНОВ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                ISO 23551-4:2018 «Предохранители и регуляторы для газовых горелок и газосжигательного оборудования. Частные требования. Часть 4: Системы автоматического отключения клапанов» («Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances — Particular requirements — Part 4: Valve-proving systems for automatic shut-off valves», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом 
ISO/TC 161, Контрольные и защитные устройства для газа и/или нефти.

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВЗАМЕН ГОСТ ИСО 23551-4-2015

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| Введение............................................................................................................. 1 Область применения........................................................................................ 2 Нормативные ссылки......................................................................................... 3 Термины и определения.................................................................................... 4 Классификация.................................................................................................. 4.1 Классы контроля.......................................................................................... 4.2 Группы контроля.......................................................................................... 4.3 Типы управления источниками постоянного тока...................................... 4.4 Классы функций управления........................................................................ 5 Условия испытания и допуски........................................................................... 6 Конструкция........................................................................................................ 6.1 Общие положения......................................................................................... 6.2 Конструктивные требования........................................................................ 6.3 Материалы..................................................................................................... 6.4 Газовые соединения..................................................................................... 6.5 Газовые регуляторы с использованием электрических компонентов на газовом пути.......................................................................................................... 6.6 Электронные детали управления............................................................... 6.7 Дополнительные конструктивные требования, предъявляемые к системам СПК....................................................................................................... 6.7.1 Сигнализирующее устройство................................................................ 6.7.2 Настройка СПК......................................................................................... 7 Требования к характеристикам......................................................................... 7.1 Общие положения........................................................................................ 7.2 Герметичность.............................................................................................. 7.2.1 Общие положения................................................................................... 7.2.2 Требования.............................................................................................. 7.2.3 Испытание................................................................................................. 7.3 Крутящий и изгибающий момент................................................................. 7.4 Номинальный расход.................................................................................... 7.5 Надежность.................................................................................................... 7.6 Функциональные требования....................................................................... 7.6.1 Информация производителя.................................................................. 7.6.2 Граница чувствительности...................................................................... 7.6.3 Программная последовательность......................................................... 7.6.4 Временные параметры........................................................................... 7.6.5 Испытание программной последовательности и определение временных параметров........................................................................................ 7.6.6 Функция самоконтроля............................................................................ 7.6.7 Функция блокировки................................................................................ 7.6.8 Прерывание основного электропитания................................................ 7.7 Долговечность............................................................................................... 7.7.1 Общие положения................................................................................... 7.7.2 Испытание нагрузкой............................................................................... 7.8 Вибрационное испытание............................................................................ 7.9 Проверки эксплуатационных качеств электронного управления.............. 7.9.1 При комнатной температуре................................................................... 7.9.2 При низкой температуре......................................................................... 7.9.3 При высокой температуре...................................................................... 8 Электрическое оборудование........................................................................... 8.1 Общие положения........................................................................................ 8.2 Требования................................................................................................... 8.3 Испытания..................................................................................................... 8.4 Защита ограждением.................................................................................... 8.5 Защита от внутренних неисправностей в целях функциональной безопасности......................................................................................................... 8.5.1 Требования к проектированию и конструированию.............................. 8.5.2 Класс A...................................................................................................... 8.5.3 Класс B..................................................................................................... 8.5.4 Класс C..................................................................................................... 8.5.5 Оценка цепи и конструкции..................................................................... 9 Электромагнитная совместимость (ЭMC)....................................................... 9.1 Защита от воздействия окружающей среды.............................................. 9.2 Гармоники и интергармоники, включая сигнализацию сети порта питания переменного тока, защищенность от низких частот............................ 9.3 Падения напряжения, прерывания напряжения и изменения напряжения в сети питания.................................................................................. 9.3.1 Кратковременные прерывания и падения напряжения........................ 9.3.2 Испытание................................................................................................. 9.3.3 Перепады напряжения............................................................................. 9.4 Испытание влияния дисбаланса напряжения............................................. 9.5 Испытания устойчивости к выбросу напряжения....................................... 9.5.1 Общие положения.................................................................................... 9.5.2 Требования............................................................................................... 9.5.3 Испытание................................................................................................. 9.6 Электрические быстрые переходные процессы......................................... 9.6.1 Общие положения.................................................................................... 9.6.2 Требования............................................................................................... 9.6.3 Испытание................................................................................................ 9.7 Испытание на устойчивость к звенящей волне.......................................... 9.8 Электростатический разряд......................................................................... 9.8.1 Общие положения................................................................................... 9.8.2 Требования............................................................................................... 9.8.3 Испытание................................................................................................. 9.9 Защищенность радиочастотного электромагнитного поля....................... 9.10 Испытание на влияние колебаний промышленной частоты................... 9.11 Защищенность магнитного поля промышленной частоты...................... 10 Маркировка, руководство по монтажу и эксплуатации................................. 10.1 Маркировка.................................................................................................. 10.2 Руководство по монтажу и эксплуатации.................................................. 10.3 Предупредительное уведомление............................................................ Приложение A (справочное) Испытание на герметичность. Объемный метод........................................................................................ Приложение B (справочное) Испытание на герметичность. Метод потери давления..................................................................................... Приложение C (обязательное) Преобразование потери давления в скорость утечки...................................................................... Приложение D (справочное) Газовое быстроразъёмное соединение (GQC)..................................................................................... Приложение E (обязательное) Эластомеры/требования сопротивляемости к смазывающим веществам и газам......................................... Приложение F (обязательное) Специальные региональные требования в Европейских странах.................................................................. Приложение G (обязательное) Специальные региональные требования, действующие в Канаде и США................................................. Приложение H (обязательное) Специальные региональные требования, действующие в Японии........................................................... Приложение I (справочное) Руководство по применению................................ Библиография........................................................................................................ |  |
| --- | --- |

Введение

Серия стандартов ГОСТ ISO 23551 состоит из следующих частей под общим названием «Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов - Частные требования»:

- Часть 1: Автоматические и полуавтоматические клапаны

- Часть 2: Редукционные клапаны

- Часть 3: Регуляторы соотношения газа и воздуха пневматического типа

- Часть 4: Системы для автоматического отключения клапанов

- Часть 5: Газовые клапаны с ручным управлением

- Часть 6: Термоэлектрические средства контроля пламени

- Часть 8: Многофункциональные управляющие устройства

- Часть 9: Механические газовые термостаты

- Часть 10: Выпускные клапаны

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Предохранители и регуляторы для газовых горелок и газосжигательного оборудования Частные требования Часть 4 СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ КЛАПАНОВ Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances — Particular requirements — Part 4: Valve-proving systems for automatic shut-off valves

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, предъявляемые к безопасности, конструкции и эксплуатационным характеристикам систем проверки клапанов (далее – СПК), предназначенных для применения с газовыми горелками и аппаратами. В настоящем стандарте приведены методы испытаний для оценки соответствия установленным требованиям, а также информация, необходимая для покупателя и потребителя.

Настоящий стандарт применяют для СПК всех видов, которые оборудованы, по меньшей мере, двумя клапанами для автоматического контроля утечки в газоходе в соответствии с ISO 23551-1 и выдают сигнал, когда утечка клапана превышает допустимый предел.

Настоящий стандарт распространяется на СПК с рабочим давлением до 500 кПа включительно и системы, предназначенные для работы с топливными газами.

Настоящий стандарт не распространяется на СПК, предназначенные для работы во взрывоопасных средах.

Примечание – Положения по контролю производства не являются частью стандартов серии ISO 23551.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения):

ISO 23550 Устройства обеспечения безопасности и контроля над газовыми горелками и плитами. Общие требования.

IEC 60730-1:2013+AMD1:2015 Автоматические электрические средства управления. Часть 1. Общие требования.

IEC 61000-4-5 Электромагнитная совместимость. Часть 4-5. Методики испытаний и измерений. Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с ISO 23550, а также следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC поддерживают следующие терминологические базы данных для использования в стандартизации:

— ISO онлайн платформа для просмотра файлов: доступно на сайте https://www.iso.org/obp

— Электропедия IEC: доступно на сайте http: //www. electropedia.org/

3.1 система проверки клапанов СПК (valve proving system VPS): Система проверки закрытия автоматических отсечных клапанов при обнаружении утечки, состоящая из программного устройства, измерительного прибора, клапанов и других функциональных устройств.

3.2 устройство обнаружения (detecting device): Устройство для прямого или косвенного определения значения утечки, а именно, измерением значения расхода или давления.

3.3 время функционирования СПК (СПК operational time): Время, необходимое СПК для выполнения полного рабочего цикла.

3.4 предел обнаружения (detection limit): Максимальное значение утечки, при превышении которого СПК подает сигнал.

Примечание – См. рисунок 1.

3.5 установка обнаружения (detection setting): Фактическая скорость утечки, при котором СПК подает сигнал

Примечание – См. рисунок 1.

Условные обозначения

X - тепло горелки, поток газа, выражено в м3/ч

Y - обнаруженная скорость утечки, выражена в дм3/ч

1 – предел обнаружения, 3.4

2 - установка обнаружения, см. 3.5

Рисунок 1 – Иллюстрация предела обнаружения и установки обнаружения

3.6 продолжительность испытания на герметичность (leakage testing time): Время, в течение которого СПК отслеживает газовый клапан на наличие утечки.

3.7 защитное выключение (safety shut-down): Процесс, который выполняется сразу же после обнаружения утечки, превышающей предел, или обнаружения внутренней неисправности, блокирующей подачу питания на зажигание и автоматические отсечные клапаны.

3.8 энергозависимая блокировка (volatile lock-out): Условие безопасного отключения системы, при котором перезапуск может быть завершен только либо ручным сбросом системы, либо прекращением электроснабжения и его последующим возобновлением.

3.9 энергонезависимая блокировка (non-volatile lock-out): Условие безопасного отключения системы, при котором перезапуск может быть завершен только ручным сбросом системы и никак иначе.

4 Классификация

4.1 Классы устройств управления

Применяются требования ISO 23550:2018, 4.1.

4.2 Группы устройств управления

Применяются требования ISO 23550:2018, 4.2.

4.3 Типы устройств управления источниками постоянного тока

Применяются требования ISO 23550:2018, 4.3.

4.4 Классы функций управления

Применяются требования ISO 23550:2018, 4.4 с последующим дополнением: СПК – это функция управления класса C.

5 Условия испытания и допуски

Применяются требования ISO 23550:2018, пункт 5.

6 Конструкция

6.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.1 со следующими дополнениями.

СПК разрабатывают таким образом, чтобы в результате замены сборочных компонентов в критических зонах (например, влияющих на продолжительность работы или последовательность действий) в самых неблагоприятных условиях, указанных изготовителем сборочных компонентов, в том числе долгосрочную стабильность, система продолжала выполнять свои функции в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Соответствие требованиям проверяется при самых неблагоприятных условиях, анализ которых предшествует испытаниям.

Любые дополнительные функции СПК, в отношении которых настоящий стандарт не устанавливает требований, не должны влиять на безопасное и правильное функционирование СПК.

Используемые в конструкции СПК компоненты должны соответствовать действующим нормам на данные компоненты.

6.2 Конструктивные требования

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.2.

6.3 Материалы

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.3.

6.4 Газовые соединения

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.4.

6.5 Газовые устройства управления с использованием электрических компонентов в газовом режиме

Применяются требования ISO 23550:2018, 6.5.

6.6 Электронные детали устройства управления

Подпункт, соответствующий настоящему стандарту. Применяются требования IEC 60730-1:2013/AMD1:2015.

6.7 Дополнительные конструктивные требования, предъявляемые к системам СПК

Подпункт, соответствующий настоящему стандарту.

6.7.1 Сигнал для индикации

Сигнал для индикации, например оптическая индикация, должен подаваться, когда утечка превышает предел обнаружения.

6.7.2 Настройка СПК

Настройка устройства обнаружения должна предусматривать необходимость применения инструментов. Если СПК является регулируемой, изготовитель предоставляет информацию по ее настройке, например, настройке установки обнаружения.

7 Требования к характеристикам

7.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.1 со следующим дополнением: Используемые в конструкции СПК компоненты должны соответствовать действующим нормам на данные компоненты.

7.2 Герметичность

7.2.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.2.1.

7.2.2 Требования

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.2.2 со следующей модификацией. Требования к внешней герметичности заменяются следующими:

СПК в соответствие с рисунком 2 a) считают герметичной в том случае, когда значение утечки при испытании на внешнюю герметичность любого сборочного компонента не превышает 60 см3 x ч-1.

СПК со встраиваемыми или частично встраиваемыми приводами (например, клапаны, насосы), в соответствие с рисунком b) и c), рассматривается как один конструктивный элемент, и скорость внешней утечки не должна превышать 120 см3 х ч-1.

a) СПК с внешними клапанами

b) СПК со встроенными клапанами

c) СПК с частично встроенными клапанами

Рисунок 2 – Примеры СПК

7.2.3 Испытание

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.2.3.

7.3 Крутящий и изгибающий момент

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.3.

7.4 Номинальный расход

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.4.

7.5 Надежность

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.5.

7.6 Функциональные требования

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.6 со следующим дополнением.

Примечание – Специальные региональные требования указаны в G.2.3.

7.6.1 Информация производителя

Производитель должен заявить максимальный предел обнаружения, программную последовательность и любую прочую соответствующую информацию. СПК должна соответствовать функциональным требованиям, указанным в пунктах с 7.6.2 по 7.6.5.

7.6.2 Предел обнаружения

СПК должна предотвращать зажигание и открытие клапана горелки при значении утечки, в зависимости от тепловой мощности горелки, начиная от 50 дм3/ч до максимального значения диапазона с верхним пределом, составляющим менее 0,1 % тепловой мощности горелки.

Соответствие проверяется путем измерения фактического или предполагаемого предела обнаружения при трех значениях: 50 дм3/ч, максимального и среднего значений и/или минимального значения, указанного производителем.

7.6.3 Программная последовательность

Программная последовательность СПК должна обеспечивать возможность открытия клапанов, когда предел обнаружения равен или ниже заявленного производителем значения или максимального значения, указанного в 7.6.2.

Последовательность программ СПК должна предотвращать открытие газовых клапанов, когда предел обнаружения превышает заявленное производителем значение или максимальное значение, указанное в 7.6.2, за которым следует блокировка.

Блокировка может осуществляться непосредственно в системном приложении или самим СПК. Попытка автоматического запуска с помощью отдельной функции управления не должна отменять условия блокировки.

Любой газ, при выполнении программной последовательности СПК, допускается направлять в камеру сгорания, если максимальный объем выпуска, выраженный в объеме на последовательность переключений, не превышает 0,083 % от подводимого тепла горелки, указанного для потока номинального объема, выраженного в кубических метрах на час.

Примечание – 0,083 % основано на количестве в течение 3 с.

Однако, если СПК применяется в качестве альтернативы для предварительной продувки или для продувки после остановки системы, то выпуск газа при выполнении программной последовательности СПК в камеру сгорания не допускается. В этом случае газ должен безопасно выпускаться в атмосферу.

В тех случаях, когда напряжение цепи управления схемы блокировки пропадает, СПК должна закрыть основные газовые клапаны и существующие газовые вентили зажигания или подать сигнал отключения для автоматической системы управления газовой горелки.

7.6.4 Временные параметры

Продолжительность проверки на наличие утечки устанавливает производитель.

Регулирование механизма критического безопасного времени допускается только с применением инструментов.

Если данное время может быть установлено посредством существующей шкалы, нанесенной на отдельном компоненте, то оно не должно отличаться более чем на ±10 % указанного значения. Средства настройки должны быть хорошо видимы и легко распознаваемыми (данные средства, например, могут быть выделены разными цветами).

Сокращение продолжительности проверки на наличие утечки, противоречащее этим требованиям, не должно происходить вследствие внутренних ошибок, таких как износ компонентов, ухудшения точности установки и других аналогичных причин.

Продолжительность проверки на наличие утечки не должна быть менее значения, указанного изготовителем.

Увеличение времени срабатывания клапанов или времени накачки, противоречащее этим требованиям, не должно происходить вследствие внутренних ошибок, таких как износ компонентов, ухудшения точности установки и других аналогичных причин.

Во время выполнения последовательности программ клапан не должен находиться под напряжением более 3 секунд. Обходные клапаны могут находиться под током более 3 с, если не превышен предел 0,083 % (см. 7.6.2).

Время, необходимое для срабатывания нагнетательного насоса, не должно превышать значения, указанного производителем.

Время безопасного отключения в результате обнаружения функционального отказа не должно превышать 1 с.

Время срабатывания энергозависимой или энергонезависимой блокировки, во всех случаях, когда это требуется, должно соответствовать требованиям, установленным стандартами. Однако данное время не должно превышать 30 с после безопасного отключения.

Время функционирования СПК не должно изменяться более чем на ±50 %, при условии проведения испытаний в соответствии с требованиями раздела 5.

7.6.5 Испытание программной последовательности и определение временных параметров

Испытания проводят на одной СПК. Испытания проводят с применением соответствующего испытательного оборудования.

Программную последовательность на соответствие требованиям 7.6.2 и 7.6.3 проверяют на СПК в состоянии поставки при номинальном напряжении и температуре окружающей среды.

Программную последовательность, кроме того, испытывают в диапазонах напряжения и температур, приведенных в разделе 5.

Проверку программной последовательности СПК, если это возможно, осуществляют с применением автоматической системы управления горелки.

7.6.6 Функция самоконтроля

СПК должна иметь встроенную функцию самоконтроля для каждого цикла. В компонентах, имеющих переключатели давления газа, проверяют положения рабочих контактов. Сигнал на зажигание горелки и открытие клапанов (см. 8.5), не должен подаваться, в тех случаях, когда вследствие внутренних ошибок не происходит переход на корректное функционирование.

7.6.7 Функция блокировки

Блокировка может быть выполнена на уровне системного приложения или самой СПК.

Функция блокировки должна быть проверена на правильность работы во время каждой последовательности запуска.

Блокировка, вызванная СПК, может быть энергонезависимой или энергозависимой блокировкой (в зависимости от требований стандарта приложения).

Способность системы контроля герметичности клапанов сохранять статус энергонезависимой блокировки должна проверяться, как минимум, во время каждого восстановления основного электропитания.

Виды отказов, описанные в IEC 60730-1:2013+AMD1:2015, таблица H24, должны учитываться при анализе электронной схемы.

В случае механического привода достаточно тестовой последовательности до момента замыкания или размыкания переключающих контактов.

Если проверка функции блокировки не удалась, система должна перейти к защитному выключению.

Примечание – Внутренние неисправности компонентов контрольной цепи не учитываются.

7.6.8 Прерывание основного электропитания

Прерывание основного электропитания и его восстановление не должны влиять на безопасность программной последовательности. Если перерывы в подаче питания и его восстановление приводят к автоматическому перезапуску и отмене любой блокировки, СПК должна перезапуститься с начала программной последовательности.

7.7 Долговечность

Должны быть соблюдены требования ISO 23550:2018, 7.7 со следующим дополнением.

7.7.1 Общие положения

Все компоненты системы должны выдерживать испытания, указанные в 7.7.2.1 и 7.7.2.2. Если функция управления является неотъемлемой частью аппарата, долгосрочные проверки эксплуатационных качеств можно комбинировать. Испытания по 7.7.2.1 и 7.7.2.2 не проводят на одном и том же испытуемом образце.

Если элемент управления не имеет четкого рабочего цикла, долгосрочная проверка эксплуатационных качеств должна проводиться в течение минимального установленного времени.

7.7.2 Испытание нагрузкой

7.7.2.1 Испытание тепловой нагрузкой

Испытание тепловой нагрузкой проводят при напряжении на клеммах и коэффициентах мощности, установленных руководствами изготовителя.

Цель испытания состоит в необходимости проверки компонентов электронной схемы при воздействии на них циклических экстремальных колебаний температур, которые данные компоненты будут испытывать при обычной эксплуатации вследствие колебаний температуры окружающей среды и температуры места установки, напряжения сети или при переходе из рабочего состояния в нерабочее, или наоборот.

Испытания проводят при обеспечении следующих условий:

a) Продолжительность испытания - 14 дней при определенных тепловых и электрических условиях:

1) Электрические условия: Значение напряжения на клеммах системы должно соответствовать указанному изготовителем, при этом напряжение повышают до 110 % указанного максимального номинального напряжения, за исключением 30 мин в течение каждого 24-часового периода, в течение которого напряжение снижают до 90 % указанного минимального номинального напряжения. Изменение напряжения не может быть синхронизировано с изменением температуры. Напряжение сети должно прерываться, по меньшей мере, один раз на 30 с в течение каждого 24-часового периода.

2) Тепловые условия: Температура окружающей среды или места установки варьируется между максимальным указанным значением и 55 °C, в зависимости от того какое из этих значений является более высоким, и минимальным значением или 0 °C, в зависимости от того какое из этих значений является более низким. Температура компонентов электронной схемы не должна выходить за пределы данных результирующих экстремальных значений. Скорость изменения температуры окружающей среды или температуры места установки должна быть 1 °С/мин и экстремальные значения температуры поддерживают в течение приблизительно 1 часа.

Образование конденсата в течение испытания не допускается.

3) Эксплуатационные условия: Во время испытания система должна пройти все рабочие режимы до максимальной скорости 6 циклов/мин как можно скорее, чтобы температура компонентов колебалась в пределах экстремальных значений.

Число рабочих циклов в ходе испытания регистрируют, и, если их менее 45 000, оставшееся число циклов выполняют при указанном номинальном напряжении и температуре окружающей среды.

b) 2500 запусков выполняют при максимальной указанной температуре окружающей среды или 55 °С, в зависимости от того, какое из этих значений является более высоким, и 110 % максимального указанного номинального напряжения.

c) 2500 запусков выполняют при минимальной указанной температуре окружающей среды или 0 °С, в зависимости от того, какое из этих значений является более низким, и 85 % минимального указанного номинального напряжения.

d) Если элемент управления имеет важную для безопасности функцию, которая на основе датчика или переключателя может инициировать защитное действие, то для каждого защитного действия должно быть выполнено 5000 циклов таких защитных действий или число, указанное в определенном стандарте управления при температуре окружающей среды и номинальном напряжении путем имитации датчика или переключателя для инициирования такого защитного действия.

Там, где это возможно, испытания важных для безопасности функций могут быть объединены.

Во время испытаний а), b), c) и d), как описано выше, система должна работать так, чтобы выполнялась нормальная последовательность запуска. Время, в течение которого система удерживается в рабочем положении, и время, в течение которого контур управления прерывается до повторения цикла, должны быть согласованы между изготовителем и испытательной лабораторией.

По соглашению изготовителя и испытательной лаборатории продолжительность испытания, установленную выше, допускается сокращать исходя из практических соображений с тем, чтобы испытание на долговечность не было неоправданно длительным.

После завершения испытания тепловой нагрузкой, испытание по 7.9.1 необходимо повторить только при номинальном напряжении.

Примечание – Специальные региональные требования указаны в G.2.4.

7.7.2.2 Долгосрочная проверка эксплуатационных качеств

Изготовитель должен заявить, что элемент управления выполнил требуемую продолжительность, как указано в определенном стандарте управления, или выполнил не менее 250 000 циклов во всех его нормальных рабочих режимах (например, в режиме ожидания, при запуске, во время работы) с клеммами, нагруженными с заявленными нагрузками и коэффициентами мощности, без отказов.

Элемент управления должен быть испытан при следующих условиях:

a) 90 % от общего числа циклов или продолжительности времени должны выполняться при заявленном номинальном напряжении и температуре окружающей среды.

b) 5 % от общего числа циклов или продолжительности времени должны выполняться при максимальной заявленной температуре окружающей среды или 55 °C, в зависимости от того, что выше, и при 110 % максимального заявленного номинального напряжения.

c) 5 % от общего числа циклов или продолжительности времени должны выполняться при минимальной заявленной температуре окружающей среды или 0 °С, в зависимости от того, что ниже, и при 85 % минимального заявленного номинального напряжения.

По завершении этого испытания образец для испытаний должен соответствовать IEC 60730-1:2013+AMD1:2015, от 13.2.2 до 13.2.4.

7.8 Вибрационное испытание

Применяются требования ISO 23550:2018, 7.8.

7.9 Проверки эксплуатационных качеств электронного управления

Подпункт, связанный с настоящим стандартом.

7.9.1 При комнатной температуре

Функции, связанные с безопасностью (например, время переключения и последовательность полной программы), должны быть измерены в состоянии поставки. Система подключается и устанавливается в соответствии с инструкциями изготовителя.

Эти испытания должны проводиться в условиях испытаний (см. раздел 5):

— при заявленном изготовителем номинальном напряжении или, если это диапазон, при наименьшем и наибольшем номинальном напряжении;

— при 85 % наименьшего заявленного номинального напряжения;

— при 110 % максимального заявленного номинального напряжения.

Результаты выше измеренных функций, связанных с безопасностью, должны соответствовать определенному стандарту управления.

7.9.2 При низкой температуре

Испытания по 7.9.1 необходимо повторить при 0 °С или при самой низкой заявленной температуре окружающей среды, если она ниже 0 °С.

7.9.3 При высокой температуре

Испытания по 7.9.1 необходимо повторить при 55 °С или при максимальной заявленной температуре окружающей среды, если она выше 55 °С.

8 Электрическое оборудование

8.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018, 8.1.

8.2 Требования

Применяются требования ISO 23550:2018, 8.2.

8.3 Испытания

Применяются требования ISO 23550:2018, 8.3.

8.4 Защита ограждением

Применяются требования ISO 23550:2018, 8.4.

8.5 Защита от внутренних неисправностей в целях функциональной безопасности

Подпункт, связанный с настоящим стандартом.

8.5.1 Требования к проектированию и конструированию

8.5.1.1 Предотвращение неисправностей и отказоустойчивость

8.5.1.1.1 Общие положения

Элементы управления должны быть разработаны в соответствии с пунктом 6.7 (с учетом режимов отказа, описанных в IEC 60730-1:2013+AMD1:2015, таблица H24) и в соответствии с IEC 60730-1:2013+AMD1:2015, приложение H.11.12. для сложной электроники, представляющей собой сборки, в которых используются электронные компоненты со следующими характеристиками:

а) Компонент обеспечивает более одного функционального выхода.

b) Нецелесообразно или невозможно представить режим отказа такого компонента путем ошибки типа и перекрестными ссылками на выводах или другими видами отказа, описанными в IEC 60730-1:2013+AMD1:2015, таблица H24.

Размеры компонентов должны быть рассчитаны на основе наихудших условий, которые могут возникнуть при управлении.

Во время оценивания следует учитывать, что отказ компонента может привести к ухудшению важной для безопасности изоляции.

Отказы сложной электроники могут быть вызваны как систематическими ошибками (заложенными в конструкцию), так и случайными неисправностями (неисправностями компонентов). Поэтому система управления должна быть разработана таким образом, чтобы избежать систематических ошибок, а случайные ошибки должны быть устранены при помощи надлежащей конструкции.

8.5.1.1.2 Проектирование

План программного и аппаратного обеспечения должен быть основан на функциональном анализе приложения, результатом которого является структурированный проект, включающий в себя поток команд управления, поток данных и связанные со временем функции, требуемые приложением. В случае заказных ИС требуется особое внимание в отношении мер, предпринимаемых для сведения к минимуму систематических ошибок.

Результатом должна стать проектная конфигурация, которая или изначально безотказная, или в которой компоненты с критическими для безопасности функциями (например, приводы запорных клапанов, микропроцессоры с соответствующими схемами и т. д.) защищены средствами защиты (в соответствии с IEC 60730-1:2013+AMD1:2015, приложение H, класс программного обеспечения B или C). Эти меры безопасности должны быть встроены в аппаратные средства (например, контроллер параметров, контроль напряжения питания) и могут быть дополнены программным обеспечением (например, испытание ROM, испытание RAM и т. д.). Необходимо, чтобы эти меры безопасности могли вызвать полностью независимое защитное отключение. Время срабатывания этих защитных средств должно быть меньше или равно соответствующему времени отказоустойчивости.

Если используется мониторинг временных интервалов, он должен быть чувствителен как к верхнему, так и к нижнему пределу временного интервала. Учитываются неисправности, приводящие к смещению верхнего и/или нижнего предела.

В случае элемента управления, относящегося к классу С, если единичная неисправность первичной защиты может привести к неработоспособности защиты, должна быть предусмотрена вторичная защита. Время реакции вторичной защиты должно соответствовать 8.5.4.

Примечание – Вторичная защита может быть реализована следующим образом:

а) физически отдельная цепь, контролирующая первичную защиту; или

b) взаимодействие между защищаемой цепью и первичной защитой (например, контроллер параметров, защищаемый микропроцессором); или

c) действие между первичными защитными мерами (например, испытание ROM, защищающее испытание RAM).

Для функции блокировки с механическим приводом достаточно проверки до переключающих контактов, но не включая их. Если проверка функции блокировки не удачная, система должна перейти к безопасному отключению.

Частота испытаний указана в определенном контрольном стандарте. Внутренние неисправности элементов схемы проверки не учитываются.

Размеры компонентов должны быть рассчитаны на основе наихудших условий, которые могут возникнуть при контроле, как указано изготовителем.

При проведении оценки следует учитывать, что отказ компонента может привести к ухудшению критической для безопасности изоляции.

8.5.1.2 Сброс устройства

Система управления должна быть сконструирована таким образом, чтобы попытка перезапуска после энергонезависимой блокировки была возможна только после ручного сброса, т.е. со встроенной или дистанционно смонтированной кнопкой сброса.

Неправильное использование или вмешательство в устройство сброса, встроенное или дистанционно монтируемое (например, продолжительное нажатие кнопки ручного сброса или внутренняя неисправность устройства сброса), или короткое замыкание соединительных кабелей к устройству сброса или между соединительными кабелями и землей, не должны приводить к тому, чтобы устройство управления работало за пределами требований настоящего стандарта, или предотвращать его отключение или блокировку.

Для функций дистанционного перезапуска применяется
IEC 60730-1:2013+AMD1:2015, приложение H11.12.4.3.

8.5.1.3 Документация

Функциональный анализ средства управления и связанной с безопасностью программы, находящейся под его управлением, должен быть задокументирован в четкой иерархической форме в соответствии с концепцией безопасности и требованиями программы.

Вместе с любой системой, представляемой на оценку, должна быть предоставлена как минимум следующая документация:

а) описание концепции системы, потока управления, поток данных и сроки;

b) четкое описание концепции безопасности системы с четким указанием всех мер и функций безопасности. Должна быть предоставлена достаточная проектная информация, позволяющая оценить функции безопасности или средства защиты;

c) документация для любого программного обеспечения в системе.

Документация по проектированию должна быть представлена на языке программирования, заявленном изготовителем.

Связанные с безопасностью данные и связанные с безопасностью сегменты рабочей последовательности должны быть идентифицированы и классифицированы в соответствии с IEC 60730-1:2013+AMD1:2015, приложение H.

Должна быть четкая взаимосвязь между разными частями документации, например взаимосвязь процесса, оборудования и маркировки, используемой в документации по программному обеспечению.

Если производитель предоставляет документацию об аналитических мерах, предпринятых на этапе разработки аппаратного и программного обеспечения, эта документация должна использоваться испытательной организацией в рамках процедуры оценки.

8.5.2 Класс A

IEC 60730-1+AMD1:2015, приложение H, класс A программного обеспечения не применяется.

8.5.3 Класс B

IEC 60730-1+AMD1:2015, приложение H, класс B программного обеспечения не применяется.

8.5.4 Класс C

8.5.4.1 Требования к проектированию и конструированию

Функция управления класса C должна быть разработана таким образом, чтобы в условиях первой и второй неисправности она оставалась в определенном состоянии или переходила в него. Третья независимая неисправность не рассматривается.

Программное обеспечение должно соответствовать классу программного обеспечения в соответствие с IEC 60730-1:2013+AMD1:2015, приложение H.

Как минимум следующие состояния определяются как небезопасные состояния:

а) если во время отключения горелки поток газа через клапан или перепускной клапан выше предельного значения обнаружения этого вентиля, за исключением функции СПК;

b) если испытание на утечку выходит за пределы, указанные в пунктах 3.4 или 3.5;

с) перекрытие регулятора времени СПК предохранительных запорных клапанов блоком управления горелки, за исключением нормального функционирования СПК;

d) предотвращение перехода СПК к определенной характеристики короткого замыкания.

СПК или связанные с безопасностью (аппаратные) части СПК, на которые не подается питание в режиме ожидания и в рабочем состоянии устройства, должны проходить все соответствующие внутренние испытания во время включения СПК. После того, как СПК будет введена в эксплуатацию, требуемое внутреннее испытание для обнаружения первых отказов, приводящих к одному из небезопасных состояний, как указано выше, должно выполняться каждые 3 с.

Считается, что второй отказ для этого типа системы СПК произошел только тогда, когда между первым и вторым отказом была выполнена последовательность запуска.

Системы СПК, на которые подается питание в режиме ожидания или в рабочем состоянии устройства, должны соответствовать следующим требованиям:

— время реакции на обнаружение первых отказов, приводящих к одному из небезопасных состояний, указанных выше, составляет ≤3 с;

— время реакции на обнаружение второй независимой неисправности ≤24 ч.

СПК должна быть отказобезопасной. Системы, отвечающие этим требованиям и, если применимо, требованиям, указанным в 8.5.1.1, считаются отказоустойчивыми сами по себе.

Схема и конструкция системы должны соответствовать требованиям, указанным в 7.9, и оцениваться в соответствии с требованиями, указанными в 8.5.4.2, 8.5.4.3 и 8.5.4.4, а также в соответствии с условиями испытаний и критериями, указанными в 8.5.5.

Компоненты должны быть измерены на основе наихудших условий, которые могут возникнуть в системе, как указано в проектной документации.

8.5.4.2 Первый отказ

Любой первый отказ (см. IEC 60730-1:2013+AMD1:2015, таблица H24) в любом компоненте или любая неисправность вместе с любой другой неисправностью, возникающей из этой первой неисправности, должна привести или к тому, что:

а) СПК выходит из строя со всеми обесточенными зажимами клапана;

b) система переходит к безопасному отключению в течение 3 с с последующей энергонезависимой или энергозависимой блокировкой. Блокировка может быть выполнена системой СПК или другим элементом управления в устройстве, препятствующим запуску горелки. Во время последующего сброса СПК не должна управлять никакими клапанами или нагнетающим насосом, связанным с клапаном. Последующий сброс из состояния блокировки при той же неисправности приводит к возврату СПК в состояние энергозависимой или энергонезависимой блокировки; продолжить оценку неисправности во время блокировки или безопасного отключения в соответствии с 8.5.4.4.3;

c) СПК продолжает работать, неисправность определяется во время следующей последовательности запуска, результатом является a) или b);

d) СПК продолжает работать в соответствие со всеми другими требованиями, указанными в этом документе (см. 7.9).

Для СПК, предназначенных для использования на непостоянных рабочих устройствах, применяется пункт c). Однако пункт c) не применяется для СПК, предназначенных для использования на постоянно работающих устройствах.

8.5.4.3 Второй отказ

Если оценка первой неисправности приводит к тому, что элемент управления остается работоспособным в соответствии с функциональными требованиями, связанными с безопасностью, определенного стандарта управления [см. 8.5.4.2 d)], то любая последующая независимая неисправность, рассматриваемая вместе с первой неисправностью, должна привести или к 8.5 .4.2 а), b), c) или d).

Во время оценки считается, что вторая неисправность произошла только:

a) или когда была выполнена последовательность запуска между первой и второй неисправностью, или

b) через 24 ч после первой неисправности.

Для СПК, предназначенных для использования на непостоянных рабочих устройствах, применяется пункт а). Однако пункт b) применяется для СПК, предназначенных для использования на постоянно работающих устройствах.

8.5.4.4 Неисправности во время блокировки или защитного выключения

8.5.4.4.1 Общие положения

Всякий раз, когда элемент управления находится в состоянии блокировки или аварийного отключения без внутренней неисправности, должна быть проведена оценка в соответствии с 8.5.4.4.2 и 8.5.4.4.3.

Всякий раз, когда элемент управления не работает со всеми связанными с безопасностью выходными клеммами, обесточенными или в состоянии, в котором они обеспечивают безопасную ситуацию, в заблокированном состоянии или в безопасном отключении с внутренней ошибкой, проводится дополнительная оценка одиночной неисправности в соответствии с 8.5.4.4.3.

Примечание – Выходные клеммы, связанные с безопасностью, используемые в 8.5.4.4.2 и 8.5.4.4.3, являются клеммами, связанными с безопасностью, даже в положении безопасного выключения или блокировки, например клеммы газового клапана, но не клемма исполнительного механизма, приводящего в действие управляющий элемент регулятора коэффициента избытка воздуха (см. ISO 23552-1).

8.5.4.4.2 Первая неисправность, возникающая во время блокировки или защитного выключения

Во время оценки не следует считать, что первая неисправность произошла в течение 24 ч после блокировки или безопасного отключения без внутренней неисправности.

Любая первая неисправность (вместе с любой другой неисправностью, возникающей из-за этой неисправности) в любом компоненте
(см. IEC 60730-1:2013+AMD1:2015, таблица H24), вызванная, когда СПК находится в режиме безопасного отключения или блокировки, приведет или к:

a) система остается в состоянии аварийного отключения или блокировки, при этом запорные клапаны остаются обесточенными;

b) система перестает действовать, а запорная арматура остается обесточенной;

c) система снова вступает в эксплуатацию в результате а) или b) при условии, что клеммы запорного клапана находятся под напряжением не более 3 с. Если причина первоначального аварийного отключения или блокировки больше не существует и система контроля герметичности клапанов возобновляет работу, она должна работать в соответствии с функциональными требованиями безопасности, указанными в этом документе, и должна быть проведена вторая оценка неисправности в соответствии с 8.5.4.3.

При проведении этого испытания неисправность может применяться в любое время в состоянии блокировки или аварийного отключения. Нет необходимости ждать 24 часа перед применением неисправности. Если неисправность применялась до 24 часов и были получены неприемлемые результаты, неисправность должна применяться через 24 часа после достижения блокировки или безопасного отключения.

8.5.4.4.3 Вторая неисправность, возникающая во время блокировки или защитного выключения

Любая вторая неисправность (вместе с любой другой неисправностью, возникающей из этой неисправности) в любом компоненте (см. IEC 60730-1:2013+AMD1:2015, таблица H24), возникшая, когда элемент управления находится в режиме безопасного отключения или блокировки, должна привести к 8.5.4.4.2 a), b) или c).

Во время оценки не следует считать, что вторая неисправность произошла в течение 24 часов после первой неисправности.

При проведении этого испытания вторая неисправность может возникнуть в любое время в состоянии блокировки или безопасного отключения. Нет необходимости ждать 24 часа перед возникновением второй неисправности. Если вторая неисправность возникла до 24 часов и были получены неприемлемые результаты, следует применить первоначальную неисправность, а затем подождать 24 часа, прежде чем использовать вторую неисправность.

8.5.5 Оценка цепи и конструкции

8.5.5.1 Условия испытания

Влияние внутренних неисправностей должно быть оценено путем моделирования и/или изучения конструкции схемы. Сбой считается возникшим на любом этапе выполнения последовательности программы управления. Элемент управления должен работать или считаться работающим при следующих условиях:

а) при самом неблагоприятном напряжении в диапазоне от 85 % до 110 % номинального напряжения питания;

b) при максимально неблагоприятной нагрузке, заявленной изготовителем;

с) при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С, если нет существенных причин для проведения испытания при другой температуре в пределах заявленного изготовителем диапазона;

d) с любым исполнительным элементом, расположенным в наиболее неблагоприятном положении;

e) с папиросной бумагой, помещенной на опорные поверхности элемента управления;

f) с искрами длиной около 3 мм и энергией не менее 0.5 Дж, воздействующими на те компоненты, которые могут выделять воспламеняющиеся газы во время испытания.

8.5.5.2 Критерии испытания

Во время оценки необходимо проверить, чтобы при условиях, описанных в 8.5.5.1, были соблюдены следующие критерии.

a) Элемент управления не должен излучать пламя, горячий металл или горячий пластик, папиросная бумага не должна воспламеняться, не должно происходить взрыва в результате выделения легковоспламеняющихся газов, и любое возникающее пламя не должно продолжать гореть более 10 с после выключения генератора зажигания. Если элемент управления встроен в какой-либо прибор, принимается во внимание любое ограждение, обеспечиваемое этим прибором.

b) Если система управления продолжает функционировать, она должна соответствовать IEC 60730-1:2013+AMD1:2015, разделы 8 и 13. Если она перестает функционировать, она по-прежнему должна соответствовать
IEC 60730-1:2013+AMD1:2015, раздел 8.

После испытаний не должно быть повреждений разных частей системы управления, которые могли бы привести к несоответствию
IEC 60730-1:2013+AMD1:2015, раздел 20.

Примечание – Нагревательные элементы, состоящие из проволочных резисторов, считаются устойчивыми к короткому замыканию (см. IEC 60730-1:2013+AMD1:2015, таблица H24).

8.5.5.3 Оценка

Должна быть проведена тщательная оценка цепи для определения ее характеристик в определенных условиях неисправности. Эта оценка должна принимать форму теоретического анализа и испытания имитации отказа компонента. Имитация отказа также может быть выполнена для имитации отказов в сложных устройствах, например, испытания эмуляции EPROM.

Только программное обеспечение, связанное с безопасностью (программное обеспечение класса В и С), определенное в соответствии с 8.5.1.3, должно быть подвергнуто дальнейшей оценке. Для идентификации можно использовать анализ дерева отказов.

9 Электромагнитная совместимость (ЭMC)

9.1 Защита от воздействия окружающей среды

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.1.

9.2 Гармоники и интергармоники, включая сигнализацию сети порта питания переменного тока, защищенность от низких частот

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.2.

9.3 Падения напряжения, прерывания напряжения и изменения напряжения в сети питания

9.3.1 Кратковременные прерывания и падения напряжения

9.3.1.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.3.1.1.

9.3.1.2 Требования

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.3.1.2 со следующим дополнением.

СПК должна работать или в соответствии с критериями I, или она может перейти к безопасному отключению с последующим автоматическим перезапуском, или, если она находится в состоянии энергозависимой блокировки, она может перейти к автоматическому перезапуску. Если она находится в энергонезависимой блокировке, она должна оставаться в этом состоянии.

9.3.2 Испытание

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.3.2.

9.3.3 Перепады напряжения

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.3.3.

9.4 Испытание влияния дисбаланса напряжения

ISO 23550:2018, 9.4 не применяется.

9.5 Испытания устойчивости к выбросу напряжения

9.5.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.5.1.

9.5.2 Требования

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.5.2.

9.5.3 Испытание

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.5.3, заменяется следующим:

На блок управления подается номинальное напряжение. Измерительное оборудование, испытательная установка и процедура испытаний должны соответствовать IEC 61000-4-5. Уровни нагрузки указаны в таблице 1. Пять импульсов каждой полярности (-, +) и каждого фазового угла в соответствии с IEC 61000-4-5 осуществляются в условиях испытаний, указанных в специальных контрольных стандартах.

Таблица 1 – Уровни испытания импульсными перенапряжениями

|  | Напряжение испытания без нагрузки для портов подачи питания, подключенных к системам электропитания переменного или постоянного тока 1 |  | Испытания напряжение без нагрузки для портов питания постоянного тока, не подключенных к системам питания постоянного тока1 и соединительных портов измерений и линий управления (датчики и приводы)2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение установки | Класс установки 3 | Класс установки 3 | Линии питания и соединительные кабели хорошо разделены, даже на короткие периоды3 | Линии питания и соединительные кабели, работающие параллельно4 |
| Вид связи | Междуфазный | Однофазный | Однофазный | Однофазный |
| Уровень нагрузки |  |  |  |  |
| 2 | 0,5 кВ | 1,0 кВ | 0,5 кВ | 1,0 кВ |
| 3 | 1,0 кВ | 2,0 кВ | 1,0 кВ | 2,0 кВ |
| 4 | Не испытано | 4,0 кВ | Не испытано | Не испытано |
| Примечания: 1 Системы питания постоянным и переменным током являются стационарными установками. Их топология и прочие электрические нагрузки неизвестны. 2 Испытания на портах питания постоянного тока и соединительных кабелях не выполняются, если изготовитель указывает, что длина этих кабелей не должна превышать 10 м. 3 Класс установки 2 согласно IEC 61000-4-5. 4 Класс установки 3 согласно IEC 61000-4-5. |  |  |  |  |

— При испытании на уровне жесткости 2 элемент управления должен соответствовать критерию оценки I, как указано в 9.1.

— При испытании на уровне жесткости 3 и 4 элемент управления должен соответствовать критерию оценки II, как указано в 9.1.

Для элементов управления, оснащенных устройствами защиты от перенапряжений, включающими искровые промежутки, испытания на уровне жесткости 3 и 4 повторяют при уровне, который составляет 95 % пробивного напряжения.

Если используются устройства защиты от перенапряжения, они должны соответствовать IEC 61643-1. Кроме того, они должны быть выбраны так, чтобы выдерживать импульсы, соответствующие классу установки 3.

Условия испытания:

Пять импульсов каждой полярности (+, -) и каждого фазового угла в соответствии с ЕС 61000-4-5 в следующей последовательности:

— 2 импульса при нахождении системы в состоянии блокировки;

— 1 импульс при нахождении системы в состоянии запуска (если применимо);

— 2 импульса произвольно во время последовательности запуска СПК.

Применяются критерии оценки I и II, как указано в 9.1.

9.6 Электрические быстрые переходные процессы

9.6.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.6.1.

9.6.2 Требования

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.6.2.

9.6.3 Испытание

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.6.3. со следующим изменением и дополнением: Условия испытания:

Испытание должно проводиться в течение 20 циклов во время последовательности СПК. Остается не менее 30 с каждого цикла в положении, достигнутом после успешного завершения последовательности СПК. Испытание также должно проводиться в течение как минимум 2 минут с системой в заблокированном положении и с системой в пусковом положении (если применимо).

Применяются критерии оценки I и II, как указано в 9.1.

9.7 Испытание на устойчивость к звенящей волне

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.7.

9.8 Электростатический разряд

9.8.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.8.1.

9.8.2 Требования

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.8.2.

9.8.3 Испытание

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.8.3 со следующим изменением и дополнением: Модификации:

Применяется испытательное напряжение для прямого и косвенного электростатического разряда, указанное в таблице 2.

Таблица 2 – Испытательные напряжения для прямого и косвенного электростатического разряда

| Уровень нагрузки | Контактный разряд, кВ | Выпуск воздуха, кВ |
| --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 4 |
| 4 | 8 | 15 |

Дополнение:

Это требование относится к устройствам управления, имеющим собственную защитную оболочку. Для устройств управления, не имеющих собственной защитной оболочки, испытание применяется только к сенсорным точкам, заявленным изготовителем (см. Выбор контрольных точек в IEC 61000-4-2).

Если испытание с самым высоким уровнем нагрузки соответствует Критерию оценки I, нет необходимости проводить испытания с более низким уровнем нагрузки.

Условия испытания:

Система должна быть испытана на каждой из рабочих фаз, как указано в 9.1, а разряды во время последовательности СПК применяются случайным образом.

Применяются критерии оценки I и II, указанные в 9.1.

9.9 Защищенность радиочастотного электромагнитного поля

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.9.

9.10 Испытание на влияние колебаний промышленной частоты

Применяются требования ISO23550:2018, 9.10.

9.11 Защищенность магнитного поля промышленной частоты

Применяются требования ISO 23550:2018, 9.11.

10 Маркировка, руководство по монтажу и эксплуатации

10.1 Маркировка

Применяются требования ISO 23550:2018, 10.1 со следующим дополнением.

Маркировка СПК и/или ее компонентов должна быть разборчивой и нестираемой и содержать следующую информацию:

a) наименование изготовителя и/или торговую марку;

b) обозначение типа;

c) максимальное рабочее давление, Па (кПа);

d) характер питания и частоту;

e) номинальное напряжение и диапазон номинального напряжения;

f) степень защиты;

g) максимальную номинальную нагрузку выходов;

h) дату изготовления (по меньшей мере указывают год), которую допускается кодировать в серийном номере.

10.2 Руководство по монтажу и эксплуатации

Применяются требования ISO 23550:2018, 10.2 со следующим дополнением:

С каждой партией поставляют набор руководств на языках(е) стран(ы), в которые(ую) поставляются СПК. Руководства должны содержать всю необходимую информацию, касающуюся применения, монтажа, эксплуатации и сервисного обслуживания, в частности:

a) обозначение типа;

b) электрические параметры, в том числе максимальную нагрузку на клеммах вывода;

c) минимальное и максимальное значения допустимой температуры окружающей температуры;

d) схему с уникальной идентификацией сети и/или присоединений к батарейному питанию и наружной проводке;

e) информацию о блокировках и способах их сброса в случае прерывания электроснабжения;

f) допустимое монтажное положение;

g) схему программной последовательности;

h) информацию, необходимую для настройки и установки;

i) длина и тип кабеля для подключения внешних компонентов.

10.3 Предупредительное уведомление

Применяются требования ISO 23550:2018, 10.3.

Приложение A

(справочное)

Испытание на герметичность. Объемный метод

Применяются требования ISO 23550:2018, приложение A.

Приложение B

(справочное)

Испытание на герметичность. Метод потери давления

Применяются требования ISO 23550:2018, приложение B.

Приложение C

(обязательное)

Преобразование потери давления в скорость утечки

Применяются требования ISO 23550:2018, приложение C.

Приложение D

(справочное)

Газовое быстроразъемное соединение (GQC)

ISO 23550:2018, приложение D не применяется.

Приложение E

(обязательное)

Эластомеры/требования сопротивляемости к смазывающим веществам и газам

Применяются требования ISO 23550:2018, приложение E.

Приложение F

(обязательное)

Специальные региональные требования в Европейских странах

Применяются требования ISO 23550:2018, приложение F.

Приложение G

(обязательное)

Специальные региональные требования, действующие в Канаде и США

Применяются требования ISO 23550:2018, приложение G со следующими дополнениями:

G.2.3 Дополнение 7.6.2

7.6.2.1 Общие положения

СПК должна быть способна обнаруживать утечку воздуха в соответствии с уровнем 1 или уровнем 2, как указано изготовителем, с поправкой на стандартные условия в диапазоне номинального рабочего давления СПК.

а) Уровень 1:28.8 дм3/ч (1.0 фут3/ч) и минимальная и максимальная скорость утечки, указанные изготовителем.

b) Уровень 2:50 дм3/ч (1.7 фут3/ч). Соответствие проверяют при помощи следующего испытания.

Соответствующие испытания должны проводиться как при установленных изготовителем минимальной, так и при максимальной рабочей температуре окружающей среды и при номинальном испытательном входном давлении. Если это необходимо для условий испытаний, СПК следует отрегулировать в соответствии с инструкциями изготовителя.

СПК должна быть установлена в вертикальном положении, указанном изготовителем. Для СПК, предназначенной для работы в монтажном положении, отличном от указанного изготовителем вертикального положения, соответствующие испытания должны повторяться в альтернативном монтажном положении, которое влияет на предел обнаружения утечки СПК.

7.6.2.1 Уровень 1

Должна быть образована контрольная утечка, соответствующая уровню 1, как указано в 7.6.2.1 а). СПК должна перейти к блокировке с индикацией при сочетании следующих условий:

a) при указанных изготовителем максимальных рабочих давлениях и:

1) при указанном изготовителем максимальном испытательном объеме; и

2) при указанном изготовителем минимальном испытательном объеме.

b) при указанном изготовителем минимальном рабочем давлении и:

1) при указанном изготовителем максимальном испытательном объеме; и

2) при указанном изготовителем минимальном испытательном объеме.

7.6.2.2 Уровень 2

7.6.2.2.1 Должна быть образована контрольная утечка, соответствующая уровню 1, как указано в 7.6.2.1 b). СПК должна перейти к блокировке с индикацией при сочетании следующих условий:

a) при указанных изготовителем максимальных рабочих давлениях и:

1) при указанном изготовителем максимальном испытательном объеме; и

2) при указанном изготовителем минимальном испытательном объеме.

b) при указанном изготовителем минимальном рабочем давлении и:

1) при указанном изготовителем максимальном испытательном объеме; и

2) при указанном изготовителем минимальном испытательном объеме.

7.6.2.3.2 Должна быть образована контрольная утечка, равная минимальной скорости утечки, указанной изготовителем, если она ниже Уровня 2, как указано в 7.6.2.1 b). СПК должна перейти к блокировке с индикацией при сочетании следующих условий:

a) при указанных изготовителем максимальных рабочих давлениях и:

1) при указанном изготовителем максимальном испытательном объеме; и

2) при указанном изготовителем минимальном испытательном объеме.

b) при указанном изготовителем минимальном рабочем давлении и:

1) при указанном изготовителем максимальном испытательном объеме; и

2) при указанном изготовителем минимальном испытательном объеме.

7.6.2.3.3 Должна быть образована контрольная утечка, равная минимальной скорости утечки, указанной изготовителем, если она ниже Уровня 2, как указано в 7.6.2.1 b). СПК должна перейти к блокировке с индикацией при сочетании следующих условий:

a) при указанных изготовителем максимальных рабочих давлениях и:

1) при указанном изготовителем максимальном испытательном объеме; и

2) при указанном изготовителем минимальном испытательном объеме.

b) при указанном изготовителем минимальном рабочем давлении и:

1) при указанном изготовителем максимальном испытательном объеме; и

2) при указанном изготовителем минимальном испытательном объеме.

G.2.4 Дополнение к 7.7.2.1

СПК должна работать в течение 50 000 циклов в камере с контролируемой температурой, установленной на ±5 °F (±2.8 °C) и на 110 % номинального напряжения с максимальной нагрузкой. Затем СПК должна проработать 50 000 циклов в камере с регулируемой температурой при указанной изготовителем минимальной рабочей температуре ±5 °F (±2.8 °C) и при 85 % номинального напряжения.

Приложение H

(обязательное)

Специальные региональные требования, действующие в Японии

Применяются требования ISO 23550:2018, приложение H.

Приложение I

(справочное)

Руководство по применению

Приложение характерно для настоящего стандарта.

I.1 Общие положения

Предполагаемое использование системы проверки клапанов, установленной настоящим стандартом, в сочетании с газовыми горелками и газовыми приборами - предотвращение неконтролируемого сгорания топливного газа или его утечки в окружающую среду из-за неисправности одного или более автоматических клапанов, трубопроводов или оборудования.

Для функционирования СПК требуется установка как минимум двух автоматических клапанов.

При обнаружении в одном из автоматических клапанов, месте его присоединения или части трубопровода, расположенной между клапанами утечки в газовую горелку, газовый прибор или окружающую среду системой должен быть выдан сигнал и соответствующими средствами остановлена последовательность запуска газовой горелки

Проверка клапана должна выполняться во время каждого запуска, после каждого отключения или в обоих перечисленных случаях.

Необходимость оснащения газовой горелки или газового прибора СПК, обусловлена конструкцией, местом установки и применением конкретной газовой горелки или газового прибора, при этом учитывается следующее:

— размер газовой горелки, тепловая нагрузка горелки или ее мощность;

— тип газового прибора, например, парового котла;

— тип последовательности запуска горелки, например, без предварительной продувки;

— классификация применяемых автоматических клапанов, например, два клапана класса B и СПК, равнозначно двум клапанам класса A.

I.2 Применение СПК

Применение СПК устанавливается международными стандартами на оборудование, например, ISO 22967.

I.3 Региональные стандарты на оборудование

Применение СПК устанавливается региональными стандартами на оборудование, например,

— CAN/CSA B149.3;

— EN 676, EN 746-2;

— NFPA 85, NFPA 86.

Применение СПК не является заменой окончательных заводских испытаний автоматических клапанов, газовых горелок или газовых приборов. Кроме того, применение СПК не является заменой периодической проверки газовых горелок и газовых приборов.

Библиография

[1] ISO 22967, Горелки газовые с принудительной тягой

[2] ISO 23551-1, Предохранители и регуляторы для газовых горелок и газосжигательного оборудования. Частные требования. Часть 1. Автоматические и полуавтоматические клапаны

[3] IEC 60127-1:2015, Предохранители плавкие миниатюрные. Часть 1. Определения для миниатюрных плавких предохранителей и общие требования к миниатюрным плавким вставкам

[4] IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013, Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

[5] IEC 60730-2-5:2013, Автоматическое электрическое управление - Часть 2-5: Особые требования к автоматическим электрическим системам управления горелками

[6] IEC 60730-2-6:2015, Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-6. Частные требования к автоматическим электрическим управляющим устройствам, чувствительным к давлению, включая требования к механическим характеристикам

[7] IEC 60947-1:2007+AMD1:2010+AMD2:2014, Аппаратура коммутационная и механизмы управления низковольтные комплектные. Часть 1. Общие правила

[8] CAN/CSA B149.3, Нормы опытной аттестации топливных компонентов в установках и оборудовании

[9] EN 676, Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха для горения

[10] EN 746-2, Установки термические промышленные. Часть 2. Требования безопасности к топкам и системам подачи топлива

[11] NFPA 85, Классы опасности котлов и систем сжигания топлива

[12] NFPA 86, Стандарт о печах и котлах

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 23550 Устройства обеспечения безопасности и контроля над газовыми горелками и плитами. Общие требования | IDT | ГОСТ ИСО 23550-202Х «Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Общие требования» |
| IEC 60730-1:2013+AMD1:2015 Автоматические электрические средства управления. Часть 1. Общие требования | IDT | ГОСТ IEC 60730-1-2016 «Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 1. Общие требования» |
| IEC 61000-4-5 Электромагнитная совместимость. Часть 4-5. Методики испытаний и измерений. Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения | IDT | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения» |
| Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT — идентичный стандарт. |  |  |

МКС 27.060.20 IDT Ключевые слова: система проверки клапанов СПК, устройство обнаружения, установка обнаружения, источники постоянного тока, газовые регуляторы, газовые соединения, герметичность, внешние клапаны, встроенные клапаны

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора						А. Шамбетова

Руководитель

Департамента разработки

нормативно-технических документов				А. Сопбеков

Ведущий специалист

Департамента разработки

нормативно-технических документов				Г. Исмаилова