| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 23551-6 (проект, KZ, первая редакция) |

Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов

Частные требования

Часть 6

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ

(ISO 23551-6:2021, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и              ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 23551-6:2021 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 6. Термоэлектрические средства контроля пламени (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 6: Thermoelectric flame supervision controls, IDT)

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 161 «Средства управления и защитные устройства для газа и/или нефти»

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение |  | ………………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения…………………………………………………………….. |  |  |
| 2 | Нормативные ссылки…………………………………………………………….. |  |  |
| 3 | Термины и определения………………………………………………………… |  |  |
| 4 | Классификация…………………………………………………………………… |  |  |
|  | 4.1 Классы регуляторов ……………………………………………………….... |  |  |
|  | 4.2 Группы регуляторов …………..…………………………………………..... |  |  |
|  | 4.3 Типы элементов управления с питанием от постоянного тока……… |  |  |
|  | 4.4 Классы функций управления………………………………………………. |  |  |
| 5 | Условия испытаний и допуски……….…………………………………………. |  |  |
| 6 | Конструкция………………………………………………………………………… |  |  |
|  | 6.1 Общие положения…………………………………………………………… |  |  |
|  | 6.2 Требования к конструкции………………………………………………….. |  |  |
|  | 6.3 Материалы…………………………………………………………………….. |  |  |
|  | 6.4 Соединения…………………………………………………………………… |  |  |
|  | 6.5 Газовые регуляторы, использующие электрические компоненты в газовом способе………………………………………………………………..… |  |  |
| 7 | Характеристика…………………………………………………………………… |  |  |
|  | 7.1 Общие положения…………………………………………………………… |  |  |
|  | 7.2 Герметичность……………………………………………………………….. |  |  |
|  | 7.3 Крутящий и изгибающий момент………………………………………….. |  |  |
|  | 7.4 Номинальный расход………………………………………………………... |  |  |
|  | 7.5 Надежность…………………………………………………………………… |  |  |
|  | 7.6 Функциональные требования…............................................................... |  |  |
|  | 7.7 Долговечность………………………………………………………………… |  |  |
|  | 7.8 Испытание на вибрацию……………………………………………………. |  |  |
| 8 | Электрическое оборудование……………….…………………………………. |  |  |
| 9 | Электромагнитная совместимость (ЭМС)……………………………………. |  |  |
| 10 | Инструкции по маркировке, установке и эксплуатации……………………. |  |  |
|  | 10.1 Маркировка…………………………………………….……………………. |  |  |
|  | 10.2 Инструкции по установке и эксплуатации……………………………… |  |  |
|  | 10.3 Предупреждение…………………………………………………………... |  |  |
| Приложение A (справочное) Испытание на герметичность. Объемный метод. |  |  |  |
| Приложение B (справочное) Испытание на герметичность. Метод потери давления………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
| Приложение C (обязательное) Преобразование потери давления в скорость утечки……………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Приложение D (обязательное) Газовый быстрый соединитель……………….... |  |  |  |
| Приложение E (обязательное) Эластомеры/требования к стойкости к смазочным материалам и газу……………………………………………………….. |  |  |  |
| Приложение F (обязательное) Особые региональные требования в европейских странах…………………………………………………………………… |  |  |  |
| Приложение G (обязательное) Особые региональные требования в Канаде и США………………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Приложение H (обязательное) Особые региональные требования в Японии.. |  |  |  |
| Приложение I (справочное) Типы средств контроля пламени………………….. |  |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам…. |  |  |  |

Введение

Серия стандартов ГОСТ ISO 23551 состоит из следующих частей под общим названием «Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов - Частные требования»:

- Часть 1: Автоматические и полуавтоматические клапаны

- Часть 2: Редукционные клапаны

- Часть 3: Регуляторы соотношения газа и воздуха пневматического типа

- Часть 4: Системы для автоматического отключения клапанов

- Часть 5: Газовые клапаны с ручным управлением

- Часть 6: Термоэлектрические средства контроля пламени

- Часть 8: Многофункциональные управляющие устройства

- Часть 9: Механические газовые термостаты

- Часть 10: Выпускные клапаны

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов Частные требования Часть 6 ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 6: Thermoelectric flame supervision controls

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, предъявляемые к безопасности, конструкции, эксплуатационным характеристикам и испытаниям термоэлектрических средств контроля пламени, питаемых от термопары и предназначенных для применения с газовыми горелками и аппаратами (далее – устройства управления).

Настоящий стандарт применяется к термоэлектрическим средствам контроля пламени для газовых горелок и газовых аппаратов с номинальным размером соединения до DN 50 включительно, которые могут использоваться и тестироваться независимо от этих аппаратов.

Эти термоэлектрические средства контроля пламени подходят для топливных газов, таких как природный газ, промышленный газ или сжиженный нефтяной газ (LPG), сжигаемых при давлении на входе до 50 кПа включительно. Он не применим к агрессивным и отходящим газам.

Настоящий стандарт распространяется только на этот тип испытаний.

Настоящий стандарт не применим к:

a) термопаре;

b) устройствам управления, использующим вспомогательную энергию (например, электроэнергию от внешнего источника питания).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующий стандарт:

ISO 23550:2018 Устройства обеспечения безопасности и контроля над газовыми горелками и аппаратами. Общие требования (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances – General requirements).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ISO 23550, а также следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных, используемую в целях стандартизации по следующим адресам:

-	Платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по адресу https://www.iso.org/obp/

-	Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

3.1 термопара (thermocouple): Термоэлектрический чувствительный элемент, в котором под воздействием температуры контролируемого пламени вырабатывается электродвижущая сила (ЭДС).

3.2 термоэлектрическое средство контроля пламени (thermoelectric flame supervision control): Устройство управления, которое в ответ на ЭДС, выработанную термопарой, открывает подачу газа к основной горелке (или основной и запальной горелкам) и отключает подачу газа к основной горелке после исчезновения контролируемого пламени.

Примечание – См. рис. I.1, приложение I.

3.3 блокировка розжига (ignition interlock): Предотвращение включения устройства воспламенения, пока открыта подача газа к основной горелке.

3.4 блокировка повторного розжига (re-start interlock): Механизм, предотвращающий повторное открытие подачи газа к основной горелке или к основной и запальной горелкам до тех пор, пока не произойдет размыкание магнитной пробки электромагнитного клапана с электромагнитом.

Примечание – Для получения дополнительной информации см. рис. I.1, приложение I.

3.5 герметичность (sealing force): Сила, действующая на запорный элемент, находящийся в закрытом состоянии, независимо от той или иной силы, создаваемой давлением топливного газа, на который распространяется закрытое положение.

3.6 закрытое положение (closed position): Положение запорного элемента (элементов) при отсутствии термоэлектрической энергии.

4 Классификация

4.1 Классы устройств управления

Требования ISO 23550:2018 (пункт 4.1) заменяется следующим:

Устройства управления классифицируются в зависимости от количества операций:

– Класс A: 40 000 операций (например, приготовление пищи в домашних условиях);

– Класс B: 10 000 операций (например, обогреватели помещений);

– Класс C: 5 000 операций (например, центральное отопление).

Конкретные региональные требования должны быть такими, как указано в приложениях F, G и H.

4.2 Группы устройств управления

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 4.2).

Конкретные региональные требования должны быть такими, как указано в приложениях F, G и H.

4.3 Типы устройств управления с питанием от постоянного тока

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 4.3).

4.4 Классы функций управления

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 4.4).

5 Условия испытаний и допуски

Условия испытаний должны соответствовать ISO 23550:2018 (раздел 5).

6 Конструкция

6.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.1) со следующим дополнением.

– Устройства управления должны быть сконструированы таким образом, чтобы во время зажигания либо газовый путь к основной горелке открыт, если нет запальной горелки; либо газовый путь к основной горелке закрыт, а путь к запальной горелке открыт.

– Устройства управления должны быть сконструированы таким образом, чтобы герметичность не уменьшалась давлением газа на входе.

6.2 Требования к конструкции

6.2.1 Внешний вид

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.1).

6.2.2 Отверстия

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.2).

6.2.3 Вентиляционные отверстия

Требования по ISO 23550:2018 (пункт 6.2.3) не применяются.

6.2.4 Резьбовые соединения

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.4).

6.2.5 Соединения деталей

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.5).

6.2.6 Движущиеся детали

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.6).

6.2.7 Заглушки

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.7).

6.2.8 Демонтаж и повторная сборка при сервисном обслуживании/регулировании устройств управления

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.8).

6.2.9 Вспомогательные каналы и отверстия

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.9).

6.2.10 Устройство предварительной настройки

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.2.10).

6.3 Материалы

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.3).

6.4 Соединения

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.4).

6.4.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.4.1).

6.4.2 Размеры соединений

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.4.2).

6.4.3 Типы соединений

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.4.3).

6.4.4 Резьбовое соединение

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.4.4).

6.4.5 Муфтовое соединение

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.4.5).

6.4.6 Фланцы

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.4.6).

6.4.7 Компрессионные фитинги

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.4.7).

6.4.8 Раструбные соединения

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.4.8).

6.4.9 Ниппели для испытаний давлением

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.4.9).

6.4.10 Фильтры

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.4.10) со следующим дополнением:

Фильтры, установленные на устройствах управления DN 25 и выше, должны быть доступны для очистки или замены без необходимости демонтажа корпуса устройства управления путем демонтажа резьбовых или сварных труб.

6.4.11 Газовые соединения с помощью ГБС (газовый быстроразъемный соединитель)

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 6.4.11). Дальнейшие требования к ГБС должны соответствовать приложению D.

6.5 Газовые устройства управления, использующие электрические компоненты в газовом режиме

Требования по ISO 23550:2018 (пункт 6.5) не применяются.

7 Характеристика

7.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 7.1).

7.2 Герметичность

7.2.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 7.2.1).

7.2.2 Требования

Требования по ISO 23550:2018 (пункт 7.2.2) заменяются следующими положениями. Устройства управления не должны превышать скорости утечки воздуха, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Максимальные скорости утечки

| Номинальный входной размер газового соединения DN | Максимальная скорость утечки воздуха, см3/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутренняя герметичность |  | Внешняя герметичность |  |
|  | Закрытое (обесточенное) положение | Положение розжига | Рабочее и закрытое (обесточенное) положение | Положение розжига |
| DN < 10 | 20 | 5 000 | 20 | 170 |
| 10 ≤ DN ≤ 25 | 40 |  | 40 | 190 |
| 25 < DN ≤ 50 | 60 |  | 60 | 210 |

Детали затвора должны оставаться герметичными после демонтажа и повторной сборки.

7.2.3 Испытание

7.2.3.1 Общие положения

Применяются требования по ISO 23550:2018 (пункт 7.2.3.1). Преобразование потери давления в скорость утечки должно производиться в соответствии с приложением C.

Информацию об испытаниях на герметичность смотрите также в приложениях A и B.

7.2.3.2 Испытание на внешнюю герметичность

Применяются требования по ISO 23550:2018 (пункт 7.2.3.2), со следующим дополнением:

Повысьте давление на входе и выходе(ах) устройства управления до значений испытательного давления, указанных в 7.2.3.1. Запорные элементы, которые можно демонтировать в соответствии с 6.2.8, перед испытанием должны быть разобраны и собраны пять раз в соответствии с инструкциями изготовителя, а скорость утечки для каждого из указанных ниже условий должна быть измерена.

a) Устройство управления должно работать таким образом, чтобы все запорные элементы находились в открытом положении. Во время испытания можно использовать любой из источников электроэнергии. Затем на входе и выходе(ах) устройства управления должно быть повышено давление до испытательного давления в соответствии с 7.2.3.1.

b) Испытание a) затем должно проводиться при отключенном источнике питания таким образом, чтобы основные и запальные газовые пути (для защищенного запального газа) устройства управления были закрыты.

Испытание а) затем повторяется с любым шпинделем, перемещенным во время зажигания и удерживаемым в положении зажигания.

7.2.3.3 Проверка внутренней герметичности устройств управления

Требования ISO 23550:2018 (пункт 7.2.3.3) заменяется следующим:

Закрытое положение

Проверьте в закрытом положении утечку обесточенного устройства управления в направлении потока газа при испытательном давлении, указанном в 7.2.3.1 и измерьте скорость утечки. Если в устройстве управления имеется более одного запорного элемента, испытание должно быть повторено с каждым запорным элементом по очереди в закрытом положении, при этом все остальные запорные элементы должны быть полностью открыты.

Положение зажигания

Для устройств управления, оснащенных выходным отверстием контрольной горелки, это выходное отверстие должно быть заблокировано. Проверьте в положении зажигания утечку обесточенного устройства управления в направлении потока газа при испытательном давлении, указанном в 7.2.3.1 и измерьте скорость утечки.

7.3 Крутящий и изгибающий момент

Применяются требования по ISO 23550:2018 (пункт 7.3).

7.4 Номинальный расход

Применяются требования по ISO 23550:2018 (пункт 7.4).

7.5 Надежность

Применяются требования по ISO 23550:2018, 7.5. Устойчивость к смазочным материалам и газу должна соответствовать требованиям, указанным в приложении E.

7.6 Функциональные требования

Данный подраздел применяются только к настоящему стандарту.

7.6.1 Рабочий крутящий момент

7.6.1.1 Требования

Если для приведения в действие устройства управления требуется крутящий момент, то крутящий момент не должен превышать значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2 – Максимальный рабочий крутящий момент

| Подключение газа номинальный входной размер, DN | Максимальный рабочий крутящий момент, N∙m |  |
| --- | --- | --- |
|  | Классы A и B | Класс C |
| 6 | 0,2 | 0,6 |
| 8 | 0,2 | 0,6 |
| 10 | 0,2 | 0,6 |
| 12 | 0,2 | 0,6 |
| 15 | 0,4 | 0,6 |
| 20 | 0,4 | 0,6 |
| 25 | 0,4 | 0,6 |
| 32 | 0,4 | 1,0 |
| 40 | 0,4 | 1,0 |
| 50 | 0,4 | 1,0 |

Примечание – Региональные специальные требования приведены в приложении H.

Если производитель поставляет ручку вместе с устройством управления, рабочий крутящий момент не должен превышать 0,017 Н∙м на мм диаметра ручки.

Усилие или давление, необходимые для нажатия кнопки непосредственно рукой, не должны превышать 30 Н для номинального размера устройства управления до DN 10 включительно и 45 Н для номинального размера устройства управления более DN 10, или 0,5 Н/мм2, в зависимости от того, что меньше.

7.6.1.2 Испытание на рабочий крутящий момент и усилие

Рабочий крутящий момент измеряется для проверки соответствия 7.6.1.1.

Выполняйте открывание и закрывание с постоянной угловой скоростью примерно 1,5 рад/с.

Рабочее усилие измеряется для проверки соответствия 7.6.1.1.

7.6.2 Блокировки

7.6.2.1 Требование

Если имеется, блокировка розжига должна предотвращать воспламенение до тех пор, пока запорный элемент основной горелки открыт.

Если имеется, блокировка повторного розжига должна предотвращать повторное открытие подачи газа к основной горелке или к основной и запальной горелкам до тех пор, пока не произойдет размыкание магнитной пробки электромагнитного клапана с электромагнитом.

7.6.2.2 Проверка на наличие блокировок

Соответствующее испытание должно быть проведено пять раз.

Используя блокировку розжига, убедитесь, что зажигание может произойти только тогда, когда открыт контрольный газовый канал и закрыт запорный элемент основного газового канала. После этого, при открытом запорном элементе главного газового канала, не должно быть возможности привести в действие устройство зажигания.

Чтобы проверить блокировку повторного розжига, включите устройство управления с помощью электрических средств и переведите устройство управления в нормальное рабочее положение при открытом запорном элементе. Убедитесь в этих условиях, что попытка перезапуска невозможна до тех пор, пока закрывающий элемент находится в открытом положении.

7.6.3 Герметичность

7.6.3.1 Требование

В закрытом положении устройство управления должно иметь минимальную герметичность 1 кПа (10 мбар) в области отверстия запорного элемента. Внутренняя герметичность устройства управления в соответствии с методом испытания, описанным в 7.6.3.2, не должна превышать 100 см3/ч.

Примечание – Региональные специальные требования приведены в приложении G и H.

7.6.3.2 Испытание на герметичность

Подсоедините подачу воздуха через расходомер к выходу устройства управления таким образом, чтобы давление воздуха было противоположно направлению закрывания запорного элемента.

Дважды включите и выключите устройство управления.

Повысьте давление устройства управления со скоростью увеличения менее 100 Па/с (1 мбар/с) до давления 1 кПа (10 мбар) и измерьте скорость утечки после стабилизации испытательной системы.

7.6.4 Ток замыкания

7.6.4.1 Требование

Ток замыкания должен находиться в пределах значений, указанных изготовителем.

7.6.4.2 Испытание

Соответствие проверяется следующим испытанием.

Должен использоваться источник питания постоянного тока соответствующего напряжения, подключенный последовательно с амперметром. Ток должен быть установлен на уровне максимального рабочего тока, указанного изготовителем. Затем ток должен медленно уменьшаться. Ток, при котором клапан отключается, должен находиться в пределах указанного изготовителем максимального и минимального тока отключения. Испытание должно быть повторено три раза.

7.7 Долговечность

Данный подраздел применяются только к настоящему стандарту.

7.7.1 Требования

После каждого из испытаний на долговечность, описанных в 7.7.2, устройство управления должно соответствовать требованиям пунктов 7.2 и 7.6.

7.7.2 Испытание на долговечность

7.7.2.1 Статическое испытание на долговечность

Подвергните устройство управления в закрытом (обесточенном) положении испытаниям на термостойкость при следующих условиях:

- 48 ч при минимальной рабочей температуре в соответствии с 7.1;

- 48 ч при максимальной рабочей температуре в соответствии с 7.1.

Примечание – Региональные специальные требования приведены в приложениях F, G и H.

Проверьте после этих испытаний с помощью устройства управления при температуре окружающей среды соответствие требованиям 7.6.1, при этом рабочий крутящий момент или усилие определяются одним измерением без какой-либо предварительной эксплуатации устройства управления.

7.7.2.2 Динамическая долговечность

Установите устройство управления и в соответствии с инструкциями производителя.

Подавайте воздух на газовый вход устройства управления при максимальном давлении на входе, заявленном производителем, при номинальном расходе. Во время испытания на долговечность используйте усилие активации, на 30-50 % превышающее рабочее усилие, указанное изготовителем. Усилие активации должно действовать аксиально в рабочем направлении для устройств управления с помощью кнопки, со скоростью 100 мм/с. Поддерживайте постоянную силу во время испытания на долговечность (например, с помощью пружины).

Если вместо кнопки используется ручка, применяйте вышеуказанные требования при выполнении не более 20 операций в минуту.

Подайте на устройство управления во время испытания ток, который не менее чем в три раза превышает ток замыкания, указанный изготовителем. Организуйте каждый цикл так, чтобы ток не подавался до того, как сердечник соприкоснется с магнитным элементом устройства управления.

Выполните количество циклов в соответствии с таблицей 3.

Проверьте работу устройства управления на протяжении всего испытания на долговечность.

Пример – Одним из способов проверки работы устройства управления является контроль давления на выходе или расхода.

Таблица 3 – Рабочие циклы

| Общее количество циклов | Количество циклов при: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная температура окружающей среды ≥60 °C | Температура окружающей среды (20 ± 5) °C | Минимальная температура окружающей среды ≤0 °C |
| 40 000 | 10 000 | 25 000 | 5 000 |
| 10 000 | 2 000 | 7 000 | 1 000 |
| 6 000 | 3 000 | —a | 3 000 |
| 5 000 | 1 000 | 3 000 | 1 000 |
| Примечание – количество циклов выбирается в зависимости от приложения. Например, минимум; - 5 000 операций для устройств управления центрального отопления или приготовления пищи; - 10 000 операций для устройств управления нагревательных приборов; и - 40 000 операций для устройств управления приготовления пищи в домашних условиях. a Если производитель заявляет о своем устройстве управления в пределах от 0°C до 60 °C, то все циклы выполняются при температуре окружающей среды. |  |  |  |

Примечание – Региональные специальные требования приведены в приложении H.

7.8 Испытание на вибрацию

Требования по ISO 23550:2018 (пункт 7.8) не применяются.

8 Электрическое оборудование

Требования по ISO 23550:2018 (раздел 8) не применяется.

9 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Требования по ISO 23550:2018 (раздел 9) не применяются.

10 Инструкции по маркировке, установке и эксплуатации

10.1 Маркировка

Требования ISO 23550:2018 (пункт 10.1) заменяются:

На устройстве управления в хорошо видимом месте должна быть прочно нанесена, по крайней мере, следующая информация:

a) изготовитель и/или его идентификационный символ;

b) ссылка на тип (если применимо);

c) максимальное входное давление в Па или кПа (мбар или бар);

d) диапазон температур окружающей среды;

e) группа 1 (если применимо);

f) направление потока газа (с помощью литой или рельефной стрелки);

g) дата изготовления (не менее года) — может быть указана в коде.

10.2 Инструкции по установке и эксплуатации

Применяются требования по ISO 23550:2018 (пункт 10.2) со следующим дополнением:

Инструкции должны содержать всю соответствующую информацию по использованию, установке, эксплуатации и обслуживанию, в частности:

a) класс устройства управления в зависимости от количества операций (см. 4.1);

b) группа 1 или 2 (если применимо);

c) номинальный расход при заданной разности давлений;

d) диапазон температур окружающей среды (°C);

e) монтажное положение(я);

f) диапазон входного давления в Па или кПа (мбар или бар);

g) газовое соединение(я);

h) детали фильтра (если применимо);

i) семейства газов, для которых подходит устройство управления;

j) диапазон тока замыкания (мА);

k) указания для монтажника, которые следует учитывать, например, условия для давления на входе (избыточное давление на входе в случае выхода из строя компонентов на входе), грязь, продукты коррозии;

l) минимальное и максимальное электрическое сопротивление (мΩ).

10.3 Предупреждение

Применяются требования ISO 23550:2018 (пункт 10.3).

Приложение A

(справочное)

Испытание на герметичность. Объемный метод

Применяются требования ISO 23550:2018 (приложение A).

Приложение B

(справочное)

Испытание на герметичность. Метод потери давления

Применяются требования ISO 23550:2018 (приложение B).

Приложение C

(обязательное)

Преобразование потери давления в скорость утечки

Применяются требования ISO 23550:2018 (приложение C).

Приложение D

(обязательное)

Газовый быстроразъемный соединитель

Применяются требования ISO 23550:2018 (приложение D).

Приложение E

(обязательное)

Эластомеры/требования стойкости к смазочным материалам и газу

Применяются требования ISO 23550:2018 (приложение Е).

Приложение F

(обязательное)

Особые региональные требования в европейских странах

Применяются требования ISO 23550:2018 (приложение F).

Приложение G

(обязательное)

Особые региональные требования в Канаде и США

G.1 Общие требования

Применяются требования ISO 23550:2018 (приложение G) со следующим дополнением.

Для целей настоящего стандарта региональные требования, приведенные в G.2 применяются в Канаде и США.

G.2 Дополнительные требования и изменения

G.2.1 Изменения 4.1 и 4.2

Требования ISO 23550:2018 (пункты 4.1 и 4.2) не применяются.

G.2.2 Изменения 7.6.3.1

Требования ISO 23550:2018 (пункт 7.6.3.1) не применяются.

Приложение H

(обязательное)

Особые региональные требования в Японии

H.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2018 (приложение Н) со следующим дополнением.

Для целей настоящего стандарта региональные требования, приведенные в H.2, применяются в Японии.

H.2 Дополнительные требования и изменения

H.2.1 Изменения 4.1 и 4.2

Требования ISO 23550:2018 (пункты 4.1 и 4.2) не применяются.

H.2.2 Изменения 7.6.1.1

Заменить таблицу 2 на таблицу H.1.

Таблица H.1 – Номинальные размеры и рабочий крутящий момент

| Номинальный размер DN | Рабочий крутящий момент Н∙м |
| --- | --- |
| DN ≤ 12 | 0,6 |
| 12 < DN ≤ 20 | 1,2 |
| 20 < DN ≤ 25 | 1,8 |

H.2.3 Изменения 7.6.3.1

Заменить «100 см3/ч» на «600 см3/ч».

H.2.4 Изменения 7.7.2.2

Испытание проводится в течение 12 000 циклов при температуре окружающей среды (20 ± 5) °C для всех применений.

Приложение I

(справочное)

Типы средств контроля пламени

Приложение применяется для настоящего стандарта.

| a) Односторонний контроль пламени | b) Контроль пламени с контролем запального пламени |
| --- | --- |
| 1 вход газа 2 выход к горелке (или основной горелке) 2' выход к запальной горелке 3 кнопка 4 клапан устройства управления 4' клапан-прерыватель | 5 пластина якоря 6 магнитный элемент 7 резьбовое соединение для магнитного элемента 8 к датчику пламени (термопара) 9 шпиндель |

Рисунок I.1 – Различные типы термоэлектрических средств контроля пламени в закрытом положении

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА. 1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 23550:2018 Устройства обеспечения безопасности и контроля над газовыми горелками и плитами. Общие требования (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - General requirements). | IDT | ГОСТ ISO 23550-2015 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Общие требования |
| Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

| МКС 27.060.20 | IDT |
| --- | --- |
| Ключевые слова: предохранители, газовые горелки, оборудование газоиспользующее, клапаны, термоэлектрические средства контроля пламени |  |

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Шамбетова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД | А. Сопбеков |
| Ведущий специалист Департамента разработки НТД | Г. Исмаилова |