| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект KZ, первая редакция) |
| Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ) Часть 2 Трубы |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

###### Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств.  В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №	          от 	      20	г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт является модифицированным международному стандарту ISO 4437-2 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (РЭ). Часть 2. Трубы» («Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE). Part 2: Pipes», MOD).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Перечень технических отклонений, внесенных в содержание  межгосударственного стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту приведены в дополнительном приложении ДВ

###### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения……………………………………………………… |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………………………………... |  |
| 3 | Термины и определения, обозначения и сокращения……………… |  |
| 4 | Материал……………………………………………………………………. |  |
| 5 | Общие характеристики…………………………………………………… |  |
| 6 | Геометрические характеристики………………………………………... |  |
| 7 | Механические характеристики………………………………………….. |  |
| 8 | Физические характеристики……………………………………………… |  |
| 9 | Требования к эксплуатационным характеристикам…………………. |  |
| 10 | Правила приемки………………………………………………………….. |  |
| 11 | Маркировка…………………………………………………………………. |  |
|  | Приложение A (обязательное) Трубы с соэкструзионными слоями. |  |
|  | Приложение B (обязательное) Трубы с защитной оболочкой……… |  |
|  | Приложение C (обязательное) Техника пережима…………………… |  |
|  | Приложение D (обязательное) Порядок оформления и утверждения, контрольных образцов внешнего вида………………… |  |
| Библиография……………………………………………………………………… |  |  |

Введение

Настоящий стандарт устанавливает требования к трубопроводной системе и её элементам, изготовленным из полиэтилена (PE), и предназначенным для транспортирования газообразного топлива.

Требования и методы испытаний, относящиеся к элементам и материалам, установлены в ISO 4437-1, ISO 4437-3, и ISO 4437-4.

Характеристики, определяющие соответствие назначению системы, рассмотрены в ISO 4437-5.

Рекомендуемые практические методы монтажа приведены в ISO/TS 10839.[1]

В настоящем стандарте рассматриваются характеристики труб.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ) Часть 2 Трубы Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE). Part 2: Pipes

Дата введения ______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает характеристики труб из полиэтилена (РЭ), предназначенных для транспортирования газообразного топлива.

В настоящем стандарте определены также параметры методов испытаний, указанных в нормативных ссылках.

Совместно с ISO 4437-1*, ISO 4437-3*, ISO 4437-4* и ISO 4437-5, настоящий стандарт применим к трубам, фитингам из ПЭ, их соединениям и соединениям с другими элементами из РЭ и других материалов, предназначенных для применения при следующих условиях:

a) максимальное рабочее давление (МОР), определенное исходя из расчетного напряжения, полученного путем деления минимальной длительной прочности композиции (MRS) на коэффициент запаса прочности С, с учетом результатов испытаний по быстрому распространению трещин (RCP);

b) температура 20 °С принимается в качестве базовой при проектировании.

Примечание — Для других рабочих температур следует руководствоваться ISO 4437-5:2014.

В случае наземной прокладки трубы должны быть защищены трубой-оболочкой, в соответствии с утвержденной документом по стандартизации.

Настоящий стандарт распространяется на следующие типы труб:

— трубы PE (наружный диаметр dn), в том числе с маркировочными полосами;

— трубы из полиэтилена с соэкструзионными слоями (номинальным наружным диаметром dn), изготовленные из материалов с одинаковым MRS, по приложению А;

— трубы PE (наружный диаметр dn) с удаляемой защитным слоем из термопласта (трубы с покрытием), по Приложению B.

Примечание — Ответственность за правильный выбор условий, с учетом требований нормативных актов, сводов правил и инструкций по монтажу, несет потребитель или проектировщик.

*на стадии разработки

Проект KZ, первая редакция

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта (документа) необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 1133-1, Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics — Part 1: Standard method (Пластмассы. Определение индекса текучести расплава термопластов по массе (MFR) и по объему (MVR). Часть 1. Стандартный метод)

ISO 1167-1:2006, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method (Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод)

ISO 1167-2, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination ofthe resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces (Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб)

ISO 2505, Thermoplastics pipes — Longitudinal reversion — Test method and parameters (Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод испытания и параметры)

ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions (Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров)

ISO 4065, Thermoplastics pipes — Universal wall thickness table (Трубы из термопластов. Универсальная таблица толщин стенок)

ISO 4437-1:2014, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels ― Polyethylene (PE) — Part 1: General (Системы пластмассовых трубопроводов для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (РЕ) — Часть 1. Общие положения)

ISO 4437-5:2014, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels ― Polyethylene (PE) — Part 5: Fitness for purpose of the system (Системы пластмассовых трубопроводов для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (РЕ). Часть 5. Соответствие назначению системы)

ISO 6259-1, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 1: General test method (Трубы из термопластов. Определение механических свойств при растяжении. Часть 1. Общие методы испытания)

ISO 6259-3, Thermoplastics pipes — Determination of tensile properties — Part 3: Polyolefin pipes (Трубы из термопластов. Определение механических свойств при растяжении. Часть 3. Трубы из полиолефинов)

ISO 9969, Thermoplastics pipes — Determination of ring stiffness (Трубы из термопластов. Определение кольцевой жесткости)

ISO 11922-1:1997, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Dimensions and tolerances — Part 1: Metric series (Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия)

ISO 11357-6, Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT) Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC). Часть 6. Определение времени окислительной индукции (изотермическое OIT) и температуры окислительной индукции (динамическая OIT)

ISO 13477, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) — Small-scale steady-state test (S4 test) (Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к быстрому распространению трещин (RCP). Маломасштабный метод (испытание S4)

ISO 13478, Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) — Full-scale test (FST) (Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к быстрому распространению трещин (RCP). Полномасштабный метод (FST)

ISO 13479:2009, Polyolefin pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to crack propagation — Test method for slow crack growth on notched pipes (Трубы полиолефиновые для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к распространению трещин. Метод испытания труб с надрезом на

медленное распространение трещин)

ISO 13968, Plastics piping and ducting systems — Thermoplastics pipes — Determination of ring flexibility (Трубопроводы и каналы пластмассовые. Трубы из термопластов. Определение кольцевой гибкости)

ISO 13480, Polyethylene pipes — Resistance to slow crack growth — Cone test method EN 12106, Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes — Test method for the resistance to internal pressure after application of squeeze-off (Трубы полиэтиленовые. Определение стойкости к медленному распространению трещин. Метод конуса)

EN 12106, Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes — Test method for the resistance to internal pressure after application of squeeze-off (Системы пластмассовых трубопроводов. Полиэтиленовые (PE) трубы. Метод испытания на стойкость к внутреннему давлению после применения техники пережима)

3 Термины и определения, обозначения и сокращения

Для целей данного документа применяются термины и определения, указанные в ISO 4437-1:2014 и далее.

4 Материал

4.1 Композиция для труб

Трубы изготавливают из композиции материала, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 4437-1.

4.2 Композиция для маркировочных полос

В случае труб с маркировочными полосами, композиция для маркировочных полос должна быть изготовлена из того же базового полимера (PE), который используется в трубных композициях, и для которого была подтверждена совместимость по сварке.

4.3 Вторичный материал

Использование вторичного материала не допускается.

5 Общие характеристики

5.1 Внешний вид

При осмотре без увеличения внутренние и наружные поверхности труб должны быть гладкими и чистыми, без царапин, раковин, и других дефектов поверхности, такого размера, при котором трубы не будут соответствовать условиям данной части ISO 4437.

Торцы труб должны быть отрезаны чисто и перпендикулярно к оси труб.

5.2 Цвет

Цвет труб должен быть чёрным (PE 80 или PE 100), жёлтым (PE 80), или оранжевым (PE 100). Кроме того, чёрные трубы PE 80 могут иметь жёлтые маркировочные полосы, а чёрные трубы PE 100 – жёлтые или оранжевые полосы, в зависимости от национальных требований.

Наружный соэкструзионный слой труб с соэкструзионными слоями в соответствии с
  приложением A или наружный отслаивающийся слой труб с защитной оболочкой в соответствии с приложением B должен быть чёрным, жёлтым или оранжевым. Кроме того, они могут иметь маркировочные полосы в зависимости от национальных требований.

6 Геометрические характеристики

6.1 Измерение размеров

Измерение размеров труб должно проводиться в соответствии с ISO 3126 с округлением в большую сторону до 0,1 мм. В случае разногласий измерение проводят не ранее чем через 24 ч после изготовления и после кондиционирования в течение не менее 4 ч при (23 ± 2) °C.

Допускается проводить непрямые измерения на стадии изготовления ранее указанного времени, если доказана корреляция.

6.2 Средние наружные диаметры, отклонение от круглости (овальность), и допуски

Средние наружные диаметры труб, dem, должны соответствовать данным таблицы 1.

В случае прямых труб максимальное отклонение от круглости должно соответствовать таблице 1.

В случае труб, сворачиваемых в бухты максимальное отклонение от круглости должно определяться соглашением между изготовителем и конечным потребителем.

Таблица 1 — Средние наружные диаметры и отклонения от круглости

| Номинальный размер DN/OD | Номинальный наружный диаметр dn | Средний наружный диаметр |  | Максимальное отклонение от круглости прямых трубb c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dem, min | dem, maxa |  |
| 16 | 16 | 16,0 | 16,3 | 1,2 |
| 20 | 20 | 20,0 | 20,3 | 1,2 |
| 25 | 25 | 25,0 | 25,3 | 1,2 |
| 32 | 32 | 32,0 | 32,3 | 1,3 |
| 40 | 40 | 40,0 | 40,4 | 1,4 |
| 50 | 50 | 50,0 | 50,4 | 1,4 |
| 63 | 63 | 63,0 | 63,4 | 1,5 |
| 75 | 75 | 75,0 | 75,5 | 1,6 |
| 90 | 90 | 90,0 | 90,6 | 1,8 |
| 110 | 110 | 110,0 | 110,7 | 2,2 |
| 125 | 125 | 125,0 | 125,8 | 2,5 |
| 140 | 140 | 140,0 | 140,9 | 2,8 |
| 160 | 160 | 160,0 | 161,0 | 3,2 |
| 180 | 180 | 180,0 | 181,1 | 3,6 |
| 200 | 200 | 200,0 | 201,2 | 4,0 |
| 225 | 225 | 225,0 | 226,4 | 4,5 |
| 250 | 250 | 250,0 | 251,5 | 5,0 |
| 280 | 280 | 280,0 | 281,7 | 9,8 |
| 315 | 315 | 315,0 | 316,9 | 11,1 |
| 355 | 355 | 355,0 | 357,2 | 12,5 |
| 400 | 400 | 400,0 | 402,4 | 14,0 |
| 450 | 450 | 450,0 | 452,7 | 15,6 |
| 500 | 500 | 500,0 | 503,0 | 17,5 |
| 560 | 560 | 560,0 | 563,4 | 19,6 |
| 630 | 630 | 630,0 | 633,8 | 22,1 |
| a Квалитет B в соответствии с ISO 11922-1:1997. b Измерения отклонения от круглости должны выполняться на месте изготовления. c Если необходимы другие значения отклонения от круглости, чем указанные в таблице 1 (например в случае труб сворачиваемых в бухты), они должны быть согласованы между изготовителем и конечным потребителем |  |  |  |  |

6.3 Толщины стенок и соответствующие допуски

6.3.1 Минимальные толщины стенок

Допускается использование любых стандартных размерных отношений (SDR), для установленных серий труб S по ISO 4065.

Минимальная толщина стенки, emin, труб должна соответствовать таблице 2.

##### Таблица 2 — Минимальные толщины стенок

| Номинальный наружный диаметр dn | Минимальная толщина стенки. еmina |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SDR 9 | SDR 11b | SDR 13,6 | SDR 17b | SDR 17,6c | SDR 21 | SDR 26 |
| 16 | 3,0 | 2,3d | - | - | - | - | - |
| 20 | 3,0 | 2,3d | - | - | - | - | - |
| 25 | 3,0 | 2,3d | 2,3d | - | - | - | - |
| 32 | 3,6 | 3,0 | 2,4d | 2,3d | 2,3d | - | - |
| 40 | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 2,4d | 2,3d | 2,3d | - |
| 50 | 5,6 | 4,6 | 3,7 | 3,0 | 2,9d | 2,4d | 2,3d |
| 63 | 7,1 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | 3,6 | 3,0 | 2,5d |
| 75 | 8,4 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | 4,3 | 3,6 | 2,9d |
| 90 | 10,1 | 8,2 | 6,7 | 5,4 | 5,2 | 4,3 | 3,5 |
| 110 | 12,3 | 10,0 | 8,1 | 6,6 | 6,3 | 5,3 | 4,2 |
| 125 | 14,0 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 7,1 | 6,0 | 4,8 |
| 140 | 15,7 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 8,0 | 6,7 | 5,4 |
| 160 | 17,9 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 9,1 | 7,7 | 6,2 |
| 180 | 20,1 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 10,3 | 8,6 | 6,9 |
| 200 | 22,4 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 11,4 | 9,6 | 7,7 |
| 225 | 25,2 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 12,8 | 10,8 | 8,6 |
| 250 | 27,9 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 14,2 | 11,9 | 9,6 |
| 280 | 31,3 | 25,4 | 20,6 | 16,6 | 15,9 | 13,4 | 10,7 |
| 315 | 35,2 | 28,6 | 23,2 | 18,7 | 17,9 | 15,0 | 12,1 |
| 355 | 39,7 | 32,2 | 26.1 | 21,1 | 20,2 | 16,9 | 13,6 |
| 400 | 44,7 | 36,4 | 29,4 | 23,7 | 22,8 | 19,1 | 15,3 |
| 450 | 50,3 | 40,9 | 33,1 | 26,7 | 25,6 | 21,5 | 17,2 |
| 500 | 55,8 | 45,5 | 36,8 | 29,7 | 28,4 | 23,9 | 19,1 |
| 560 | - | 50,9 | 41,2 | 33,2 | 31,9 | 26,7 | 21,4 |
| 630 | - | 57,3 | 46,3 | 37,4 | 35,8 | 30,0 | 24,1 |

Окончание таблицы 2

a emin = en. b Предпочтительная серия. c SDR 17, 6 серия может быть исключена при следующем пересмотре данного Международного стандарта. d Минимальные значения толщины стенки превышающие предельные значения 2,3 мм, 2,4 мм, 2,5 мм, и 2,9 мм могут быть установлены, исходя из условий применения в соответствии с национальными требованиями. Для ознакомления см. техническую документацию изготовителя или национальные технические условия.

6.3.2 Допуски на толщину стенки

Допуски на толщину стенки в любой точке должны соответствовать таблице 3, 
см. сноску a и приняты по квалитету V согласно ISO 11922-1:1997.

Таблица 3 — Допуски на толщину стенки

| Номинальная толщина стенки ena |  | Допуск в плюс tyD | Номинальная толщина стенки ena |  | Допуск в плюс tyD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| > | ≤ |  | > | ≤ |  |
| - | 2,0 | 0,3 | 30,0 | 31,0 | 3,2 |
| 2,0 | 3,0 | 0,4 | 31,0 | 32,0 | 3,3 |
| 3,0 | 4,0 | 0,5 | 32,0 | 33,0 | 3,4 |
| 4,0 | 5,0 | 0,6 | 33,0 | 34,0 | 3,5 |
| 5,0 | 6,0 | 0,7 | 34,0 | 35,0 | 3,6 |
| 6,0 | 7,0 | 0,8 | 35,0 | 36,0 | 3,7 |
| 7,0 | 8,0 | 0,9 | 36,0 | 37,0 | 3,8 |
| 8,0 | 9,0 | 1,0 | 37,0 | 38,0 | 3,9 |
| 9,0 | 10,0 | 1,1 | 38,0 | 39,0 | 4,0 |
| 10,0 | 11,0 | 1,2 | 39,0 | 40,0 | 4,1 |
| 11,0 | 12,0 | 1,3 | 40,0 | 41,0 | 4,2 |
| 12,0 | 13,0 | 1,4 | 41,0 | 42,0 | 4,3 |
| 13,0 | 14,0 | 1,5 | 42,0 | 43,0 | 4,4 |
| 14,0 | 15,0 | 1,6 | 43,0 | 44,0 | 4,5 |
| 15,0 | 16,0 | 1,7 | 44,0 | 45,0 | 4,6 |
| 16,0 | 17,0 | 1,8 | 45,0 | 46,0 | 4,7 |
| 17,0 | 18,0 | 1,9 | 46,0 | 47,0 | 4,8 |
| 18,0 | 19,0 | 2,0 | 47,0 | 48,0 | 4,9 |
| 19,0 | 20,0 | 2,1 | 48,0 | 49,0 | 5,0 |
| 20,0 | 21,0 | 2,2 | 49,0 | 50,0 | 5,1 |
| 21,0 | 22,0 | 2,3 | 50,0 | 51,0 | 5,2 |
| 22,0 | 23,0 | 2,4 | 51,0 | 52,0 | 5,3 |
| 23,0 | 24,0 | 2,5 | 52,0 | 53,0 | 5,4 |
| 24,0 | 25,0 | 2,6 | 53,0 | 54,0 | 5,5 |

Окончание таблицы 3

| Номинальная толщина стенки ena |  | Допуск в плюс tyD | Номинальная толщина стенки ena |  | Допуск в плюс tyD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| > | ≤ |  | > | ≤ |  |
| 25,0 | 26,0 | 2,7 | 54,0 | 55,0 | 5,6 |
| 26,0 | 27,0 | 2,8 | 55,0 | 56,0 | 5.7 |
| 27,0 | 28,0 | 2,9 | 56,0 | 57,0 | 5,8 |
| 28,0 | 29,0 | 3,0 | 57,0 | 58,0 | 5,9 |
| 29,0 | 30,0 | 3,1 |  |  |  |
| a См. подстрочное примечание a к таблице 2. b Допуск выражается в виде t y 0 mm |  |  |  |  |  |

6.4 Кольцевая реверсия (средний наружный диаметр после прогрева) труб имеющих dn равный или превышающий 250 мм

Кольцевая реверсия труб имеющих dn равный или превышающий 250 мм должна быть определена между 24 ч и 48 ч после изготовления и после кондиционирования в воде при 80 °C.

Кондиционирование должно выполняться согласно ISO 1167-1:2006. Испытуемые образцы трубы должны иметь длину 3 dn. При температуре испытуемых образцов 
(23 ± 2) °C, должно быть проведено измерение длины окружности на расстоянии 0,1 dn и 1,0 dn соответственно, от торца испытуемого образца и вычисление dem. Разность между результатами двух измерений dem не должна превышать допуск на dem, указанный в таблице 1.

Примечание - Кольцевая реверсия или “стягивание” диаметра на конце трубы создаётся остаточными напряжениями в трубах во время экструзии. Это приводит к небольшому уменьшению диаметра отрезанного конца трубы.

6.5 Трубы в бухтах

В случае сворачивания труб в бухты в процессе изготовления должны приниматься меры по предотвращению локальной деформации, например прогиба и скручивания. Минимальный внутренний диаметр бухты не должен быть менее 18 dn.

6.6 Длина

Требования, относящиеся к конкретным значениям длины труб в бухтах или прямых труб, и их допускам, отсутствуют. В связи с этим значения длины труб при поставке определяются соглашением между покупателем и изготовителем.

7 Механические характеристики

7.1 Кондиционирование

Если не установлено иное применяемым методом испытаний, испытуемые образцы должны быть кондиционированы перед испытаниями при температуре (23 ± 2) °C в соответствии с условиями, приведенными в таблице 4.

7.2 Требования

При испытаниях в соответствии с указанными в таблице 4 методами и параметрами испытаний трубы должны иметь механические характеристики, соответствующие требованиям таблицы 4. Требования для труб с соэкструзионными слоями в соответствии с приложением A, для труб с защитной оболочкой в приложении B, для труб после применения техники пережима в приложении C.

Таблица 4 — Механические характеристики

| Характеристика | Требования | Параметры испытаний |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр | Значение |  |
| Гидростатическая прочность (20 ºС, 100 ч)i | Отсутствие разрушения в течение времени испытания каждого испытуемого образца | Заглушки | Тип А по ISO 1167-1:2006 | ISO 1167- 1:2006 и ISO 1167- 2 |
|  |  | Ориентация | Свободная |  |
|  |  | Время кондиционирования при температуре испытания. | Должно соответствовать ISO 1167-1:2006 |  |
|  |  | Количество испытуемых образцова | 3 |  |
|  |  | Тип испытания | вода в воде |  |
|  |  | Кольцевое напряжение для: РЕ 80 | 9,0 МПа |  |
|  |  | РЕ 100 | 12,0 МПа |  |
|  |  | Время испытания | 100 ч |  |
|  |  | Температура испытания | 20 ºС |  |
| Гидростатическая прочность (80 ºС, 165 ч)i | Отсутствие разрушения в течение времени испытания каждого испытуемого образца | Заглушки | Тип А по ISO 1167-1:2006 | ISO 1167- 1:2006 и ISO 1167- 2 |
|  |  | Ориентация | Свободная |  |
|  |  | Время кондиционирования при температуре испытания. | Должно соответствовать ISO 1167-1:2006 |  |
|  |  | Количество испытуемых образцова | 3 |  |
|  |  | Тип испытания | вода в воде |  |
|  |  | Кольцевое напряжение для: РЕ 80 | 4,5 МПа |  |
|  |  | РЕ 100 | 5,4 МПа |  |
|  |  | Время испытания | 165 ч |  |
|  |  | Температура испытания | 80 ºС |  |

Продолжение таблицы 4

| Характеристика | Требования | Параметры испытаний |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр |  | Значение |  |
| Гидростатическая прочность (80 ºС, 1000 ч)i | Отсутствие разрушения в течение времени испытания каждого испытуемого образца | Заглушки |  | Тип А по ISO 1167-1:2006 | ISO 1167- 1:2006 и ISO 1167- 2 |
|  |  | Ориентация |  | Свободная |  |
|  |  | Время кондиционирования при температуре испытания. |  | Должно соответствовать ISO 1167-1:2006 |  |
|  |  | Количество испытуемых образцова |  | 3 |  |
|  |  | Тип испытания |  | вода в воде |  |
|  |  | Кольцевое напряжение для: РЕ 80 |  | 4 МПа |  |
|  |  | РЕ 100 |  | 5 МПа |  |
|  |  | Время испытания |  | 1000 ч |  |
|  |  | Температура испытания |  | 80 ºС |  |
| Относительное удлинение при разрыве e ≤ 5 мм | ≥ 350 %c d | Тип испытуемого образца |  | Тип 2 | ISO 6259-1 и ISO 6259-3 |
|  |  | Скорость испытания |  | 100 мм/мин |  |
|  |  | Количество испытуемых образцовa |  | Должно соответствовать ISO 6259-1 |  |
| Относительное удлинение при разрыве 5 мм <e ≤12 мм | ≥ 350 %c d | Тип испытуемого образца |  | Тип 1 е | ISO 6259-1 и ISO 6259-3 |
|  |  | Скорость испытания |  | 50 мм/мин |  |
|  |  | Количество испытуемых образцовa |  | Должно соответствовать ISO 6259-1 |  |
| Относительное удлинение при разрыве e >12 мм | ≥ 350 %c d | Тип испытуемого образца |  | Тип 1 е | ISO 6259-1 и ISO 6259-3 |
|  |  | Скорость испытания |  | 25 мм/мин |  |
|  |  | Количество испытуемых образцовa |  | Должно соответствовать ISO 6259-1 |  |
|  |  | или |  |  |  |
|  |  | Тип испытуемого образца | Тип 3 е |  |  |
|  |  | Скорость испытания | 10 мм/мин |  |  |
|  |  | Количество испытуемых образцовa | Должно соответствовать ISO 6259-1 |  |  |
| Стойкость к медленному распространению трещин при e >5 мм (метод конуса) | ≤ 10 мм/день | Количество испытуемых образцова | Должно соответствовать ISO 13480 |  | ISO 13480 |

Окончание таблицы 4

| Характеристика | Требования | Параметры испытаний |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр | Значение |  |
| К медленному распространению трещин при e >5 мм (испытание с надрезом) | Отсутствие разрешения в течение испытания | Температура испытания | 80 ºC | ISO 13479 |
|  |  | Внутреннее испытательное давление для: |  |  |
|  |  | РЕ 80, SDR 11 | 0,8 МПа f |  |
|  |  | РЕ 100. SDR 11 | 0,92 МПаf |  |
|  |  | Время испытания | 500 ч |  |
|  |  | Тип испытания | Вода в воде |  |
|  |  | Количество испытуемых образцова | Должно соответствовать ISO 13479 |  |
| Стойкость к быстрому распространению трещин (Критическое давление pc)g | pc ≥ 1,5 MOP при pc ≥ 3,6 p c,s4 + 2,6h | Температура испытания | 0 ºC | ISO 13477 |
|  |  | Количество испытуемых образцова | Должно соответствовать ISO 13477 |  |
| a Указанное количество испытуемых образцов соответствует количеству, необходимому для определения значения характеристики, приведенной в таблице 4. Количество испытуемых образцов, требуемое для производственного контроля качества продукции и технологического контроля, должно быть указано в плане контроля качества изготовителя. Руководство по оценке соответствия можно найти в CEN/TS 1555–7. [2] b Учитывается только хрупкое разрушение. Если до достижения 165 ч происходит пластическое разрушение, испытания могут быть продолжены при более низких напряжениях (см. 7.3). Напряжение и соответствующее ему время испытания должно быть выбрано из Таблицы 5, или исходя из графика, построенного по точкам напряжение/время, указанным в таблице 5. c Когда разрушение происходит за пределами контрольных меток, испытание принимается, если значение соответствует требованиям. d Испытание может быть прекращено, если требование выполнено, без необходимости доведения испытания до разрушения испытуемого образца. e В случае целесообразности, могут быть использованы образцы типа 2, изготовленные методом механической обработки или вырубкой штампом, при значениях толщины стенки трубы, 25 мм и менее. f Для других серий SDR значения приведены в Приложении B ISO 13479:2009. g Испытания на стойкость к быстрому распространению трещин требуется проводить изготовителем труб только, когда толщина стенки труб больше, чем толщина стенки труб, испытанных изготовителем композиции PE (см. таблицу 2 в ISO 4437-1:2012). Испытания на стойкость к быстрому распространению трещин при температурах ниже нуля проводят в случае их применения труб при таких температурах. h Коэффициент корреляции полномасштабное испытание/испытание S4 равен 3,6 и определён как отношение критического абсолютного давления полномасштабное испытание/испытание S4: (pc, полномасштабное + 1) = 3,6 (pc, S4 + 1). Если требование не выполняется, или испытательное оборудование для испытания S4 отсутствует, то должно быть проведено повторное полномасштабное испытание в соответствии с ISO 13478. В этом случае: pc = pc, полномасштабное. i В качестве альтернативы, для труб dn > 450 мм, испытания могут быть проведены в воздушной среде. В случае разногласий испытания проводятся вода в воде. |  |  |  |  |

7.3 Повторные испытания в случае разрушения при 80 °C

Хрупкое разрушение до истечения 165 ч считается неудовлетворительным результатом; однако, если образец при 165-часовых испытаниях разрушается по пластическому типу до достижения 165 ч, должно быть проведено повторное испытание при выбранном более низком напряжении, в целях достижения минимального требуемого времени при выбранном напряжении, получаемом по данным графика, построенного по точкам напряжение/время, приведённым в таблице 5.

Таблица 5 — Параметры гидростатической прочности при 80 °C при повторных испытаниях

| PE 80 |  | PE 100 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, МПа | Время испытания, ч | Напряжение, МПа | Время испытания, ч |
| 4,5 | 165 | 5,4 | 165 |
| 4,4 | 233 | 5,3 | 256 |
| 4,3 | 331 | 5,2 | 399 |
| 4,2 | 474 | 5,1 | 629 |
| 4,1 | 685 | 5,0 | 1000 |
| 4,0 | 1000 | - | - |

8 Физические характеристики

8.1 Кондиционирование

Если не установлено иное применяемым методом испытаний, испытуемые образцы перед проведением испытаний в соответствии с таблицей 6 должны кондиционироваться при температуре (23 ± 2) °C.

8.2 Требования

При испытаниях в соответствии с методами и параметрами испытаний, установленными в таблице 6, трубы должны иметь физические характеристики, соответствующие требованиям таблицы 6.

Таблица 6 — Физические характеристики

| Характеристика | Требования | Параметры испытаний |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр | Значение |  |
| Время окислительной индукции (термостабильность) | ≥ 20 мин | Температура испытания | 200 ºС | ISO 11357-6 |
|  |  | Количество испытуемых образцов | 3 |  |
|  |  | Атмосфера испытания а с | Кислород |  |
|  |  | Масса образца | 15 мг ± 2 мг |  |
| Показатель текучести расплава по массе (MFR) | После переработки максимальное откл (± 20) % от значения, измеренного на партии, использованной для | Нагрузка | 5 кг | ISO 1133-1 |
|  |  | Температура испытания | 190 ºC |  |
|  |  | Время | 10 мин |  |
|  |  | Количество испытуемых образцов a | Должно соответствовать ISO 1133-1 |  |

Окончание таблицы 6

| Характеристика | Требования | Параметры испытаний |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр | Значение |  |
|  | изготовления труб |  |  |  |
| Изменение длины (толщина стенки ≤ 16 мм) | ≤ 3% первоначальный внешний вид трубы должен сохраняться | Температура испытания | 110 ºC | ISO 2505 |
|  |  | Длина испытуемого образца | 200 мм |  |
|  |  | Время погружения | 1 ч |  |
|  |  | Метод испытания | Любой |  |
|  |  | Количество испытуемых образцов a | Должно Соответствовать ISO 2505 |  |
| a Приведенное количество испытуемых образцов — это количество необходимое, для определения значения характеристики, приведенной в таблице. Количество испытуемых образцов, требуемое для производственного контроля качества продукции и технологического контроля, должно быть указано в плане контроля качества изготовителя. Руководство по оценке соответствия можно найти в CEN/TS 1555–7.[2] b Испытания могут проводиться в виде непрямых испытаний при 210 °C или 220 °C при условии, что установлена четкая корреляция с результатами испытаний при 200 °C. В случае разногласий испытания проводят при стандартной температуре 200 °C. c Образцы должны быть отобраны от внутренней и наружной поверхностей трубы. |  |  |  |  |

9 Требования к эксплуатационным характеристикам

Если трубы, соответствующие данной части ISO 4437, соединяются друг с другом или с элементами, соответствующими другим частям ISO 4437, соединения должны соответствовать ISO 4437-5:2014.

- Правила приемки

10.1 Трубы принимают партиями. Партией считают количество труб одного номинального диаметра и номинальной толщины стенки, изготовленных в установленный период времени из сырья одной марки или партии и сопровождаемых одним документом о качестве, содержащим:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя;

- местонахождение (юридический адрес) предприятия-изготовителя;

- номер партии и дату изготовления;

- условное обозначение трубы;

- размер партии в метрах;

- марку сырья;

- результаты испытаний или подтверждение о соответствии качества труб требованиям настоящего стандарта;

- условия и сроки хранения у изготовителя.

Размер партии должен быть не более:

20000 м – для труб диаметром 32 мм и менее;

10000 м – для труб диметром от 40 до 90 мм;

5000 м – для труб диаметром от 110 до 160 мм;

2500 м – для труб диаметром от 180 до 225 мм;

1500 м – для труб диаметром 250 мм и более.

10.2 Для проверки соответствия качества труб проводит приемосдаточные и периодические испытания по показателям таблицы 7, при этом объект выборки от партии по показателям внешнего вида поверхности и размеров (относительного удлинения при разрыве) составляет не менее 5 проб в виде отрезков труб, а по показателям изменение длины труб после прогрева, стойкость при постоянном внутреннем давлении – не менее трех проб.

Для труб диаметром 10 и 12 мм показатель «относительное удлинение при разрыве» не определяют.

Отбор труб от партии проводят методом случайной выборки. Допускается у изготовителя формировать объект выборки равномерно в течение всего процесса. Для определения овальности после экструзии пробы отбирают у изготовителя на выходе с технологической линии перед намоткой труб в бухты, катушки.

Таблица 7 – Показатели приемосдаточных и периодических испытания качества труб

| Наименование показателя | Частота контроля |
| --- | --- |
| - Размер трубы | На каждой партии |
| - Внешний вид поверхности | На каждой партии |
| - Относительное удлинение при разрыве | На каждой партии для труб диаметром 16 мм и более |
| - Изменение длины труб после прогрева | На каждой партии 40-й партии каждого размера не реже одного раза в 6 месяцев |
| - Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 ºС | На каждой партии 15-й партии каждого размера не реже одного раза в 6 месяц |
| - Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 ºС – 165 ч | На каждой партии 40-й партии каждого размера не реже одного раза в 3 месяца |
| - Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 ºС – 1000 ч | На каждой партии 100-й партии каждого размера не реже одного раза в 6 месяцев |

10.3 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. При получении неудовлетворительных результатов повторных приемосдаточных испытаний партию труб бракуют.

10.4 При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. При получении неудовлетворительных результатов повторных периодических испытаний их переводят в категорию приемосдаточных испытаний до получения положительных результатов по данному показателю.

11 Маркировка

11.1 Общие положения

11.1.1 Элементы маркировки должны быть нанесены печатью или тиснением непосредственно на трубы таким образом, чтобы после хранения, воздействия атмосферных условий, обращения, и монтажа, сохранялась её разборчивость в течение эксплуатации труб.

Примечание - Изготовитель не несёт ответственность за маркировку, ставшую неразборчивой в результате следующих действий при монтаже и эксплуатации: окрашивание, зачистка поверхности, использование покрытия элементов, или очищающих средств, и т.д., за исключением согласованных или установленных изготовителем.

11.1.2 Маркировка не должна приводить к образованию трещин или других типов повреждений, ухудшающих характеристики труб.

11.1.3 Если используется нанесение символов средствами печати, цвет печатной информации должен отличаться от основного цвета труб.

11.1.4 Размер маркировки должен обеспечивать возможность считывания, без применения увеличительных приборов.

11.1.5 В том случае, когда трубы изготовлены из собственного возвратного материала, использование соответствующей маркировки должно быть предметом соглашения между изготовителем и конечным потребителем.

11.2 Минимальная требуемая маркировка

Минимальная требуемая маркировка должна соответствовать требованиям таблицы 8.

##### Таблица 8 — Минимальная требуемая маркировка

| Условия | Маркировка и обозначение |
| --- | --- |
| Ссылка на данный международный стандарт Имя и/или торговая марка изготовителя | ISO 4437 Наименование или обозначение |
| Для труб dn ≤ 32 мм - Номинальный наружный диаметр × номинальная толщина стенки (dn × en ) | например, 32 × 3,0 |
| Для труб dn > 32 мм - Номинальный наружный диаметр, dn - SDR | например 200 например, SDR 11 |
| Тип трубы, если применяется Материал и обозначение Информация об изготовителе Предусматриваемое применение b | например, соэкструзионная или с защитной оболочкой например, PE 100 a GAS |
| а Для обеспечения прослеживаемости должны быть указаны следующие данные: — дата изготовления, год, и месяц, в виде цифр или кода; — наименование или код места производства, если изготовитель имеет производство в различных местах; — использованные материалы, наименование или код. b информация по сокращениям может быть найдена в национальных правилах. |  |

Частота расположения маркировки не должна быть реже, чем одна на метр.

Для труб в бухтах допускается указание длины трубы в бухте; допускается указание на трубе длины оставшейся на барабане трубы.

Соэкструзионные трубы и трубы с защитной оболочкой должны быть маркированы таким же образом, включая специальные указания, относящиеся к этим типам труб.

Приложение A

(обязательное)

Трубы соэкструзионными слоями

A.1 Общие положения

Данное приложение устанавливает дополнительные геометрические, механические, и физические характеристики полиэтиленовых (PE) труб с соэкструзионными слоями, предназначенных для транспортирования газообразного топлива. Указаны дополнительные требования по маркировке.

Наружный диаметр, dе, определяется как совокупный наружный диаметр, включая соэкструзионный черный или окрашенный слой на наружной поверхности трубы, а толщина стенки, en, определяется как совокупная толщина стенки, включая все слои, на одной или обеих наружной и/или внутренней поверхностях трубы. Композиции PE, использованные в слоях трубы, должны соответствовать ISO 4437-1:2014 и иметь такой же уровень MRS. В этих изделиях не допускается использование вторичного материала соэкструзионных труб.

В слоях трубы допускается применение композиций ПЭ 100-RC - полиэтилен с MRS 10,0 МПа и повышенной стойкостью к образованию и распространению трещин.

Примечание - Другие типы многослойных труб рассматриваются в других международных стандартах, например ISO 17484-1[3] или ISO 18225.[4]

A.2 Геометрические характеристики

Геометрические характеристики труб, включая соэкструзионные слои, должны соответствовать разделу 6. Изготовитель должен определить толщину каждого слоя и допуски в техническом описании.

A.3 Механические характеристики

Механические характеристики каждой конструкции трубы и каждой композиции должны соответствовать разделу 7. кроме того, изготовленные трубы должны соответствовать требованиям таблицы 4 по стойкости к быстрому распространению трещин (RCP) и стойкости к медленному распространения трещин, при этом примечание g не применяется. Испытания на стойкость к быстрому распространению трещин

(RCP) должны выполняться на трубах с максимальной толщиной стенки производимого данным изготовителем диапазона размеров.

A.4 Физические характеристики

Физические характеристики должны соответствовать разделу 8. Требования по термостабильности и показателю текучести расплава должны применяться к каждому слою отдельно, соответственно.

Показатель «изменение длины» применим ко всей трубе, включая соэкструзионные слои.

A.5 Маркировка

Маркировка труб с соэкструзионными слоями должна соответствовать разделу 10.

A.6 Расслоение

В течение всех испытаний труб с соэкструзионными слоями не должно происходить их расслоения.

A.7 Целостность структуры

При проведении испытаний с использованием методов и параметров испытаний, указанных в таблице A.1 целостность структуры труб должна соответствовать требованиям указанным в таблице 1.

Таблица A.1 — Целостность структуры

| Характеристика | Требования | Параметры испытаний |  | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целостность структуры после деформации | > 80 % от начального значения кольцевой жёсткости | Деформация Положение испытуемого образца | 30 % от dem Когда применимо при 0,45 и 90 от верхней плиты | ISO 13968 |

При определении целостности структуры после деформации труб с соэкструзиоными слоями, должна быть использована следующая процедура:

a) определяют начальную кольцевую жёсткость трубы в соответствии с ISO 9969;

b) проводят испытание на кольцевую гибкость в соответствии с ISO 13968;

c) по истечении 1 часа, необходимого для восстановления, вновь определяют кольцевую жёсткость в соответствии с ISO 9969.

Кольцевая жёсткость трубы с соэкструзионными слоями должна быть не менее 80 % от значения начальной кольцевой жёсткости.

А.8 Область применения

Трубы с соэсктрузионными слоями из ПЭ100RC рекомендуется применять при бестраншейной прокладки трубопровода (ГНБ), при восстановлении старого трубопровода методом разрушения, при монтаже трубопровода в зонах с высокой сейсмичностью, при монтаже трубопровода в сложных грунтах, а также в других условиях повышенной ответственности.

Приложение B

(обязательное)

Трубы с защитной оболочкой

Данное приложение устанавливает геометрические, механические, и физические характеристики полиэтиленовых (PE) труб (с наружным диаметром dn), имеющих прилегающую и легко удаляемую дополнительную защитную оболочку из термопласта на наружной поверхности трубы (труба с покрытием), предназначенных для транспортирования газообразного топлива. Указаны также требования к маркировке.

Использованная для изготовления основной трубы композиция PE должна соответствовать требованиям ISO 4437-1:2014, при этом после удаления оболочки основная труба должна соответствовать всем требованиям данной части ISO 4437 за исключением внешнего вида, цвета и маркировки.

Наружная оболочка должна быть изготовлена из термопластичного материала. Оболочка в нанесенном состоянии не должна оказывать влияния на способность трубы PE соответствовать техническим требованиям, установленным в данной части ISO 4437.

Если для присоединения оболочки использован слой клея, оболочка должна легко удаляться, не оказывая влияния на процесс соединения. Подготовка процесса соединения должна проводиться обычными методами.

Примечание - Другие типы многослойных труб рассматриваются в других международных стандартах, например в ISO 17484-1[3] или ISO 18225[4].

B.2 Геометрические характеристики

Геометрические параметры трубы после удаления оболочки должны соответствовать требованиям раздела 6.

B.3 Механические характеристики

Оболочка не должна оказывать отрицательного воздействия на трубу или наоборот. Механические характеристики трубы после удаления оболочки должны соответствовать требованиям раздела 7, а нанесение оболочки не должно оказывать влияния на соответствие этим требованиям.

Если испытания проводятся на трубах с оболочкой оценка на соответствие требованиям раздела 7, по показателям, указанным в таблице 2 ISO 4437-1:2014 должна быть выполнена до и после воздействия атмосферных условий. Выбранные условия должны гарантировать, что труба при испытаниях подвергается воздействию установленных напряжений.

B.4 Физические характеристики

Физические характеристики трубы после удаления оболочки должны соответствовать разделу 8.

Оболочка не должна оказывать отрицательного воздействия на трубу или наоборот.

B.5 Сцепление оболочки

Оболочка должна быть стойкой к отслаиванию в процессе хранения и монтажа.

Оболочка должна легко удаляться вручную с применением простых инструментов перед выполнением соединений.

B.6 Маркировка

На оболочку должна быть нанесена маркировка в соответствии с разделом 10.

Кроме того, на оболочке должна быть маркировка, позволяющая однозначно отличать функционально эту трубу от труб без оболочки в процессе использования, например используя идентификационные полосы.

На оболочке также должна быть маркировка с предупреждением о необходимости снятия оболочки перед проведением электросварки (сварки деталями с закладными нагревателями), стыковой сварки, и перед механическим соединением.

Приложение C

(обязательное)

Техника пережима

C.1 Общие положения

В некоторых странах при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонт у трубопроводных систем PE для ограничения потока газа используется техника пережима трубы.

Если конечный пользователь предполагает применять технику пережима, ему должны быть представлены доказательства, что после применения техники пережима, в соответствии с рекомендуемым изготовителем труб методом, гидростатическая прочность трубы при 20 °C в течение 100 ч и при 80 °C в течение 1000 ч соответствует таблице 4. Эти испытания относительно пережатых труб также удовлетворяют требованиям данных гидростатических испытаний на трубах согласно условиям таблицы 4.

C.2 Термины и определения

Для целей приложения C применяются следующие термины и определения.

C.2.1 сжим

Поток газа ограничивается путём сжима трубы, при её сжатии двумя зажимами таким образом, чтобы расстояние между обоими зажимами было меньше, чем удвоенная номинальная толщина стенки

C.3 Метод испытаний

Доказательства в соответствии с пунктом C.1 должны быть получены с использованием метода, установленного в EN 12106.

Приложение D

(обязательное)

Порядок оформления и утверждения, контрольных образцов внешнего вида

D.1 Контрольный образец представляет с собой один или несколько отрезков или сегментов труб, но не более пяти, одно номинального наружного диаметра и номинальной толщины стенки, длиной не менее 300 мм с нанесенной на одном  из них маркировкой, пронумерованных и отобранной от серийной партии труб, изготовленной в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Отрезки трубы должны быть отрезан перпендикулярно к оси трубы.

D.2 Контрольные образцы внешнего вида поверхности трубы оформляют на один типовой представитель от каждой группы труб по диаметрам в соответствии с 7.2 настоящего стандарта и распространяют на трубы всех стандартных размерных отношений.

D.3 К каждому контрольному образцу прикрепляют один опломбированный ярлык, в котором указывают:

- условное обозначение трубы;

- количество отрезков в одном контрольном образце и номер отрезка;

- наименование предприятия-изготовителя;

- гриф утверждения контрольного образца руководителем предприятия-изготовителя, заверенный печатью с указанием даты утверждения;

D.4 При внеcении изменений в показатель п.5 настоящего стандарта образцы подлежат переутверждению.

D.5 Контрольные образцы хранят на предприятии-изготовителе.

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Т а б л и ц а ДА.1

| Обозначение ссылочною национальною или межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 27078—2014 (ISO 2505:2005) | MOD | ISO 2505:2005 «Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод испытания и параметры» |
| ГОСТ ИСО 4065—2005 | IDT | ISO 4065:1996 «Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок» |
| ГОСТ ИСО 11922-1—2006 | IDT | IS011922-1:1991 «Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия» |
| ГОСТ ISO 1167-1—2013 | IDT | ISO 1167-1:2006 «Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод» |
| ГОСТ ISO 1167-2—2013 | IDT | ISO 1167-2:2006 «Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб» |
| При м е ч а н и е — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT — идентичные стандарты; - MOD — модифицированные стандарты. |  |  |

Приложение ДВ
(справочное)

Перечень технических отклонений, внесенных в содержание

межгосударственного стандарта при его модификации по отношению

к примененному международному стандарту

Т а б л и ц а ДВ.1

| Структурный элемент настоящего стандарта | Структурный элемент примененного международного стандарта | Характеристика технических отклонений и причин их внесения |
| --- | --- | --- |
| Изменен 4.1 Композиция для труб | Трубы должны быть изготовлены из первичного материала или возвратного материала собственного производства из той же композиции PE или смеси обоих материалов. Возвратный материал из соэкструдированных труб или из труб с защитной оболочкой использовать не допускается. Собственный возвратный материал основной трубы, полученный от труб с защитной оболочкой может быть использован. Композиция (композиции), из которых изготовлены трубы, должны соответствовать ISO 4437-1:2014. | Предложение ТД СТЗ ТОО «Арыстан» /исх.№ 01-02-07/273-2 от 08.09.2022г «Трубы изготавливают из композиции материала, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 4437-1.» |
| п.4.3 Вторичный материал | Вторичный материал, а также возвратный материал, полученный из внешних источников, применяться не должен. | «Использование вторичного материала не допускается» |
| приложение А, в п. А.1 | - | Дополнить: «В слоях трубы допускается применение композиций ПЭ 100-RC - полиэтилен с MRS 10,0 МПа и повышенной стойкостью к образованию и распространению трещин» |

Окончание таблицы ДА

| Структурный элемент настоящего стандарта | Структурный элемент примененного международного стандарта | Характеристика технических отклонений и причин их внесения |
| --- | --- | --- |
| приложение А, п. А.8 | - | Дополнить: «Область применения Трубы с соэсктрузионными слоями из ПЭ100RC рекомендуется применять при бестраншейной прокладки трубопровода (ГНБ), при восстановлении старого трубопровода методом разрушения, при монтаже трубопровода в зонах с высокой сейсмичностью, при монтаже трубопровода в сложных грунтах, а также в других условиях повышенной ответственности.» |
| Добавлен раздел 10 Правила приемки, п. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, Таблица 7 – Показатели приемосдаточных и периодических испытания качества труб | - | Предложение ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» / исх.№254 от 22.07.2022 г |

Библиография

| [1] ISO/TS 10839:2000 | Polyethylene pipes and fittings for the supply of gaseous fuels— Code of practice for design, handling and installation for design, handling and installation (Трубы и фитинги полиэтиленовые для транспортирования газообразного топлива. Свод правил по проектированию, транспортированию и монтажу) |
| --- | --- |
| [2] CEN/TS 1555-7 | Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene (PE) — Part 7: Guide for the assessment of conformity (Системы пластмассовых трубопроводов для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 7. Руководство по оценке соответствия) |
| [3] ISO 17484-1 | Plastics piping systems — Multilayer pipe systems for indoor gas installations with a maximum operating pressure up to and including 5 bar (500 kPa) — Part 1: Specifications for systems (Многослойные трубопроводы для газораспределительных систем внутри зданий на максимальное рабочее давление до 5 бар (500 кПа) включительно. Часть 1. Технические требования к системам) |
| [4] ISO 18225 | Plastics piping systems — Multilayer piping systems for outdoor gas installations — Specifications for systems (Трубопроводы пластмассовые. Многослойные трубопроводы для наружных газораспределительных систем. Технические требования к системам) |

УДК    678.5-462:006.354                                                                МКС 83.140.30; 75.200

Ключевые слова: пластмассовые трубопроводы, газообразное топливо, транспортирование, полиэтилен, трубы

____________________________________________________________________________

УДК    678.5-462:006.354                                                          МКС 83.140.30; 75.200

Ключевые слова: пластмассовые трубопроводы, газообразное топливо, транспортирование, полиэтилен, трубы

___________________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Заместитель Генерального директора; А. Шамбетова. Руководитель Департамента разработки НТД; А. Сопбеков. Главный специалист Восточно-Казахстанского филиала; С Кузнецов.