| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ IEC 60570− (проект, RU, первая редакция) |

ШИНОПРОВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Общие технические требования и методы испытаний

(IEC 60570:2019 « Electrical supply track systems for luminaires », IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202___

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Всесоюзный научно-исследовательский светотехнический институт имени С. И. Вавилова» (ООО «ВНИСИ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 332 «Светотехнические изделия»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (от ___ ________ _______г. протокол №____)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004─97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004─97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | ТМ | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 60570:2019 «Шинопроводы для светильников» («Electrical supply track systems for luminaires»).

Международный стандарт разработан подкомитетом 34D «Освещение» технического комитета по стандартизации Международной электротехнической комиссии (IEC) 34 «Лампы и связанное с ними оборудование».

В тексте настоящего стандарта применено шрифтовое выделение курсивом при описании методов испытаний.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствии с ГОСТ 1.5-2012 (подраздел 3.6).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

СОДЕРЖАНИЕ

1   Область применения	1

2   Нормативные ссылки	2

3   Термины и определения	3

4   Классификация	5

5   Общие требования к испытаниям	5

6   Маркировка	7

7   Общие требования	10

8   Конструкция	10

9   Пути утечки и воздушные зазоры	18

10  Контактные зажимы	18

11  Внешние и внутренние проводники	18

12 Тепловые испытания и рабочие температуры	19

13 Защита от поражения электрическим током	20

14 Влагостойкость	21

15 Сопротивление и электрическая прочность изоляции	21

16 Заземление	22

17 Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда	23

18 Контактные зажимы и соединения для внешнего монтажа	24

Приложение А (справочное) Испытание светильников для шинопроводов с

передачей сигналов управления	28

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов  межгосударственным стандартам	29

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШИНОПРОВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Общие технические требования и методы испытаний

Electrical supply track systems for luminaires. General technical requirements and methods of tests

Дата введения ─       –    –

- 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шинопроводы электрические для светильников (далее - шинопроводы) с двумя и более полюсами для присоединения светильников к источникам питания:

-  с номинальным напряжением между полюсами (токоведущими проводниками) не более 440 В с заземлением (класс I) и номинальным током не более 16 А или

- БСНН (безопасное сверхнизкое напряжение) без защитного заземления (класс III) и номинальным током не более 25 А, или

- комбинации двух вышеуказанных систем (система с комбинированным питанием) для одновременного подключения в разных секционных пазах шинопровода (сетевых или БСНН) светильников класса защиты I или II, и светильников класса защиты III с питанием от БСНН.

Шинопроводы могут также обеспечивать механическое крепление светильников.

Стандарт распространяется на шинопроводы, предназначенные для внутреннего монтажа на стенах и потолках, или заподлицо с ними, или в подвешенном состоянии в помещениях с нормальными условиями эксплуатации.

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования и методы испытаний для шинопроводов

Настоящий стандарт не распространяется на шинопроводы, применяемые на

____________________________________________________________________________

Издание официальное

судах, транспортных средствах и т.п., а также в опасных зонах, например, взрыво-

опасных, а также не устанавливает требования к эксплуатационной совместимости или работоспособности между различными трековыми системами. Настоящий стандарт устанавливает требования к совместимости между цепями шинопроводов класса защиты I и класса III.

Шинопровод может быть снабжен вспомогательными цепями для подачи управляющего или звукового сигнала, отличного от электрического питания.

П р и м е ч а н и е   –    В настоящее время существуют следующие типы систем управления:

–	управляющий сигнал с базовой изоляцией для низковольтного питания (например, цифровой адресный интерфейс освещения, сигнал от 1 В до 10 В постоянного тока);

–	управляющий сигнал с изоляцией БСНН/ЗСНН (безопасное сверхнизкое напряжение /защитное сверхнизкое напряжение) для низковольтного питания (например, DMX);

–	управляющий сигнал, неизолированный для низковольтного питания (например, кнопочное управление/фазовое отключение/постепенное затемнение).

В шинопроводах также могут быть предусмотрены проводники, специально предназначенные для светильников аварийного освещения.

П р и м е ч а н и е   –   Требования к ЗСНН находятся в стадии рассмотрения до изменения IEC 60598-1.

# 2   Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения).

IEC 60417-2, Graphical symbols for use on equipment – Part 2: Symbol originals (Графические символы для использования на оборудовании - Часть 2: Оригиналы символов)

IEC 60598-1: 2014, Luminaires – Part 1: General requirements and tests          IEC   60598-1:2014/AMD1:2017 (Светильники - Часть 1: Общие требования и испытания)

П р и м е ч а н и е – Девятое издание IEC 60598-1 находится в стадии подготовки.     Стадия на момент публикации - IEC PRVC 60598-1:2019. Девятое издание обеспечивает взаимосвязь между IEC 60598-1 и IEC 60570 для светильников, монтируемых на шинопроводе

IEC 60598-2-22:2014, Luminaires – Part 2-22: Particular requirements – Luminaires for emergency lighting IEC   60598-2-22:2014/AMD1:2017 (Светильники – Part 2-22: Частные требования - Светильники для аварийного освещения)

IEC 61032:1997, Protection of persons and equipment by enclosures – Probes for verification (Защита людей и оборудования, обеспечиваемая оболочками – Щупы испытательные)

- 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями раздела 1 IEC 60598-1, а также следующие.

П р и м е ч а н и е  –  Термин «светильник» (см. IEC 60598-1), используемый в дальнейшем, также включает в себя элементы шинопроводов для светильников.

3.1 шинопровод для светильников (luminaire track system): Система, состоящая из секций с проводниками для присоединения светильников к электрической сети в различных местах, положения которых определяются только длиной и расположением секций шинопровода, и включающая в себя некоторые или все элементы, определения которых приведены в 3.2 - 3.14 (см. также рисунок 1)

П р и м е ч а н и я

1       Шинопровод может быть снабжен вспомогательными цепями для передачи управляющего или звукового сигнала, отличного от сигнала электропитания. Шинопровод может использоваться для электропитания светильников, в которые управляющие сигналы подаются через проводники от сети электропитания или от другой сети.

2     В шинопроводе могут быть предусмотрены цепи, предназначенные для обеспечения подзарядки аккумуляторов (например, для автономных аварийных светильников).

3.2 секция шинопровода (track): Линейная конструкция, состоящая из проводников, заключенных в корпус, обеспечивающая электрическое соединение и, в большинстве случаев, механическое крепление светильников

П р и м е ч а н и е –   Светильники могут устанавливаться или перемещаться вдоль шинопроводов простым способом (т. е. без применения инструмента).

3.3 соединитель (track coupler): Элемент, обеспечивающий электрическое или механическое соединение секций шинопровода

3.4 вводное устройство (track1 supply connector): Элемент, используемый для электрического присоединения шинопровода к источнику питания

П р и м е ч а н и я

1     Функции вводного устройства и соединителя шинопровода могут быть совмещены.

2     Для сектора БСНН вводное устройство шинопровода может включать в себя преобразователь БСНН или защитный разделительный трансформатор, подключаемый непосредственно к сектору основного напряжения

3.5 штепсель (luminaire supply connector): Элемент, используемый для электрического присоединения светильника к секции шинопровода. Штепсель не предназначен для механического закрепления светильника на секции шинопровода. Электрическое присоединение должно выполняться только к одному сектору (сеть или БСНН)

3.6 адаптер (track1 adaptor): Элемент, используемый для электрического присоединения и механического крепления светильника к секции шинопровода

П р и м е ч а н и е – Адаптер может содержать выключатель или предохранитель.

3.7 подвес (track1 suspension device): Элемент, используемый для механического крепления шинопровода к монтажной поверхности

3.8 подвес светильника (luminaire suspension device): Элемент, используемый для механического крепления светильника к секции шинопровода

3.9 концевая заглушка (end cover): Элемент, предназначенный для установки на конце шинопровода и обеспечивающий электрическую и механическую защиту концов проводников

3.10 секция шинопровода класса I (class I track): Линейная конструкция, состоящая из проводников, заключенных в корпус, обеспечивающая электрическое присоединение и, в большинстве случаев, механическое крепление светильников класса защиты I и II.

П р и м е ч а н и я

1   Шинопровод может быть снабжен вспомогательными цепями для управления или звуковых сигналов. В вспомогательных цепях могут использоваться проводники, предназначенные для питания от сети.

2    Шинопровод может быть снабжен цепями, предназначенными для обеспечения подзарядки аккумуляторов (например, для автономных аварийных светильников).

3.11 секция шинопровода класса III (class III track): Линейная конструкция, состоящая из проводников, заключенных в корпус, подвод питания к которой осуществляется от источника БСНН, и обеспечивающая механическое крепление и электрическое присоединение светильников класса защиты III.

П р и м е ч а н и е – Шинопровод может быть снабжен вспомогательными цепями для управления БСНН или звуковыми сигналами. В вспомогательных цепях могут использоваться отдельные вспомогательные проводники или проводники, о предназначенные для питания БСНН.

3.12 комбинированные шинопроводы классов I и III (mixed supply track system – classes I and III): Комбинация шинопроводов классов I и III в соответствии с 3.10 и 3.11

3.13 номинальный ток (rated current): Ток, установленный изготовителем для шинопровода или его элементов.

3.14 паз (track1 sector opening): Отверстие в шинопроводе, обеспечивающее электрическое соединение адаптера или штепселя сетильника с проводниками шинопровода

# 4	Классификация

Шинопроводы классифицируют по классу защиты I или III, а комбинированные шинопроводы классифицируют по секторам классов защиты I и III, в соответствии с разделом 2 IEC 60598-1.

Шинопроводы классифицируют только как обычные.

Неразборные конструкции светильник/адаптер классифицируют по классу защиты II в соответствии с разделом 2 IEC 60598-1 при условии, что они не содержат устройств для заземления.

Отдельно адаптеры не могут быть отнесены к классу защиты II, но могут применяться со светильниками класса защиты II.

## 5	Общие требования к испытаниям

5.1 Требования и испытания настоящего стандарта не должны применяться к устройствам, на которые имеются стандарты.

5.2 Испытания, установленные настоящим стандартом, являются типовыми.

Один испытуемый образец, в составе согласно 5.3, должен быть подвергнут всем необходимым испытаниям.

Для сокращения времени и проведения испытаний некоторых видов, которые могут быть разрушительными, изготовитель может представить дополнительные образцы или части образцов при условии, что они изготовлены из тех же материалов, что и испытуемый образец, и результаты испытаний будут такими же, как если бы они проводились на целом образце.

5.3 Если не указано иное, образец испытывают в таком виде, в каком он представлен, при температуре окружающей среды от 10 °C до 30 °C, и для наиболее неблагоприятных условий применения в соответствии с указаниями изготовителя.

Комплектация образца шинопровода классов I или III для испытания должна включать позиции с а) по i). Для комбинированной системы питания нижеуказанные минимальные количества образцов требуются как для секторов класса защиты I, так и для секторов класса защиты III.

Для шинопроводов с интерфейсом управления и/или дополнительными      цепями необходимо предоставить образцы шинопроводов различных конструкций (как с дополнительными цепями, так и без них); то же относится к шинопроводам, предназначенным для использования вместе с аварийными светильниками.

Испытуемый образец должен включать в себя следующие элементы:

a) как минимум, три секции общей длиной 2,4 м, включая одну секцию максимальной длины, указанной в документации изготовителя, если шинопровод должен собираться из отдельных секций. Если такая сборка не предусмотрена, на испытания должна быть представлена одна секция шинопровода максимальной длины;

b) одно вводное устройство;

c) одну торцевую (концевую) заглушку (если требуется);

d) один соединитель на каждую секцию поставляемого шинопровода, если требуется, но не менее трех;

e) один адаптер на каждую секцию шинопровода, но не менее трех;

f) один штепсель на каждую секцию шинопровода, если требуется, но не менее трех;

g) необходимые подвесы и любые другие компоненты, приведенные изготовителем в указаниях по монтажу;

h) типовой светильник, представляющий собой наиболее неблагоприятную комбинацию с шинопроводом для испытаний по разделу 11 настоящего стандарта;

i) дополнительно к испытуемому образцу шинопровода класса III - по одному шинопроводу класса I, соответствующему отобранному, изготовленному тем же изготовителем.

Для шинопроводов с интерфейсом управления и/или дополнительными цепями необходимо предоставить образцы шинопроводов различных конструкций (как с дополнительными цепями, так и без них); то же относится к шинопроводам, предназначенным для использования вместе с аварийными светильниками.

5.4 Если не указано иное, испытания проводят в порядке нумерации пунктов настоящего стандарта.

- 6   Маркировка

Применяют раздел 3 IЕС 60598-1 совместно с требованиями 6.1-6.9.

6.1 На шинопроводе должна быть нанесена маркировка с указанием номинального тока (А), номинального напряжения (В) и графический символ класса защиты III по  IEC 60417-5180, если это требуется.

Комбинированная система питания должна иметь маркировку с указанием номинального тока (А), номинального напряжения (В) на секторе сетевого напряжения и на секторе БСНН, соответственно. Сектор БСНН должен быть также обозначен графическим символом класса защиты III  по IEC 60417-5180 .

6.2 На адаптерах должна быть нанесена маркировка, включающая в себя только номинальный ток, номинальное напряжение, наименование или торговую марку изготовителя, обозначение типа и для адаптеров класса защиты III графический символ по IEC 60417-5180.

На адаптерах и штепселях, встроенных в светильники, не требуется дублировать маркировку, имеющуюся на светильниках.

Если в адаптер встроен предохранитель, то на корпусе адаптера должны быть указаны номинальный ток и тип предохранителя.

6.3 На соединителях и штепселях следует наносить только маркировку с названием или торговой маркой изготовителя и обозначение типа, а также графический символ класса защиты III  по IEC 60417-5180, если эти элементы относятся к классу защиты III.

На штепселях, не встроенных в светильник, должны быть нанесены допол-  нительные маркировочные данные номинального тока и номинального напряжения. Все контактные зажимы должны иметь идентификационную маркировку; инструкция изготовителя должна содержать разъяснение идентификации и соответствующих соединений, цепей и/или функций.

П р и м е ч а н и е – Некоторые контактьные зажимы проводников и адаптеров могут иметь двойную функцию, например, для подключения питания или звукового сигнала.

6.4 Маркировка номинального тока и номинального напряжения, наносимая на шинопровод, должна оставаться легко читаемой во время и после его установки.

П р и м е ч а н и е –    Национальные правила электромонтажа могут предусматривать требование, чтобы адаптеры не имели более низкое максимальное номинальное значение тока по сравнению с шинопроводом.

6.5 Дополнительно к вышеуказанной маркировке, если это необходимо для обеспечения правильного применения и монтажа, на шинопроводе или в инструкции изготовителя должно быть приведено следующее:

a) сведения о максимальной механической нагрузке, для которую рассчиткана каждая секция шинопровода или детали крепления светильника, с учетом массы светильника и аксессуаров. Кроме того, предупреждение о том, что механическая нагрузка должна рассматриваться как полная нагрузка на всю систему, Инструкции должна содержаться информация о любых ограничениях по расположению секции и указания о максимальных механических нагрузках, если секция шинопровода предназначена для крепления к стене или для аналогичного негоризонтального монтажа.

b) предупреждение, что компоненты шинопровода не рассчитаны на присоединение индуктивных нагрузок или, если такая нагрузка допускается - о необходимости снижения нагрузки;

c) максимально допустимая температура секций при нормальных условиях эксплуатации, если она отличается от 70 °C;

d) предупреждение о том, что потребитель несет ответственность за обеспечение электрической, механической и тепловой совместимости между шинопроводом и светильниками, установленным на нем.

В указаниях по установке адаптеров, должны быть приведены типы шинопроводов, с которыми они могут применяться, и предупреждение, что их применение ограничено только указанными типами.

6.6 Дополнительно к вышеуказанной маркировке и информации в инструкциях изготовителя, поставляемых с шинопроводами класса защиты III и шинопроводами комбинированного типа, должны быть приведены следующие сведения:

a) предупреждение о том, что шинопровод класса защиты III должен подключаться только к источнику питания БСНН, предназначенному для эксплуатации оборудования класса защиты III;

b) при наличии безопасного разделительного трансформатора или устройства управления лампами, соответствующие указания как правильно выполнить присоединение к контактным зажимам, чтобы не перепутать первичные и вторичные выводы;

c) предупреждение, что шинопроводы класса защиты III и их компоненты не совместимы с шинопроводами класса защиты I, а штепсели/адаптеры класса III не должны применяться с шинопроводами других изготовителей;

d) указания о соответствующих способах защиты от перегрузки и короткого замыкания цепи БСНН;

e) минимальная площадь поперечного сечения и максимальная длина питающего кабеля между трансформатором и вводным устройством;

f) предупреждение, что для шинопроводов класса защиты III любые управляющие или звуковые сигналы должны подаваться только от источника БСНН.

6.7 Инструкции для шинопроводов/секторов класса защиты III должны содержать следующее предупреждение:

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПЕРЕГРЕВА И ВОЗГОРАНИЯ НЕ СОЕДИНЯТЬ ПРОВОДНИКИ МЕЖДУ СОБОЙ».

6.8 Маркировка для секций шинопровода, использующих другие цепи

Для шинопроводов, использующих сигналы управления через проводники, предназначенные для питания от сети, в дополнение к вышеуказанной маркировке и информации в инструкциях изготовителя, должны быть приведены следующие сведения:

- инструкции по безопасному соединению проводников, передающих сигналы управления, если любое неправильное соединение может непреднамеренно снизить требуемую электрическую изоляцию между цепями.

6.9 Маркировка для секций шинопроводов, предназначенных для питания аварийных светильников

В дополнение к вышеуказанной маркировке и информации в инструкциях изготовителя, должны быть приведены следующие сведения:

-	 для шинопроводов, предназначененых для работы аварийных светильников с централизованным питанием: предупреждение о том, что шинопроводы и компоненты должны быть подключены к сети, предназначенной для питания аварийных светильников, для обеспечения правильной работы аварийных светильников во всей системе;

-	 для шинопроводов, используемых для питания автономных аварийных светильников: информация о том, что линия питания для подзарядки аккумуляторов должна быть неотключаемой.

# 7	Общие требования

Шинопроводы должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации их функционирование было надежным и безопасным для потребителя и окружающей среды.

Выполнение этих требований проверяют проведением всех установленных испытаний.

Номинальное напряжение между полюсами для шинопроводов класса защиты I не должно превышать 440 В, а для шинопроводов класса защиты III - максимального напряжения БСНН, указаного в IEC 60598-1. Номинальный ток для шинопровода класса защиты I должен быть не более 16 А, а для шинопровода класса защиты III - не более 25 А. Для комбинированных шинопроводов номинальный ток каждого сектора не должен превышать значений, указанных для шинопроводов класса защиты I или III, соответственно.

Проверку проводят внешним осмотром.

# 8 	Конструкция

Применяют раздел 4 IEC 60598-1 за исключением 4.11.6, совместно с требованиями 8.1-8.13 настоящего стандарта.

В приложении А приведена информация об испытании светильников для шинопроводов с передачей сигналов управления через проводники, предназначенные для напряжения питания.

Проверку проводят испытаниями, приведенными в приложении А.

8.1 Компоненты шинопроводов класса защиты I должны иметь такую конструкцию, чтобы при их установке и снятии с секций шинопровода исключался риск случайного контакта между заземляющим контактом компонента и токоведущими частями шинопровода.

Это требование не применимо к процессу монтажа шинопроводов.

8.1.1 Адаптеры, штепсели и вводные устройства должны быть сконструированы таким образом, чтобы эффективно предотвращать электрическое соединение с шинопроводамии/секторами других классов защиты

8.2 Адаптеры класса защиты I должны иметь такое механическое крепление на секциии, чтобы масса адаптера и/или светильника не удерживалась за счет электрического соединения адаптера с секцией.

Должны также выполняться требования 16.3.

Адаптеры класса защиты III должны иметь такое механическое закрепление на шинопроводе, чтобы масса адаптера и/или светильника не нарушала электрическое соединение и не снижала безопасность.

8.2.1 Если в адаптер встроены предохранители, то они должны быть быстродействующего типа.

8.3 Контакты адаптеров не должны сниматься без демонтажа адаптера.   Также должна исключаться возможность неправильное подключения заземляющих и нулевых контактов для обеспечения требований безопасности.

Если светильник соответствует требованиям класса защиты II и имеет встроенный адаптер для присоединения к шинопроводу, адаптер может иметь заземляющий контакт при условии, что для светильника в присоединенном к шинопроводу положении будут выполнены требования класса защиты II.

Проверку проводят внешним осмотром и испытаниями электрической прочности в соответствии с 15.1.

8.4 Соединители, вводные устройства, адаптеры и концевые заглушки должны иметь механически запираемое крепление их на шинопроводе. Соединители, вводные устройства и адаптеры должны обеспечивать надежные электрические соединения.

Проверку требований 8.1-8.4 проводят внешним осмотром и испытанием по 12.1.

Проверку требования 8.1.1 проводят установкой адаптеров, вводных устройств и соединителей в различные образцы шинопровода/секторы, при этом должно отсутствовать электрическое соединение.

8.5 Смежные секции шинопровода должны механически сочленяться между собой одним из следующих способов:

a) с помощью соединителей;

b) другими способами, при этом соединители могут использоваться только для выравнивания секций в линию;

c) жестким закреплением шинопровода непосредственно на опорной поверхности, при этом электрическое соединение считают надежным, если концы секций смещаются не более, чем на 1 мм вдоль оси или под прямым углом к опорной поверхности.

П р и м е ч а н и е – Смещение под прямым углом к опорной поверхности указано для того, чтобы учесть неровности поверхности.

Проверку проводят измерением размеров смещения шинопровода в этом положении.

8.6 Механические подвесы должны иметь достаточный запас прочности.

Проверку проводят следующими испытаниями:

Детали, предназначенные для крепления шинопровода и светильников, включая адаптеры, устанавливают на шинопроводе, как при нормальной эксплуатации, указанной изготовителем шинопровода, и подвергаются в течение 1 ч нагрузке, в пять раз превышающей нагрузку, указанную изготовителем. Минимальное заявленное значение нагрузки для адаптера и для устройств подвески светильников должно быть не менее:

- 50 Н  – для для устройств подвески светильников классов защиты I и II;

- 10 Н – для для устройств подвески светильников класса защиты III;

- веса светильника для адаптеров, встроенных в светильник.

П р и м е ч а н и е – Адаптеры, соответствующие требованию 8.3, предназначены только для использования изготовителем светильников и не предназначены для розничной продажи.

Это испытание проводят при температуре окружающей среды, равной   (ta + 15 °С).

После испытания компоненты, шинопровод и их устройства  крепления не должны быть деформированы до такой степени, чтобы это привело к снижению безопасности, а компоненты не должны отделяться от шинопровода.

Для выполнения дополнительного испытания устройств крепления светильников на изгиб, шинопровод монтируют на горизонтальной поверхности.

Испытание проводят при температуре окружающей среды, равной            (ta + 15 °С).

К подвесу/ устройству крепления светильника прикладывают изгибающий момент 2,5 Нм в течение 1 мин в направлении, параллельном продольной оси шинопровода, и в течение 1 мин – перпендикулярно продольной оси шинопровода.

После испытания подвес/устройство крепления светильника и другие части шинопровода не должны быть деформированы до такой степени, чтобы была снижена безопасность, и ослаблено крепление подвесов.

П р и м е ч а н и е – Шинопроводы для районов с холодным климатом могут подвергать дополнительным испытаниям.

8.7 Шинопроводы должны обладать достаточной механической прочностью.

Проверку проводят следующим испытанием:

К металлическим частям, закрывающим токоведущие части, прикладывают усилие 30 Н с помощью испытательного щупа (см. рисунок 6 IEC 61032). Воздушные зазоры между металлическими и токоведущими частями должны соответствовать разделу 9 настоящего стандарта.

8.8 Полярность

Для обеспечения надлежащей работы шинопровода, при необходимости, должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие соблюдение правильной полярности на всем его протяжении.

Проверку проводят внешним осмотром

8.9 Механическая и электрическая прочность

Компоненты должны выдерживать без чрезмерного износа и других отрицательных последствий механические, электрические и тепловые воздействия, возникающие при нормальных условиях эксплуатации.

Проверку адаптеров и штепселей светильников проводят следующими испытаниями, в которых за «операцию» принимают установку или снятие адаптера, включение или отключение адаптера и штепселя:

a)  устройство для механического закрепления проверяют 100 операциями;

b)  действующие одновременно электрические контакты и  устройствами механического крепления, проверяют 100 операциями на одном и том же месте секции;

c) электрические контакты, действующие независимо от устройства механического крепления, проверяют 1 000 операций. После каждых 100 операций адаптеры должны быть перемещены в другое место секции. Этому испытанию подвергают только адаптеры;

d) штепсель или адаптер для шинопровода/секции класса защиты III, конструкция которых обеспечивает установку светильника без извлечения в любом месте вдоль оси шинопровода, должен быть подвергнут 150 операциям по 4.14.3 IЕС 60598-1.

Испытания по b) и c) проводят при номинальном напряжении переменного тока, при этом значение испытательного тока должно быть в 1,25 раза больше номинального тока компонента. Коэффициент мощности нагрузки должен быть не менее 0,6, если в маркировке не указан другой ток для активной нагрузки, при котором и проводят испытания переменным током в неиндуктивной цепи. Для шинопровода класса защиты III коэффициент мощности принимают равным 1.

П р и м е ч а н и е –    В случае двойного назначения (см. 6.5 b) следует применять более тяжелые условия.

Если в качестве нагрузки с коэффициентом мощности 0,6 используют катушку индуктивности с воздушным сердечником, то параллельно ей подключают активное сопротивление, через которое должен протекать ток, составляющий не менее 1 % тока, протекающего через катушку. Можно применять катушки индуктивности со стальным сердечником, обеспечивающие практически синусоидальную форму тока. По заземляющей цепи не должен протекать ток.

После испытания образцы должны выдержать проверку электрической прочности изоляции по 10.2 IEC 60598-1, при этом испытательное напряжение для компонентов, работающих при сетевом напряжении питания, должно быть снижено до 1 500 В и до 500 В - для компонентов, работающих при БСНН.

После испытаний образцы не должны иметь:

a)  износа, препятствующего их дальнейшему использованию;

b)  разрушения оболочек или перегородок;

c)  ослабления электрических или механических соединений.

До и после испытаний по настоящему пункту адаптеры должны быть установлены на секции и их контакты должны быть нагружены током в 1,5 раза превышающим номинальный ток адаптера. Падение напряжения на каждом контакте, включая и заземляющий контакт, не должно превышать 50 мВ.

8.10 Защита от короткого замыкания

8.10.1 Для шинопроводов/секторов класса защиты I должна быть исключена возможность перемыкания проводников испытательным щупом D по IЕС 60598-1.

Соответствие проверяется испытанием по 9.2.0 IЕС 60598-1 с использованием усилия приложения испытательного щупа D, указанного в таблице 9.1.

8.10.2 В шинопроводе/секторе класса защиты III БСНН должны быть предусмотрены средства для предотвращения случайного короткого замыкания между токоведущими частями разной полярности в выходной цепи.

Должны быть предусмотрены достаточные средства для предотвращения снижения безопасности вследствие непреднамеренного короткого замыкания неизолированных доступных проводников БСНН противоположной полярности с помощью испытательной цепи по 4.26.3 IЕС 60598-1.

П р и м е ч а н и я

1     Светильники класса защиты III, запитывающиеся от отдельного источника БСНН, должны иметь по крайней мере один изолированный проводник. Если изоляция не предусмотрена, изготовитель светильника должен указать максимальную мощность источника БСНН, и испытание должно проводиться при этом значении.

2    Если испытательная цепь не может быть установлена на секцию, считают, что испытуемый образец соответствует требованиям испытания.

Проверку проводят испытанием по 4.26.2 IЕС 60598-1.

8.11 Взаимозаменяемость

8.11.1 При разработке и изготовлении адаптеров для шинопроводов конкретных видов должны быть соблюдены условия, обеспечивающие взаимозаменяемость и безопасность применения. В частности, не должно быть соединений между проводниками, находящихся под напряжением, и заземляющими проводниками.

Испытаниям подвергают отобранные и одобренные испытательным центром образцы секций шинопроводов или образцы, представленные изготовителем.

Минимальная изоляция между цепями питания (низкого напряжения, БСНН) и корпусом и интерфейсом управления/сигнала должна быть не менее указанной в IEC 60598-1.

В цепях БСНН не следует использовать проводники, предназначенные для питания от сети; это ограничение также относится к цепям управляющих сигналов и звуковых цепей, которые могут питаться от источника БСНН.

Цепи БСНН должны соответствовать требованиям для шинопроводов класса защиты III.

Проводники шинопровода, предназначенные для подключения питания светильников, могут использоваться для подачи сигналов управления БСНН, если их изоляция отвечает требованиям для соответствующих напряжений питания сети.

IEC 60598-1 не допускает уменьшения минимального пути утечки и воздушных зазоров между различными цепями, ни вдоль шинопровода, ни внутри компонентов. Это требование должно быть обеспечено даже в случае соединения адаптеров/компонентов различного назначения одного и того же изготовителя в корпусе шинопровода. Требование не применимо к шинопроводам, использующих сигналы управления через проводники, предназначенные для питания от сети.

Шинопровод и адаптер должны отвечать требованиям соответствующих частей IEC 60598-1.

8.11.2.Открытый паз в изолирующей прокладке секции шинопровода класса защиты I, обеспечивающий доступ к проводнику, должен иметь максимальный размер 3 мм, а проводник должен быть утоплен в изоляционную прокладку на глубину не менее 1,7 мм (см. рисунок 3).

Контакты адаптеров класса защиты III должны (см. рисунки 2 и 4):

- иметь минимальный размер 3,5 мм в любом направлении, что должно быть учтено для открытых пазов в изолирующих прокладках проводников в любом шинопроводе класса защиты I, или

- контакты не должны выступать более чем на 1 мм от поверхности, которая имеет минимальный размер 3,5 мм в любом направлении, которое может быть представлено открытым пазом для проводника в изолирующей оболочке любого участка секции шинопровода класса защиты I.

П р и м е ч а н и я

1   Требование обеспечивает отсутствие электрического контакта между контактами адаптеров класса защиты III и проводниками сетевого напряжения (они утоплены не менее чем на 1,7 мм) за счет максимально выступающего размера контактов в 1 мм.

2   Для ясности размеры секции шинопровода класса защиты I и контактов адаптера класса защиты III измеряют в положениях, показанных на рисунках 2, 3 и 4.

Проверку проводят измерениями.

Открытый паз в изолирующей прокладке шинопровода класса защиты I, обеспечивающий доступ к проводнику интерфейса управления типа:

-	управляющий сигнал с основной изоляцией для низковольтного питания,

-	управляющий сигнал без изоляции для низковольтного питания,

должен соответствовать требованиям 8.11.2.

Открытый паз в изолирующей прокладке шинопровода, обеспечивающий доступ к проводнику интерфейса управления БСНН, должен соответствовать требованиям 8.11.1 для шинопроводов класса защиты III, за исключением минимального размера, который может быть уменьшен.

П р и м е ч а н и е – Размеры секций шинопровода класса защиты I и переходных контактов класса защиты III измеряют в положениях, показанных на рисунках 2 и 3.

Проверку проводят внешним осмотром и измерением.

8.12 Шинопроводы, предназначенные для питания светильников аварийного освещения, должны исключать любое случайное отсоединение (в соответствии с 22.11.1 IEC 60598-2-22:2014 и IEC 60598-2-22:2014/AMD1:2017).

Адаптеры секций шинопровода и подвесы светильников, используемые с аварийными светильниками, предназначенными для освещения дисплея, должны фиксировать положение светильника. Система блокировки должна обеспечивать фиксацию светильника в конечном положении и предотвращать его регулировку или перемещение без помощи инструмента, а также отключение функции аварийного освещения светильника.

П р и м е ч а н и е –   Светильник для подсветки дисплея обычно располагается на расстоянии вытянутой руки.

8.13 Шинопровод, используемый для централизованного аварийного освещения, должен обеспечивать двойную или усиленную изоляцию между проводниками цепи аварийного освещения и нормальной цепи сети.

Рабочее напряжение, используемое для расчета изоляции между различными цепями, должно быть больше номинального напряжения этих цепей.

В шинопроводе для светильников аварийного освещения с централизованным источником питания идентификация контактных зажимов должна быть последовательной в пределах всей системы.

- 9   Пути утечки и воздушные зазоры

Применяют раздел 11 IEC 60598-1, совместно с требованиями 9.1–9.3 настоящего стандарта.

9.1 На разборных вводных устройствах, штепселях и адаптерах измерения проводят с присоединенными к контактным зажимам проводниками наибольшего поперечного сечения и без них.

На неразборных вводных устройствах, штепселях и адаптерах измерения проводят на образцах в том виде, в каком они представлены.

Компоненты проверяют с присоединенными проводниками, установленными как при эксплуатации, после электрического присоединения к шинопроводу.

9.2 Пути утечки и воздушные зазоры между проводниками комбинированных шинопроводов класса защиты II для секторов сетевого напряжения и БСНН должны соответствовать таблице 11.1 IEC 60598-1 для максимального рабочего напряжения.

9.3 Должен быть исключен доступ к токоведущим частям шинопроводов класса защиты I с усиленной изоляцией на расстояние менее, указанных в таблице 11.1А IEC 60598-1.

Проверку проводят измерением с помощью щупа 1 по IEC 61032:1997 (сфера 50 мм) расстояния между токоведущими частями и металлической фольгой, запрессованной в любые отверстия полностью собранного шинопровода во всех возможных направлениях.

# 10 Контактные зажимы

Применяют разделы 14 и 15 IEC 60598-1, с условием, что использование контактных зажимов пружинного типа не должно препятствовать возможному перемещению контактов и не нарушать их работу.

Проверку проводят путем осмотра

# 11    Внешние и внутренние проводники

Применяют раздел 5 IEC 60598-1 со следующим дополнением.

Если конструкция шинопровода предусматривает питающий кабель, площадь поперечного сечения проводников кабеля должна быть совместима с номинальным током шинопровода.

Проверку проводят путем осмотра

# 12 Тепловые испытания и рабочие температуры

В условиях нормальной эксплуатации шинопроводы не должны нагреваться до температуры, нарушающей безопасность их работы.

Проверку проводят испытаниями по 12.1-12.3

12.1 Токоведущие детали смонтированного шинопровода должны иметь такую конструкцию, чтобы предотвратить чрезмерный нагрев, вызванный протеканием тока.

Проверку проводят следующим испытанием.

На шинопроводе в соответствии с 0.4.2 IEC 60598-1 устанавливают светильник в наиболее неблагоприятном для теплового режима положении, возможном при нормальной эксплуатации, и подключают его. Шинопровод должен быть дополнительно электрически нагружен таким образом, чтобы через него протекал полный ток, включая номинальный ток светильника, до достижения установившегося теплового режима или в течение 1 ч, в зависимости от того, что продолжительнее.

Светильники устанавливают в пазах шинопровода классов защиты I и III.

Испытание шинопровода проводят при температуре, равной ta, или при       25 °C, если температура ta не указана.

Должна быть определена самая высокая температура любой части шинопровода, и полученное значение не должно превышать установленную изготовителем максимальную температуру шинопровода при нормальных условиях эксплуатации.

12.2 Компоненты шинопровода не должны нагреваться до чрезмерных температур при нормальной эксплуатации. Температура компонентов, за исключением секции шинопровода, должна соответствовать 12 IEC 60598-1.

12.3 Испытание на старение

12.3.1 Секцию шинопровода длиной 1,2 м монтируют в камере тепла и выдерживают в нем в течение 168 ч при температуре на 10 °С превышающей максимальную температуру, указанную изготовителем при нормальных условиях эксплуатации, но не менее 80 °C или (ta +55) °C, в зависимости от того, что больше.

После испытания на секции шинопровода не должно быть видимых признаков износа, а любая усадка изоляционной прокладки должна быть такой, чтобы секция по-прежнему соответствовала требованиям 8 и 13.1 (стальной зонд, испытательный щуп, испытательная цепь и т. д.) и 15.1 (проверка сопротивления изоляции).

12.3.2 Для секции шинопровода класса защиты III используют светильник, создающий наиболее неблагоприятную комбинацию в соответствии с 0.4.2 IEC 60598-1. Светильник должен быть установлен на шинопроводе в наиболее неблагоприятном для теплового режима положении, которое может быть при нормальной эксплуатации, и электрически подключен к нему. Для питающего кабеля выбирают наиболее неблагоприятное положение, при котором кабель резко согнут настолько, насколько допускает конструкция входного отверстия. Секция шинопровода должна быть дополнительно электрически нагружена таким образом, чтобы притекающий общий ток с учетом тока светильника был равен нормируемому току.

Испытания шинопровода проводятт при температуре (ta + 20) °С в соответствии с 12.3 IEC 60598-1.

При испытании, в дополнение к 12.3 IEC 60598-1, используемые вводное устройство и соединители (если имеются) должны быть нагружены током, в 1,5 раза превышающим нормируемый ток шинопровода. Падение напряжения на каждом зажиме или контакте   не должно превышать 22,5 мВ.

# 13 Защита от поражения электрическим током

Применяют раздел 8 IEC 60598-1 совместно с требованиями 13.1—13.3.

13.1 Секцию шинопровода испытывают на соответствие требованиям 8.2.5 IEC 60598-1 с помощью испытательного щупа D в соответствии с таблицей 9.1 IEC 60598-1.

Испытание не проводят на:

- цепях БСНН;

- цепях, защищенных основной изоляцией.

Испытательный щуп прикладывают во всех возможных положениях. Во время испытания щуп не должен касаться токоведущих деталей.

13.2 Адаптер должен иметь конструкцию, обеспечивающую недоступность его токоведущих деталей для прикосновения, при частичном или полном введении его в шинопровод.

Проверку проводят внешним осмотром и испытанием стандартным щупом. Щуп прикладывают во всех возможных положениях с усилием 10 Н, для подтверждения его контакта с токоведущими деталями используют индикатор. Подвижные детали должны быть установлены вручную в наиболее неблагоприятном положении.

13.3 Должна быть исключена возможность снятия рукой секции или компонентов шинопровода, препятствующих доступу к токоведущим деталям. Средства крепления этих компонентов должны быть изолированы от токоведущих деталей. К адаптерам это требования применяют в случае, если адаптер полностью установлен на секцию шинопровода. Если эти компоненты металлические, они не должны касаться никаких токоведущих деталей.

Проверку проводят внешним осмотром и попыткой снятия компонентов рукой.

# 14 Влагостойкость

Применяют 9.3 раздела 9 IEC 60598-1.

# 15 Сопротивление и электрическая прочность изоляции

Применяют раздел 10 IEC 60598-1, совместно с требованиями 15.1–15.3.

15.1 Сопротивление изоляции, измеренное в соответствии с 10.2.1 IEC 60598-1, должно быть не менее 100/ℓ МОм (где ℓ а длина испытуемой секции шинопровода в метрах) между токоведущими деталями разной полярности и между токоведущими деталями и корпусом и/или заземляющими проводниками. (Это заменяет значения, приведенные в таблице 10.1 IEC 60598-1.)

15.2 Шинопроводы, соответствующие требованиям настоящего стандарта, соответствуют 10.3 IEC 60598-1 без проведения испытаний.

15.3 Проверку электрической прочности изоляции комбинированных шинопроводов проводят между секторами сетевого напряжения и БСНН приложением испытательного напряжения 3750 В.

# 16 Заземление

Применяют раздел 7 IEC  60598-1, совместно с требованиями 16.1–16.4.

Требования настоящего раздела относятся к шинопроводам класса защиты I и секторам сетевого напряжения комбинированных шинопроводов.

16.1 Испытание по 7.2.3 IEC 60598-1 проводят на образце, соответствующем 5.3 настоящего стандарта.

Проверку проводят следующим испытанием:

Испытание проводят при токе не менее 25 А и сопротивлении не более 0,1 Ом. Адаптеры и штепсели на номинальные токи менее 6 А должны выдерживать испытание по 7.2.3 IEC 60598-1.

Падение напряжения, по которому рассчитывают значение сопротивления, должно быть измерено между любыми двумя точками шинопровода, собранного из трех секций, а именно между вводным устройством и адаптером, наиболее удаленным от источника питания, т. е. не менее чем на 6 контактных точек заземляющей цепи.

16.2 Все части заземляющей цепи должны быть такими, чтобы исключался риск коррозии, в том числе окисление, как результат контакта между деталями и заземляющим проводником секции или любыми другими металлическими деталямии, находящимся в контакте с ним.

Если корпус секции или ее оболочка изготовлены из алюминия или его сплава, должны быть предприняты меры предосторожности, чтобы избежать риска коррозии в результате контактов между медью и алюминием или его сплавами.

16.3 В светильниках класса защиты I со съемными частями, имеющими штепсели или адаптеры, или подобные средства подключения к сети, присоединение заземляющего контакта осуществляют до присоединения токоведущих контактов, а токоведущие контакты отделяют до того, как разомкнется заземляющий контакт.

16.4 Заземляющий проводник должен быть непрерывным по всей длине секции шинопровода. Этот проводник может быть частью механической конструкции секции шинопровода, выполненной так, что эту часть механической конструкции невозможно удалить, не разрывая отдновременно токоведущую цепь.

П р и м е ч а н и е – Национальные правила устройства электропроводки могут не допускать использование непрерывного заземляющего проводника в качестве механической конструкции секции шинопровода, в этом случае должен быть предусмотрен отдельный и самостоятельный проводник.

Соответствие требованиям 16.2—16.4 проверяют внешним осмотром и испытанием.

# 17 Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда

Применяют раздел 13 IEC 60598-1, за исключением 13.4 и заменой 13.2.1 IEC 60598-1 на 17.1 и 17.2 настоящего стандарта.

17.1 Испытание секции шинопровода

Условия испытаний и требования должны быть такими же, как в 13.2.1, за исключением того, что от разных секций берут 2 образца изоляционного материала прямоугольного поперечного сечения, каждый длиной около 100 мм, шириной 10 мм и толщиной, равной минимальной толщине прокладки, используемой для изоляции с конфигурацией для конкретного вида испытуемого шинопровода. Если подготовленные образцы изоляционного материала секций шинопровода имеют недостаточные размеры испытуемой поверхности (и/или сложную конфигурацию), тогда испытывают образцы пластин вышеуказанных размеров, изготовленные из того же материала, что и изолирующие прокладки, по тому же технологическому процессу. Эти образцы должны быть предварительно подготовлены согласно 12.3.

Оба образца должны удовлетворять требованиям 13.2.1 IEC 60598-1 после того, как они было выдержаны в течение 1 ч в камере тепла при температуре, превышающей на 10 °С установленную изготовителем максимальную температуру шинопровода для нормальных условий эксплуатации, но не менее 80 °С, или при температуре (ta + 55) °С, выбирая большее значение.

17.2 Испытание компонентов шинопровода

Условия испытания и требования должны быть такими же, как в 13.2.1   IEC 60598-1, за исключением того, что:

a) детали из изоляционного материала, удерживающие токоведущие детали в рабочем положении, должны быть испытаны при температуре секции шинопровода (ta + 25) °С, но не менее 125 °C;

b) детали из изоляционного материала, обеспечивающие защиту от поражения электрическим током, должны быть испытаны при температуре не менее 80 °С для шинопровода, окружающая температура ta для которого равна 25 °С.

П р и м е ч а н и е –   Для испытания по 17.2 следует использовать два образца изоляционного материала. Если образцы недостаточного размера, изготовитель должен предоставить образцы для испытаний, изготовленные из того же материала и по той же технологии. Эти образцы должны быть подвергнуты всем предыдущим испытаниям в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Для получения достаточной площади плоской поверхност небольшого образца сложной формы обычным методом, скорее всего, приведет к повреждению поверхности этого образца. Таким образом, его нормальные свойства будут нарушены, а это не является целью испытания.

# 18 Контактные зажимы и соединения для внешнего монтажа

Для шинопроводов класса защиты III применяют 15.6.3.1 и 15.6.3.2 IEC 60598-1 со следующими изменениями.

15.6.3.1.1

Первый абзац заменить следующим:

Проверку контактных зажимов (или соединений) согласно 15.6.3.1.3 проводят с 10 медными неизолированными однопроволочными проводами или с проводами, поставляемыми изготовителем вместе с шинопроводом.

15.6.3.1.3

Ввести в конце первого абзаца:

Падение напряжения измеряют на каждом контактном зажиме и каждом соединении с проводником секции шинопровода.

15.6.3.2.3

Заменить текст следующим:

Контактные зажимы (или соединения) на нормируемый ток не более 6 А включительно испытывают на старение в обесточенном состоянии 25 циклами, с длительностью каждого цикла 30 мин, во время которого температуру на контактном зажиме поддерживают на уровне (T ± 5) °C или (80 ± 5) °C, выбирая большее значение, с последующим охлаждением до температуры от 15 °C до 30 °C включительно.

Контактные зажимы (или соединения) на нормируемый ток более 6 А испытывают на старение воздействием 100 такихи циклов.

Для питающего кабеля за наиболее неблагоприятное принимают положение с резким изгибом кабеля у входного отверстия настолько, насколько допускает конструкция входного отверстия.

П р и м е ч а н и е –   Температура T - указанная в маркировке максимальная нормируемая температура для таких компонентов, как патроны ламп.

15.6.3.2.4

Заменить текст первой строки первого абзаца на следующий:

Падение напряжения измеряют на каждом контактном зажиме и каждом соединении с проводником секции шинопровода.

3.2   Секция шинопровода

3.3   Соединитель

3.4   Вводное устройство

3.5   Штепсель светильника (питание только от шинопровода)

3.6   Адаптер - механическое и электрическое присоединение к шинопроводу

3.7   Подвес шинопровода (к потолку, к подвеске из труб или проволоки)

3.8   Подвес светильника

Рисунок 1 – Шинопровод для светильников (определения)

П р и м е ч а н и е –    Настоящий рисунок приведен только для руководства и не устанавливает требований к конструкции

Рисунок 2 – Примеры мест измерений контактных зажимов адаптеров класса защиты III различной конфигурации

Рисунок 3 – Примеры измерений размеров пазов шинопроводов класса защиты I (не в масштабе)

е ≤ 1 мм

с ≥ 3,5 мм

Рисунок 4 – Примеры измерения размеров выступающих контактов адаптеров класса защиты III

# Приложение А

# (справочное)

# Испытание светильников для шинопроводов с

# передачей сигналов управления

Конструкция светильника или шинопровода должна обеспечивать безопасное соединение между питающими проводниками и сигналами управления.

Предотвращение опасного соединения может быть исключено специальным механическим ключом в конструкции шинопровода. Для шинопровода, использующего сигналы управления через питающий проводник, предотвращение опасного соединения может быть обеспечено наличием в светильнике адекватной защитной меры, такой чтобы любой непреднамеренный контакт от низковольтного питания к цепи управления не приводил к нарушению безопасности светильника.

Проверку проводят следующими испытаниями:

Дополнительные требования к светильнику не предъявляют, если в шинопроводе используется система механических ключей для предотвращения опасного соединения.

Во всех остальных случаях к светильнику предъявлют следующие требования.

Безопасность светильника не должна нарушаться при подаче максимального напряжения питания между контактами управляющих сигналов до достижения устойчивого состояния.

При и после испытания не должно быть выброса пламени или расплавленного материала из светильника, или выделения горючих газов. Защита от прикосновения к токоведущим деталям не должна быть нарушена. Изоляции для открытых деталей светильника проверяют испытаниями электрической прочностиь и сопротивления изоляции по 10 IEC 60598-1.

П р и м е ч а н и е –     Данное требование считается достаточным, так как в случае нарушения основной изоляции (неправильное соединение адаптера с шинопроводом) считается достаточной дополнительная изоляция при рабочем напряжении, равном нормируемому напряжению питания светильника.

# Приложение ДА

# (справочное)

# Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов                         межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| - Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| - IEC 60417-2 | MOD | ГОСТ 28312—89 (МЭК 417—73) «Аппаратура радиоэлектронная профессиональная. Условные графические обозначения» |
| IEC 60598-1: 2014 IEC 60598-1:2014/AMD1:2017 | IDT | ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» |
| IEC 60598-2-22:2014 IEC 60598-2-22:2014/AMD1:2017 | IDT | ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» |
| IEC 61032:1997 | - | *, 1) |
| * Соответствующий международный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: IDT – идентичный стандарт; MOD – модифицированный стандарт. |  |  |

______________________________________________________________________

УДК 621.327.534.15.032.4:006.354                                       МКС 29.120.20; 20.140.40

Ключевые слова: шинопроводы для светильников, классификация, маркировка, общие требования, испытания

Генеральный директор

ООО «ВНИСИ»	А.Г. Шахпарунянц

Руководитель темы:

Заведующий ЛМСИ ООО «ВНИСИ»	М.А. Федорищев

Исполнитель:

Главный специалист лаборатории 31	                        С.В. Петрова

Слово "шинопровод" иногда не повторяется в тексте стандарта, где используются эти определения

1) В Российской Федерации действует ГОСТ Р МЭК 61032-2000 «Защита людей и оборудования, обеспечиваемая оболочками. Щупы испытательные.»