Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДОКУМЕНТЫ НОРМАТИВНЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОТЕЛЬНЫЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ

Общие технические требования

СТ РК

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- В настоящем стандарте реализованы нормы Правил пользования тепловой энергией от 18 декабря 2014 года № 211

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения и сокращения

4 Классификация блочно-модульных котельных

5 Конструктивные требования

6 Требования надежности

7 Требования эргономики

8 Требования к материалам и комплектующим изделиям

9 Комплектность

10 Маркировка

11 Требования безопасности

12 Требования охраны окружающей среды

13 Транспортирование и хранение

Приложение А (информационное) Требования к водогрейным и паровым котлам

Приложение Б (информационное) Нормы качества питательной воды паровых котлов и подпиточной воды водогрейных котлов

Приложение В (обязательное) Форма опросного листа

Библиография

Введение

Национальный стандарт предназначен для   целей решения задач теплоснабжения производственных  объектов и социальной инфраструктуры, оперативной ликвидации последствий ЧС на этих объектах, а также  минимизациии затрат и сроков ввода в эксплуатацию изделий и для  соблюдения требованиям действующего законодательства РК при проектировании,  изготовлении и эксплуатации блочно-модульных котельных (БМК).

При разработке стандарта учтены особенности жизненного цикла БМК как изделия максимальной заводской готовности, при этом  отражены требования к входящему в состав БМК оборудованию. Приведен перечень действующих правых и подзаконных актов РК, имеющих отношение к данному вопросу.

Применение стандарта позволит снизить риски по инцидентам в системах теплоснабжения  промышленных объектов и социальной инфраструктуры и повысить качество и конкурентоспособность выпускаемых  БМК и  позволит улучшить  эффективность контроля випериод жизненного цикла изделия.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДОКУМЕНТЫ НОРМАТИВНЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОТЕЛЬНЫЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ

Общие технические требования

# Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на отопительные, отопительно-производственные и производственные БМК, в том числе транспортабельные и нетранспортабельные, с водогрейными и/или паровыми котлами, работающие на газообразном, жидком, твердом топливе и биотопливе, потребителей, и в качестве временного источника теплоснабжения до ввода в строй постоянных теплоисточников или при их аварии.

Положения настоящего стандарта обязательны для применения организациями, осуществляющими разработку, изготовление и применение БМК.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 2.124-85 Единая система конструкторской документации. Порядок применения покупных изделий.

ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования безопасности.

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.012-90 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

ГОСТ 12.2.033-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования.

ГОСТ 12.2.064-81 Система стандартов безопасности труда. Органы управления

Проект, редакция 1

производственным оборудованием. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия.

ГОСТ 3619-89 Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры.

ГОСТ 8568-77 Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия.

ГОСТ 9544-75 Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000 кг. Общие технические условия.

ГОСТ 10617-83 Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия

ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 20548-87 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 КВт. Общие технические условия.

ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования.

ГОСТ 21563-93 Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования.

ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия.

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования.

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Общие технические требования в части воздействия специальных сред.

ГОСТ 24005-80 Котлы паровые с естественной циркуляцией. Общие технические требования.

ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Термины и определения.

ГОСТ 28193-89 Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией производительностью менее 4 т/ч. Общие технические требования.

ГОСТ 30735-2001 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия.

ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство.

ГОСТ 31850 ГОСТ 31850-2012 (EN 676:1996) Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха.

ГОСТ Р 50831-95 Установки котельные. Тепломеханическое оборудование. Общие технические требования.

СТ РК EN 12952-1-2018=EN 12952-1:2015, IDT Котлы водотрубные и котельновспомогательное оборудование. Часть 1: Общие положения.

СТ РК EN 12952-10-2018 =EN 12952-10:2002, IDT Котлы водотрубные и котельновспомогательное оборудование. Часть 10 : Требования к защитным
устройствам от превышения допустимого давления.

СТ РК EN 2952-11-2018 =N 12952-1:2007, IDT Котлы водотрубные и котельновспомогательное оборудование. Часть 11: Требования к ограничительным устройствам котла и котельно-вспомогательного оборудования

СТ РК EN 12952-13-2018 (EN 12952-13:2003 IDT) Котлы водотрубные и котельно-
вспомогательное оборудование. Часть 13: Требования к установкам газоочистки.

СТ РК EN 12952-15-2018 (EN 12952-15:2003, IDT) Котлы водотрубные и котельно-

вспомогательное оборудование. Часть 15 : Приемочные испытания.

СТ РК EN 12952-18-2018 (EN 12952-18:2012, IDT EN -18-2018 =52-2, IDT) Котлы водотрубные и котелвспомогательное оборудование. Часть 18: Руководство по
эксплуатации.

СТ РК EN 12952-6-2018 (EN 12952-6:2011, IDT) Котлы водотрубные и котельновспомогательное оборудование. Часть 6: Контроль и испытания в
процессе изготовления, документация и маркировка деталей котла, работающих под давлением.

СТ РК EN 12952-7-2018 (EN 12952-7:2012, IDT) Котлы водотрубные и котельновспомогательное оборудование. Часть 7: Требования к оборудованию котлов

ГОСТ 21.606-95 СПДС. Правила выполнения рабочей документации
тепломеханических решений котельных

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращения:

3.1 Блочно-модульная котельная, БМК: Котельная, оборудование которой размещается в одном или нескольких блокированных (наращиваемых) отсеках-модулях.

3.2 Нетранспортабельная блочно-модульная котельная: БМК, доставка которой к месту установки и эксплуатации осуществляется в полностью или частично разобранном виде.

3.3 Транспортабельная блочно-модульная (блочно-контейнерная) котельная: БМК, модули которой - контейнеры, пригодные для ее доставки и имеющие соответствующие габаритные размеры. Транспортабельную БМК можно доставить без разборки целого или составляющих ее модулей.

3.4 Блок-контейнер: Объемный элемент полной заводской готовности.

Примечание – объемный элемент может быть замкнутым, трансформируемым.

Взято из: ГОСТ 25957-83, пункт 2.3, термин 13

3.5 Передвижная блочно-модульная котельная: Транспортабельная БМК, транспортируемая с помощью собственной ходовой части или на транспортном средстве.

3.6 Непередвижная блочно-модульная котельная: Транспортабельная БМК, неподвижно устанавливаемая на месте эксплуатации, конструкция которой позволяет доставку на объект и последующие перемещения БМК на другие места установки по-модульно, без демонтажа оборудования, установленного в БМК.

3.7 Стационарная блочно-модульная котельная: БМК, неподвижно установленная на месте эксплуатации.

4	 Обозначения и сокращения

ГВС - горячее водоснабжение

ЕСКД - единая система конструкторской документации

ЕСТД - единая система технологической документации

ОС - окружающая среда

ПДК - предельно допустимая концентрация

- Классификация блочно-модульных котельных

5.1 По виду доставки и установки:

1) нетранспортабельные:

- стационарные.

2) транспортабельные:

- непередвижные;

- передвижные.

5.2 По размещению относительно отапливаемых зданий:

1) для центральных систем отопления:

- отдельно стоящие.

2) для автономных (децентрализованных) систем отопления:

- пристроенные;

- крышные.

6. Конструктивные требования

6.1 Общие положения

6.1.1 БМК являются изделиями полной заводской готовности (за исключением фундамента) и должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, конструкторской (согласно ЕСКД) и технологической (согласно ЕСТД) документации на конкретные типоразмеры БМК.

В документации должны быть также предусмотрены: контроль качества изготовления деталей и сборочных единиц БМК, входной контроль комплектующих изделий и правила приемки (проведение приемочных, приемосдаточных, периодических и, при необходимости, типовых испытаний).

Порядок разработки и постановки на производство - согласно ГОСТ Р 15.201 и или национального стандарта РК.

6.1.2 Все оборудование БМК, подлежащее обязательному подтверждению соответствия, в том числе иностранного производства, должно быть сертифицировано в установленном порядке, а на  опасные технические устройства должны  быть получены  разрешения на применение на территории  РК [1].

Иные виды оборудования, а также БМК в целом могут быть сертифицированы в Системе добровольной сертификации в установленном порядке.

6.2 Требования назначения. Основные параметры

6.2.1 Количество (с учетом резервирования) и единичная теплопроизводительность (паропроизводительность) котлов, устанавливаемых в БМК, - по [2 - 4]. Должно быть учтено также резервирование котлов.

6.2.2 Номинальная теплопроизводительность (паропроизводительность) БМК должна соответствовать значению, установленному для данного типоразмера.

Предельное отклонение номинальной теплопроизводительности (паропроизводительности) ±10 %.

6.2.3 Ряды номинальных тепло- и паропроизводительностей БМК в обязательном порядке должны соответствовать нормам и требованиям   экологического кодекса,  районированию по сейсмичности  и гражданской защиты РК [1 и 6-8].

Ряды номинальных тепло- и паропроизводительностей БМК являются свободными и могут быть ограничены верхней и нижней границами.

Нижняя граница рядов БМК определяется:

- для передвижных и непередвижных БМК:

- произведением числа водогрейных котлов в БМК на их низшую единичную номинальную теплопроизводительность 0,01 МВт;

- произведением числа паровых котлов в БМК на их низшую единичную номинальную паропроизводительность 0,1 т/ч;

- для нетранспортабельных стационарных БМК:

- на жидком и газовом топливе произведением числа водогрейных котлов в БМК на их низшую единичную номинальную теплопроизводительность 4,0 МВт;

- на твердом топливе произведением числа водогрейных котлов в БМК на их низшую единичную номинальную теплопроизводительность 1,0 МВт;

- произведением числа паровых котлов в БМК на их низшую единичную номинальную паропроизводительность 4,0 т/ч;

- на биотопливе произведением числа водогрейных котлов в БМК на их низшую единичную номинальную теплопроизводительность 1,0 МВт;

- сведениями по  паровым котлам на биотопливе на территории РК не обладаем

Верхняя граница рядов БМК (с водогрейными и паровыми котлами) определяется:

- для БМК нетранспортабельных: целесообразностью изготовления БМК как изделия полной заводской готовности;

- для БМК транспортабельных: возможностью ограничения по габаритным размерам доставки БМК видами транспорта   как целого или составляющих ее модулей к месту установки и эксплуатации;

Примечание – Согласно  [9] верхняя граница тепловой мощности крышных котельных ограничивается значениями:

- для производственных зданий промышленных предприятий - 5 МВт;

- для общественных, административных и бытовых зданий - 3 МВт;

- для БМК передвижных: возможностью установки и перемещения БМК к месту эксплуатации на собственной ходовой части или на транспортном средстве.

6.2.4 БМК предназначены для работы на газообразном (только низкого или среднего давления),  жидком,  твердом  и на биотопливе.

6.2.5 Присоединительное давление газа перед БМК - не более 0,6 МПа.

6.2.6 Напряжение питания оборудования БМК - 230/400 В (при частоте 50 Гц). Надежность электроснабжения БМК и сетевых насосов по проекту.

6.3 Состав блочно-модульной котельной

6.3.1 В состав блочно-модульной котельной входят:

- помещение котельной, образованное модулем (модулями);

- котельное оборудование;

- система топливоснабжения;

- система трубопроводов холодной и горячей воды и (или) паропроводов с арматурой, теплообменниками (для системы ГВС и замкнутой системы теплоснабжения) и насосным оборудованием;

- система отопления и вентиляции;

- система водоподготовки;

- система электроснабжения;

- система освещения;

- система дымоудаления, в том числе дымовая труба (дымовые трубы);

- система автоматики и сигнализации;

- контрольно-измерительные приборы.

6.4 Требования к помещению блочно-модульной котельной

6.4.1 Помещение БМК может состоять из одного или нескольких модулей. Модуль должен быть сформирован из утепленных стеновых панелей типа сэндвич, закрепленных на стальном каркасе, Панели типа сэндвич изготавливаются из профилированного металлического листа с полимерной покраской и фиксированного путем проклейки между двумя такими листами слоя в виде плиты из базальтового волокна, имеющего соответствующую степень огнестокойкости и коэффициент теплоизоляции.

Металлические полы БМК необходимо изготавливать из рифленой листовой стали - по ГОСТ 8568 или из листов с негладкой поверхностью, полученной наплавкой или другим способом.

6.4.2 Помещение БМК должно иметь выходы:

- для котельных группы А;

- для котельных группы Б.

Примечания:

1 Котельные группы А - с паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С). Правила [2], [3] относятся только к группе А.

2 Котельные группы Б - с паровыми котлами с давлением пара более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейными котлами с температурой нагрева воды выше 388 К (115 °С [4] относятся только к группе Б.

3 [1] не распространяются на передвижные котельные.

4 Крышные котельные согласно  [1] (пункт 1.6) могут принадлежать только к группе А.

6.4.3 Помещение БМК должно иметь легкосбрасываемые ограждающие конструкции:

- для котельных групп А и Б - с учетом  [1] (раздел 3).

Размеры зданий транспортабельных непередвижных БМК:

- по ширине блок-контейнер (перевозимый модуль) не должны превышать 4м, по длине зданий размеры должны быть кратны 1м (при необходимости, связанной со сложностью условий на объекте установки, возможно изготовление зданий по длине кратно 0,5м);

- по высоте здания изготавливаются от 2000 мм в чистоте отпола до потолка, в случае непрямолинейности очертания потолка высота помещения блок-контейнера принимается по среднему значению между наибольшим и наименьшим значениями.

Размеры контейнерных зданий транспортабельных передвижных БМК - по                  ГОСТ 22853 (пункт 1.1).

6.4.5 Конструкция модулей БМК должна обеспечивать возможность демонтажа и замены котла (котлов) без разборки или с частичной разборкой ограждающих конструкций.

6.4.6 Компоновка оборудования БМК должна обеспечивать:

- доступ к приборам, средствам автоматизации и оборудованию, удобство при их обслуживании, ремонте и замене;

- удобство наблюдения за приборами автоматики и показаниями КИП;

- возможность эвакуации персонала при аварийных случаях.

6.4.7 БМК должны изготавливаться в климатическом исполнении по ГОСТ 15150 в соответствии с районом эксплуатации установки.

6.4.8 Категории помещений котельных по взрывопожарной и пожарной опасности следует принимать в соответствии с [5]; степень огнестойкости - в соответствии с  [1].

На наружной стене модуля (ей) БМК должны быть размещены таблички с указанием категорий помещений и степени огнестойкости, а также таблички в соответствии с пунктами 10.1, 10.2.

6.5 Котельное оборудование

6.5.1 Котлы должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- для водогрейных котлов - ГОСТ 20548, ГОСТ 21563 и ГОСТ 30735, а также правилам [2] (раздел 2), [3] (раздел 2) и  [4] (раздел 3);

- для паровых котлов - ГОСТ 3619, ГОСТ 10617, ГОСТ 24005 и ГОСТ 28193, а также правилам [2] (раздел 2), [3] (раздел 2) и [4] (раздел 3).

6.5.2 Основные требования к водогрейным и паровым котлам по указанным в пункте 5.5.1 стандартам приведены в таблицах А.1-А.6 (приложение А).

6.5.3 Оснащение взрывными предохранительными устройствами (клапанами) - по правилам [2] (пункт 2.12), [3] (пункт 2.12) и  [4] (пункты 3.4.1, 3.4.2).

6.5.4 Требования к горелкам - по ГОСТ 21204, ГОСТ 27824 и ГОСТ Р 51383.

В БМК на жидком и газообразном топливе применяются автоматические блочные горелки с принудительной подачей воздуха.

6.5.5  БМК на биотопливе   водогрейные котлы должны соответствовать  ГОСТ 20548, ГОСТ 21563 и ГОСТ 30735, а также правилам [2] (раздел 2), [3] (раздел 2) и  [4] (раздел 3);

6.6 Система топливоснабжения

5.6.1 Топливоснабжение БМК в общем случае предполагает подачу в котельные газообразного и жидкого топлива. Топливоподающие системы включают наружные и внутренние части.

6.6.2 Система газоснабжения БМК включает полностью или частично:

- наружные газопроводы;

- внутренние газопроводы;

- газорегуляторную установку (ГРУ) или шкафной регуляторный пункт (ШРП);

- газооборудование котлов.

6.6.2.1 Требования к наружным газопроводам - с учетом [6] (разделы 2.1, 2.2, 2.3),  [7] (раздел 5); к внутренним газопроводам - с учетом [7] (раздел 7).

6.6.2.2 Требования к ГРУ и ШРП - с учетом  [6] (подраздел 2.5) и  [7] (подразделы 6.3-6.5).

6.6.2.3 Газооборудование котлов - с учетом [1], правил [2]; [3] и  [4].

6.6.2.4 Соединение элементов газопроводов должно производиться сваркой. Сварка осуществляется в соответствии с конструкторской и технологической документацией под надлежащим технологическим контролем и подлежит приемке в установленном порядке, при этом БМК принимается как заводское изделие.

В местах установки арматуры допускается применение фланцевых соединений с негладкой уплотняющей поверхностью. Они могут размещаться только в местах, открытых и доступных для монтажа и визуального наблюдения, обслуживания и ремонта в соответствии с [6] (пункт 3.1.16).

6.6.2.5 Газопровод БМК с установленными на нем арматурой, приборами и другим оборудованием должен быть прочен и герметичен при испытаниях по [7].

Запорные органы, установленные на трубопроводах, должны соответствовать рабочей среде, ее температуре и давлению.

Герметичность затворов газовой арматуры - по ГОСТ 9544.

6.6.2.6 На подводящем газопроводе к котельной должно быть установлено отключающее устройство с изолирующим фланцем на наружной стене модуля на высоте не более 1,8 м.

[1], (пункт 11.60)

6.6.2.7 Установка термозапорного устройства (клапана).

6.6.3 Система снабжения жидким топливом включает:

- топливохранилище;

- расходные баки;

- систему топливопроводов с фильтрами;

- систему разогрева топлива;

- насосное оборудование.

6.6.3.1 Требования к хранению топлива (топливохранилищу):

- для котельных групп А, Б - с учетом  [1] (раздел 11).

Примечания:

1 Для котельных группы А эти требования в правилах [2], [3] не оговариваются.

2 Для котельных группы Б эти требования в [4] не оговариваются.

6.6.3.2 Требования к расходным бакам:

- для котельных группы А - с учетом [1] (раздел 11), правил [2] (раздел 4) и [3] (раздел 4);

- для котельных группы Б - с учетом  [1] (раздел 11).

Примечание – Для котельных группы Б эти требования в ПБ 10-574-03 [4] не оговариваются.

6.6.3.3 Требования к системе топливопроводов:

- для котельных групп А, Б - с учетом [1] (разделы 8, 11), [8] (подраздел 8.3).

Примечания:

1 Для котельных группы А эти требования в правилах [2], [3] не оговариваются.

2 Для котельных группы Б эти требования в  [4] не оговариваются.

6.6.3.4 Требования к системе разогрева топлива:

- для котельных групп А, Б - с учетом [1] (раздел 11).

Примечания:

1 Для котельных группы А эти требования в правилах [2], [3] не оговариваются.

2 Для котельных группы Б эти требования в не оговариваются.

6.6.3.5 Требования к насосному оборудованию:

- для котельных групп А, Б - с учетом [1] (раздел 11).

Примечания:

1 Для котельных группы А эти требования в правилах [2], [3] не оговариваются.

2 Для котельных группы Б эти требования в [4] не оговариваются.

6.6.4 Для передвижных котельных подача топлива осуществляется присоединением гибких рукавов к соответствующему источнику.

Присоединительные устройства должны быть разъемными и исключать утечки.

Гибкие рукава должны соответствовать требованиям эксплуатации по давлению, термостойкости и степени агрессивности топлива.

6.7 Система трубопроводов холодной и горячей воды и (или) паропроводов с арматурой, теплообменниками и насосным оборудованием

6.7.1 Требования к указанной системе и видам оборудования:

- для котельных группы А - с учетом  [1] (разделы 8 и 9), правил [2] (подраздел 5.6) и [3] (подраздел 5.6);

- для котельных группы Б - с учетом [1] (разделы 8 и 9), [4] (подразделы 3.1, 11.10) и [9].

6.7.2 Сборка трубопроводов горячей и холодной воды (пара) и (или) паропроводов на монтажной площадке производится при помощи сварки.

Требования к сварке и ее контролю аналогичны 5.6.2.4 с учетом [9].

6.7.3 Для передвижных котельных подача питательной и обратной воды и отвод горячей воды или пара осуществляются присоединением гибких рукавов к соответствующим источникам и потребителю.

Требования к гибким рукавам и присоединительным устройствам аналогичны требованиям 5.6.4, но с учетом особенностей данных сред.

6.7.4 В системе трубопроводов холодной и горячей воды и (или) паропроводов с арматурой, теплообменниками (для системы ГВС и замкнутой системы теплоснабжения) и насосным оборудованием, как правило, должна быть предусмотрена система подпитки, состоящая из накопительного бака подпиточной воды, клапана с электромагнитным приводом или регулирующей арматуры с электроприводом, двух насосов (основного и резервного).

На накопительном баке должен быть установлен датчик уровня, с помощью которого система автоматики котельной осуществляет контроль количества воды в баке, а при необходимости включает подачу воды в бак.

Допускается не предусматривать накопительный бак при наличии бака запаса воды в системе водоснабжения объекта или закольцованной сети водопровода.

6.8 Система отопления и вентиляции

Требования к системе отопления и вентиляции:

- для котельных группы А -с учетом  [1] (раздел 16), правил [2] (пункт 4.26) и [3] (пункт 4.26);

- для котельных групп Б - с учетом [1] (раздел 16);

- для котельных, работающих без обслуживающего персонала, - с учетом руководства [10] (пункты 12.2, 12.3).

Примечание – Для котельных группы Б эти требования в ПБ 10-574-03 [4] не оговариваются.

6.9 Система водоподготовки

6.9.1 Требования к системе водоподготовки:

- для котельных группы А - с учетом  [1] (раздел 10), правил [2] (раздел 6), [3] (раздел 6)  (раздел 12);

- для котельных группы Б - с учетом  [1] (раздел 10), [4] (раздел VIII).

6.9.2. Система водоподготовки выбирается заводом-изготовителем БМК с учетом норм, приведенных в приложении Б, и параметров качества исходной воды, указанных заказчиком в опросном листе.

Форма опросного листа приведена в приложении В.

6.10 Система электроснабжения

6.10.1 Требования к системе электроснабжения:

- для котельных группы А - с учетом  [1] (раздел 14), правил [2] (раздел 4), [3] (раздел 4);

- для котельных группы Б - с учетом [1] (раздел 14).

6.10.2 Электрооборудование БМК должно быть заземлено в соответствии с ГОСТ 12.1.030.

6.10.3 Молниезащита котельных - по инструкции [4].

6.11 Система освещения

Требования к системе освещения:

- для котельных группы А - с учетом  [1] (пункты 3.14, 14.14-14.19), правил [2] (пункт 4.9) и [3] (пункты 4.9-4.12);

- для котельных группы Б - с учетом  [1] (пункты 3.14, 14.14-14.19) и ПБ 10-574-03 [4] (подраздел 7.2).

6.12 Система дымоудаления

6.12.1 Расчет оптимальной системы дымоудаления с выбором исполнения, диаметра, высоты и числа дымовых труб (при необходимости допускается установка нескольких дымовых труб вплоть до оснащения дымовой трубой каждого котла) производится заводом-изготовителем.

6.12.2 Расчет производится на основе соответствующего опросного листа, направляемого заводу-изготовителю (по форме, указанной в приложении В).

6.12.3 Параметры дымовой трубы определяются расчетами - по публикации [11] с учетом рассеивания в атмосфере вредных веществ в соответствии с [12] и соблюдения норм качества атмосферного воздуха – по [13].

6.12.4 Дымовые трубы должны изготавливаться из стальных секций с фланцевыми соединениями.

6.12.5 Приемка дымовых труб - по [14], (раздел «Основные положения», пункт 5).

6.13 Системы автоматики и сигнализации

6.13.1 Требования к системе автоматики котельных:

-для котельных группы А - с учетом [1] (пункты 15.1-15.6, 15.17-15.18, 15.27-15.29), правил [2] (пункт 5.8.2) и [3] (пункт 5.8.2);

-для котельных группы Б - с учетом  [1] (пункты 15.1-15.6, 15.17-15.18, 15.27-15.29),  (подраздел 6.7).

6.13.2 При установке автоматических блочных горелок последние выполняют функции котловой автоматики безопасности и регулирования согласно ГОСТ 21204, ГОСТ 27824, ГОСТ Р 51383.

6.13.3 Помещение БМК должно быть оборудовано в соответствии с руководством [10] (пункт 11.5):

- сигнализатором загазованности СН4;

- сигнализатором контроля предельно допустимой концентрации СО;

- сигнализатором залива (для крышных котельных);

- системой охранно-пожарной сигнализации.

6.13.4 Для котельных, работающих с постоянным обслуживающим персоналом, требования к системе сигнализации - по  [1] (пункт 15.16), .

6.13.5 Для котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, требования к системам автоматики и сигнализации - по  [1] (подраздел 15.15) и [6] (пункт 5.9.13).

6.14 Контрольно-измерительные приборы

Требования к оснащению котельных контрольно-измерительными приборами:

- для котельных группы А -с учетом [1] (пункты 15.30-15.35,15.37-15.43), правил [2] (подразделы 5.1, 5.3-5.5) и [3] (подразделы 5.1, 5.3-5.5).

- для котельных группы Б - с учетом [1] (пункты 15.30-15.35, 15.37-15.43), [4] (подразделы 6.1, 6.3-6.5).

7 	Требования надежности

7.1 Требования надежности водогрейных и паровых котлов, используемых в БМК, приведены в приложении А.

7.2 Требования надежности горелок - по ГОСТ 21204, ГОСТ 27824, ГОСТ Р 51383.

8 Требования эргономики

Рабочие зоны БМК должны отвечать эргономическим требованиям:

- для рабочих мест при выполнении работ сидя - по ГОСТ 12.2.032,

- для рабочих мест при выполнении работ стоя - по ГОСТ 12.2.033.

9	 Требования к материалам и комплектующим изделиям

Материалы и комплектующие изделия должны иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие соответствие требованиям стандартов, технических условий и конструкторской документации, а в необходимых случаях - иметь разрешение.

Порядок применения покупных изделий - по ГОСТ 2.124.

10	Комплектность

В комплект поставки БМК должны входить:

а) модуль (модули);

б) котельное оборудование;

в) системы:

- топливоснабжения (газоснабжения и (или) снабжения жидким топливом);

- трубопроводов холодной и горячей воды и (или) паропроводов с арматурой, теплообменниками (для системы ГВС и замкнутой системы теплоснабжения) и насосным оборудованием;

- отопления и вентиляции;

- водоподготовки;

- электроснабжения;

- освещения;

- дымоудаления, в том числе дымовая труба (дымовые трубы);

- автоматики и сигнализации;

г) контрольно-измерительные приборы;

д) комплект оборудования первичного пожаротушения;

е) документация: монтажная по техническим условиям; эксплуатационная по ГОСТ 2.601.  Текст  эксплуатационной документации должен быть на государственном и на языке межнационального общения, а в содержании должны быть учтены требования [1].

11	Маркировка

11.1 На наружной стенке каждого модуля БМК должна быть прикреплена табличка с его порядковым номером и массой.

11.2 На наружной стенке модуля № 1 должны быть прикреплены:

а) табличка по ГОСТ 12969, содержащая:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- заводское обозначение котельной;

- заводской номер котельной;

- число модулей, входящих в состав котельной;

- дату изготовления;

- обозначение настоящего стандарта и технических условий;

- номинальную теплопроизводительность (паропроизводительность);

- присоединительное давление газа;

- входное напряжение, частоту и мощность электропитания;

- присоединительное давление и расход воды;

- массу (общую);

б) таблички по пункту 5.4.8.

12	Требования безопасности

12.1 Уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука внутри помещения во время работы БМК не должны превышать допустимых значений, установленных ГОСТ 12.1.003.

12.2 Параметры вибрации внутри помещения во время работы БМК не должны превышать гигиенических норм, установленных ГОСТ 12.1.012.

12.3 Температура поверхностей (рукояток, органов управления и других частей), используемых при обслуживании вручную, - по ГОСТ 12.2.064.

12.4 Требования безопасности к конкретным системам и оборудованию БМК изложены в соответствующих разделах настоящего стандарта.

12.5 Требования электробезопасности не должны превышать  норм, установленных ГОСТ 12.1.030-81.

13	Требования охраны окружающей среды

13.1 Предельные нормы концентраций оксида углерода (СО) и оксидов азота (NOx) в продуктах сгорания водогрейных и паровых котлов, используемых в БМК, приведены в приложении А.

13.2 Максимальные концентрации в продуктах сгорания других загрязняющих веществ (SO2, бенз/а/пирен, сажа, мазутная зола), выбрасываемых в атмосферу при работе котлов, определяются расчетом по методике [15].

14	Транспортирование и хранение

14.1 Транспортирование БМК может осуществляться всеми видами транспорта (железнодорожным, морским, автомобильным, воздушным) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Транспортирование и хранение транспортабельных БМК, включая передвижные, - по ГОСТ 22853.

Транспортирование передвижных БМК вблизи мест их эксплуатации осуществляется своим ходом или на прицепе с помощью тягача.

14.2 Модули БМК, подготовленные к транспортировке, должны выдерживать без изменения внешнего вида и разрушения конструкции воздействие механо-динамических нагрузок, соответствующих условиям транспортирования, и климатических факторов.

14.3 Условия транспортирования и хранения в части воздействия механических факторов - по ГОСТ 23170 и ГОСТ 23216, климатических факторов - по ГОСТ 15150.

14.4 Общие требования безопасности при погрузке и разгрузке - по ГОСТ 12.3.009.

14.5. Размещение и крепление БМК на транспортных средствах должно производиться в соответствии с развесовкой по осям.

Модули должны иметь строповочные устройства, узлы для закрепления к транспортировочной платформе.

Места строповки и узлы для закрепления должны иметь соответствующие обозначения.

14.6 На период транспортирования и хранения внутри блоков размещаются и закрепляются сборочные единицы, детали и материалы, монтируемые на месте эксплуатации, а также ящики - по ГОСТ 2991 и ГОСТ 10198 с упакованными в них деталями и эксплуатационной документацией.

14.7 Для хранения БМК должны быть подвергнуты консервации - по ГОСТ 9.014.

Приложение А

(информационное)

Требования к водогрейным и паровым котлам

Таблица А.1 – Теплотехнические требования к водогрейным котлам

| Наименование показателя |  | Значения показателей по ГОСТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ 20548 | ГОСТ 30735 | ГОСТ 21563 |  |  |  |
| 1. Температура воды на выходе из котла, °С, не более |  |  95 |  115 |  95 |  115 |  150 |  200 |
| 2. Рабочее давление воды на входе в котел, МПа |  |  0,4* |  0,6 |  0,7 |  0,9 |  1,6 |  3,0 |
| 3. Теплопроизводительность, МВт |  | От 0,01 до 0,1 | От 0,1 до 4,0 | От 0,63 до 35,0 |  |  |  |
| 4. КПД, %: | газообразное топливо | От 86,0 до 90,0 | От 90,0 до 91,5 | 86,0 (от 0,63 до 3,6 МВт) 89,0 (от 4,65 до 35,0 МВт) |  |  |  |
|  | легкое жидкое топливо | От 86,0 до 90,0 | От 90,0 до 91,5 | - |  |  |  |
|  | мазут | - | От 83,0 до 88,0 | 84,0 (от 0,63 до 3,6 МВт) 87,0 (от 4,65 до 35,0 МВт) |  |  |  |
| 5. Температура уходящих газов, °С, не более: | газообразное топливо | - | 200 | - |  |  |  |
|  | легкое жидкое топливо | - | 200 | - |  |  |  |
|  | мазут | - | 220 | - |  |  |  |
| * По заказу потребителя до 0,5 МПа. Примечание. На котлы использующие биотопливо сведений нет. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.2 – Теплотехнические требования к паровым котлам

| Наименование показателя |  | Значение показателей по ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ 10617 |  |  |  | ГОСТ 28193 ГОСТ 3619 |  |  | ГОСТ 24005 ГОСТ 3619 |  |
| 1. Состояние пара |  | Насыщенный |  |  |  | Насыщенный |  |  | Насыщенный или перегретый |  |
| 2. Абсолютное давление пара, МПа |  | ≤0,17 |  |  |  | 0,9 | 0,9 | 0,9; 1,4 | От 1,4 до 4,0 |  |
| 3. Паропроизводительность, т/ч |  | От 0,13 до 1,33 | От 1,67 до 4,2 | От 0,53 до 2,13 | От 2,67 до 4,2 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | до 6,5 включ. | св. 6,5 до 75 включ. |
| 3. КПД, % | газообразное топливо | 90,0 | 91,0 | - | - | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 90,9 | 93,9 |
|  | легкое жидкое топливо | 90,0 | 91,0 | - | - | 89,5 | 89,5 | 89,5 | - | - |
|  | мазут | - | - | 86,0 | 87,0 | 87,5 | 87,5 | 88,0 | 89,8 | 90,9 |

Примечание. На котлы использующие биотопливо сведений нет.

Таблица А.3 – Требования надежности водогрейных котлов

| Наименование показателя |  | Значения показателей по ГОСТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ 20548 | ГОСТ 21563 |  |
| 1. Теплопроизводительность, МВт |  | От 0,01 до 0,1 | до 4,65 | до 35 |
| 2. Наработка, ч, не менее | установленная безотказная | 22000* | - | - |
|  | средняя на отказ | - | 3000 | 3000 |
| 3. Продолжительность работы до первой очистки от внутренних загрязнений, ч, не менее |  | - | 3000 | 3000 |
| 4. Срок службы, годы, не менее | средний | 25/15** | - | - |
|  | между капитальными ремонтами | - | 3 | 3 |
|  | полный назначенный | - | 10 | 15 |
| * Календарный срок эксплуатации. ** В числителе - для чугунных котлов, в знаменателе - для стальных котлов. |  |  |  |  |

Таблица А.4 – Требования надежности паровых котлов

| Наименование показателя |  | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ 10617 | ГОСТ 28193 | ГОСТ 24005 |
| 1. Паропроизводительность, т/ч |  |  0,17 | От 1,0 до 2,5 | От 4,0 до 35 |
| 2. Наработка, ч, не менее | установленная безотказная | 3000 | - | - |
|  | средняя на отказ | 6000 | 4000 | 4500 |
| 3. Срок службы, годы, не менее | установленный | 10 | 20 | - |
|  | установленный между капитальными ремонтами | - | 6 | 3,5 |
|  | полный назначенный | - | - | 20 |
| Примечание – В ГОСТ 3619 показатели надежности не указаны. На практике используются нормы ГОСТ 24005, указанные в таблице. |  |  |  |  |

Таблица А.5 – Предельные значения концентраций оксида углерода (СО) и оксидов азота (NOx) в продуктах сгорания для водогрейных котлов

| Наименование показателя |  | Предельные значения концентраций |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ 20548 | ГОСТ 30735 | ГОСТ 21563 |
| 1. Теплопроизводительность, МВт |  | От 0,01 до 0,1 | От 0,1 до 4,0 | От 0,63 до 209,0 |
| 2. (СО) = 1, мг/м3 | газообразное топливо | 119 | 130 | - |
|  | легкое жидкое топливо | 115 | 130 | - |
|  | мазут | - | - | - |
|  | биотопливо | - | - | - |
| 3.(NOхNO2) = 1, мг/м3 | газообразное топливо | 144 | 80 | 332 |
|  | легкое жидкое топливо | 229 | 160 | - |
|  | мазут | - | - | 483 |
|  | биотопливо | - | - | - |

Таблица А.6 – Предельные значения концентраций оксида углерода (СО) и оксидов азота (NOx) в продуктах сгорания для паровых котлов

| Наименование показателя |  | Предельные значения концентраций |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ 10617 |  |  |  | ГОСТ 28193 | ГОСТ Р 50831 |
| 1. Паропроизводительность, т/ч |  | От 0,13 до 4,2 | От 0,13 до 1,33 | От 1,33 до 4,2 | От 0,53 до 4,2 | От 1,0 до 2,5 | От 160 до 420 |
| 2. (СО) = 1,мг/м3 | газообразное топливо | 130 | - | - | - | 117 | 433 |
|  | легкое жидкое топливо | - | 250 | 200 | - | 115 | - |
|  | мазут | - | - | - | 250 | 200 | 426 |
| 3. (NOхNO2) = 1, мг/м3 | газообразное топливо | 250 | - | - | - | 145 | 180 |
|  | легкое жидкое топливо | - | 300 | 300 | - | 230 | - |
|  | мазут | - | - | - | 300 | 490 | 355 |
| Примечание – в ГОСТ 24005 и 3619 предельные нормы концентраций СО и NOx в продуктах сгорания не указаны. На практике используются нормы ГОСТ 28193 и ГОСТ Р 50831, приведенные к  = 1, указанные в таблице, для соответствующих значений паропроизводительности. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение В

(информационное)

Нормы качества питательной воды паровых котлов и подпиточной воды водогрейных котлов

Таблица Б.1 – Нормы качества питательной воды для паровых газотрубных котлов

| Показатель | Для котлов, работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на жидком топливе | на других видах топлива |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 40 | 20 |
| Общая жесткость, мкг·экв/кг | 30 | 100 |
| Содержание растворенного кислорода (для котлов паропроизводительностью 2 т/ч и более), мкг/кг* | 50* | 100 |
| * Для котлов, не имеющих экономайзеров, и котлов с чугунными экономайзерами содержание растворенного кислорода допускается до 100 мкг/кг. |  |  |

Таблица Б.2 – Нормы качества питательной воды для паровых водотрубных котлов с естественной циркуляцией и рабочим давлением пара до 4 МПа (40 кгс/см2)

| Показатель | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 (9) | 1,4 (14) | 2,4 (24) | 4 (40) |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Общая жесткость, мкг·экв/кг | 40 | 20 | 15 | 10 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг | Не нормируется | Не нормируется | 200 | 100 |
| Содержание соединений меди (в пересчете на Cu), мкг/кг | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| Содержание растворенного кислорода (для котлов паропроизводительностью 2 т/ч и более)*, мкг/кг | 100 | 50 | 50 | 30 |
| Значение рН при 25 °С** | От 8,5 до 10,5 |  |  |  |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг | 5 | 3 | 3 | 0,5 |
| * Для котлов, не имеющих экономайзеров, и для котлов с чугунными экономайзерами содержание растворенного кислорода допускается до 100 мкг/кг при сжигании любого вида топлива. ** В отдельных случаях, обоснованных специализированной организацией, может быть допущено снижение значения рН до 7,0. |  |  |  |  |

Таблица Б.3 - Нормы качества подпиточной и сетевой воды для водогрейных котлов

| Показатель |  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | открытая |  |  | закрытая |  |  |
|  |  | Температура сетевой воды, °С |  |  |  |  |  |
|  |  | 125 | 150 | 200 | 115 | 150 | 200 |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее |  | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| Карбонатная жесткость, мкг·экв/кг: | при рН не более 8,5 | 700 | 600 | 300 | 700 | 600 | 300 |
|  | при рН более 8,5 | Не допускается |  |  | [16] |  |  |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг |  | 50 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 |
| Содержание соединений железа (в пересчете на Fe), мкг/кг |  | 300 | 250 | 200 | 500 | 400 | 300 |
| Значение рН при 25 °С |  | От 7,0 до 8,5 |  |  | От 7,0 до 11,0* |  |  |
| Содержание нефтепродуктов, мг/кг |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| * Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с бойлерами, имеющими латунные трубки, верхнее значение рН сетевой воды не должно превышать 9,5. Примечание – Данные нормы не распространяются на водогрейные котлы, установленные на тепловых электростанциях, тепловых станциях и в отопительных котельных, для которых качество воды должно соответствовать требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденных в установленном порядке. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Б

(обязательное)

Форма опросного листа

Заказчик ________________________________________

Адрес заказчика _________________________________

1 Характеристика котельной

| Тип котельной по назначению |  |  | Назначение котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| отопительная |  |  | отопление | ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |
|  |  |  | отопление и ГВС | ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |
| отопительно-производственная |  |  | отопление | ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |
|  |  |  | отопление и ГВС | ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |
|  |  |  | пар (вода) на технологические нужды | ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |
| производственная |  |  | пар (вода) на технологические нужды | ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ |
| Сейсмичность района установки |  |  |  |  |
| Проектные решения по фундаменту |  |  |  |  |
| Исходные данные по ИТМ ГО и ЧС |  |  |  |  |
| Категорийность по электроснабжению котельной и сетевых насосов |  |  |  |  |
| Тип котельной по виду доставки и установки |  |  |  |  |
| стационарная нетранспортабельная |  |  |  |  |
| стационарная транспортабельная |  |  |  |  |
| передвижная |  |  |  |  |
| Тип котельной по размещению |  |  |  |  |
| отдельно стоящая |  |  |  |  |
| пристроенная |  |  |  |  |
| крышная |  |  |  |  |
| Котельная с паровыми котлами |  |  | Котельная с водогрейными котлами |  |
| Паропроизводительность, т/ч_____ Давление пара, МПа __________ Температура пара, T С ________ |  |  | Теплопроизводительность, МВт Давление воды, МПа ____________ Температура воды,T С __________ Водоразбор (открытый, закрытый)____ |  |
| Топливо |  |  | Вид низшая теплота сгорания, ж/м2 низшая теплота сгорания, ж/кг |  |
| Присоединительное давление, МПа |  |  | воды газа (жидкого топлива) ______________________ |  |
| Напряжение электрической сети (при частоте 50 Гц) ____________________________________ |  |  |  |  |
| Период использования котельной (отопительный период, в течение года) __________________ |  |  |  |  |

2 Качество исходной воды для выбора системы водоподготовки

| Среднегодовые параметры качества исходной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник воды |  | Параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Тип* | рН | Жесткость общая, мг-экв/л | Жесткость карбонатная, мг-экв/л | Щелочность общая, мг-экв/л | Хлориды, мг/л | Сульфаты, мг/л | Кислород, мг/л | Диоксид углерода, мг/л | Железо общее, мг/л | Силикаты (по кремнию), мг/л | Сухой остаток, мг/л |
| * Поверхностный (река, озеро), артезианская скважина, водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

3 Учет экологического фактора при расчете дымовой трубы

| Ближайшие здания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Расстояние до планируемого места размещения трубы, м | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Назначение* |
| 1 |  |  |  |  |  |
| * Административное, производственное, жилое и т.п. |  |  |  |  |  |

| Климатические характеристики* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца | Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца | Максимальная скорость ветра, м/с** | Фоновые концентрации, доли ПДК |  |  |
|  |  |  | NO | NO2 | СО |
| * Запрашиваются заказчиком в местном отделении Регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу ОС. ** Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %. |  |  |  |  |  |

Библиография

[1]		Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК.

[2]	Строительные нормы республики Казахстан СН РК 4.02-05-2013

«Котельные установки».

[3]	СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы».

[4] Свод правил республики Казахстан

СП РК 4.02-106-2013 «Автономные источники теплоснабжения».

[5] «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения»

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 673.

[6]	Экологический кодекс Республики от 09.01.07 № 212-III

[7] СН РК 1.02-02-2016*Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое
микрорайонирование. Общие положения

[8] Об утверждении объема и содержания инженерно-технических мероприятий гражданской обороны. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 октября 2014 года № 732. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 декабря 2014 года № 9922

[9]  Инструкция по проектированию крышных котельных (дополнение к СНиП II-35-76, СНиП 2.04.08-87) Казахстан: с изм. 2020-07-0

МКС 27.060

Ключевые слова: котельные блочно-модульные, котельные блочно-модульные транспортабельные, передвижные, котлы водогрейные, котлы паровые, стандарт, общие технические требования

МКС 27.060

Ключевые слова: котельные блочно-модульные, котельные блочно-модульные транспортабельные, передвижные, котлы водогрейные, котлы паровые, стандарт, общие технические требования

РАЗРАБОТЧИК:

| Директор |  |  |
| --- | --- | --- |