# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт

Часть 5

ТРЕБОВАНИЯ

# Дата введения

1 Область применения

1.1 Область применения EN 12309

Настоящий стандарт устанавливает требования для приборов, включающих в себя один прибор или комбинацию:

— газовые сорбционные охладители;

— газовые сорбционные /нагреватели;

— газовые сорбционные тепловые насосы.

Настоящий стандарт предназначен для приборов, предназначенных для обогрева, охлаждения или замораживания помещений с рекуперацией тепла или без нее.

Настоящий стандарт применяется к приборам, имеющим системы инертного газа типа В и типа С (в соответствии с CEN/TR 1749), и к приборам, предназначенным для установки вне помещений. Настоящий стандарт EN 12309 не применяется к кондиционерам, он применяется только к приборам, имеющим:

— интегральные горелки под управлением полностью автоматических систем управления горелками,

— замкнутые системы контура хладагента, в которых хладагент не вступает в прямой контакт с водой или воздухом, подлежащим охлаждению или нагреву,

— механические средства для облегчения транспортировки воздуха для горения и/или топочного газа.

Вышеупомянутые приборы могут иметь одну или несколько первичных или вторичных функций (т.е. рекупераций тепла - смотрите определения в                                  EN 12309-1:2014).

В случае упакованных блоков (состоящих из нескольких частей) настоящий европейский стандарт применяется только к тем, которые разработаны и поставляются в виде полного комплекта.

Приборы с конденсатором, охлаждаемым воздухом и с испарением внешней дополнительной воды, не охвачены стандартом EN 12309.

Приборы, используемые для нагрева и/или охлаждения промышленных процессов, не входят в область применения EN 12309. Все символы, приведенные в этом тексте, должны использоваться независимо от используемого языка.

1.2 Область применения Части 5 EN 12309

Настоящий стандарт устанавливает требования к газопоглотительным сорбционным устройствам для отопления и/или охлаждения с чистым подводом тепла, не превышающим 70 кВт.

Проект, редакция 1

Настоящий стандарт устанавливает требования, касающиеся декларирования мощностей и показателей энергоэффективности.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 12309-1:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 1: Terms and definitions (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 1. Термины и определения)

EN 12309-2:2015 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 2: Safety (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. — Часть 2: Безопасность)

EN 12309-3:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 3: Test conditions (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. — Часть 3: Условия испытаний)

EN 12309-4:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 4: Test methods (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. — Часть 4: Методы испытаний)

EN 12309-6:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 6: Calculation of seasonal performances (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. — Часть 6: Расчет сезонных характеристик)

EN 12309-7:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 7: Specific provisions for hybrid appliances (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. — Часть 7: Специальные требования к гибридному оборудованию).

# 3 Термины и определения

# В настоящем стандарте применяются термины по EN 12309-1:2014.

Если значения GUE (Эффективность использования газа) или SPER (сезонный коэффициент первичной энергии) указаны в соответствии с разделом 4  и разделом 5, эти значения должны быть выражены в процентах.

4 Требования

4.1 Номинальная мощность охлаждения и энергетические характеристики

4.1.1 Первичные функции

Номинальная охлаждающая способность, соответствующая стандартным номинальным условиям, указанным в таблице 3 EN 12309-3:2014, вместе с эффективностью использования газа при тех же условиях, должна быть указана в инструкциях прибора. При измерении в соответствующих условиях испытания, указанных в EN 12309-3:2014, и в соответствии с методами испытания, описанными в 
EN 12309-4:2014, проверяется, чтобы номинальная охлаждающая способность и эффективность использования газа были не ниже тех, которые  указаны в инструкциях.

Если номинальная охлаждающая способность или эффективность использования газа соответствующие условиям применения, указанным в таблице 3 стандарта EN 12309-3:2014 указаны в инструкциях прибора, то они также должны быть проверены. При измерении в соответствующих условиях испытания, указанных в стандарте EN 12309-3:2014, и в соответствии с методами испытания, описанными в стандарте EN 12309-4:2014, проверяется, чтобы соответствующая номинальная охлаждающая способность и, если применимо, эффективность использования газа не были ниже тех, которые указаны в инструкциях.

Если номинальная охлаждающая способность или эффективность использования газа для основной функции, которая относится к условиям, отличным от указанных в EN 12309-3:2014, указана в инструкциях прибора, то претензия(-ии) проверяется в условиях, указанных в инструкциях прибора.

4.1.2 Вторичные функции

Если в инструкциях прибора указана номинальная теплоемкость, то указывается и соответствующая эффективность использования газа, а также условия (температура воды и расход), при которых предъявляются. При этих условиях и в соответствии с процедурой испытаний EN 12309-4: 2014 должно быть подтверждено, что эти требования не меньше заявленных в инструкциях.

Если вторичная функция заключается в рекуперации тепла, то указанная номинальная способность рекуперации тепла должна соответствовать уместным условиям испытания, указанным в таблице 4 стандарта EN 12309-3:2014. При измерении в соответствующих условиях испытания, указанных в EN 12309-3:2014, и в соответствии с методами испытания, описанными в EN 12309-4:2014, проверяется, чтобы номинальная теплоотдача была не меньше той, которая указана в инструкциях.

4.1.3 Требования эффективности

При измерении в соответствующих условиях испытания, указанных в 
EN 12309-3:2014, и в соответствии с методами испытания, описанными в 
EN 12309-4:2014, проверяется, чтобы эффективность использования газа была следующей:

— GUEcNCV> 0,55 при измерении в стандартных номинальных условиях, где стандартные номинальные условия предусматривают температуру воды на выходе, равную или превышающую 7 °C;

— GUEcNCV > 0.45 при измерении в стандартных состояниях насыщения, где стандартные номинальные условия предусматривают температуру воды на выходе ниже 7 °C.

4.2 Номинальная теплоемкость и энергетические характеристики

4.2.1 Первичные функции

Номинальная теплоемкость для гибридных приборов, соответствующая условиям испытания, указанным в таблицах 5 или 6 EN 12309-3:2014 или приведенная в стандарте EN 12309-7:2014, а также эффективность использования газа при тех же условиях указываются в инструкциях к прибору. При измерении в соответствующих условиях испытания, указанных в EN 12309-3:2014 или EN 12309-7:2014 для гибридных приборов, и в соответствии с методом испытания, описанным в                       EN 12309-4:2014, проверяется, чтобы значения номинальной теплоемкости и эффективности использования газа были не меньше тех значений, которые указаны в инструкциях.

SPER рассчитанный по EN 12309-6:2014 (или по EN 12309-7:2014 для гибридных приборов), должен быть указан в инструкциях прибора. При измерении в соответствующих условиях испытания, указанных в EN 12309-6:2014                                  (или в EN 12309-7:2014 для гибридных приборов), проверяется, чтобы SPER был не меньше, чем указано в инструкциях. Если SPER рассчитывается на основе температуры источника воды, отличающейся от 10 °C, или температуры грунта (рассола), отличающейся от 0 °C, то SPER указывается совместно с температурой источника (воды или рассола), используемого для расчета SPER.

Если номинальная теплоемкость или эффективность использования газа, соответствующие условиям применения, указанным в EN 12309-3:2014, таблице 5 или таблице 6, указаны в инструкциях прибора, то они также должны быть проверены. При измерении в соответствующих условиях испытания, указанных в стандарте 
EN 12309-3:2014, и в соответствии с методами испытания, указанными в стандарте 
EN 12309-4:2014, проверяется, чтобы соответствующая номинальная теплоемкость и, если применимо, эффективность использования газа были не ниже тех, которые указаны в инструкциях.

Если номинальная теплоемкость или GUE для основной функции, которая относится к условиям, отличным от тех, которые указаны в настоящем европейском стандарте, указаны в инструкциях к прибору, то претензия(-ии) должна быть проверена в условиях, которые указаны в инструкциях к прибору.

4.2.2 Вторичные функции

Если номинальная охлаждающая способность указана в инструкциях к прибору, то также должны быть указаны соответствующая ЭИГ и условия (температура воды/рассола и расход), при которых заявлена претензия. В соответствии с этими условиями и соответствующей процедурой испытания, определенной в стандарте          EN 12309-4:2014, эти требования должны быть проверены на соответствие требованиям, указанным в инструкциях.

4.2.3 Требования эффективности

При измерении в соответствующих условиях испытания, указанных в 
EN 12309-3:2014, и в соответствии с методами испытания, описанными в                     EN 12309-4:2014 или в EN 12309-7:2014 для гибридных приборов, проверяется, чтобы эффективность использования газа для всех приборов, за исключением гибридных приборов, была следующей:

— ЭИГнтс > 1.15 (A7W35) для воздушных приборов

— ЭИГнтс > 1.15 (W10W35) для приборов работающих на воде

— ЭИГнтс > 1.15 (B0W35) для приборов работающих на грунтовой воде

Для воздушных, работающих на грунтовой воде, наземных тепловых и солнечных гибридных отопительных приборов должны быть:

— ЭИГнтс > 1.15 для низкотемпературного применения (W35), при стандартных номинальных условиях испытания от 30 %-ной частичной нагрузки, определенной в таблице 10 стандарта EN 12309-7:2014

5 Маркировка и инструкции

5.1 Табличка с основными характеристиками

В дополнение к информации, требуемой в EN 12309-2:2013, таблица с основными характеристиками должна содержать следующую информацию в соответствии с наименованием прибора:

— для охлаждающих устройств с воздушным или водяным охлаждением и охлаждающих устройств/нагревателей - номинальную охлаждающую способность первичной функции, выраженную в киловаттах, соответствующую стандартному номинальному условию, приведенному в таблице 3 стандарта EN 12309-3:2014;

— для всех типов тепловых насосов (воздух, вода/рассол) - номинальную теплоемкость первичной функции, выраженную в киловаттах, соответствующую стандартному номинальному условию, приведенному в EN 12309-3:2014 (или приведенному в EN 12309-7:2014 для гибридных приборов), тип уровня температуры на выходе (низкий средний, высокий и очень высокий), и СКПЭ, приведенный в                      EN 12309-6:2014 (или EN 12309-7:2014 для гибридных приборов) по крайней мере для среднего климата вышеупомянутой первичной функции. Если СКПЭ рассчитывается на основе температуры источника воды, отличной от 10 °C, или температуры грунта (рассола), отличной от 0 °C, то СКПЭ указывается совместно с температурой источника (воды или рассола), используемой для расчета СКПЭ.

При наличии вторичных функций указываются соответствующие номинальные мощности.

5.2 Технические инструкции по установке и регулировке

5.2.1 Общие положения

В дополнение к информации, требуемой в EN 12309-2:2013, технические инструкции по установке и регулировке должны включать информацию, указанную в 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1 и 4.2.2, при необходимости.

5.2.2 Режим охлаждения

Если прибор может работать в режиме охлаждения, инструкции должны включать следующее:

— для охлаждающих устройств с воздушным или водяным охлаждением и охлаждающих устройств/нагревателей - номинальную охлаждающую способность первичной функции, выраженную в киловаттах, соответствующую стандартному номинальному условию, приведенному в таблице 3 стандарта EN 12309-3:2014;

— эффективность использования газа (ЭИГнтс) вышеупомянутых первичных функций при тех же стандартных условиях оценки;

Примечание – При желании, можно указать эффективность использования газа (ЭИГВТС) в соответствии с ВТС (высшей теплотворной способности) топлива, при условии, что четко указано, что она измеряется на ВТС.

Если указана охлаждающая способность или ЭИГ в отношении первичной функции для условий, отличных от указанных в EN 12309-3:2014, эти условия (температуры, расход, перепады давления и т.д.) должны быть указаны в инструкциях.

Если указана охлаждающая способность или ЭИГ в отношении первичной функции для условий, отличных от указанных в EN 12309-3:2014, эти условия (температуры, расход, перепады давления и т.д.) должны быть указаны в инструкциях.

5.2.3 Режим обогрева

Если прибор способен работать в режиме обогрева, инструкции должны включать следующее:

— номинальную теплоемкость первичной функции, выраженную в киловаттах в соответствии со стандартными номинальными условиями, приведенными в                         EN 12309-3:2014 или в EN 12309-7:2014 для гибридных приборов, и соответствующий тип температуры на выходе (низкий, средний, высокий и очень высокий),

— ЭИГ вышеупомянутой первичной функции при тех же стандартных условиях оценки (то есть ЭИГнтс) (или в соответствии с EN 12309-7:2014 для гибридных приборов);

Примечание - По желанию, может быть указана эффективность использования газа (ЭИГВТС) в соответствии с ВТС топлива, при условии, что четко указано, что эффективность измеряется на ВТС.

— СКПЭ, приведенный в EN 12309-6:2014 или в EN 12309-7:2014 для гибридных приборов, по крайней мере, для среднего климата вышеупомянутой первичной функции;

— уровень звуковой мощности согласно EN 12309-4:2014.

Если по отношению к основной функции, указана теплоемкость или ЭИГ для условий, отличных от указанных в EN 12309-3:2014 или приведенных в                            EN 12309-7:2014 для гибридных приборов, то соответствующий ЭИГ, соответствующий уровень температуры на выходе (низкий средний, высокий или очень высокий) и условия, при которых эта претензия считается действительной (температура, скорости потока, перепады давления и т. д.), должны быть указаны в инструкциях.

Если указана теплоемкость или эффективность использования газа в отношении вторичной функции, тогда соответствующая ЭИГ и условия (температуры, скорости потока, перепады давления и т.д.), при которых эта претензия(-ии) считается действительной должны быть указаны в инструкции.

Приложение ZA

(информационное)

Взаимосвязь между настоящим стандартом и основными требованиями директивы ЕС 2009/142/EC, которые касаются приборов, сжигающих газообразное топливо (директива по газовым приборам)

Настоящий стандарт был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией в целях обеспечения средств, соответствующих основным требованиям Директивы 2009/142/EC о новом подходе, касающихся приборов, сжигающих газообразное топливо (директива о газовых приборах).

Как только настоящий стандарт будет процитирован в официальном журнале Европейского союза под этой директивой и будет внедрен как национальный стандарт, по крайней мере, одним государством-членом,  соответствие с нормативными пунктами настоящего стандарта, приведенными в таблице ZA.1 дает, в пределах области применения настоящего стандарта,  презумпцию соответствия с соответствующими обязательными требованиями данной директивы и связанными нормами Европейской ассоциации свободной торговли.

Таблица ZA.1 — Соответствие между настоящим стандартом и директивой 2009/142/EC

| Пункт(-ы)/под-пункт(-ы) настоящего европейского стандарта | Основные требования (От) директивы 2009/142/EC | Квалификационные замечания/записи |
| --- | --- | --- |
| 4.1.3 | 3.5 | Рациональное использование энергии |
| 4.2.3 |  |  |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Другие требования и другие директивы ЕС могут применяться к продуктам, подпадающим под действие настоящего стандарта.

Приложение ZB

(информационное)

Взаимосвязь между настоящим стандартом и требованиями регламента       комиссии (ЕС) № 813/2013

Настоящий стандарт был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли, в целях обеспечения средств соответствия требованиям регламента комиссии (ЕС) № 813/2013 от 6 сентября 2013 года об осуществлении директивы 2005/32/EC2) / 2009/125/EC Европейского парламента и Совета в отношении требований к экодизайну для обогревателей помещений и комбинированных обогревателей.

Как только этот стандарт будет размещен в официальном журнале Европейского союза под этим регламентом комиссии,  соответствие с пунктами настоящего стандарта, приведенными в таблице ZB.1 дает,  презумпцию соответствия с соответствующими требованиями этой директивы и связанными нормами Европейской ассоциации свободной торговли, в пределах области применения настоящего стандарта.

Таблица ZB.1 — Соответствие между настоящим стандартом и регламентом комиссии (ЕС) № 813/2013

| Пункты и подпункты настоящего стандарта | Требования регламента комиссии (EC) № 813/2013 | Квалификационные замечания/записи |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Приложение II.5 (a), (b) и (c) |  |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Другие требования и другие директивы ЕС могут применяться к продуктам, подпадающим под действие настоящего стандарта.

__________________________

2)Директива была заменена директивой 2009/125/EC.

Приложение ZC

(информационное)

Взаимосвязь между настоящим стандартом и требованиями регламента комиссии (ЕС) № 811/2013

Настоящий стандарт был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли, в целях обеспечения средств соответствия требованиям регламента комиссии (ЕС) № 813/2013 от 6 сентября 2013 года об осуществлении директивы 2005/32/EC3)/ 2009/125/EC Европейского парламента и Совета в отношении энергетической маркировки обогревателей помещений, комбинированных обогревателей, блоков из обогревателей помещений, терморегулятора и солнечного устройства и блоков из комбинированных обогревателей, терморегулятора и солнечного устройства.

Как только этот стандарт будет процитирован в официальном журнале Европейского союза под этим регламентом комиссии, соответствие с пунктами настоящего стандарта, приведенными в таблице ZC.1 дает, в пределах области применения настоящего стандарта, презумпцию соответствия с соответствующими требованиями этой директивы и связанными нормами Европейской ассоциации свободной торговли.

Таблица ZC.1 — Соответствие между настоящим стандартом и регламентом комиссии (ЕС) № 811/2013

| Пункты и подпункты настоящего европейского стандарта | Требования к регламенту комиссии(EC) № 811/2013 | Квалификационные замечания/записи |
| --- | --- | --- |
| Не применимо | статья 3, 1(a), приложение II, 1 | Классы энергоэффективности |
| Не применимо | статья 3, 1(a), приложение II, 2 | Энергетические классы водонагревателя |
| 5.2.3 | статья 3, 1(a), приложение III и IV | Уровень мощности звука |
| 4.2.1 | статья 3, 1(a), приложение III, 1.1 и приложение III, 3. | Маркировка энергоэффективности для обогревателя помещений |
| Не применимо | статья 3, 1(b), приложение IV, 1 и приложение IV, 5. | Пленка с микроизображением продукта для обогревателя помещений |
| 5.2.3 | статья 3, 1(c), приложение V, 1. | Техническая документация на обогреватель помещений |
| Не применимо | статья 3, 2(a), приложение III, 2.1 и приложение III, 4. | Маркировка энергоэффективности для комбинированного нагревателя |
| Не применимо | статья 3, 2(b), приложение IV, 2 и приложение IV, 6. | Пленка с микроизображением продукта для обогревателя помещений |
| Не применимо | статья 3, 2(c), приложение V, 2 | Техническая документация на комбинированный нагреватель |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Другие требования и другие директивы ЕС могут применяться к продуктам, подпадающим под действие настоящего стандарта.

_____________________________

3) Директива была заменена директивой 2009/125/EC.

Библиография

[1] CEN/TR 1749, European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the combustion products (types) (Приборы газовые. Европейская схема классификации по методу удаления продуктов сгорания)

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 12309-1:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 1: Terms and definitions (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт - Часть 1: Термины и определения) | IDT | СТ РК EN 12309-1* Кондиционеры абсорбционные и адсорбционные и/или тепловые насосы газовые с номинальной тепловой мощностью до 70 квт. Часть 1. Безопасность |
| EN 12309-2:2015 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ―Part 2: Safety (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт - Часть 2: Безопасность) | IDT | СТ РК EN 12309-2* Кондиционеры адсорбционные и абсорбционные и (или) тепловые насосы газовые с номинальной тепловой мощностью до 70кВт. Часть 2. Рациональное использование энергии |
| EN 12309-4:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 4: Test methods (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. — Часть 4: Методы испытаний) | IDT | СТ РК EN 12309-4* «Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 4. Методы испытаний» |
| EN 12309-6:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 6: Calculation of seasonal performances (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. — Часть 6: Расчет сезонных характеристик) | IDT | СТ РК EN 12309-6* «Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 7. Особые требования к гибридным приборам» |
| EN 12309-7:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 7: Specific provisions for hybrid appliances (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт - Часть 7: Особые требования к гибридным приборам) | IDT | СТ РК EN 12309-7* «Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 7. Особые требования к гибридным приборам» |
| _______________ * На стадии разработки |  |  |

МКС 27.080; 91.140.30 (IDT)

# Ключевые слова: приборы газовые, испытательная камера, процедура испытательная, тепловая нагрузка, погрешность измерений.

МКС 27.080; 91.140.30 (IDT) Ключевые слова: приборы газовые, испытательная камера, процедура испытательная, тепловая нагрузка, погрешность измерений.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора					          И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации				        А. Кудайбергенова

Заместитель

Начальника Центра стандартизации			         Е. Кулешова

Старший специалист

Центра стандартизации					    А. Мухамедина