# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт

Часть 6

РАСЧЕТ СЕЗОННЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

# Дата введения

1 Область применения

1.1 Область применения EN 12309

Настоящий стандарт устанавливает требования для приборов, включающих в себя один прибор или комбинацию:

- газового сорбционного устройства охлаждения;

- газового сорбционного устройства охлаждения/нагревательного прибора;

- газового сорбционного теплового насоса.

Настоящий стандарт предназначен для приборов, предназначенных для обогрева или охлаждения помещений, или системам охлаждения с или без регенерации тепла.

Настоящий стандарт предназначен для приборов с системами инертного газа, работающими на дымовых газах типа B и типа C (согласно CEN/TR 1749), а также к приборам, предназначенным для установки вне помещений. Настоящий стандарт не распространяется к кондиционерам воздуха, настоящий стандарт распространяется к приборам, имеющих:

- несъемными горелками под управлением полностью автоматических систем управления горелками,

- замкнутыми системами контуров хладагента, в которых хладагент напрямую не контактирует с водой или воздухом, который необходимо охладить, или нагреть,

- средствами механизации для облегчения транспортировки воздуха горения для горения и/или дымового газа.

Вышеуказанные приборы могут иметь одну или несколько основных, или вторичных функций (т.е. регенерация тепла - см. определения в EN 12309-1:2014).

В случае модульных блоков (состоящих из нескольких частей) этот Европейский стандарт применяется только к тем, что были разработаны и поставляются в полной комплектации.

Настоящий стандарт не распространяется на приборы, имеющие свой конденсатор, охлаждаемый воздухом и испарением внешней добавочной воды.

Настоящий стандарт не распространяется на установки, используемые для нагрева и/или охлаждения производственных процессов. Все символы, указанные в данном тексте, должны быть использованы независимо от используемого языка.

1.2 Область применения Части 6 EN 12309

Настоящий стандарт устанавливает методы расчета сезонных эксплуатационных показателей приборов газовых сорбционных для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт.

Проект, редакция 1

Настоящий стандарт устанавливает методы расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме охлаждения и нагрева для одновалентных и двухвалентных приборов.

Примечание – Настоящий стандарт используется в качестве входных данных для расчета КПД энергии системы в режиме нагревания определенных теплонасосных установок в зданиях, как это предусмотрено в EN 15316-4-2.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 12309-1:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 1: Terms and definitions (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 1. Термины и определения)

EN 12309-4:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 4: Test methods (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. — Часть 4: Методы испытаний)

EN 15502-1:2012 Gas-fired heating boilers ― Part 1: General requirements and tests (Котлы газового отопления - Часть 1: Общие требования и испытания)

# 3 Термины и определения

# В настоящем стандарте применяются термины по EN 12309-1:2014.

4 Методы расчета SGUE и SAEF в режиме охлаждения

4.1 Общие положения

Расчет эталонных сезонных эксплуатационных показателей потребления газа в режиме охлаждения (SGUEc) и эталонных показателей сезонной вспомогательной энергии в режиме охлаждения (SAEFc) основан на применении метода температурных интервалов, где частичная нагрузка эксплуатационных показателей потребления газа в режиме охлаждения (GUEc) и коэффициент вспомогательной энергии в режиме охлаждения (AEFc) при температурных интервалах определяется путем линейной интерполяции соответствующих значений частичной нагрузки при эталонных условиях частичной нагрузки A, B, C и D.

Условия частичной нагрузки A, B, C, D обеспечивают коэффициенты частичной нагрузки и условия температурных испытаний при четырех эталонных температурах наружного воздуха по сухому термометру: 35 °C, 30 °C, 25 °C и 20 °C.

Коэффициент частичной нагрузки, соответствующий заданной температуре наружного воздуха Tj, определяется по формуле (1):

PLRcTj=(Tj-16)/(35-16)				(1)

В условиях частичной нагрузки A заявленная пропускная способность прибора равна тепловой нагрузке здания (т.е. коэффициент использования мощности = 100 %).

В условиях частичной нагрузки B, C и D заявленная пропускная способность прибора выше, чем тепловая нагрузка здания. Коэффициент использования мощности (CR), т.е. соотношение нагрузки по охлаждению (Pc) к заявленной пропускной способности (DC) прибора при одинаковых температурных условиях, ниже единицы. В таких условиях GUEc и AEFc подвергаются влиянию условий температурного испытания и коэффициента использования мощности. Методы определения GUEc и AEFc определены в EN 12309-4:2014.

4.2 Условия работы при частичной нагрузке

4.2.1 Общие положения

Для внутреннего теплообменника рассматривают вентиляторный конвектор и напольные системы охлаждения.

При применении вентиляторного конвектора рассматриваются приборы, допускающие и не допускающие изменение температуры отработанной воды в зависимости от наружной температуры. Переменные температуры на выходе должны применяться, если единица программирования обеспечивает изменение температуры на выходе, зависимую от температуры наружного воздуха.

4.2.2 Воздушно-водяные приборы

Таблица 1 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета сезонных эксплуатационных показателей в режиме охлаждения воздушно-водяных приборов

|  | Соотношение частичной нагрузки | Наружный теплообменник | Камерный теплообменник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура воздуха по сухому термометру °C | Применение вентиляторного конвектора Температура входящей/отработанной воды °C |  | Применение охлаждения пола Температура входящей/отработанной воды °C |
|  |  |  | Фиксированный выпуск | Переменный выпуск |  |
| A | 1 | 35 | 12 / 7 | 12 / 7 | 23 / 18 |
| B | (30-16)/(35-16) | 30 | a / 7 | a / 8,5 | a / 18 |
| C | (25-16)/(35-16) | 25 | a / 7 | a / 10 | a / 18 |
| D | (20-16)/(35-16) | 20 | a / 7 | a / 11,5 | a / 18 |
| _____________________ a С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с фиксированным расходом воды |  |  |  |  |  |

4.2.3 Водо-водяные и водо-рассольные приборы

Таблица 2 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета сезонных эксплуатационных показателей в режиме охлаждения водо-водяных приборов и водо-рассольных приборов

|  | Соотношение частичной нагрузки | Наружный теплообменник |  |  | Камерный теплообменник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Применение башни охлаждения Температура входящей/отработанной воды °C | Применение в сочетании с грунтом (вода или рассол) Температура входящей/отработанной воды °C | Применение сухой градирни Температура входящей/отработанной воды °C | Применение вентиляторного конвектора Температура входящей/отработанной воды °C |  | Применение охлаждения пола Температура входящей/отработанной воды °C |
|  |  |  |  |  | Фиксированный выпуск | Переменный выпуск |  |
| A | 1 | 30 / 35 | 10 / 15 | 50 / 55 | 12 / 7 | 12 / 7 | 23 / 18 |
| B | (30-16)/(35 -16) | 26 / a | 10 / a | 45 / a | a / 7 | a / 8,5 | a / 18 |
| C | (25-16)/(35 -16) | 22 / a | 10 / a | 40 / a | a / 7 | a / 10 | a / 18 |
| D | (20-16)/(35-16) | 18 / a | 10 / a | 35 / a | a / 7 | a / 11,5 | a / 18 |
| ____________________ а С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с фиксированным расходом воды |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 Расчет эталонного значения SGUEc

Расчет эталонных сезонных эксплуатационных показателей утилизации газа в режиме охлаждения (SGUEc), применяемый ко всем типам приборов, осуществляется по формуле (2):

SGUEc=j=1nhj×fon×Pc(Tj)j=1nhj×fon×Pc(Tj)GUEc(Tj)                                                       (2)

где

Tj – это температура накопителя;

j – это номер накопителя;

n – это количество накопителей;

Pc(Tj) – это нагрузка по охлаждению здания, не превышающая заявленную пропускную способность прибора при соответствующей температуре Tj;

hj – это количество часов в накопителе при соответствующей температуре Tj;

fon – это часть количества часов в накопителе, в течение которого прибор был активным;

GUEc(Tj) – это GUEc прибора для соответствующей температуры Tj.

Значения, используемые для j, Tj и hj, указаны в таблице 3.

Таблица 3 – номер накопителя j, температура наружного воздуха накопителя Tj в °C и количество часов на накопитель hj, соответствующее эталонному значению сезона применения системы охлаждения

| j (#) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tj (°C) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  | 38 | 39 | 40 |
| hj (h) | 205 | 227 | 225 | 225 | 216 | 215 | 218 | 197 | 158 |  | 178 | 137 | 109 | 88 |  | 63 | 39 | 31 | 24 | 17 | 13 | 9 |  | 4 | 3 | 1 | 0 |

Значение fon можно посмотреть в приложении C.

Нагрузка по охлаждению, не превышающая заявленную пропускную способность прибора, определяется путем умножения значения полной нагрузки (Pdesignc) на коэффициент частичной нагрузки PLRc(Tj) соответствующего накопителя:

PcTj=Pdesignc×PLRc(Tj)                                                    (3)

где PLRc(Tj):

- определяется по формуле (1) для Tj меньше или равного 35 °C;

- всегда равно 1 для Tj больше 35 °C.

Значения GUEc каждого накопителя определяются путем интерполяции значений GUEc в условиях частичной нагрузки A, B, C и D, как определено в 4.1.

Для условий частичной нагрузки, кроме условий частичной нагрузки A, должны использоваться те же значения GUEc, что и для условия A. Для условий частичной нагрузки, кроме условий частичной нагрузки D, должны использоваться те же значения GUEc, что и для условия D.

4.4 Расчет эталонного значения SAEFc

Расчет эталонных показателей сезонной вспомогательной энергии в режиме охлаждения (SAEFc), применяемый ко всем типам приборов, можно получить, разделив эталонное годовое значение потребности в охлаждении на годовое потребление электроэнергии. Годовое потребление электроэнергии включает в себя потребление энергии в активном режиме, выключенном термостате, режиме ожидания и нерабочем режиме.

SAEFc=QrefcQrefcSAEFcon+HTO×PTO+HSB×PSB+HOFF×POFF                                   (4)

где

Qrefc – эталонное годовое значение потребности в охлаждении, кВт/ч, в значении, определенном в 4.5;

SAEFcon – коэффициент сезонной вспомогательной энергии в режиме охлаждения и активном режиме, в значении, определенном в 4.6;

HTO, HSB, – HOFF это количество часов, в течение которых прибор работает при выключенном термостате, режиме ожидания и нерабочем режиме. Количество часов, используемых для охлаждения, указано в приложении С;

PTO, PSB, Poff – потребление электроэнергии при выключенном термостате, режиме ожидания и нерабочем режиме, выраженное в кВт/ч. Измерения PTO, PSB, POFF должны проводиться в соответствии с EN 12309-4:2014.

4.5 Расчет эталонного годового значения потребности в охлаждении (Qrefc)

Эталонное годовое значение потребности в охлаждении выражается в кВт/ч, и может быть рассчитано в виде проектной нагрузки по охлаждению (Pdesignc), умноженной на количество эквивалентных часов охлаждения (Hec):

Qrefc=Pdesignc×Hec                                                        (5)

Количество эквивалентных часов охлаждения (Hec) можно узнать в приложении C.

4.6 Расчет эталонного значения SAEFcon

Эталонное значение SAEFcon определяется следующим образом:

SAEFcon=j=1nhj×fon×Pc(Tj)j=1nhj×fonPc(Tj)AEFc(Tj)                                              (6)

где

Tj – температура накопителя;

j – номер накопителя;

n – количество накопителей;

Pc(Tj) – нагрузка по охлаждению здания для соответствующей температуры Tj;

hj – количество часов в накопителе при соответствующей температуре Tj;

fon – часть количества часов в накопителе, в течение которого прибор был активным;

AEFc (Tj) – значения AEFc прибора для соответствующей температуры Tj.

Значения, используемые для j, Tj и hj, указаны в таблице 3.

Значение fon указано в приложении C.

Нагрузка по охлаждению Pc(Tj) определяется по формуле (3).

Значения AEFc в каждом накопителе определяются путем интерполяции значений AEFc в условиях работы при частичной нагрузке A, B, C и D, в значении, определенном в 4.1. В условиях работы при частичной нагрузке, которые выше условий работы при частичной нагрузке A, должны использоваться те же значения AEFc, что и для условия A. В условиях работы при частичной нагрузке, которые ниже условия работы при частичной нагрузке D, должны использоваться те же значения AEFc, что и для условия D.

4.7 Порядок определения значений GUEc/AEFc

В условиях работы при частичной нагрузке A (полная нагрузка), заявленная пропускная способность прибора считается равной нагрузке по охлаждению (Pdesignc). Следовательно, необходимо использовать методы испытаний в условиях полной загруженности, в значении, определенном в EN 12309-4:2014.

В условиях работы при частичных нагрузках B, C, D, необходимо использовать методы испытаний в условиях сокращенной загруженности, в значении, определенном в EN 12309-4:2014.

5 Методы расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева

5.1 Общие положения

В целях расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева было определено три эталонных климатических условия: среднее (A), теплое (W) и холодное (C).

Соответствующие эталонные расчетные значения температуры наружного воздуха для обогрева (Tdesignh) и бивалентной температуры (Tbivalent) устанавливаются следующим образом:

Таблица 4 – Верхняя граница проектной температуры и бивалентной температуры для разных эталонных значений в отопительный сезон

| Эталонное значение в отопительный сезон | Температурный режим сухой колбы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tdesignh | Tbivalent Верхняя граница |
| Среднее (A) | -10 °C | 2 °C |
| Теплое (W) | +2 °C | +7 °C |
| Холодное (C) | -22 °C | -7 °C |

У двухвалентных приборов Tbivalent может быть любым значением между Tdesignh и верхним пределом Tbivalent. После того, как Tbivalent будет определена в сухой колбе, необходимо рассчитать соответствующую температуру влажной колбы, рассчитывают как температуру сухой колбы минус 1 К. Для одновалентных приборов Tbivalent считается равной Tdesignh.

У воздушно-водяных приборов необходимо учитывать также заявленные эксплуатационные пределы температуры (TOL) теплового насоса. TOL выше Tdesignh является приемлемым условием только для двухвалентных приборов. Если TOL ниже, чем Tdesignh, TOL могут быть равны Tdesignh.

Расчет сезонных эксплуатационных показателей основан на применении метода температурных интервалов, где частичная нагрузка утилизации газа в режиме нагрева (GUEh) и коэффициент вспомогательной энергии в режиме нагрева (AEFh) в каждой температуре накопителя определяются при помощи линейной интерполяции соответствующих значений частичной нагрузки в условиях работы при частичной нагрузке O, A, B, C, D, E и F.

Условия работы при частичной нагрузке O, A, B, C и D обеспечивают коэффициенты частичной нагрузки и условия температурных испытаний при четырех эталонных температурах наружного воздуха сухой колбы: -15 °C, -7 °C, +2 °C, +7 °C и   +12 °C.

Условия работы при частичной нагрузке E и F обеспечивают коэффициенты частичной нагрузки и условия температурных испытаний при эксплуатационных пределах температуры наружного воздуха прибора (TOL) и при бивалентной температуре наружного воздуха (Tbivalent), соответственно.

Коэффициент частичной нагрузки, соответствующий указанной температуре наружного воздуха Tj, определяется по формуле (7):

PLRhTj=(Tj-16)/(Tdesignh-16)				(7)

В условиях работы при частичной нагрузке, при которых температура наружного воздуха меньше или равна определенной Tbivalent температуре, заявленная пропускная способность прибора меньше или равна запрашиваемой тепловой нагрузке. В этом состоянии прибор работает на максимальной пропускной способности, а разрыв между тепловой нагрузкой и заявленной пропускной способностью прибора покрывается котлом с вспомогательным газом. Необходимо использовать GUEh и AEFh при полной пропускной способности.

В условиях работы при частичной нагрузке Tbivalent (F), заявленная пропускная способность прибора равна запрашиваемой тепловой нагрузке. В этом состоянии прибор работает на максимальной пропускной способности, а система дополнительного газового отопления (если имеется) отключается. Необходимо использовать GUEh и AEFh при полной пропускной способности.

В любых других условиях работы при частичной нагрузке заявленная пропускная способность прибора больше, чем тепловая нагрузка здания. Система дополнительного газового отопления (если имеется) отключается, а коэффициент использования мощности прибора (CR), т.е. коэффициент тепловой нагрузки (Ph) на заявленную пропускную способность прибора (DC) при одинаковых температурных условиях, меньше 1. На GUEh и AEFh влияют условия температурных испытаний и коэффициент использования мощности. Методы определения GUEh и AEFh определены в EN 12309-4:2014.

5.2 Условия работы при частичной нагрузке

5.2.1 Общие положения

Условия работы при частичной нагрузке для каждого типа приборов (воздушно-водяной, водо-водяной и водо-рассольный), отопительный сезон (средний, теплый, холодный) и температуры применения (низкая, средняя, высокая, очень высокая) приведены в следующих таблицах. Список таблиц для условий работы при частичной нагрузке в режиме обогрева приведен в приложении F.

Приборы, допускающие или не допускающие изменение температуры отработанной воды с температурой наружного воздуха, не рассматриваются. Схема контрольной точки переменной температуры на выходе, указанная в следующих таблицах, должна применяться только в том случае, если единица программирования обеспечивает изменение температуры на выходе, зависящее от температуры наружного воздуха.

5.2.2 Воздушно-водяные приборы

5.2.2.1 Применение низких температур

Таблица 5 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева воздушно-водяных приборов при применении низких температур для отопительного сезона

(A) = средний

|  | (A) |  | Наружный теплообменник | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки % | Наружный воздух | Температура на входе и выходе |  |
|  |  |  | Температура на входе сухого термометра (влажного термометра) °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| A | (-7-16)/(Tdesignh-16) | 88 | -7(-8) | a / 35 | a / 34 |
| B | (+2-16)/(Tdesignh-16) | 54 | 2(1) | a / 35 | a / 30 |
| C | (+7-16)/(Tdesignh-16) | 35 | 7(6) | a / 35 | a / 27 |
| D | (+12-16)/(Tdesignh-16) | 15 | 12(11) | a / 35 | a / 24 |
| E | (TOL-16)/(Tdesignh-16) |  | TOL | a / 35 | a/34-(-7-TOL)/(-7-2)x(34-30) |
| F | (Tbivalent-16) / (Tdesignh-16) |  | Tbivalent | a / 35 | a / b |
| __________________ a С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением низкой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным и установленным прибором управления для прибора с изменяемым расходом воды. b Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

Таблица 6 – Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева воздушно-водяных приборов при применении низких температур для отопительного сезона

(W) = теплый

|  | (W) |  | Наружный теплообменник | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки % | Наружный воздух | Температура на входе и выходе |  |
|  |  |  | Температура на входе сухого термометра (влажного термометра) °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| A | Не применимо |  | -7(-8) |  |  |
| B | (+2-16)/(Tdesignh-16) | 100 | 2(1) | a / 35 | a / 35 |
| C | (+7-16)/(Tdesignh-16) | 64 | 7(6) | a / 35 | a / 31 |
| D | (+12-16)/(Tdesignh-16) | 29 | 12(11) | a / 35 | a / 26 |
| F | (Tbivalent-16)/(Tdesignh-16) |  | Tbivalent | a / 35 | a / b |
| ________________________ a С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением низкой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным и установленным прибором управления для прибора с изменяемым расходом воды. b Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

Таблица 7 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева воздушно-водяных приборов при применении низких температур для отопительного сезона

(C) = холодный

|  | (C) |  | Наружный теплообменник | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки % | Наружный воздух | Температура на входе и выходе |  |
|  |  |  | Температура на входе сухого термометра (влажного термометра) °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| O | (-15-16)/(Tdesignh-16) | 82 | -15(-16) | a / 35 | a / 32 |
| A | (-7-16)/(Tdesignh-16) | 61 | -7(-8) | a / 35 | a / 30 |
| B | (+2-16)/(Tdesignh-16) | 37 | 2(1) | a / 35 | a / 27 |
| C | (+7-16)/(Tdesignh-16) | 24 | 7(6) | a / 35 | a / 25 |
| D | (+12-16)/(Tdesignh-16) | 11 | 12(11) | a / 35 | a / 24 |
| E | (TOL-16)/(Tdesignh-16) |  | TOL | a / 35 | a / 30-(-7-TOL)/(-7-2)x(30-27) |
| F | (Tbivalent-16)/(Tdesignh-16) |  | Tbivalent | a / 35 | a / b |
| ______________________ a С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением низкой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным и установленным прибором управления для прибора с изменяемым расходом воды. b Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

5.2.2.2 Применение средних температур

Таблица 8 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева воздушно-водяных приборов при применении средних температур для отопительного сезона

(A) = средний

|  | (A) |  | Наружный теплообменник | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки % | Наружный воздух | Температура на входе и выходе |  |
|  |  |  | Температура на входе сухого термометра (влажного термометра) °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| A | (-7-16)/(Tdesignh-16) | 88 | -7(-8) | a / 45 | a / 43 |
| B | (+2-16)/(Tdesignh-16) | 54 | 2(1) | a / 45 | a / 37 |
| C | (+7-16)/(Tdesignh-16) | 35 | 7(6) | a / 45 | a / 33 |
| D | (+12-16)/(Tdesignh-16) | 15 | 12(11) | a / 45 | a / 28 |
| E | (TOL-16)/(Tdesignh-16) |  | TOL | a / 45 | a /43-(-7-TOL)/(-7-2)x(43-37) |
| F | (Tbivalent-16)/(Tdesignh-16) |  | Tbivalent | a / 45 | a / b |
| ______________________ a С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением средней температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным и установленным прибором управления для прибора с изменяемым расходом воды. b Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

Таблица 9 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева воздушно-водяных приборов при применении средних температур для отопительного сезона

(W) = теплый

|  | (W) |  | Наружный теплообменник | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки % | Наружный воздух | Температура на входе и выходе |  |
|  |  |  | Температура на входе сухого термометра (влажного термометра) °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| A | Не применимо |  | -7(-8) |  |  |
| B | (+2-16)/(Tdesignh-16) | 100 | 2(1) | a / 45 | a / 45 |
| C | (+7-16)/(Tdesignh-16) | 64 | 7(6) | a / 45 | a / 39 |
| D | (+12-16)/(Tdesignh-16) | 29 | 12(11) | a / 45 | a / 31 |
| F | (Tbivalent-16) / (Tdesignh-16) |  | Tbivalent | a / 45 | a / b |
| _________________________ a С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением средней температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным и установленным прибором управления для прибора с изменяемым расходом воды. b Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

Таблица 10 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева воздушно-водяных приборов при применении средних температур для отопительного сезона

(C) = холодный

|  | (C) |  | Наружный теплообменник | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки % | Наружный воздух | Температура на входе и выходе |  |
|  |  |  | Температура на входе сухого термометра (влажного термометра) °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| O | (-15-16)/(Tdesignh-16) | 82 | -15(-16) | a / 45 | a / 41 |
| A | (-7-16)/(Tdesignh-16) | 61 | -7(-8) | a / 45 | a / 38 |
| B | (+2-16)/(Tdesignh-16) | 37 | 2(1) | a / 45 | a / 33 |
| C | (+7-16)/(Tdesignh-16) | 24 | 7(6) | a / 45 | a / 30 |
| D | (+12-16)/(Tdesignh-16) | 11 | 12(11) | a / 45 | a / 26 |
| E | (TOL-16)/(Tdesignh-16) |  | TOL | a / 45 | a / 38-(-7-TOL)/(-7-2)x(38-33) |
| F | (Tbivalent-16) / (Tdesignh-16) |  | Tbivalent | a / 45 | a / b |
| ____________________ a С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением средней температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным и установленным прибором управления для прибора с изменяемым расходом воды. b Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

5.2.2.3 Применение высоких температур

Таблица 11 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева воздушно-водяных приборов при применении высоких температур для отопительного сезона

(A) = средний

|  | (A) |  | Наружный теплообменник | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки % | Наружный воздух | Температура на входе и выходе |  |
|  |  |  | Температура на входе сухого термометра (влажного термометра) °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| A | (-7-16)/(Tdesignh-16) | 88 | -7(-8) | a / 55 | a / 52 |
| B | (+2-16)/(Tdesignh-16) | 54 | 2(1) | a/55 | a/42 |
| C | (+7-16)/(Tdesignh-16) | 35 | 7(6) | a / 55 | a/36 |
| D | (+12-16)/(TY-16) | 15 | 12(11) | a / 55 | a/30 |
| E | (TOL-16)/ (Tdesignh-16) |  | TOL | a / 55 | a/52-(-7-TOL)/(-7-2)x(52-42) |
| F | (Tbivalent-16)/ (Tdesignh-16) |  | Tbivalent | a / 55 | a / b |
| ____________________ a С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением высокой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным и установленным прибором управления для прибора с изменяемым расходом воды. b Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

Таблица 12 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева воздушно-водяных приборов при применении высоких температур для отопительного сезона

(W) = теплый

|  | (W) |  | Наружный теплообменник | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки % | Наружный воздух | Температура на входе и выходе |  |
|  |  |  | Температура на входе сухого термометра (влажного термометра) °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| A | Не применимо |  | -7(-8) |  |  |
| B | (+2-16)/(Tdesignh-16) | 100 | 2(1) | a / 55 | a / 55 |
| C | (+7-16)/(Tdesignh-16) | 64 | 7(6) | a / 55 | a / 46 |
| D | (+12-16)/(Tdesignh-16) | 29 | 12(11) | a / 55 | a / 34 |
| F | (Tbivalent-16)/(Tdesignh-16) |  | Tbivalent | a / 55 | a / b |
| ______________________ a С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением высокой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным и установленным прибором управления для прибора с изменяемым расходом воды. b Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

Таблица 13 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева воздушно-водяных приборов при применении высоких температур для отопительного сезона

(C) = холодный

|  | (C) |  | Наружный теплообменник | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки % | Наружный воздух | Температура на входе и выходе |  |
|  |  |  | Температура на входе сухого термометра (влажного термометра) °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| O | (-15-16/(Tdesignh-16) | 82 | -15(-16) | a / 55 | a / 49 |
| A | (-7-16)/(Tdesignh-16) | 61 | -7(-8) | a / 55 | a / 44 |
| B | (+2-16)/(Tdesignh-16) | 37 | 2(1) | a / 55 | a / 37 |
| C | (+7-16)/(Tdesignh-16) | 24 | 7(6) | a / 55 | a / 32 |
| D | (+12-16)/(Tdesignh-16) | 11 | 12(11) | a / 55 | a / 28 |
| E | (TOL-16) /(Tdesignh-16) |  | TOL | a / 55 | a/44-(-7-TOL)/(-7-2)x(44-37) |
| F | (Tbivalent-16) /(Tdesignh-16) |  | Tbivalent | a / 55 | a / b |
| ______________________ a С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением высокой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным и установленным прибором управления для прибора с изменяемым расходом воды. b Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

5.2.2.4 Применение очень высокой температуры

Таблица 14 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева воздушно-водяных приборов при применении очень высоких температур для отопительного сезона

(A) = средний

|  | (A) |  | Наружный теплообменник | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки % | Наружный воздух | Температура на входе и выходе |  |
|  |  |  | Температура на входе сухого термометра (влажного термометра) °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| A | (-7-16)/(Tdesignh-16) | 88 | -7(-8) | a / 65 | a / 61 |
| B | (+2-16)/(Tdesignh-16) | 54 | 2(1) | a / 65 | a / 49 |
| C | (+7-16) /(Tdesignh-16) | 35 | 7(6) | a / 65 | a / 41 |
| D | (+12-16) /(Tdesignh-16) | 15 | 12(11) | a / 65 | a / 32 |
| E | (TOL-16)/(Tdesignh-16) |  | TOL | a / 65 | a / 61-(-7-TOL)/(-7-2)x(61-49) |
| F | (Tbivalent-16)/(Tdesignh-16) |  | Tbivalent | a / 65 | a / b |
| _____________________ a С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением очень высокой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным и установленным прибором управления для прибора с изменяемым расходом воды. b Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

Таблица 15 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева воздушно-водяных приборов при применении очень высоких температур для отопительного сезона

(W) = теплый

|  | (W) |  | Наружный теплообменник | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки % | Наружный воздух | Температура на входе и выходе |  |
|  |  |  | Температура на входе сухого термометра (влажного термометра) °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| A | Не применимо |  | -7(-8) |  |  |
| B | (+2-16)/ (Tdesignh-16) | 100 | 2(1) | a / 65 | a / 65 |
| C | (+7-16)/ (Tdesignh-16) | 64 | 7(6) | a / 65 | a / 53 |
| D | (+12-16)/ (Tdesignh-16) | 29 | 12(11) | a / 65 | a / 39 |
| F | (Tbivalent-16)/ (Tdesignh-16) |  | Tbivalent | a / 65 | a / b |
| ________________________ a С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением очень высокой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным и установленным прибором управления для прибора с изменяемым расходом воды. b Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

Таблица 16 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева воздушно-водяных приборов при применении очень высоких температур для отопительного сезона

(C) = холодный

|  | (C) |  | Наружный теплообменник | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки % | Наружный воздух | Температура на входе и выходе |  |
|  |  |  | Температура на входе сухого термометра (влажного термометра) °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| O | (-15-16)/ (Tdesignh-16) | 82 | -15(-16) | a / 65 | a / 57 |
| A | (-7-16)/ (Tdesignh-16) | 61 | -7(-8) | a / 65 | a / 50 |
| B | (+2-16)/ (Tdesignh-16) | 37 | 2(1) | a / 65 | a / 41 |
| C | (+7-16)/ (Tdesignh-16) | 24 | 7(6) | a / 65 | a / 36 |
| D | (+12-16)/ (Tdesignh-16) | 11 | 12(11) | a / 65 | a / 30 |
| E | (TOL-16)/ (Tdesignh-16) |  | TOL | a / 65 | a/50-(-7-TOL)/(-7-2)x(50-41) |
| F | (Tbivalent-16) /(Tdesignh-16) |  | Tbivalent | a / 65 | a/b |
| ____________________ a С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением очень высокой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным и установленным прибором управления для прибора с изменяемым расходом воды. b Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

5.2.3 Водо-водяные и водо-рассольные приборы

5.2.3.1 Общие положения

Здесь рассматриваются приборы, допускающие или не допускающие изменение температуры отработанной воды с температурой наружного воздуха.

Изменяемая температура применяется только когда изменение температуры на выходе зависит от температуры окружающего воздуха.

Условия работы при частичной нагрузке при воздействии разных температур и сезонах отопления представлены в следующих таблицах.

5.2.3.2 Применение низких температур

Таблица 17 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева водо/водо-рассольных приборов при применении низких температур для отопительного сезона

(A) = средний

|  | (A) |  | Наружный теплообменник |  | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грунтовая вода | Рассол (раствор) | Температура на входе и выходе |  |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки, % | Температура на входе и выходе, °C | Температура на входе и выходе, °C | Фиксированный выход, °C | Изменяемый выход, °C |
| A | (-7-16)/ (Tdesignh-16) | 88 | 10 / a | 0 / a | b / 35 | b / 34 |
| B | (+2-16)/ (Tdesignh-16) | 54 | 10 / a | 0 / a | b / 35 | b / 30 |
| C | (+7-16)/ (Tdesignh-16) | 35 | 10 / a | 0 / a | b / 35 | b / 27 |
| D | (+12-16)/ (Tdesignh-16) | 15 | 10 / a | 0 / a | b / 35 | b / 24 |
| E | (Tdesignh-16)/(Tdesignh-16) | 100 | 10 / a | 0 /a | b / 35 | b / 35 |
| F | (Tbivalent-16)/(Tdesignh-16) |  | 10 / a | 0 / a | b / 35 | b / c |
| ______________________ a С расходом воды/рассола, соответствующим температуре на входе и выходе, указанной в EN 12309-3:2014 при стандартных условиях испытаний при применении низкой температуры. b С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением низкой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным прибором с изменяемым расходом воды. с Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева водо/водо-рассольных приборов при применении низких температур для отопительного сезона

(W) = теплый

|  | (W) |  | Наружный теплообменник |  | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грунтовая вода | Рассол | Температура на входе и выходе |  |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки, % | Температура на входе и выходе, °C | Температура на входе и выходе, °C | Фиксированный выход, °C | Изменяемый выход, °C |
| A | Не применимо |  |  |  |  |  |
| B | (+2-16) /(Tdesignh-16) | 100 | 10 / a | 0 / a | b / 35 | b / 35 |
| C | (+7-16) / (Tdesignh-16) | 64 | 10 / a | 0 / a | b / 35 | b / 31 |
| D | (+12-16) /(Tdesignh-16) | 29 | 10 / a | 0 / a | b / 35 | b / 26 |
| E | (Tdesignh-16) /(Tdesignh-16) | 100 | 10 / a | 0 /a | b / 35 | b / 35 |
| F | (Tbivalent-16)/(Tdesignh-16) |  | 10 / a | 0 / a | b / 35 | b / c |
| ________________________ a С расходом воды/рассола, соответствующим температуре на входе и выходе, указанной в EN 12309-3:2014 при стандартных условиях испытаний при применении низкой температуры. b С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением низкой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным прибором с изменяемым расходом воды. с Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева водо/водо-рассольных приборов при применении низких температур для отопительного сезона

(C) = холодный

|  | (C) |  | Наружный теплообменник |  | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грунтовая вода | Рассол (Раствор) | Температура на входе и выходе |  |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки, % | Температура на входе и выходе, °C | Температура на входе и выходе, °C | Фиксированный выход, °C | Изменяемый выход, °C |
| A | (-7-16) /(Tdesignh-16) | 61 | 10 / a | 0 / a | b / 35 | b / 30 |
| B | (+2-16) /(Tdesignh-16) | 37 | 10 / a | 0 / a | b / 35 | b / 27 |
| C | (+7-16) /(Tdesignh-16) | 24 | 10 / a | 0 / a | b / 35 | b / 25 |
| D | (+12-16) /(Tdesignh-16) | 11 | 10 / a | 0 / a | b / 35 | b / 24 |
| E | (Tdesignh-16)/(Tdesignh-16) | 100 | 10 / a | 0 / a | b / 35 | b / 35 |
| F | (Tbivalent-16)/(Tdesignh-16) |  | 10 / a | 0 / a | b / 35 | b / c |
| _________________________ a С расходом воды/рассола, соответствующим температуре на входе и выходе, указанной в EN 12309-3:2014 при стандартных условиях испытаний при применении низкой температуры. b С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением низкой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным прибором с изменяемым расходом воды. с Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

5.2.3.3 Применение средних температур

Таблица 20 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева водо/водо-рассольных приборов при применении средних температур для отопительного сезона

(A) = средний

|  | (A) |  | Наружный теплообменник |  | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грунтовая вода | Рассол (раствор) | Температура на входе и выходе |  |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки % | Температура на входе и выходе °C | Температура на входе и выходе °C | Фиксированный выход C | Изменяемый выход °C |
| A | (-7-16) / (Tdesignh-16) | 88 | 10 / a | 0 / a | b / 45 | b / 43 |
| B | (+2-16) /(Tdesignh-16) | 54 | 10 / a | 0 / a | b / 45 | b / 37 |
| C | (+7-16) /(Tdesignh-16) | 35 | 10 / a | 0 / a | b / 45 | b / 33 |
| D | (+12-16) / (Tdesignh-16) | 15 | 10 / a | 0 / a | b / 45 | b / 28 |
| E | (Tdesignh-16)/ (Tdesignh-16) | 100 | 10 / a | 0 / a | b / 45 | b / 45 |
| F | (Tbivalent-16) / (Tdesignh-16) |  | 10 / a | 0 / a | b / 45 | b / c |
| _________________________ a С расходом воды/рассола, соответствующим температуре на входе и выходе, указанной в EN 12309-3:2014 при стандартных условиях испытаний при применении низкой температуры. b С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением низкой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным прибором с изменяемым расходом воды. с Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 21 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева водо/водо-рассольных приборов при применении средних температур для отопительного сезона

(W) = теплый

|  | (W) |  | Наружный теплообменник |  | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грунтовая вода | Рассол (раствор) | Температура на входе и выходе |  |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки % | Температура на входе и выходе °C | Температура на входе и выходе °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| A | Не применимо |  |  |  |  |  |
| B | (+2-16) /(Tdesignh-16) | 100 | 10 / a | 0 / a | b / 45 | b / 45 |
| C | (+7-16) /(Tdesignh-16) | 64 | 10 / a | 0 / a | b / 45 | b / 39 |
| D | (+12-16) /(Tdesignh-16) | 29 | 10 / a | 0 / a | b / 45 | b / 31 |
| F | (Tbivalent-16) /(Tdesignh-16) |  | 10 / a | 0 / a | b / 45 | b / c |
| ____________________________ a С расходом воды/рассола, соответствующим температуре на входе и выходе, указанной в EN 12309-3:2014 при стандартных условиях испытаний при применении средней температуры. b С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением средней температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным прибором с изменяемым расходом воды. с Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 22 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева водо/водо-рассольных приборов при применении средних температур для отопительного сезона

(C) = холодный

|  | (C) |  | Наружный теплообменник |  | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грунтовая вода | Рассол (раствор) | Температура на входе и выходе |  |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки, % | Температура на входе и выходе, °C | Температура на входе и выходе, °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| A | (-7-16) /(Tdesignh-16) | 61 | 10 / a | 0 / a | b / 45 | b / 38 |
| B | (+2-16) /(Tdesignh-16) | 37 | 10 / a | 0 / a | b / 45 | b / 33 |
| C | (+7-16) /(Tdesignh-16) | 24 | 10 / a | 0 / a | b / 45 | b / 30 |
| D | (+12-16) /(Tdesignh-16) | 11 | 10 / a | 0 / a | b / 45 | b / 26 |
| E | (Tdesignh-16)/ (Tdesignh-16) | 100 | 10 / a | 0 / a | b / 45 | b / 45 |
| F | (Tbivalent-16) / (Tdesignh-16) |  | 10 / a | 0 / a | b / 45 | b / c |
| _________________________ a С расходом воды/рассола, соответствующим температуре на входе и выходе, указанной в EN 12309-3:2014 при стандартных условиях испытаний при применении средней температуры. b С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением средней температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с потоком воды, определенным прибором с изменяемым расходом воды. с Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

5.2.3.4 Применение высоких температур

Таблица 23 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева водо-водяных и водо-рассольных приборов при применении высоких температур для отопительного сезона (A) = средний

|  | (A) |  | Наружный теплообменник |  | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грунтовая вода | Рассол (раствор) | Температура на входе и выходе |  |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки, % | Температура на входе и выходе, °C | Температура на входе и выходе °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| A | (-7-16) /(Tdesignh-16) | 88 | 10 / a | 0 / a | b / 55 | b / 52 |
| B | (+2-16) /(Tdesignh-16) | 54 | 10 / a | 0 / a | b / 55 | b / 42 |
| C | (+7-16) /(Tdesignh-16) | 35 | 10 / a | 0 / a | b / 55 | b / 36 |
| D | (+12-16) /(Tdesignh-16) | 15 | 10 / a | 0 / a | b / 55 | b / 30 |
| E | (Tdesignh-16)/ (Tdesignh-16) | 100 | 10 / a | 0 / a | b / 55 | b / 55 |
| F | (Tbivalent-16) / (Tdesignh-16) |  | 10 / a | 0 / a | b / 55 | b / c |
| _____________________ a С расходом воды/рассола, соответствующим температуре на входе и выходе, указанной в EN 12309-3:2014 при стандартных условиях испытаний при применении высокой температуры. b С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением высокой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с расходом потока, зафиксированным прибором с изменяемым расходом воды. с Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 24 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева водо-водяных и водо-рассольных приборов при применении высоких температур для отопительного сезона (W) = теплый

|  | (W) |  | Наружный теплообменник |  | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грунтовая вода | Рассол (раствор) | Температура на входе и выходе |  |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки, % | Температура на входе и выходе, °C | Температура на входе и выходе, °C | Фиксированный выход, °C | Изменяемый выход, °C |
| A | Не применимо |  |  |  |  |  |
| B | (+2-16)/ (Tdesignh-16) | 100 | 10 / a | 0 / a | b / 55 | b / 55 |
| C | (+7-16)/ (Tdesignh-16) | 64 | 10 / a | 0 / a | b / 55 | b / 46 |
| D | (+12-16)/ (Tdesignh-16) | 29 | 10 / a | 0 / a | b / 55 | b / 34 |
| F | (Tbivalent-16)/ (Tdesignh-16) |  | 10 / a | 0 / a | b / 55 | b / c |
| ____________________ a С расходом воды/рассола, соответствующим температуре на входе и выходе, указанной в EN 12309-3:2014 при стандартных условиях испытаний при применении высокой температуры. b С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением высокой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с расходом потока, зафиксированным прибором с изменяемым расходом воды. с Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 25 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева водо-водяных и водо-рассольных приборов при применении высоких температур для отопительного сезона (C) = холодный

|  | (C) |  | Наружный теплообменник |  |  | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грунтовая вода |  | Рассол (раствор) | Температура на входе и выходе |  |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки, % | Температура на входе и выходе, °C |  | Температура на входе и выходе °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| A | (-7-16)/ (Tdesignh-16) | 61 |  | 10 / a | 0 / a | b / 55 | b / 44 |
| B | (+2-16)/ (Tdesignh-16) | 37 |  | 10 / a | 0 / a | b / 55 | b / 37 |
| C | (+7-16)/ (Tdesignh-16) | 24 |  | 10 / a | 0 / a | b / 55 | b / 32 |
| D | (+12-16)/ (Tdesignh-16) | 11 |  | 10 / a | 0 / a | b / 55 | b / 28 |
| E | (Tdesignh-16)/ (Tdesignh-16) | 100 |  | 10 / a | 0 / a | b / 55 | b / 55 |
| F | (Tbivalent-16)/(Tdesignh-16) |  |  | 10 / a | 0 / a | b / 55 | b / c |
| ___________________________ a С расходом воды/рассола, соответствующим температуре на входе и выходе, указанной в EN 12309-3:2014 при стандартных условиях испытаний при применении высокой температуры. b С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением высокой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с расходом потока, зафиксированным прибором с изменяемым расходом воды. с Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.3.5 Применение очень высоких температур

Таблица 26 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева водо-водяных и водо-рассольных приборов при применении очень высоких температур для отопительного сезона (A) = средний

|  | (A) |  | Наружный теплообменник |  | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грунтовая вода | Рассол (раствор) | Температура на входе и выходе |  |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки % | Температура на входе и выходе °C | Температура на входе и выходе °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| A | (-7-16)/ (Tdesignh-16) | 88 | 10 / a | 0 / a | b / 65 | b / 61 |
| B | (+2-16)/ (Tdesignh-16) | 54 | 10 / a | 0 / a | b / 65 | b / 49 |
| C | (+7-16)/ (Tdesignh-16) | 35 | 10 / a | 0 / a | b / 65 | b / 41 |
| D | (+12-16)/ (Tdesignh-16) | 15 | 10 / a | 0 / a | b / 65 | b / 32 |
| E | (Tdesignh-16)/ (Tdesignh-16) | 100 | 10 / a | 0 / a | b / 65 | b / 65 |
| F | (Tbivalent-16)/ (Tdesignh-16) |  | 10 / a | 0 / a | b / 65 | b / c |
| _______________________________ a С расходом воды/рассола, соответствующим температуре на входе и выходе, указанной в EN 12309-3:2014 при стандартных условиях испытаний при применении очень высокой температуры. b С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением очень высокой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с расходом потока, зафиксированным прибором с изменяемым расходом воды. с Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 27 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева водо-водяных и водо-рассольных приборов при применении очень высоких температур для отопительного сезона

(W) = теплый

|  | (W) |  | Наружный теплообменник |  | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грунтовая вода | Рассол (раствор) | Температура на входе и выходе |  |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки % | Температура на входе и выходе °C | Температура на входе и выходе °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| A | Не применимо |  |  |  |  |  |
| B | (+2-16)/ (Tdesignh-16) | 100 | 10 / a | 0 / a | b / 65 | b / 65 |
| C | (+7-16)/ (Tdesignh-16) | 64 | 10 / a | 0 / a | b / 65 | b / 53 |
| D | (+12-16)/ (Tdesignh-16) | 29 | 10 / a | 0 / a | b / 65 | b / 39 |
| F | (Tbivalent-16 /(Tdesignh-16) |  | 10 / a | 0 / a | b / 65 | b / c |
| ______________________ a С расходом воды/рассола, соответствующим температуре на входе и выходе, указанной в EN 12309-3:2014 при стандартных условиях испытаний при применении очень высокой температуры. b С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением очень высокой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с расходом потока, зафиксированным прибором с изменяемым расходом воды. с Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 28 - Условия работы при частичной нагрузке для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева водо-водяных и водо-рассольных приборов при применении очень высоких температур для отопительного сезона (C) = холодный

|  | (C) |  | Наружный теплообменник |  | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Грунтовая вода | Рассол (раствор) | Температура на входе и выходе |  |
|  | Коэффициент частичной нагрузки | Коэффициент частичной нагрузки, % | Температура на входе и выходе, °C | Температура на входе и выходе, °C | Фиксированный выход °C | Изменяемый выход °C |
| A | (-7-16)/ (Tdesignh-16) | 61 | 10 / a | 0 / a | b / 65 | b / 50 |
| B | (+2-16)/ (Tdesignh-16) | 37 | 10 / a | 0 / a | b / 65 | b / 41 |
| C | (+7-16)/ (Tdesignh-16) | 24 | 10 / a | 0 / a | b / 65 | b / 36 |
| D | (+12-16)/ (Tdesignh-16) | 11 | 10 / a | 0 / a | b / 65 | b / 30 |
| E | (Tdesignh-16)/ (Tdesignh-16) | 100 | 10 / a | 0 / a | b / 65 | b / 65 |
| F | (Tbivalent-16) / (Tdesignh-16) |  | 10 / a | 0 / a | b / 65 | b / c |
| _____________________ a С расходом воды/рассола, соответствующим температуре на входе и выходе, указанной в EN 12309-3:2014 при стандартных условиях испытаний при применении очень высокой температуры. b С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с применением очень высокой температуры, указанной в EN 12309-3:2014, для приборов с фиксированным расходом воды, или с расходом потока, зафиксированным прибором с изменяемым расходом воды. с Изменяемый выход необходимо рассчитать путем интерполяции высоких и низких температур, близких к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

5.3 Расчет эталонного значения SPERh

Коэффициент сезонной первичной энергии в режиме обогрева (SPERh) определяется по формуле (8):

SPERh=1PrimgasSGUEh+PrimelecSAEFh                                                            (8)

где

Primgas – коэффициент первичной энергии газа, значение, основанное на ErP Директивы (2009/125/EC), или по умолчанию равен 1 на GCV;

Primelec – коэффициент первичной энергии электричества, основанный на ErP Директивы (2009/125/EC), или по умолчанию равен 2,5;

SGUEh – сезонная эффективность утилизации газа в режиме обогрева, в значении, определенном в 5.4;

SAEFh – коэффициент сезонной вспомогательной энергии в режиме обогрева, в значении, определенном в5.5.

5.4 Расчет эталонного значения SGUEh

Эталонное значение SGUEh для одновалентных приборов определяется по формуле (9):

SGUEh= j=1nhj×Ph(Tj)j=1nhj×Ph(Tj)GUEh(Tj)                                                    (9)

где

Tj – температура накопителя;

j – номер накопителя;

n – количество накопителей;

Ph(Tj) – нагрузка по охлаждению здания для соответствующей температуры Tj, кВт;

hj – количество часов в накопителе при соответствующей температуре Tj;

GUEh (Tj) – значения GUEh приборов для соответствующей температуры Tj. Значения, используемые для j, Tj и hj, указаны в таблице 29.

Эталонное значение SGUEh для двухвалентных приборов определяется так, как указано в приложении D.

Таблица 29 - Номер накопителя j, температура наружного воздуха Tj в °C и количество часов на накопитель hj, соответствующие сезонам отопления «теплый», «средний», «холодный»

|  |  | Теплый (W) | Средний (A) | Холодный (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| j | Tj | hj W | hjA | hjC |
| # | °C | h | h | h |
| от 1 до 8 | от -30 до -23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | -22 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | -21 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | -20 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | -19 | 0 | 0 | 17 |
| 13 | -18 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | -17 | 0 | 0 | 26 |
| 15 | -16 | 0 | 0 | 39 |
| 16 | -15 | 0 | 0 | 41 |
| 17 | -14 | 0 | 0 | 35 |
| 18 | -13 | 0 | 0 | 52 |
| 19 | -12 | 0 | 0 | 37 |
| 20 | -11 | 0 | 0 | 41 |
| 21 | -10 | 0 | 1 | 43 |
| 22 | -9 | 0 | 25 | 54 |
| 23 | -8 | 0 | 23 | 90 |
| 24 | -7 | 0 | 24 | 125 |
| 25 | -6 | 0 | 27 | 169 |
| 26 | -5 | 0 | 68 | 195 |
| 27 | -4 | 0 | 91 | 278 |
| 28 | -3 | 0 | 89 | 306 |
| 29 | -2 | 0 | 165 | 454 |
| 30 | -1 | 0 | 173 | 385 |
| 31 | 0 | 0 | 240 | 490 |
| Окончание таблицы 29 |  |  |  |  |
| 32 | 1 | 0 | 280 | 533 |
| 33 | 2 | 3 | 320 | 380 |
| 34 | 3 | 22 | 357 | 228 |
| 35 | 4 | 63 | 356 | 261 |
| 36 | 5 | 63 | 303 | 279 |
| 37 | 6 | 175 | 330 | 229 |
| 38 | 7 | 162 | 326 | 269 |
| 39 | 8 | 259 | 348 | 233 |
| 40 | 9 | 360 | 335 | 230 |
| 41 | 10 | 428 | 315 | 243 |
| 42 | 11 | 430 | 215 | 191 |
| 43 | 12 | 503 | 169 | 146 |
| 44 | 13 | 444 | 151 | 150 |
| 45 | 14 | 384 | 105 | 97 |
| 46 | 15 | 294 | 74 | 61 |
| Всего |  | 3 590 | 4 910 | 6 446 |

Тепловую нагрузку Ph(Tj) можно определить, умножив значение полной нагрузки (Pdesignh) на коэффициент частичной нагрузки PLRh(Tj) соответствующего накопителя, по формуле (10).

PhTj=Pdesignh×PLRh(Tj)				(10)

В aормуле (10) коэффициент частичной нагрузки PLRh(Tj) определяется по формуле (7), т.е.:

- для среднего отопительного сезона: PLRh(Tj) = (Tj-16) / (-10-16);

- для теплого отопительного сезона: PLRh(Tj) = (Tj-16) / (+2-16);

- для холодного отопительного сезона: PLRh(Tj) = (Tj-16) / (-22-16).

Значения GUEh и пропускной способности каждого накопителя определяются при помощи интерполяции GUEh и значений пропускной способности в условиях работы при частичной нагрузке A, B, C, D, а также иногда E, F и O. Интерполяция проводится между значениями GUEh и мощности 2 похожих условий работы при частичной нагрузке.

Значения GUEh и мощности в условиях работы при частичной нагрузке выше D экстраполируются из значений GUEh и мощности в условиях работы при частичной нагрузке C и D.

В случае холодного климата, необходимо взять дополнительную точку расчета при -15°C (условие O) для мощности и GUEh.

Примечание – У двухвалентных приборов необходимо различать SGUEh и SGUEhnet (см. Приложение D).

5.5 Расчет эталонного значения SAEFh

Расчет эталонного значения SAEFh, применяемого ко всем типам приборов, имеет вид эталонного значения годовой тепловой нагрузки, поделенной на годовое потребление электроэнергии.

Годовое потребление электроэнергии включает в себя потребление энергии в активном режиме, режиме отключенного термостата, режиме ожидания и отключенном режиме.

SAEFh=QrefhQrefhSAEFhon+HTO×PTO+HSB×PSB+HOFF×POFF                                (11)

где

Qrefh - эталонное значение годовой тепловой нагрузки, кВт/ч, в значении, определенном в 5.6;

SAEFhon - коэффициент сезонной вспомогательной энергии в режиме обогрева и активном режиме, в значении, определенном в 5.7;

HTO, HSB, HOFF - количество часов, в течение которых прибор работает в режиме отключенного термостата, в режиме ожидания и отключенном режиме. Количество часов, используемых для обогрева, указано в приложении С;

PTO, PSB, POFF - потребление электричества во время режима отключенного термостата, в режиме ожидания и отключенном режиме, кВт.

Измерения HTO, HSB, HOFF должны проводиться в соответствии с EN 12309-4:2014.

5.6 Расчет эталонного значения годовой тепловой нагрузки (Qrefh)

Эталонное значение годовой тепловой нагрузки выражается в кВт/ч, и может быть рассчитано в виде проектной тепловой нагрузки (Pdesignh), умноженной на количество эквивалентных часов обогрева (Heh) по формуле (12).

Qrefh=Pdesignh×Heh                                                      (12)

Количество эквивалентных часов обогрева (Heh) для среднего, теплого и холодного сезона отопления можно найти в приложении С.

5.7 Расчет эталонного значения SAEFhon

Эталонное значение SAEFhon определяется по формуле (13):

SAEFhon=j=1nhj×Ph(Tj)j=1nhj×Ph(Tj)AEFh(Tj)                                                 (13)

где

Tj – температура накопителя;

j – номер накопителя;

n – количество накопителей;

Ph(Tj) – тепловая нагрузка здания для соответствующей температуры Tj, кВт;

hj – количество часов в накопителе при соответствующей температуре Tj;

AEFh (Tj) – значения AEFh прибора для соответствующей температуры Tj.

Значения, используемые для j, Tj и hj, определены в таблице 29. Тепловую нагрузку Ph(Tj) можно определить по формуле (10).

Значения AEFh и мощности в каждом накопителе определяются при помощи интерполяции AEFh и мощности в условиях работы при частичной нагрузке A, B, C, D, а иногда также E, F и O. Интерполяция проводится между значениями AEFh и мощности 2 похожих условий работы при частичной нагрузке.

Значения AEFh и мощности в условиях работы при частичной нагрузке выше D экстраполируются из значений AEFh и мощности в условиях работы при частичной нагрузке C и D.

В случае холодного климата, необходимо взять дополнительную точку расчета при -15°C (условие O) для мощности и AEFh

Примечание – У двухвалентных приборов необходимо различать SAEFhon и SAEFhnet                              (см. Приложение D).

5.8 Порядок определения значений GUEh/AEFh

Если заявленная пропускная способность прибора равна или ниже требуемой тепловой нагрузки, прибор работает на полную мощность. Рекомендуется использовать методы испытаний в условиях полной загруженности, в значении, определенном в                  EN 12309-4:2014.

Если заявленная пропускная способность прибора выше, чем требуемая тепловая нагрузка, необходимо использовать методы испытаний при пониженной мощности, в значении, определенном в EN 12309-4:2014.

Приложение A

(информационное)

Пример расчета эталонного значения SGUEc и SAEFc

Для воздушно-водяного прибора и для вентиляторного конвектора с переменным выходом даны следующие проектные параметры:

- Pdesignc = 15 кВт;

- Заявленная пропускная способность при Tdesignc (35 °C) = 15 кВт.

По таблице 1 в пункте 4.2.1 можно определить температуру наружного воздуха, коэффициент частичной нагрузки и температуру отработанной воды камерного теплообменника. Нагрузка по охлаждению рассчитывается по формуле (3), а GUEc и AEFc определяются при помощи испытаний в соответствии с EN 12309-4:2014                        (см. таблицу A.1).

Таблица A.1 – Данные для GUEc и AEFc

|  | Температура наружного воздуха °C | Коэффициент частичной нагрузки % | Температура отработанной воды камерного теплообменника °C | Нагрузка по охлаждению кВт | GUEc кВт/кВт | AEFc кВт/кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 35 | 100 | 7 | 15,0 | 0,78 | 18,5 |
| B | 30 | 74 | 8,5 | 11,1 | 0,76 | 16,4 |
| C | 25 | 47 | 10 | 7,1 | 0,74 | 13,2 |
| D | 20 | 21 | 11,5 | 3,2 | 0,71 | 11,0 |

Расчеты по накопителю показаны в таблице A.2. Столбцы (A), (B), (C) получены из таблицы 2. Для каждого накопителя нагрузка по охлаждению (D) рассчитывается по формуле (1) и формуле (3). GUEc (E) и AEFc (F) получены в соответствии с 4.3, 4.6 и на основании значений, выделенных жирным шрифтом, в таблице A.1. Нагрузка по охлаждению (G) = fon x (C) x (D); входная энергия газа (H) = (G)/(E); входное электричество (I) = (G) / (F). SGUEc и SAEFcon могут быть получены по суммарному значению (J), (K), (L):

SGUEc = (J) / (K) = 0,74

SAEFcon = (J) / (L) = 13,5

Эталонное значение нагрузки по охлаждению (Qrefc) рассчитывают по формуле (5):

Qrefc = 15 кВт x 350 ч = 5 250 кВт/ч

Измеренное потребление энергии при отключенном термостате, в режиме ожидания и отключенном режиме составляет 0,050 кВт, 0,025 кВт и 0 кВт, соответственно.

И наконец, SAEFc рассчитывается по формуле (4):

SAEFc= 5 250 кВт/ч/(5 250 кВт/ч/13,5 + 0,050 кВт x 221 ч + 0,025 кВт x 2 142 ч + 0 кВт x 5 088 ч) = 11,6

Таблица A.2 - Расчеты SGUEc и SAEFcon по накопителю

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № накопителя № | Темп. наружного воздуха °C | Часы в накопителе hj ч | Pc(Tj) | GUEc | AEFc | Потребность в охлаждении | Входная энергия газа | Входное электричество |  |
|  |  |  | кВт |  |  | кВт/ч | кВт/ч | кВт/ч |  |
| 1 | 17 | 1 205 | 0,79 | 0,71 | 11,00 | 59 | 84 |  | 5 |
| 2 | 18 | 227 | 1,58 | 0,71 | 11,00 | 132 | 185 |  | 12 |
| 3 | 19 | 225 | 2,37 | 0,71 | 11,00 | 196 | 276 |  | 18 |
| 4 | 20 | 1 225 | 3,16 | 0,71 | 11,00 | 261 | 368 |  | 24 |
| 5 | 21 | 1 216 | 3,95 | 0,72 | 11,44 | 313 | 435 |  | 27 |
| 6 | 22 | 215 | 4,74 | 0,72 | 11,88 | 374 | 519 |  | 31 |
| 7 | 23 | 218 | 5,53 | 0,73 | 12,32 | 442 | 606 |  | 36 |
| 8 | 24 | 197 | 6,32 | 0,73 | 12,76 | 457 | 626 |  | 36 |
| 9 | 25 | 178 | 7,11 | 0,74 | 13,20 | 464 | 628 |  | 35 |
| 10 | 26 | 158 | 7,89 | 0,74 | 13,84 | 458 | 618 1 |  | 33 |
| 11 | 27 | 137 | 8,68 | 0,75 | 14,48 | 436 | 582 |  | 30 |
| 12 | 28 | 109 | 9,47 | 0,75 | 15,12j | 379 | 505 |  | 25 |
| 13 | 29 | 88 | 10,26 | 0,76 | 15,76j | 331 | 436 |  | 21 |
| 14 | 30 | 63 | 11,05 | 0,76 | 16,40 | 255 | 336 j |  | 16 |
| 15 | 31 | 39 | 11,84 | 0,76 | 16,82 | 169 | 223 1 |  | 10 |
| 16 | 32 | 31 | 12,63 | 0,77 | 17,24j | 144 | 187 |  | 8 |
| 17 | 33 | 24 | 13,42 | 0,77 | 17,66 j | 118 | 154 |  | 7 |
| 18 | 34 | 17 | 14,21 | 0,78 | 18,08 j | 89 | 114 |  | 5 |
| 19 | 35 | 1 13 | 15,00 | 0,78 | 18,50j | 72 | 92 j |  | 4 |
| 20 | 36 | 1 9 | 15,00 | 0,78 | 1 18,50 | 50 | 64 1 |  | 3 |
| 21 | 37 | 4 | 15,00 | 0,78 | 18,50 | 22 | 28 |  | 1 |
| 22 | 38 | 3 | 15,00 | 0,78 | 18,50 | 17 | 21 |  | 1 |
| 23 | 39 | 1 | 15,00 | 0,78 | 18,50 | 6 | 7 |  | 0 |
| 24 | 40 | 0 | 15,00 | 0,78 | 18,50 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | (J) | (K) |  | (L) |
| Всего |  |  |  |  |  | 5 243 | 7 092 |  | 388 |

Приложение B

(информационное)

Пример расчета эталонного значения SGUEh, SAEFh и SPERh

Для одновалентного воздушно-водяного прибора и для вентиляторного конвектора с переменным выходом в условиях среднего климата даны следующие проектные параметры:

- Pdesignc = 35 кВт;

- Заявленная пропускная способность при Tdesignc (-10 °C) = 35 кВт.

По таблице 8 можно определить температуру наружного воздуха, коэффициент частичной нагрузки и температуру выходящей воды камерного теплообменника. Тепловая нагрузка рассчитывается по формуле (10), а GUEh и AEFh определяются по испытанию в соответствии с EN 12309-4:2014 (см. таблицу B.1).

Таблица B.1 – Данные для GUEh и AEFh

|  | Темп. наружного воздуха | Коэффициент частичной нагрузки | Температура отработанной воды камерного теплообменника | Тепловая нагрузка | GUEh | AEFh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | % | °C | кВт | кВт/кВт | кВт/кВт |
| A | -7 | 88 | 43,0 | 30,96 | 1,45 | 43 |
| B | 2 | 54 | 37,0 | 18,85 | 1,46 | 44 |
| C | 7 | 35 | 33,0 | 12,12 | 1,44 | 38 |
| D | 12 | 15 | 28,0 | 5,38 | 1,40 | 30 |
| E/F | -10 | 100 | 45,0 | 35,00 | 1,44 | 40 |

Расчеты по накопителю показаны в таблице В.2. столбцы (A), (B), (C) получены из таблицы 29. Для каждого накопителя тепловая нагрузка (D) рассчитывается по формуле (7) и формуле (10). GUEh (E) и AEFh (F) получены в соответствии с 5.4, 5.7 и на основании значений, выделенных жирным шрифтом, в таблице В.1. Тепловая нагрузка (G) = (C) x (D); входная энергия газа (H) = (G)/(E); входное электричество (I) = (G)/(F). SGUEh и SAEFhon могут быть получены по суммарному значению (J), (K), (L):

SGUEh = (J) / (K) = 1,45

SAEFhon = (J) / (L) = 40,4

Эталонное значение годовой тепловой нагрузки (Qrefh) рассчитывается по формуле (12):

Qrefh = 35 кВт x 2,066 ч = 72 310 кВт/ч

Измеренное потребление энергии при отключенном термостате, в режиме ожидания и отключенном режиме составляет 0,050 кВт, 0,025 кВт и 0 кВт.

SAEFh рассчитывается по формуле (11):

SAEFh=72310 кВт/ч/(72310 кВт/ч/40,4+0,050 кВт˟179 ч+0,025 кВт˟0 ч+                  +0 кВт˟3 671 ч)=40,2

И наконец, SPERh рассчитывается по формуле (8):

SPERh = 1 / (1/1,45 + 2,5/40,31) = 1,33

Таблица B.2 - Расчеты SGUEh и SAEFhon по накопителю

| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № накопителя | Темп. наружного воздуха | Часы в накопителе hj | Ph(Tj) | GUEh | AEFh | Тепловая нагрузка | Входная энергия газа | Входное электричество |
| № | C | ч | кВт |  |  | кВт/ч | кВт/ч | кВт/ч |
| 21 | -10 | 1 | 35,00 | 1,44 | 40,00 | 35 | 24 | 1 |
| 22 | -9 | 25 | 33,65 | 1,44 | 41,00 | 841 | 583 | 21 |
| 23 | -8 | 23 | 32,31 | 1,45 | 42,00 | 743 | 514 | 18 |
| 24 | -7 | 24 | 30,96 | 1,45 | 43,00 | 743 | 512 | 17 |
| 25 | -6 | 27 | 29,62 | 1,45 | 43,11 | 800 | 551 | 19 |
| 26 | -5 | 68 | 28,27 | 1,45 | 43,22 | 1 922 | 1 324 | 44 |
| 27 | -4 | 91 | 26,92 | 1,45 | 43,33 | 2 450 | 1 686 | 57 |
| 28 | -3 | 89 | 25,58 | 1,45 | 43,44 | 2 276 | 1 565 | 52 |
| 29 | -2 | 165 | 24,23 | 1,46 | 43,56 | 3 998 | 2 747 | 92 |
| 30 | -1 | 173 | 22,88 | 1,46 | 43,67 | 3 959 | 2 718 | 91 |
| 31 | 0 | 240 | 21,54 | 1,46 | 43,78 | 5 169 | 3 546 | 118 |
| 32 | 1 | 280 | 20,19 | 1,46 | 43,89 | 5 654 | 3 875 | 129 |
| 33 | 2 | 320 | 18,85 | 1,46 | 44,00 | 6 031 | 4 131 | 137 |
| 34 | 3 | 357 | 17,50 | 1,46 | 42,80 | 6 248 | 4 291 | 146 |
| 35 | 4 | 356 | 16,15 | 1,45 | 41,60 | 5 751 | 3 961 | 138 |
| 36 | 5 | 303 | 14,81 | 1,45 | 40,40 | 4 487 | 3 099 | 111 |
| 37 | 6 | 330 | 13,46 | 1,44 | 39,20 | 4 442 | 3 076 | 113 |
| 38 | 7 | 326 | 12,12 | 1,44 | 38,00 | 3 950 | 2 743 | 104 |
| 39 | 8 | 348 | 10,77 | 1,43 | 36,40 | 3 748 | 2 617 | 103 |
| 40 | 9 | 335 | 9,42 | 1,42 | 34,80 | 3 157 | 2 217 | 91 |
| 41 | 10 | 315 | 8,08 | 1,42 | 33,20 | 2 544 | 1 797 | 77 |
| 42 | 11 | 215 | 6,73 | 1,41 | 31,60 | 1 447 | 1 028 | 46 |
| 43 | 12 | 169 | 5,38 | 1,40 | 30,00 | 910 | 650 | 30 |
| 44 | 13 | 151 | 4,04 | 1,39 | 28,40 | 610 | 438 | 21 |
| 45 | 14 | 105 | 2,69 | 1,38 | 26,80 | 283 | 204 | 11 |
| 46 | 15 | 74 | 1,35 | 1,38 | 25,20 | 100 | 72 | 4 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (J) | (K) | (L) |
|  |  |  |  |  |  | 72 297 | 49 968 | 1 790 |

Приложение C

(обязательное)

Количество часов в режиме отключенного термостата, в режиме ожидания и отключенном режиме для расчета эталонных значений SAEFc и SAEFh

Таблица C.1 - Количество часов, используемых для расчета эталонных значений SAEFc

|  |  | Только охлаждение | Реверсивное |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Всего часов в год | 8 760 | 8 760 |
| B | Выключенное состояние (HOFF) | 5 088 | 0 |
| C | Разность (A-B) = часы для сезона применения системы охлаждения, из которых: | 3 672 | 3 672 |
| D | Отключенный термостат | 221 | 221 |
| E | Режим ожидания (HSB) | 2 142 | 2 142 |
| F | Разность (C-D-E) = Часы в активном режиме без коррекции задержки | 1 309 | 1 309 |
| G | Коррекция задержки | 355 | 355 |
| H | Сумма (D+G) = Часы при отключенном термостате с поправкой на влияние задержки (HTO) | 576 | 576 |
| I | Разность (F-G) = (или F˟73 %) = Часы в активном режиме с поправкой на влияние задержки | 954 | 954 |
| J | Эквивалентное количество активных часов для охлаждения (Hec) | 350 | 350 |
| K | Часть часов в накопителе, в течение которых прибор активный в режиме охлаждения (fon) = J/I | 36 % | 36 % |

Таблица C.2 - Количество часов, используемых для расчета эталонных значений SAEFh для отопительного сезона (A) = средний

|  |  | Определение часов |  | Объяснение | Только обогрев |  | Реверсивное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | Всего часов в год |  | 365 д, 24 ч в день | 8 760 |  | 8 760 |
| B |  | Выключенное состояние (HOFF) |  | с мая по сентябрь, 24 ч в день | 3 672 |  | 0 |
| C | A-B | Часы отопительного сезона |  | 212 д, 24 ч в день | 5 088 |  | 5 088 |
| D |  | -отключенный термостат (HTO) |  | Определено при помощи моделирования (все условия в октябре-апреле, когда температура равна 16° или выше) | 178 |  | 178 |
| E |  | - режим ожидания (HSB) |  |  | 0 |  | 0 |
| Окончание Таблицы С.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| G | C-D-E | Часы активного режима | Прибор должен достичь, или поддерживать температуру заданной величины. Прибор может переключаться из рабочего состояния в не рабочее |  |  | 4 910 | 4 910 |
| H |  | Эквивалентные часы (Heh) | Heh=j=1nhj×(Tj-16)(Tdesignh-16) |  |  | 2 066 | 2 066 |

Таблица C.3 - Количество часов, используемых для расчета эталонных значений SAEFh для отопительного сезона (W) = теплый

|  |  | Определение часов | Объяснение | Только обогрев | Реверсивное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | Всего часов в год | 365 д, 24 ч в день | 8 760 | 8 760 |  |
| B |  | Выключенное состояние (HOFF) | с мая по сентябрь, 24 ч в день | 4 416 | 0 |  |
| C | A-B | Часы отопительного сезона | 212 д, 24 ч в день | 4 344 | 4 344 |  |
| D |  | -отключенный термостат (HTO) | Определено при помощи моделирования (все условия в октябре-апреле, когда температура равна 16° или выше) | 754 | 754 |  |
| E |  | - режим ожидания (HSB) |  | 0 0 |  |  |
| G | C-D-E | Часы активного режима | Прибор должен достичь, или поддерживать температуру заданной величины. Прибор может переключаться из рабочего состояния в не рабочее | 3 590 |  | 3 590 |
| H |  | Эквивалентные часы (Heh) | Heh=j=1nhj×(Tj-16)(Tdesignh-16) | 1 366 |  | 1 366 |

Таблица C.4 - Количество часов, используемых для расчета эталонных значений SAEFh для отопительного сезона (C) = холодный

|  |  | Определение часов | Объяснение | Только обогрев | Реверсивное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | Всего часов в год | 365 д, 24 ч в день | 8 760 | 8 760 |
| B |  | Выключенное состояние (HOFF) | с мая по сентябрь, 24 ч в день | 2 208 | 0 |
| C | A-B | Часы отопительного сезона | 212 д, 24 ч в день | 6 552 | 6 552 |
| D |  | -отключенный термостат (HTO) | Определено при помощи моделирования (все условия в октябре-апреле, когда температура равна 16° или выше) | 106 | 106 |
| E |  | - режим ожидания (HSB) |  | 0 | 0 |
| G | C-D-E | Часы активного режима | Прибор должен достичь, или поддерживать температуру заданной величины. Прибор может переключаться из рабочего состояния в не рабочее | 6 446 | 6 446 |
| H |  | Эквивалентные часы (Heh) | Heh=j=1nhj×(Tj-16)(Tdesignh-16) | 2 465 | 2 465 |

Приложение D

(обязательное)

Расчет сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева для двухвалентных приборов

D.1 Общие положения

Для двухвалентных приборов сезонные эксплуатационные показатели в режиме обогрева рассчитываются для:

- двухвалентного устройства, включая потребление энергии в режиме отключенного термостата, в режиме ожидания и в отключенном режиме (SPERh, SGUEh, AEFh); и

- газового теплового насоса в активном режиме, за исключением потребления энергии котлов вспомогательного газа и энергозатрат прибора в режиме отключенного термостата, в режиме ожидания и в отключенном режиме (SPERhnet, SGUEhnet, SAEFhnet)

Далее представлены поправки к расчетам сезонных эксплуатационных показателей (см. раздел 5).

D.2 Определение эффективности котла вспомогательного газа и тепловой мощности

Котлы вспомогательного газа обеспечивают тепловую мощность только, если мощность теплового насоса ниже, чем тепловая нагрузка. Это происходит при температуре наружного воздуха ниже температуры Tbivalent, которая должна быть выбрана в соответствии с 5.1.

При расчете сезонных эксплуатационных показателей котлы вспомогательного газа характеризуются следующими показателями:

ŋAux – эффективность котлов вспомогательного газа (GCV);

ŋ30% – эффективность котлов вспомогательного газа (GCV) при 30% нагрузке в соответствии с EN 15502-1;

ŋ100% – эффективность котлов вспомогательного газа (GCV) при полной нагрузке в соответствии с EN 15502-1;

eAux – удельная входная электрическая мощность на единицу выходной тепловой мощности котлов вспомогательного газа;

PAux(Tj) – доля тепловой нагрузки котлов вспомогательного газа при соответствующей температуре (Tj), выраженная в кВт, и определенная по разности тепловой нагрузки и мощности теплового насоса при одинаковых температурных условиях.

Эффективность газовых котлов будет:

ηAux=0,85η30%+0,15η100%                                         (D.1)

Если удельная входная электрическая мощность на единицу выходной тепловой мощности (eAux) котлов вспомогательного газа не будет измерена в соответствии с            EN 15502-1, она будет равна 0,02.

D.3 Определение GUEh и AEFh

GUEh и AEFh двухвалентных приборов должны определяться в соответствии с процедурами, описанными в 5.8, и при температурах и условиях нагрузки, определённых в 5.2 для каждого типа прибора, отопительного сезона и температуры. Для воздушно-водяных приборов, определение GUEh и AEFh в условиях работы при частичных нагрузках с температурой окружающего воздуха ниже TOL, не рассматривается.

Примечание – Мощность при частичной нагрузке двухвалентного прибора выше, чем соответствующая мощность при частичной нагрузке в случае одновалентного прибора.

Если же прибор был испытан, как одновалентный в тот же отопительный сезон и при той же температуре, значения GUEh и AEFh двухвалентного прибора можно определить путем интерполяции, как описано далее.

Во время определения GUEh и AEFh для одновалентных приборов необходимо определить значения GUEhDC и AEFhDC, соответственно GUEh и AEFh при полной нагрузке. Это позволяет определить коэффициент GUEh/GUEhDC, коэффициент AEFh/AEFhDC и коэффициент использования мощности при каждом условии частичной нагрузки.

Для двухвалентных приборов фактическая мощность рассчитывается по формуле (D.2):

CR=min1,Ph/QEh				(D.2)

где

min(,) – минимальная величина между двумя параметрами,

Ph – тепловая нагрузка, выраженная в кВт,

QEh – эффективная теплоёмкость при полной нагрузке, выраженная в кВт.

Значения GUEh и AEFh получены по Формуле (D.3) и Формуле (D.4), соответственно:

GUEh = (GUEh/GUEhDC)CR x GUEhDC			(D.3)

AEFh = (AEFh/AEFhDC)CR x AEFhDC			(D.4)

где

(GUEh/GUEhDC)CR получено при помощи интерполяции двух коэффициентов GUEh/GUEhDC одновалентного прибора, близких коэффициенту фактической мощности двухвалентного прибора.

(AEFh/AEFhDC)CR получено при помощи интерполяции двух коэффициентов AEFh/AEFhDC одновалентного прибора, близких коэффициенту фактической мощности двухвалентного прибора.

D.4 Сезонные эксплуатационные показатели двухвалентных приборов

Коэффициент сезонной первичной энергии в режиме обогрева рассчитывается по формуле (D.5):

SPERh=1PrimgasSGUEh+PrimelecSAEFh                                               (D.5)

где

Primgas – коэффициент первичной энергии газа, величина, основанная на Директиве ErP (2009/125/EC), или по умолчанию равная 1 на GCV;

Primelec – коэффициент первичной энергии электричества, величина, основанная на Директиве ErP (2009/125/EC), или по умолчанию равная 2,5;

SGUEh – коэффициент сезонной эффективности утилизации газа в режиме обогрева для двухвалентных приборов;

SAEFh – коэффициент сезонной дополнительной энергии в режиме обогрева для двухвалентных приборов.

В вышеприведенной формуле (D.5) SGUEh рассчитывается по формуле (D.6), а SAEFh по формуле (11):

SGUEh=j=1nhj×Ph(Tj)j=1nhj×PhTj-PAux(Tj)GUEh(Tj)+PAux(Tj)ηAux                               (D.6)

где

Tj – температура накопителя;

j – номер накопителя;

n – количество накопителей;

Ph(Tj) – тепловая нагрузка здания для соответствующей температуры Tj, кВт;

hj – количество часов в накопителе при соответствующей температуре Tj;

GUEh (Tj) – значения GUEh теплового насоса для соответствующей температуры Tj.

Значения, используемые для j, Tj и hj, определены в Таблице 29. В формуле (D.6), величину GUEh(TOL) необходимо использовать вместо величины GUEh(Tj, если Tj меньше TOL.

Если использовать SAEFhon в формуле (11), получаем следующее выражение:

SAEFhon=j=1nhj×Ph(Tj)j=1nhj×PhTj-PAux(Tj)AEFh(Tj)+eAux×PAux(Tj)                          (D.7)

где

Tj – температура накопителя;

j – номер накопителя;

n – количество накопителей;

Ph(Tj) – тепловая нагрузка здания для соответствующей температуры Tj, кВт;

hj – количество часов в накопителе при соответствующей температуре Tj;

AEFh (Tj) – значения AEFh теплового насоса для соответствующей температуры Tj.

В формуле (D.7), величина AEFh(TOL) должна использоваться вместо AEFh(Tj), если Tj меньше TOL.

Количество часов в режиме ожидания, используемых в формуле (11), должно быть определено для соответствующего отопительного сезона в соответствии с формулой (D.8):

HSB=j=1nδ(Tj,TOL)×hj                                         (D.8)

где

Tj – температура накопителя;

j – номер накопителя;

n – количество накопителей;

δ(Tj,TOL)  – это единица для Tj меньше TOL, в остальных случаях нуль;

hj – это количество часов в накопителе при соответствующей температуре Tj.

D.5 Сезонные эксплуатационные показатели тепловых насосов в активном режиме

Коэффициент сезонной первичной энергии в режиме обогрева, суммарный, рассчитывается по формуле (D.9):

SPERhnet=1PrimgasSGUEhnet+PrimelecSAEFhnet                                             (D.9)

где

Primgas – коэффициент первичной энергии газа, величина, основанная на Директиве ErP (2009/125/EC), или по умолчанию равная 1 на GCV;

Primelec – коэффициент первичной энергии электричества, величина, основанная на Директиве ErP (2009/125/EC), или по умолчанию равная 2,5;

SGUEhnet – коэффициент сезонной эффективности утилизации газа в режиме обогрева для тепловых насосов в активном режиме;

SAEFhnet – коэффициент сезонной дополнительной энергии в режиме обогрева для тепловых насосов в активном режиме.

В формуле (D.9) SGUEhnet рассчитывается по формуле (D.10), а SAEFhnet по формуле (D.11):

SGUEhnet=j=1nhj×PhTj-PAux(Tj)j=1nhj×PhTj-PAux(Tj)GUEh(Tj)                                      (D.10)

SAEFhnet=j=1nhj×PhTj-PAux(Tj)j=1nhj×PhTj-PAux(Tj)AEFh(Tj)                                      (D.11)

где

Tj – температура накопителя;

j – номер накопителя;

n – это количество накопителей;

Ph(Tj) – тепловая нагрузка здания для соответствующей температуры Tj, кВт;

hj – количество часов в накопителе при соответствующей температуре Tj;

GUEh (Tj) – значения GUEh теплового насоса для соответствующей температуры Tj.

AEFh (Tj) – значения AEFh теплового насоса для соответствующей температуры Tj.

В формуле (D.10) и формуле (D.11), значения GUEh(TOL) и AEFh(TOL) необходимо использовать вместо значений GUEh(Tj) и AEFh(Tj), если Tj меньше TOL.

Приложение E

(обязательное)

Порядок определения GUEh, AEFh и SAEFh нескольких идентичных тепловых насосов

E.1 Общие положения

Если прибор с тепловым насосом состоит из двух или нескольких идентичных тепловых насосов, применяются следующие правила.

Для температур наружного воздуха ниже Tbivalent каждый идентичный тепловой насос работает при полной нагрузке. Значения GUEh и AEFh всего устройства с тепловым насосом равны соответствующим значениям одного теплового насоса, работающего при полной нагрузке.

Для температур наружного воздуха выше Tbivalent, план работ зависит от способности теплового насоса модулировать производительность.

E.2 Расчет GUEh и AEFh для постоянной мощности тепловых насосов

Для тепловых насосов с постоянной мощностью тепловая нагрузка обеспечивается целым числом тепловых насосов, работающих при полной нагрузке, а, в случае, одного теплового насоса с уменьшенной мощностью в циклическом процессе:

Ph=QEh×(NDC+CR)				 (E.1)

где:

Ph – тепловая нагрузка, кВт;

NDC – целое число тепловых насосов, работающих при полной нагрузке;

QEh – эффективная тепловая нагрузка при полной нагрузке одного теплового насоса, кВт;

CR – коэффициент использования мощности прибора с одним тепловым насосом в циклическом процессе. Для каждого условия частичной нагрузки, определенного в разделе 5:

- NDC и CR рассчитываются по Формуле (E.1), при условии, что CR это любое число от нуля до одного;

- GUEhDC и AEFhDC, соответственно, значения GUEh и AEFh прибора с одним тепловым насосом, работающего при полной нагрузке, необходимо определять в соответствии с условиями испытаний, определенными в разделе 5;

- GUEhRC и AEFhRC, соответственно, значения GUEh и AEFh прибора с одним тепловым насосом в циклическом процессе, необходимо определять при помощи одного из альтернативных методов, определенных в D.3;

- GUEh и AEFh для всего прибора с тепловым насосом рассчитываются по формуле (E.2) и формуле (E.3).

GUEh=PhQeh×NDCGUEhDC+CRGUEhRC                                                (E.2)

AEFh=PhQeh×NDCAEFhDC+CRAEFhRC+(N-NOP)×PTO                                   (E.3)

где

PTO – потребление электричества в режиме отключенного термостата прибора с одним тепловым насосом, измеренное в соответствии с EN 12309-4:2014;

N – общее количество тепловых насосов в приборе;

NOP – общее количество тепловых насосов в действии, при полной и уменьшенной нагрузке.

E.3 Порядок расчета GUEh и AEFh для переменной мощности тепловых насосов

Для переменной мощности тепловых насосов, тепловая нагрузка обеспечивается целым числом тепловых насосов, работающих или при полной нагрузке, или при уменьшенной мощности, с одинаковым коэффициентом использования мощности. В любом случае,

Ph=QEh×CR×NOP 				(E.4)

где

Ph  – тепловая нагрузка, кВт;

NOP – целое число работающих тепловых насосов;

QEh – эффективная тепловая нагрузка при полной нагрузке одного теплового насоса, кВт;

CR – коэффициент использования мощности каждого работающего теплового насоса.

Для каждого условия частичной нагрузки, определенного в разделе 5,

- Non – наименьшее положительное целое число, соответствующее формуле (E.4), при условии, что CR является любым числом от нуля до одного;

- GUEhOP и AEFhOP являются, соответственно, значениями GUEh и AEFh одного работающего теплового насоса, и должны быть определены в соответствии с одним из альтернативных методов, указанных в D.3;

- Значение GUEh прибора с тепловым насосом равно соответствующему значению прибора с одним тепловым насосом GUEhOP;

- Значение AEFh прибора с тепловым насосом рассчитывается по формуле (E.5):

AEFh=PhPhAEFhOP+(N-NOP)×PTO                                               (E.5)

где

Pto – потребление электричества в режиме отключенного термостата прибора с одним тепловым насосом, измеренное в соответствии с EN 12309-4:2014;

N – общее количество тепловых насосов в приборе.

E.4 Порядок расчета SAEFh

Эталонное значение SAEFh должно быть рассчитано по формуле (E.6):

SAEFh=QrefhQrefhSAEFhon+N×(HTO×PTO+HSB×PSB+HOFF×POFF)                 (E.6)

где

Qrefh – эталонная годовая тепловая нагрузка, кВт, в значении, определенном в 5.6;

SAEFhon – коэффициент сезонной вспомогательной энергии в режиме обогрева и активном режиме, в значении, определенном в 5.7;

HTO, HSB, HOFF – количество часов, в течение которых прибор работает в режиме отключенного термостата, в режиме ожидания и отключенном режиме. Количество часов, используемых для обогрева, указано в приложении С. Для двухвалентных приборов, HSB определяется по формуле (D.8);

PTO, PSB, POFF – потребление электричества во время режима отключенного термостата, в режиме ожидания и отключенном режиме, кВт. Измерения PTO, PSB, POFF должны проводиться в соответствии с EN 12309-4:2014;

N – общее количество тепловых насосов в приборе.

Приложение F

(информационное)

Список таблиц условий работы при частичных нагрузках в режиме обогрева

Таблица F.1 - Воздушно-водяные приборы

|  | Средний отопительный сезон | Теплый отопительный сезон | Холодный отопительный сезон |
| --- | --- | --- | --- |
| Применение низких температур | Таблица 5 | Таблица 6 | Таблица 7 |
| Применение средних температур | Таблица 8 | Таблица 9 | Таблица 10 |
| Применение высоких температур | Таблица 11 | Таблица 12 | Таблица 13 |
| Применение очень высоких температур | Таблица 14 | Таблица 15 | Таблица 16 |

Таблица F.2 - Водо-водяные и водо-рассольные приборы

|  | Средний отопительный сезон | Теплый отопительный сезон | Холодный отопительный сезон |
| --- | --- | --- | --- |
| Применение низких температур | Таблица 17 | Таблица 18 | Таблица 19 |
| Применение средних температур | Таблица 20 | Таблица 21 | Таблица 22 |
| Применение высоких температур | Таблица 23 | Таблица 24 | Таблица 25 |
| Применение очень высоких температур | Таблица 26 | Таблица 27 | Таблица 28 |

Приложение G

(обязательное)

Расчет энергоэффективности сезонного отопления помещений для одновалентного или двухвалентного сорбционного газового теплового насоса на базе отопительного прибора

Энергоэффективность сезонного отопления помещений ns определяется для одновалентного или двухвалентного сорбционного газового теплового насоса на базе отопительного прибора следующим образом:

ηS=SPER×100-F(i)                                      (G.1)

где

SPER – эталонное значение коэффициента сезонной первичной энергии;

F(i) – поправки, рассчитанные в соответствие со следующими пунктами, выраженные в %.

Расчет F(i)

a) Поправочный коэффициент F(1) приходится на отрицательный вклад в энергоэффективность сезонного отопления помещений отопительных приборов из-за откорректированного вклада температурного контроля в энергоэффективность сезонного отопления помещений упаковок обогревателей, устройств термоконтроля и солнечной энергии или упаковок комбинаций обогревателя, устройств термоконтроля и солнечной энергии и газоотвода пассивного устройства возврата тепла. Поправка для одновалентных или двухвалентных газовых сорбционных приборов F(1) = 3 %.

b) Поправочный коэффициент F(2) приходится на отрицательный вклад в энергоэффективность сезонного отопления помещений из-за потребления электричества насосами, необходимого для циркуляции теплоносителя между прибором отопления и источником теплоты окружающей среды (земля, вода или солнце), выражается в %. В Таблице G.1 указаны разные значения F(2) для каждого источника теплоты окружающей среды одновалентного и двухвалентного прибора.

Таблица G.1 – значения F(2) для каждого источника теплоты окружающей среды гибридных приборов

| Источник теплоты окружающей среды | F(2) в [%] |
| --- | --- |
| Грунтовые воды – Водяные тепловые насосы | 2 |
| Грунтовые воды/Рассол (раствор) - Водяные тепловые насосы | 1 |

c) Поправочный коэффициент F(3) приходится на положительный вклад в энергоэффективность сезонного отопления помещений одновалентного и двухвалентного газового сорбционного теплового насоса на базе отопительного прибора из-за вклада разных классов температурного контроля упаковок. Значения F(3) могут быть назначены в соответствии с классом контроля, указанном в таблице G.2.

Таблица G.2 - значения F(3), назначенные в соответствии с классом контроля

| Класс | Определение температурного контроля | [-F(3)] |
| --- | --- | --- |
| I | Включение/Выключение комнатного термостата: комнатный термостат, контролирующий включение/выключение обогревателя. Параметры производительности, включая дифференциал переключения и точность контроля температуры в помещении определяются механической конструкцией термостата. | 1 |
| II | Контроль погодного компенсатора, для использования с модулирующими обогревателями: контроль температуры потока обогревателя, изменяющий заданную величину температуры потока воды, выходящей из обогревателя, в зависимости от преобладающей температуры наружного воздуха и выбранной кривой замещения. Контроль осуществляется путем модулирования мощности обогревателя. | 2 |
| III | Контроль погодного компенсатора, для использования с включением/выключением обогревателей: контроль температуры потока обогревателя, изменяющий заданную величину температуры потока воды, выходящей из обогревателя, в зависимости от преобладающей температуры наружного воздуха и выбранной кривой замещения. Температура потока обогревателя изменяется путем контроля включения/выключения обогревателя. | 1,5 |
| IV | Комнатный термостат TPI, для использования с включением/выключением обогревателей: электронный комнатный термостат, контролирующий продолжительность цикла термостата и отношение интервалов времени работы и простоя за один рабочий цикл обогревателя пропорционально комнатной температуре. Стратегия управления TPI сокращает среднюю температуру воды, улучшает точность контроля температуры в помещении и увеличивает эффективность системы. | 2 |
| V | Модулирующий комнатный термостат, для использования с модулирующими обогревателями: электронный комнатный термостат, меняющий температуру потока воды, выходящей из обогревателя, в зависимости от измеренного отклонения комнатной температуры от заданного значения комнатного термостата. Контроль осуществляется путем модулирования мощности обогревателя. | 3 |
| VI | Погодный компенсатор и комнатный датчик, для использования с модулирующими обогревателями: контроль температуры потока обогревателя, меняющий температуру потока воды, выходящей из обогревателя, в зависимости от преобладающей температуры наружного воздуха и выбранной кривой замещения. Датчик комнатой температуры контролирует комнатную температуру и корректирует параллельное смещение кривой замещения с целью улучшения комфорта в помещении. Контроль осуществляется путем модулирования мощности обогревателя. | 4 |
| VII | Погодный компенсатор и комнатный датчик, для использования с включением/выключением обогревателей: контроль температуры потока обогревателя, изменяющий температуру потока воды, выходящей из обогревателя, в зависимости от преобладающей температуры наружного воздуха и выбранной кривой замещения. Датчик комнатой температуры контролирует комнатную температуру и корректирует параллельное смещение кривой замещения с целью улучшения комфорта в помещении. Температура потока обогревателя меняется путем контроля включения/выключения обогревателя. | 3,5 |
| VIII | Мультисенсорный контроль температуры в помещении, для использования с модулирующими обогревателями: электронный прибор управления, оснащенный 3 или более комнатными датчиками, которые изменяют температуру подачи воды, выходящей из обогревателя, в зависимости от измеренного отклонения температуры в помещении от заданных величин комнатного датчика. Контроль осуществляется путем модулирования мощности обогревателя. | 5 |
| IX | Контроль тепловой нагрузки, для использования с модулирующими обогревателями, содержащий контроль температуры потока, который меняет температуру потока воды, выходящей из обогревателя, в зависимости от преобладающей температуры наружного воздуха и выбранной кривой замещения. Вдобавок к этому, датчик потока объединен с двумя датчиками температуры на стороне возврата и подачи установки. Устройство контроля тепловой нагрузки определяет: а) когда запустить нагреватель и b) с каким режимом работы обогревателя, чтобы компенсировать любой дефицит энергии между сторонами спроса и подачи, без неэффективной работы обогревателя, обеспечивая самый высокий уровень комфорта. | 6 |

Приложение ZA

(информационное)

Связь между настоящим стандартом и требованиями Регламента Комиссии (EC) № 813/2013

Настоящий стандарт был подготовлен в соответствии с полномочиями, предоставленными CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли с целью соответствия требованиям Регламента Комиссии (ЕС) № 813/2013 от 6 сентября 2013 года, в котором реализуется Директива 2005/32/EC/2009/125/EC Европейского Парламента и Совета в отношении требований экодизайна к обогревателям воздуха и комбинации обогревателей.

После того, как этот стандарт был упомянут в Официальном журнале Европейского союза в соответствии с Регламентом Комиссии, соблюдение пунктов этого стандарта, указанных в Таблице ZA.1, подразумевает презумпцию соответствия установленным требованиям правил EFTA в рамках области применения настоящего стандарта.

Таблица ZA.1 – Соответствие настоящего стандарта и Регламента Комиссии (EC) № 813/2013

| Пункты и подпункты настоящего EN | Требования Регламента Комиссии (EC) № 813/2013 | Заметки/примечания |
| --- | --- | --- |
| 5.3 | Приложение II.1 (a) и (b) |  |
| Не применимо | Приложение II.2 (a) и (b) |  |
| Не применимо | Приложение II.3 |  |
| Не применимо | Приложение II.4 |  |
| Не применимо | Приложение II.5 (a), (b) и (c) |  |
| Не применимо | Приложение II Таблица 1 |  |
| Не применимо | Приложение II Таблица 2 |  |
| 5.3 | Приложение III.2 |  |
| Не применимо | Приложение III.3 |  |
| 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 и 5.6 | Приложение III.4 |  |
| Не применимо | Приложение III.5 |  |
| Не применимо | Приложение III Таблица 3 |  |
| Не применимо | Приложение III Таблица 4 |  |
| Таблица 29 | Приложение III Таблица 5 |  |
| Не применимо | Приложение III Таблица 6 |  |
| Не применимо | Приложение III Таблица 7 |  |

Предупреждение – Прочие требования и прочие Директивы ЕС могут применяться к продукции, входящей в область применения настоящего стандарта.

Приложение ZB

(информационное)

Связь между настоящим стандартом и требованиями Регламента Комиссии               (EC) № 811/2013

Настоящий стандарт был подготовлен в соответствии с полномочиями, предоставленными CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли с целью соответствия требованиям Регламента Комиссии (ЕС) № 811/2013 от 6 сентября 2013 года, в котором реализуется Директива 2005/32/EC/2009/125/EC Европейского Парламента и Совета в отношении маркировки обогревателей воздуха, комбинации обогревателей, упаковок обогревателей воздуха, устройства термоконтроля и солнечной энергии, и упаковок комбинации обогревателей, устройства термоконтроля и солнечной энергии.

После, как стандарт был упомянут в Официальном журнале Европейского союза в соответствии с Регламентом Комиссии, соблюдение пунктов этого стандарта, указанных в Таблице ZВ.1, подразумевает презумпцию соответствия установленным требованиям правил EFTA в рамках области применения настоящего стандарта.

Таблица ZВ.1 – Соответствие настоящего стандарта и Регламента Комиссии (EC) № 811/2013

| Пункты и подпункты настоящего EN | Требования Регламента Комиссии (EC) № 811/2013 | Заметки/примечания |
| --- | --- | --- |
| 5.3 | Статья 3, 1(a), Приложение II, 1 | Классы энергоэффективности |
| Не применимо | Статья 3, 1(a), Приложение II, 2 | Классы энергии водонагрева |
| Не применимо | Статья 3, 1(a), Приложение III и IV | Уровень звуковой мощности |
| 5.3 | Статья 3, 1(a), Приложение III, 1.1 и Приложение III, 3. | Маркировка энергоэффективности обогревателя |
| 5.3, 5.4, 5.5 | Статья 3, 1(b), Приложение IV, 1 и Приложение IV, 5. | Справочный листок технических данных обогревателя |
| 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 и 5.8 | Статья 3, 1(c), Приложение V, 1. | Техническая документация для обогревателя |
| Не применимо | Статья 3, 2(a), Приложение III, 2.1 и Приложение III, 4. | Маркировка энергоэффективности комбинации обогревателей |
| Не применимо | Статья 3, 2(b), Приложение IV, 2 и Приложение IV, 6. | Справочный листок технических данных комбинации обогревателей |
| Не применимо | Статья 3, 2(c), Приложение V, 2 | Техническая документация для комбинации обогревателей |

Предупреждение – Прочие требования и прочие Директивы ЕС могут применяться к продукции, входящей в область применения настоящего стандарта.

Библиография

[1] CEN/TR 1749, European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the combustion products (types) (Приборы газовые. Европейская схема классификации по методу удаления продуктов сгорания (типы))

[2] EN 12309-3:2014, Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 3: Test conditions (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт – Часть 3: Условия испытаний)

[3] EN 12309-5:2014, Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 5: Requirements (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт - Часть 5: Требования)

[4] EN 12309-7:2014, Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 7: Specific provisions for hybrid appliances (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт - Часть 7: Особые требования к гибридным приборам)

[5] EN 15316-4-2, Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 4–2: Space heating generation systems, heat pump systems (Системы отопления в зданиях. Метод расчета энергетических требований и эффективности действия систем. Часть 4-2. Системы получения, переноса и передачи тепла в обогреваемые помещения; теплонасосные установки)

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 12309-1:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 1: Terms and definitions (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт - Часть 1: Термины и определения) | IDT | СТ РК EN 12309-1* Кондиционеры абсорбционные и адсорбционные и/или тепловые насосы газовые с номинальной тепловой мощностью до 70 квт. Часть 1. Безопасность |
| EN 12309-4:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 4: Test methods (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. — Часть 4: Методы испытаний) | IDT | СТ РК EN 12309-4* «Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 4. Методы испытаний» |
| EN 15502-1:2012 Gas-fired heating boilers ― Part 1: General requirements and tests (Котлы газового отопления - Часть 1: Общие требования и испытания) | MOD | ГОСТ 33009.1-2014 Котлы газовые центрального отопления - Часть 1: Технические требования и методы испытаний |
| _______________ * На стадии разработки |  |  |

МКС МКС 27.080; 91.140.30 (IDT)

# Ключевые слова: приборы газовые, испытательная камера, процедура испытательная, тепловая нагрузка, погрешность измерений.

МКС 27.080; 91.140.30 (IDT) Ключевые слова: приборы газовые, испытательная камера, процедура испытательная, тепловая нагрузка, погрешность измерений.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора					          И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации				        А. Кудайбергенова

Заместитель

Начальника Центра стандартизации			         Е. Кулешова

Старший специалист

Центра стандартизации					    А. Мухамедина

Эта Директива была заменена на Директиву 2009/125/EC.