Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРЫ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОЦЕНКУ СООТВЕТСТВИЯ ЕДИНИЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Общие требования к помещениям и инфраструктуре

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «___»___________ №_____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года № 396-VI ЗРК, Закона Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия» от 5 июля 2008 года N 61-IV, технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), требования ГОСТ ISO/IEC 17025

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года № 541-ІV

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящем стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 7 | Введение Область применения Нормативные ссылки Термины и определения Основные положения Классификация испытательных лабораторий Общие требования Требования к территории испытательной лаборатории Требования к испытательным помещениям Требования к испытательным боксам Требования к воротам Требования к сквозному проезду Требования к осмотровым канавам Требования к испытательной площадке Требования к инженерным системам Требования к электроснабжению Требования к отоплению Требования к вентиляции Требования к водоснабжению и водоотведению Требования к освещению Требования к помещениям хранения оборудования Требования к архиву Требования к помещениям специалистов Требования к помещениям ожидания заявителей Требования к системе контроля доступа Требования к системе видеонаблюдения Требования к онлайн-трансляции Требования к хранению видеозаписей Требования к фотофиксации Требования к информационной безопасности Контроль соответствия Приложение А (обязательное) Минимальный состав помещений испытательной лаборатории Приложение Б (обязательное) Минимальные размеры помещений Приложение В (обязательное) Типовая схема размещения испытательного бокса Приложение Г (обязательное) Типовая схема осмотровой канавы Приложение Д (обязательное) Типовая схема размещения камер видеонаблюдения Приложение Е (обязательное) Чек-лист оценки соответствия испытательной лаборатории Библиография |  |
| --- | --- | --- |

Введение

Настоящий стандарт разработан в целях установления единых требований к зданиям, помещениям, территории, инженерному обеспечению, испытательным боксам, испытательным площадкам и условиям проведения проверки экспертизы (испытаний) единичных транспортных средств.

Стандарт направлен на:

- установление единых требований к материально-технической инфраструктуре испытательных лабораторий;

- обеспечение надлежащих условий для проведения проверки и экспертизы (испытаний) единичных транспортных средств;

- повышение эффективности государственного контроля и инспекционного надзора.

Требования настоящего стандарта являются минимальными и не ограничивают право испытательной лаборатории применять более высокие требования к своей материально-технической базе.

Испытательная лаборатория должна исключать возможность оформления документов о результатах проверки без фактического проведения проверки транспортного средства.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРЫ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОЦЕНКУ СООТВЕТСТВИЯ ЕДИНИЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Общие требования к помещениям и инфраструктуре

# Дата введения___________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает минимальные требования к территории, зданиям, помещениям, инженерному обеспечению, испытательным площадкам, испытательным боксам, осмотровым канавам, системам видеонаблюдения и условиям проведения проверки (испытаний) испытательных лабораторий (центров), осуществляющих оценку соответствия единичных транспортных средств.

Настоящий стандарт распространяются на испытательные лаборатории (центры), выполняющие работы по оценке соответствия единичных транспортных средств.

Требования настоящего стандарта распространяются на испытательные лаборатории независимо от формы собственности и организационно-правовой формы.

Настоящий стандарт применяется при:

- аккредитации испытательных лабораторий;

- расширении области аккредитации;

- плановой/внеплановой оценке;

- изменении местонахождения;

- государственном контроле;

- мониторинге деятельности испытательных лабораторий;

- проектировании и строительстве новых испытательных лабораторий;

- реконструкции действующих испытательных лабораторий.

Настоящий стандарт не распространяется на испытательные лаборатории, осуществляющие исключительно испытания отдельных компонентов транспортных средств без проведения проверки транспортного средства в целом.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные документы:

СТ РК 4038-2026 «Единичные транспортные средства. Нормы времени на проведение работ по оценке соответствия единичных транспортных средств».

ГОСТ 22748-77 «Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений».

ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия».

ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки».

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

Проект, редакция 1

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных документов по официальным источникам опубликования. В случае замены (изменения) ссылочного документа следует руководствоваться документом, действующим на момент применения настоящего стандарта.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по 1, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Испытательная лаборатория (центр): Юридическое лицо либо структурное подразделение юридического лица, аккредитованное в установленном порядке на проведение проверки (испытаний) единичных транспортных средств.

3.2 Испытательный бокс: Закрытое помещение испытательной лаборатории, предназначенное для проведения проверки единичных транспортных средств и испытаний независимо от климатических условий.

3.3 Испытательная площадка: Открытая территория испытательной лаборатории с твердым покрытием, предназначенная для проведения проверки единичных транспортных средств, маневрирования, фотофиксации, предварительного осмотра и иных операций, связанных с проведением испытаний.

3.4 Контролируемая территория: Территория испытательной лаборатории, доступ на которую осуществляется через контрольно-пропускной пункт либо иные средства контроля доступа и оборудована системой видеонаблюдения.

3.5 Сквозной проезд: Конструктивное решение испытательного бокса, обеспечивающее непрерывное движение транспортного средства через помещение с отдельными въездными и выездными воротами без выполнения маневров задним ходом.

3.6 Осмотровая канава: Стационарное инженерное сооружение, предназначенное для визуального осмотра нижней части транспортного средства.

3.7 Зона проверки идентификационной маркировки: Специально оборудованная часть испытательного бокса, предназначенная для проверки идентификационного номера транспортного средства (VIN), маркировочных табличек, номеров шасси, рамы и иных идентификационных обозначений.

3.8 Онлайн-трансляция: Непрерывная передача видеосигнала в режиме реального времени посредством информационно-телекоммуникационной сети.

3.9 Видеоархив: Совокупность видеозаписей, сформированных системой видеонаблюдения испытательной лаборатории и сохраняемых в течение установленного настоящим стандартом срока.

3.10 Фотофиксация: Процесс получения цифровых фотографий транспортного средства и отдельных элементов его конструкции при проведении проверки.

3.11 Оборудование: Средства испытаний, испытательное оборудование измерений и вспомогательное оборудование, применяемые испытательной лабораторией при проведении проверки транспортных средств.

3.12 Зона ожидания транспортных средств: Специально выделенная часть территории испытательной лаборатории, предназначенная для размещения транспортных средств до начала проведения проверки.

3.13 Рабочее место специалиста: Оборудованное место, предназначенное для выполнения специалистом испытательной лаборатории работ по проверке транспортных средств и оформлению результатов проверки.

3.14 Инженерные системы: Совокупность систем электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения, связи, пожарной сигнализации и иных инженерных коммуникаций, обеспечивающих функционирование испытательной лаборатории.

3.15 Система видеонаблюдения: Комплекс технических средств, предназначенный для круглосуточной видеофиксации, хранения и передачи изображений с территории и помещений испытательной лаборатории.

3.16 Осмотровая зона: Часть испытательного бокса, предназначенная для проведения визуального осмотра транспортного средства, выполнения измерений, фотофиксации и проверки идентификационной маркировки.

3.17 Специалист испытательной лаборатории: Работник испытательной лаборатории, соответствующий установленным квалификационным требованиям и уполномоченный проводить проверку транспортных средств.

3.18 Архив испытательной лаборатории: Специально оборудованное помещение либо информационная система, предназначенные для хранения документов, фотографий, видеозаписей и иных материалов, связанных с проведением проверки транспортных средств.

3.19 Испытательный дорожный участок (разгонно-тормозная полоса): Контролируемый прямолинейный участок с твердым дорожным покрытием, предназначенный для проведения дорожных испытаний транспортных средств, включая независимое определение скорости, проверку эффективности и устойчивости торможения и иные проверки, для которых нормативным документом предусмотрено движение транспортного средства с заданной скоростью.

3.20 Стационарное испытательное оборудование: Испытательное оборудование, для которого условия применения, точность или безопасность испытаний зависят от неизменности его пространственного положения и которое в соответствии с эксплуатационной, проектной или монтажной документацией подлежит установке на постоянном месте, фундаменте, основании, направляющих либо креплению к строительным конструкциям.

4 Основные положения

4.1 Общие положения

4.1.1 Испытательная лаборатория должна располагать материально-технической базой, зданиями, сооружениями, помещениями, инженерными системами, испытательным оборудованием и средствами измерений, вспомогательными средствами, обеспечивающими проведение проверки (испытаний) транспортных средств в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, технических регламентов, национальных стандартов и настоящего стандарта.

4.1.2 Помещения, территория и оборудование испытательной лаборатории должны обеспечивать проведение всех проверок, для которых нормативными документами предусмотрены условия внутри помещения, независимо от времени года. Дорожные испытания и измерения на открытых площадках проводят только при условиях окружающей среды и состоянии покрытия, установленных применяемым методом испытаний. При несоответствии указанных условий проведение соответствующей проверки не допускается.

4.1.3 Все этапы проверки транспортного средства должны быть документированы и подтверждены средствами фотофиксации, видеонаблюдения и иными средствами объективного контроля.

4.1.4 Испытательная лаборатория должна обеспечивать прослеживаемость всех операций, выполняемых при проведении проверки транспортного средства.

4.2 Право пользования объектами

4.2.1 Испытательная лаборатория должна располагать зданиями, помещениями, территориями и иными объектами инфраструктуры, используемыми для лабораторной деятельности, на праве собственности, аренды либо ином законном основании, обеспечивающем фактическую возможность их самостоятельного использования в объеме, необходимом для заявленной области аккредитации (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, п. 6.3.1, 6.3.4, 6.3.5 – в части пригодности помещений и управления их использованием).

4.2.2 Документы, подтверждающие право пользования объектами инфраструктуры, должны быть действующими в течение всего периода выполнения лабораторной деятельности на соответствующем объекте. Не допускается проведение работ после прекращения либо приостановления такого права пользования. Использование помещений или площадок на разовой либо иной основе, не обеспечивающей лаборатории гарантированный доступ и управление условиями проведения испытаний в заявленное время работы, не допускается (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, п. 6.3.4, 6.3.5).

4.2.3 Организация общего контрольно-пропускного пункта, охраны или пропускного режима собственником (арендодателем) территории допускается при условии, что установленный режим не препятствует доступу работников лаборатории, транспортных средств заявителей, представителей органа по аккредитации и уполномоченных органов в период заявленного режима работы лаборатории, а сама лаборатория сохраняет управление доступом непосредственно в испытательные помещения и зоны (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, п. 6.3.4 а).

4.2.4 Не допускается совместное использование одного и того же испытательного бокса, испытательного поста либо зоны проведения испытаний испытательной лабораторией и станцией технического обслуживания, организацией, выполняющей ремонт, техническое обслуживание или коммерческую диагностику транспортных средств, другим аккредитованным лицом либо иным третьим лицом. В период лабораторной деятельности испытательная лаборатория должна обеспечивать исключительное управление использованием таких зон (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, п. 6.3.4 b, c; в части рисков беспристрастности - п. 4.1.3-4.1.5).

4.2.5 Размещение испытательной лаборатории в одном здании или на одной общей территории с иными организациями допускается при условии четкого физического или функционального разграничения помещений и зон, исключения взаимного использования испытательного оборудования и проведения в испытательных зонах ремонтных, сервисных, складских и иных работ, несовместимых с лабораторной деятельностью. Факт прежнего использования помещения в качестве станции технического обслуживания сам по себе не является ограничением при условии прекращения такой деятельности в испытательной зоне и выполнения требований настоящего стандарта (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, п. 6.3.4; п. 4.1.4-4.1.5).

4.3 Территория испытательной лаборатории

4.3.1 Испытательная лаборатория должна иметь отдельную либо четко выделенную, идентифицированную и контролируемую часть территории, находящуюся в ее законном пользовании и предназначенную для (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, п. 6.3.4):

- приема транспортных средств;

- размещения транспортных средств до начала проверки;

- проведения наружного осмотра;

- проведения фотофиксации;

- маневрирования транспортных средств;

- размещения транспортных средств после завершения проверки.

4.3.2 Территория должна иметь твердое покрытие, исключающее образование пыли, грязи, колеи и затруднение движения транспортных средств.

4.3.3 Территория должна быть оборудована наружным освещением, обеспечивающим проведение проверки и видеонаблюдения в темное время суток.

4.3.4 Территория должна иметь ограждение по всему периметру.

4.3.5 Территория должна иметь контролируемые въезд и выезд.

4.4 Доступ на территорию

4.4.1 Въезд транспортных средств осуществляется только через основной въезд испытательной лаборатории.

4.4.2 Выезд транспортных средств осуществляется только через основной выезд испытательной лаборатории.

4.4.3 Все въезды и выезды должны находиться под непрерывным видеонаблюдением.

4.5 Категории транспортных средств

4.5.1 Испытательная лаборатория должна проводить проверку только тех категорий транспортных средств, которые включены в область ее аккредитации.

4.5.2 Материально-техническая база испытательной лаборатории должна соответствовать категориям транспортных средств, указанным в области аккредитации.

4.5.3 Габариты испытательного бокса, ворот, осмотровой канавы, внутренних проездов, зон маневрирования и несущая способность пола и стационарного оборудования должны определяться с учетом наиболее габаритного и наиболее нагруженного транспортного средства из категорий, включенных в область аккредитации.

4.5.4 Для определения расчетных габаритов транспортных средств категорий M, N и O принимают предельные габаритные размеры, установленные [1], если область аккредитации или иные документы лаборатории не содержат документированного ограничения по габаритам проверяемых транспортных средств.

4.5.5 Внутренняя полезная длина испытательного бокса должна быть не менее суммы максимальной длины транспортного средства и свободных зон, установленных п. 6.2.7.3, внутренняя полезная ширина – не менее суммы максимальной ширины транспортного средства и боковых проходов, установленных п. 6.2.7.3. Требования приложения Б являются минимальными; применяется большее из значений, полученных расчетом и установленных приложением Б.

4.5.6 Если область аккредитации включает прицепы или полуприцепы, размеры зон движения и дорожного испытательного участка должны учитывать проведение проверок в составе автопоезда в случаях, предусмотренных применяемым методом испытаний.

4.6 Размещение помещений

Все помещения испытательной лаборатории должны располагаться в пределах одной территории.

Не допускается размещение испытательного бокса, испытательной площадки, архива и рабочих помещений специалистов по разным адресам, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и не отражено в области аккредитации.

Испытательный дорожный участок допускается размещать на отдельной контролируемой территории при наличии у испытательной лаборатории документально подтвержденного постоянного права пользования таким объектом, включении места проведения испытаний в область аккредитации в установленном порядке и обеспечении исключительного контроля доступа на период проведения испытаний.

4.7 Испытательный бокс

Испытательная лаборатория должна иметь не менее одного закрытого испытательного бокса.

Испытательный бокс должен быть оборудован испытательным оборудованием, средствами измерений и техническими средствами, необходимыми для проведения проверки единичных транспортных средств в соответствии с областью аккредитации испытательной лаборатории, и обеспечивать:

- проведение проверки транспортных средств независимо от погодных условий;

- выполнение фотофиксации;

- выполнение видеозаписи;

- проведение измерений;

- проведение визуального осмотра;

- проведение проверки идентификационной маркировки;

- проведение проверки нижней части транспортного средства.

4.8 Обязательные помещения

Испытательная лаборатория должна иметь следующие помещения:

а) испытательный бокс;

б) кабинет специалистов;

в) архив;

г) помещение хранения оборудования;

д) серверную, серверный шкаф либо информационную инфраструктуру хранения и обработки данных в соответствии с п. 6.23;

е) санитарно-бытовое помещение;

ж) помещение ожидания заявителей.

4.9 Испытательное оборудование

4.9.1 Испытательная лаборатория должна быть оснащена средствами измерений и испытательным оборудованием, соответствующими области аккредитации.

4.9.2 Оборудование должно быть:

- исправным;

- идентифицированным;

- аттестованным, поверенным или калиброванным в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

- зарегистрированным в системе учета испытательной лаборатории.

4.9.3 Стационарное испытательное оборудование должно быть установлено и закреплено в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя, проектом монтажа и требованиями применяемых методов испытаний. Самопроизвольное изменение положения оборудования в процессе испытаний не допускается.

4.9.4 Оборудование, для которого результат испытаний зависит от геометрического положения относительно транспортного средства, горизонтальности, соосности или взаимного расположения его элементов, должно иметь постоянные ориентиры, направляющие, разметку или иные средства воспроизводимого позиционирования.

4.9.5 После монтажа, переноса, ремонта, изменения фундамента или иного воздействия, способного повлиять на характеристики стационарного испытательного оборудования, лаборатория должна подтвердить его пригодность к применению путем предусмотренной законодательством поверки, калибровки, аттестации, проверки или контроля функционирования в зависимости от вида оборудования.

4.9.6 Переносные и передвижные средства измерений и испытательное оборудование допускаются в случаях, когда их применение предусмотрено нормативным документом на метод испытаний или эксплуатационной документацией. Их размещение при проведении испытаний должно исключать самопроизвольное перемещение и обеспечивать воспроизводимость условий измерений.

4.10 Рабочие места специалистов

4.10.1 Количество рабочих мест специалистов должно обеспечивать возможность одновременного проведения проверки транспортных средств без нарушения требований настоящего стандарта.

4.10.2 Каждое рабочее место должно быть оборудовано:

- персональным компьютером;

- доступом к информационным системам;

- доступом к сети Интернет;

- средствами связи;

- принтером (допускается общий сетевой принтер);

- источником бесперебойного питания.

4.11 Продолжительность проведения проверки

4.11.1 Проверка единичного транспортного средства должна осуществляться в рабочее время испытательной лаборатории.

4.11.2 Продолжительность проведения проверки должна соответствовать требованиям СТ РК 4038-2026.

4.11.3 Дата и время начала и окончания проверки должны фиксироваться средствами системы видеонаблюдения и (или) информационной системой испытательной лаборатории.

4.11.4 Фиксация времени проведения проверки должна обеспечивать возможность определения фактической продолжительности проверки транспортного средства и ее сопоставления с нормами времени, установленными СТ РК 4038-2026.

4.12 Идентификация транспортного средства

5.12.1 До начала проверки специалист испытательной лаборатории обязан установить:

- категорию транспортного средства;

- идентификационный номер (VIN);

- номер шасси (при наличии);

- номер рамы (при наличии);

- марку;

- модель;

- год изготовления;

- тип кузова.

4.13 Фотофиксация

4.13.1 Фотофиксация является обязательным этапом проверки транспортного средства. Минимальный состав фотографий определяется приложением к настоящему стандарту.

4.14 Видеофиксация

4.14.1 Проведение проверки транспортного средства без непрерывной видеофиксации не допускается. При отсутствии видеозаписи результаты проверки считаются неподтвержденными.

4.15 Онлайн-трансляция

4.15.1 Испытательная лаборатория должна обеспечивать непрерывную онлайн-трансляцию видеопотока с камер, установленных:

- на въезде на территорию лаборатории;

- на выезде с территории лаборатории;

- перед въездом в испытательный бокс;

- перед выездом из испытательного бокса.

4.15.2 Онлайн-трансляция должна быть доступна уполномоченному органу и (или) организации, осуществляющей мониторинг деятельности испытательных лабораторий.

4.16 Осмотровая канава

4.16.1 Каждая испытательная лаборатория должна иметь не менее одной стационарной осмотровой канавы. Осмотровая канава может располагаться внутри испытательного бокса либо на отдельном специально оборудованном крытом и контролируемом осмотровом посту в пределах территории лаборатории при обеспечении требований настоящего стандарта к освещению, вентиляции, безопасности, видеофиксации и защите от климатических воздействий (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, п. 6.3.1-6.3.4 – в части пригодности и управляемости условий).

4.16.2 Использование временных конструкций, переносных эстакад либо иных приспособлений вместо осмотровой канавы не допускается.

4.17 Сквозной проезд

4.17.1 Для испытательных лабораторий область аккредитации которых включает транспортные средства категорий M3, N2, N3, O3 и O4, испытательный бокс должен иметь сквозной проезд с отдельными въездными и выездными воротами.

4.17.2 Конструкция испытательного бокса должна обеспечивать возможность въезда транспортного средства через одни ворота и выезда через другие без необходимости движения задним ходом.

4.18 Система единого времени

4.18.1 Все информационные системы испытательной лаборатории, включая:

- систему видеонаблюдения;

- сервер хранения данных;

- рабочие станции специалистов;

- систему контроля доступа, должны использовать единый источник точного времени с автоматической синхронизацией.

4.19 Резервное электроснабжение

4.19.1 Испытательная лаборатория должна быть оборудована источниками бесперебойного питания для обеспечения непрерывной работы:

- серверного оборудования;

- системы видеонаблюдения;

- сетевого оборудования;

- рабочих мест специалистов.

4.19.2 При прекращении внешнего электроснабжения указанные системы должны обеспечивать автономную работу не менее 60 минут.

4.20 Ограничения

4.20.1 Не допускается:

- проведение проверки транспортного средства вне территории испытательной лаборатории, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством;

- проведение проверки при неисправной системе видеонаблюдения;

- проведение проверки при отсутствии записи даты и времени;

- отключение видеокамер во время проведения проверки;

- проведение проверки в помещениях, не соответствующих требованиям настоящего стандарта.

# 5 Классификация испытательных лабораторий

## 5.1 Общие положения

5.1.1 Испытательные лаборатории подразделяются по области аккредитации и минимальным требованиям к материально-технической базе.

5.1.2 В зависимости от области аккредитации устанавливаются два типа испытательных лабораторий.

## 5.2 Испытательная лаборатория Тип I

5.2.1 К испытательным лабораториям Типа I относятся лаборатории, осуществляющие проверку транспортных средств категорий: M1, N1, O1, O2, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7.

5.2.2 Испытательные лаборатории Типа I должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, установленным для проверки транспортных средств указанных категорий.

## 5.3 Испытательная лаборатория Тип II

5.3.1 К испытательным лабораториям Типа II относятся лаборатории, осуществляющие проверку транспортных средств категорий: M2, M3, N2, N3, O3, O4.

5.3.2 Испытательные лаборатории Типа II должны соответствовать дополнительным требованиям настоящего стандарта.

## 5.4 Совмещенная область аккредитации

5.4.1 Испытательная лаборатория может одновременно относиться к Типу I и Типу II при наличии соответствующей области аккредитации.

5.4.2 В этом случае испытательная лаборатория должна соответствовать требованиям, установленным для Типа II.

## 5.5 Минимальный состав материально-технической базы

5.5.1 Испытательная лаборатория должна иметь материально-техническую базу, соответствующую типу испытательной лаборатории.

5.5.2 Минимальный состав материально-технической базы приведен в приложении А.

6 Общие требования

6.1 Требования к территории испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория должна располагаться на самостоятельном земельном участке либо на части земельного участка, предоставленного ей на законном основании.

Земельный участок должен иметь целевое назначение, допускающее размещение испытательной лаборатории.

Минимальная площадь земельного участка должна составлять:

| ## Тип ## испытательной лаборатории | ## Минимальная площадь |
| --- | --- |
| ## Тип I | ## 2000 м² |
| ## Тип II | ## 6000 м² |

Территория должна иметь твердое покрытие.

Не допускается наличие грунтового покрытия в местах движения транспортных средств.

Покрытие территории должно обеспечивать движение транспортных средств при любых погодных условиях.

Территория должна иметь организованный водоотвод.

Не допускается подтопление территории.

По всему периметру территории должно быть установлено ограждение высотой не менее 2,0 м.

На территории должно быть наружное освещение. Освещенность территории должна быть не менее 30 лк.

На территории должны быть предусмотрены:

- стоянка ожидающих транспортных средств;

- место ожидания посетителей;

- место разворота транспортных средств;

- место временного хранения транспортных средств.

На территории должны быть установлены:

- дорожные знаки;

- указатели движения;

- ограничители скорости.

Максимальная скорость движения транспортных средств на территории испытательной лаборатории не должна превышать 10 км/ч.

6.2 Требования к испытательным помещениям

6.2.1 Общие требования

Испытательная лаборатория должна располагать испытательными помещениями, обеспечивающими проведение проверки (испытаний) транспортных средств в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных документов по стандартизации и области аккредитации испытательной лаборатории.

Испытательные помещения должны обеспечивать возможность проведения предусмотренных для закрытого помещения проверок независимо от времени года и неблагоприятных климатических условий. Требование не распространяется на дорожные испытания и иные проверки, для которых нормативным документом прямо установлены условия проведения на открытом участке.

Испытательные помещения и сооружения должны иметь постоянное, однозначно идентифицируемое место размещения, использоваться на законном основании и обеспечивать устойчивое воспроизведение условий, необходимых для выполнения применяемых методов испытаний. Требование о капитальности сооружения само по себе не устанавливается, если конструкция обеспечивает выполнение требований настоящего стандарта (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, п. 6.3.1-6.3.3).

Тентовые, модульные, сборно-разборные, контейнерные и иные некапитальные конструкции допускается использовать в качестве испытательных помещений при условии их постоянной идентификации по месту размещения, документированного права пользования, устойчивости конструктивных параметров и обеспечения требуемых условий испытаний, включая защиту от атмосферных воздействий, необходимый температурный режим, освещение, вентиляцию, электроснабжение, безопасность и возможность надлежащего монтажа оборудования. Не допускается использование конструкций, перемещаемых либо произвольно реконфигурируемых в процессе деятельности без оценки сохранения установленных условий (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, п. 6.3.1-6.3.5).

Испытательные помещения должны обеспечивать безопасное размещение транспортных средств, специалистов испытательной лаборатории и применяемого оборудования.

6.2.2 Состав испытательных помещений

В зависимости от типа испытательной лаборатории в состав испытательных помещений должны входить:

а) испытательный бокс;

б) помещение хранения испытательного оборудования;

в) помещение специалистов;

г) архив;

д) серверная (или помещение размещения серверного оборудования);

е) помещение ожидания заявителей;

ж) санитарно-бытовые помещения.

Для испытательных лабораторий Типа II дополнительно должны предусматриваться помещения либо зоны, обеспечивающие проведение проверки транспортных средств категорий M2, M3, N2, N3, O3 и O4.

6.2.3 Размещение помещений

Испытательные помещения должны располагаться в пределах территории испытательной лаборатории.

Размещение испытательных помещений по различным адресам не допускается.

Планировочные решения должны обеспечивать последовательное прохождение транспортным средством всех этапов проверки без пересечения встречных потоков движения.

6.2.4 Строительные требования

Несущие конструкции испытательных помещений должны соответствовать требованиям строительных норм Республики Казахстан.

Полы испытательных помещений должны иметь твердое, ровное, нескользкое покрытие, устойчивое к воздействию масел, топлива, технических жидкостей и механических нагрузок.

Допускается применение бетонных полов с упрочняющим покрытием либо промышленных полимерных покрытий.

Использование грунтовых, деревянных и иных покрытий, не обеспечивающих безопасное проведение проверки транспортных средств, не допускается.

6.2.5 Температурно-влажностный режим

Испытательные помещения должны обеспечивать поддержание температуры воздуха в пределах от 15 °C до 30 °C.

Примечание – Температурный режим должен обеспечивать безопасную эксплуатацию средств измерений и проведение визуального осмотра транспортных средств.

Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 % при температуре 25°C.

6.2.6 Высота помещений

Высота испытательных помещений должна обеспечивать безопасное проведение проверки транспортных средств.

Минимальная высота помещений должна составлять:

- для испытательных лабораторий Типа I не менее 4,5 м;

- для испытательных лабораторий Типа II не менее 6,5 м.

6.2.7 Свободные проходы

6.2.7.1 После размещения транспортного средства в испытательном помещении должны обеспечиваться свободные проходы:

- с каждой боковой стороны не менее 1,5 м;

- в передней части не менее 2,0 м;

- позади не менее 2,0 м.

6.2.7.2 Проходы должны обеспечивать свободное передвижение специалистов, проведение измерений, фотофиксации и визуального осмотра транспортного средства.

6.2.7.3 Значения, установленные п. 6.2.7, являются минимальными общими расстояниями. Если монтажная или эксплуатационная документация роликового тормозного стенда, подъемника, люфт-детектора, прибора проверки света фар либо иного стационарного оборудования предусматривает большие зоны безопасности, обслуживания, заезда, выезда, доступа к агрегатам оборудования или расстояния до строительных конструкций, применяются большие значения (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, пп. 6.4.3–6.4.5).

6.2.8 Оснащение испытательных помещений

Испытательные помещения должны быть оборудованы:

- системой освещения;

- системой отопления;

- системой вентиляции;

- системой электроснабжения;

- системой пожарной сигнализации;

- системой видеонаблюдения;

- системой связи;

- средствами пожаротушения.

6.2.9 Безопасность

Испытательные помещения должны соответствовать требованиям охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

6.2.10 Содержание помещений

Испытательные помещения должны содержаться в исправном техническом и санитарном состоянии.

Не допускается хранение в испытательных помещениях материалов, оборудования и иных предметов, не используемых при проведении проверки транспортных средств, если они препятствуют безопасному проведению работ или ограничивают доступ к транспортному средству.

6.2.11 Доступ в испытательные помещения

Доступ в испытательные помещения должен быть ограничен.

Во время проведения проверки в испытательном помещении допускается нахождение:

- специалистов испытательной лаборатории;

- заявителя либо его представителя (если это не препятствует проведению проверки);

- представителей уполномоченных государственных органов при осуществлении контроля;

- представителей органа по аккредитации при проведении оценки.

Нахождение иных лиц допускается только с разрешения руководителя испытательной лаборатории.

6.2.12 Маркировка помещений

Все испытательные помещения должны иметь информационные обозначения с указанием их назначения.

Опасные зоны, осмотровые канавы, места движения транспортных средств и зоны ограниченного доступа должны быть обозначены предупреждающими знаками и сигнальной разметкой в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

6.3 Требования к испытательным боксам

6.3.1 Общие требования

Испытательная лаборатория должна иметь не менее одного испытательного бокса, предназначенного для проведения проверки (испытаний) транспортных средств в соответствии с областью аккредитации.

Испытательный бокс должен обеспечивать проведение проверки транспортных средств независимо от воздействия климатических факторов.

Испытательный бокс должен исключать попадание атмосферных осадков, пыли, грязи и иных факторов, способных повлиять на результаты проверки.

Конструкция испытательного бокса должна обеспечивать безопасное размещение транспортного средства, специалистов испытательной лаборатории и испытательного оборудования.

Испытательный бокс должен быть оборудован системами отопления, вентиляции, освещения, электроснабжения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и связи.

6.3.2 Количество испытательных боксов

Испытательная лаборатория должна иметь количество испытательных боксов, достаточное для выполнения заявленной области аккредитации.

При наличии двух и более испытательных боксов каждый из них должен соответствовать требованиям настоящего стандарта.

6.3.3 Размеры испытательных боксов должны соответствовать значениям, приведенным в приложении Б, и одновременно обеспечивать свободные зоны по п. 6.3.4 для наиболее габаритного транспортного средства, допускаемого областью аккредитации. При различии расчетного и табличного значения применяют большее значение.

6.3.4 Свободные зоны

После размещения транспортного средства должны обеспечиваться свободные проходы:

- с каждой боковой стороны не менее 1,5 м;

- спереди не менее 2,0 м;

- сзади не менее 2,0 м.

Проходы должны быть свободны от оборудования, мебели и иных предметов. При размещении стационарного испытательного оборудования дополнительно соблюдаются зоны безопасности, обслуживания и заезда/выезда, установленные п. 6.2.7.3.

6.3.5 Пол испытательного бокса

Пол испытательного бокса должен быть ровным, твердым и нескользким.

Покрытие пола должно быть устойчивым к воздействию:

- топлива;

- масел;

- тормозной жидкости;

- охлаждающей жидкости;

- моющих средств.

Пол должен выдерживать нагрузку не менее 15 т на ось.

Примечание – Для лабораторий Типа II рекомендуется предусматривать конструкцию пола с учетом возможности приема транспортных средств с максимальной разрешенной массой до 44 т.

6.3.6 Разметка испытательного бокса

На полу испытательного бокса должна быть нанесена стойкая разметка.

Разметкой должны обозначаться:

- полоса движения транспортного средства;

- место остановки транспортного средства;

- безопасные зоны для специалистов;

- зона проверки идентификационной маркировки;

- границы осмотровой канавы;

- опасные зоны.

6.3.7 Размещение оборудования

6.3.7.1 Испытательное оборудование должно размещаться таким образом, чтобы не препятствовать перемещению транспортного средства.

6.3.7.2 Передвижное оборудование должно иметь фиксирующие устройства, предотвращающие его самопроизвольное перемещение.

6.3.7.3 Роликовые тормозные стенды, стенды проверки рулевого привода (люфт-детекторы), стационарные подъемные устройства, направляющие или основания приборов проверки света фар и иное стационарное оборудование должны быть механически закреплены либо установлены на предусмотренном изготовителем стационарном основании таким образом, чтобы исключалось изменение их рабочего положения при заезде, выезде и проведении испытаний транспортного средства.

6.3.7.4 Рабочий пост с установленным роликовым тормозным стендом должен иметь разметку, обеспечивающую установку транспортного средства без видимого перекоса относительно продольной оси стенда.

6.3.7.5 На стационарное испытательное оборудование должна иметься схема (план) размещения или монтажная документация, позволяющая подтвердить соблюдение требований изготовителя к фундаменту или основанию, зонам заезда и выезда, безопасным и сервисным расстояниям, размещению пультов и кабельных трасс и доступу для технического обслуживания (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, пп. 6.4.3-6.4.5.).

6.3.8 Зона проверки идентификационной маркировки

В испытательном боксе должна быть предусмотрена отдельная зона проверки идентификационной маркировки транспортного средства.

Зона должна обеспечивать возможность проверки:

- идентификационного номера транспортного средства (VIN);

- номера шасси;

- номера рамы;

- маркировочных табличек изготовителя;

- иных идентификационных обозначений.

Освещенность зоны проверки идентификационной маркировки должна составлять не менее 1000 лк.

6.3.9 Безопасность движения

Испытательный бокс должен обеспечивать безопасный въезд, остановку и выезд транспортного средства.

Не допускается размещение конструктивных элементов здания, препятствующих безопасному движению транспортного средства.

Минимальная ширина полосы движения транспортного средства должна составлять:

- Тип I 3,5 м;

- Тип II 5,0 м.

6.3.10 Внутренние стены

Стены испытательного бокса должны:

- иметь светлую однотонную поверхность;

- обеспечивать возможность качественной фотофиксации;

- быть устойчивыми к механическим повреждениям;

- допускать влажную уборку.

Не допускается применение зеркальных и бликующих покрытий.

6.3.11 Потолок

На потолке допускается размещение:

- осветительных приборов;

- камер видеонаблюдения;

- вентиляционного оборудования;

- инженерных коммуникаций,

при условии соблюдения минимальной высоты помещения.

6.3.12 Внутренние коммуникации

Инженерные сети должны размещаться таким образом, чтобы исключить возможность их повреждения транспортными средствами.

6.3.13 Чистота испытательного бокса

Перед проведением проверки испытательный бокс должен быть очищен от загрязнений, посторонних предметов и материалов.

6.3.14 Запрещается

В испытательном боксе не допускается:

- хранение запасных частей;

- хранение автомобильных шин;

- проведение ремонтных работ, не связанных с проверкой транспортного средства;

- размещение складских материалов;

- хранение горюче-смазочных материалов, за исключением эксплуатационных запасов, необходимых для обеспечения деятельности лаборатории.

6.3.15 Требования для лабораторий Типа II

Испытательные боксы лабораторий Типа II дополнительно должны:

- иметь сквозной проезд в соответствии с п. 6.5;

- обеспечивать возможность размещения автопоездов, автобусов и полуприцепов;

- иметь размеры, позволяющие полностью разместить транспортное средство внутри бокса при закрытых воротах;

- обеспечивать доступ специалистов ко всем сторонам транспортного средства.

6.3.16 Контроль соответствия

Соответствие испытательного бокса требованиям настоящего раздела проверяется:

- визуальным осмотром;

- инструментальными измерениями;

- анализом проектной и эксплуатационной документации;

- проверкой функционирования инженерных систем.

6.3.17 Требования к акустическим условиям

В испытательном боксе уровень постороннего шума не должен препятствовать проведению измерений уровня звука и общению специалистов. При необходимости допускается применение звукопоглощающих материалов.

6.3.18 Требования к внутренней отделке

Материалы отделки стен и потолка должны быть негорючими или трудногорючими, устойчивыми к воздействию технических жидкостей и допускающими регулярную очистку.

6.4 Требования к воротам

6.4.1 Общие требования

Испытательный бокс должен быть оборудован воротами, обеспечивающими безопасный въезд и выезд транспортных средств, соответствующих области аккредитации испытательной лаборатории.

Конструкция ворот должна исключать возможность их самопроизвольного закрытия или открытия.

Ворота должны обеспечивать свободный проезд транспортных средств без риска контакта с элементами здания.

При открытом положении ворота не должны ограничивать движение транспортных средств и специалистов.

6.4.2 Количество ворот

Испытательные лаборатории Типа I должны иметь не менее одних въездных ворот.

Испытательные лаборатории Типа II должны иметь:

- отдельные въездные ворота;

- отдельные выездные ворота.

6.4.3 Минимальные размеры ворот

Размеры ворот должны соответствовать значениям, приведенным в приложении Б.

Примечание – Для испытательной лабораторий, осуществляющих проверку транспортных средств с увеличенными габаритами, размеры ворот должны обеспечивать их беспрепятственный въезд.

6.4.4 Требования к конструкции ворот

Ворота должны обеспечивать возможность полного открытия.

В открытом положении створки ворот не должны уменьшать ширину проезда.

При использовании автоматических ворот должна быть предусмотрена возможность их ручного открытия.

Автоматические ворота должны быть оборудованы устройствами, предотвращающими закрытие при нахождении транспортного средства или человека в проеме.

6.4.5 Обозначение ворот

Над въездными и выездными воротами должны быть размещены информационные обозначения:

- «ВЪЕЗД»;

- «ВЫЕЗД».

Для лабораторий Типа I допускается использование одного проема с обозначением «ВЪЕЗД/ВЫЕЗД».

6.4.6 Освещение ворот

Проемы ворот должны иметь освещение, обеспечивающее безопасный въезд и выезд транспортных средств, а также возможность качественной видео- и фотофиксации.

6.4.7 Видеонаблюдение.

Над каждым въездным и выездным проемом должна быть установлена видеокамера, обеспечивающая фиксацию:

- транспортного средства;

- государственного регистрационного знака (при наличии);

- даты и времени въезда (выезда).

6.5 Требования к сквозному проезду

6.5.1 Общие требования

Требования настоящего раздела распространяются на испытательные лаборатории Типа II.

Испытательный бокс должен иметь сквозной проезд, обеспечивающий последовательное движение транспортного средства через помещение.

6.5.2 Планировочное решение

Испытательный бокс должен иметь:

- отдельные въездные ворота;

- отдельные выездные ворота;

- прямолинейную полосу движения транспортного средства.

6.5.3 Движение транспортного средства

Движение транспортного средства должно осуществляться:

- от въездных ворот к выездным воротам;

- без движения задним ходом;

- без разворота внутри испытательного бокса.

6.5.4 Размещение транспортного средства

После остановки транспортного средства в испытательном боксе должны обеспечиваться:

- доступ специалистов ко всем сторонам транспортного средства;

- возможность открытия дверей, капота, багажного отделения и технологических люков;

- доступ к осмотровой канаве.

6.5.5 Разметка

На полу испытательного бокса должны быть обозначены:

- линия въезда;

- линия остановки;

- линия выезда;

- направление движения.

6.5.6 Ограничения

Не допускается:

- пересечение встречных потоков движения;

- движение транспортных средств задним ходом при штатном прохождении проверки;

- использование испытательного бокса в качестве места стоянки транспортных средств.

6.5.7 Контроль соответствия

Соответствие требованиям настоящего раздела проверяется путем визуального осмотра, инструментальных измерений и проверки возможности сквозного проезда транспортного средства.

6.6 Требования к осмотровым канавам

6.6.1 Общие требования

Каждая испытательная лаборатория должна иметь не менее одной стационарной осмотровой канавы.

Осмотровая канава предназначена для проведения визуального осмотра нижней части транспортного средства.

Использование переносных эстакад, временных конструкций или иных приспособлений вместо стационарной осмотровой канавы не допускается.

6.6.2 Размеры осмотровых канав

Минимальные размеры осмотровых канав должны соответствовать значениям, приведенным в приложении Б.

Примечание – Допускается увеличение длины осмотровой канавы в зависимости от области аккредитации и размеров проверяемых транспортных средств.

6.6.3 Расположение

Осмотровая канава должна располагаться внутри испытательного бокса либо на отдельном специально оборудованном крытом осмотровом посту в пределах территории лаборатории. Ее расположение должно обеспечивать безопасный заезд и размещение транспортного средства над осмотровой канавой, доступ к нижней части транспортного средства и выполнение требований настоящего раздела. При размещении осмотровой канавы внутри испытательного бокса рекомендуется ее расположение по продольной оси полосы движения (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, п. 6.3.1, 6.3.4).

6.6.4 Оснащение

Осмотровая канава должна быть оборудована:

- не менее чем двумя лестницами;

- влагозащищенными светильниками;

- электрическими розетками напряжением 220 В;

- системой отвода воды;

- системой вентиляции;

- противоскользящим покрытием пола;

- защитными бортиками высотой не менее 100 мм.

6.6.5 Освещение

Освещенность рабочей зоны осмотровой канавы должна составлять не менее 750 лк.

Освещение должно обеспечивать проведение визуального осмотра всех элементов нижней части транспортного средства.

6.6.6 Видеонаблюдение

Над осмотровой канавой должны быть установлены не менее двух стационарных видеокамер.

Расположение камер должно обеспечивать отсутствие не просматриваемых зон.

6.6.7 Безопасность

Осмотровая канава должна быть оборудована:

- предупреждающей сигнальной разметкой;

- защитными ограждениями или крышками, используемыми в период, когда канава не эксплуатируется;

- средствами безопасного спуска и подъема.

6.6.8 Дополнительные требования для лабораторий Типа II

Для лабораторий Типа II осмотровая канава должна обеспечивать возможность осмотра автобусов, грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов по всей необходимой длине транспортного средства либо путем его последовательного перемещения в пределах испытательного бокса или отдельного осмотрового поста.

6.6.9 Контроль соответствия.

Соответствие требованиям настоящего раздела проверяется путем:

- визуального осмотра;

- инструментальных измерений;

- проверки оснащенности;

- проверки работоспособности освещения и вентиляции.

6.6.10 Альтернативные средства доступа к нижней части транспортного средства.

Использование четырехстоечных подъемников, ножничных подъемников или иных стационарных подъемных устройств допускается только как дополнительное оборудование и не заменяет обязательное наличие стационарной осмотровой канавы.

6.7 Требования к испытательной площадке

6.7.1 Общие требования

Испытательная лаборатория должна иметь испытательную площадку, предназначенную для размещения транспортных средств, их маневрирования, предварительного и заключительного осмотра, а также выполнения работ, не требующих проведения в испытательном боксе.

Испытательная площадка должна располагаться в пределах территории испытательной лаборатории.

Испытательная площадка должна иметь твердое покрытие, обеспечивающее безопасное движение транспортных средств в любое время года.

6.7.2 Минимальная площадь

Минимальная площадь испытательной площадки должна соответствовать значениям, приведенным в приложении Б.

6.7.3 Покрытие

Покрытие площадки должно:

- быть асфальтобетонным, цементобетонным либо выполненным из иных материалов с аналогичными эксплуатационными характеристиками;

- иметь ровную поверхность;

- исключать образование колеи и просадок.

Не допускается использование грунтового покрытия.

6.7.4 Организация движения

На испытательной площадке должны быть предусмотрены:

- зона ожидания транспортных средств;

- зона маневрирования;

- место разворота;

- место остановки перед въездом в испытательный бокс;

- место временного размещения транспортных средств после завершения проверки.

6.7.5 Разметка и знаки

На испытательной площадке должны быть нанесены:

- горизонтальная дорожная разметка;

- направления движения;

- места остановки;

- ограничительные линии.

При необходимости должны быть установлены дорожные знаки.

6.7.6 Освещение

Освещенность испытательной площадки в темное время суток должна составлять не менее 30 лк.

6.7.7 Испытательный дорожный участок (разгонно-тормозная полоса)

6.7.7.1 Испытательная лаборатория должна располагать испытательным дорожным участком в случаях, когда область аккредитации и применяемые методы предусматривают независимое определение скорости транспортного средства, дорожные проверки тормозных систем либо иные испытания при движении транспортного средства.

6.7.7.2 Испытательный дорожный участок должен быть прямолинейным, ровным, горизонтальным, сухим и чистым, иметь цементобетонное или асфальтобетонное покрытие и на период испытаний быть свободным от движения посторонних транспортных средств и лиц.

6.7.7.3 Геометрические параметры и полезная длина дорожного участка должны обеспечивать безопасный разгон наиболее неблагоприятного по динамическим характеристикам транспортного средства из области аккредитации до максимальной начальной скорости, предусмотренной применяемым методом испытаний, выполнение измерения или торможения и последующую безопасную остановку с резервной зоной безопасности. Достаточность длины должна быть подтверждена расчетом, проектной документацией или контрольным заездом.

6.7.7.4 Для проверки показаний спидометра по ГОСТ 33670 должна быть обеспечена возможность устойчивого движения и независимого определения скорости в диапазоне не менее 0–30 км/ч.

6.7.7.5 Для дорожной проверки тормозных систем по ГОСТ 33997 участок должен обеспечивать разгон транспортного средства до нормативной начальной скорости (40 ± 4) км/ч и проведение торможения в нормативном коридоре движения.

6.7.7.6 Участок, используемый для проверки устойчивости транспортного средства при торможении, должен иметь нанесенные параллельные линии, обозначающие продольную ось и границы нормативного коридора движения. Ширина коридора принимается в соответствии с применяемым нормативным документом.

6.7.7.7 Испытательный дорожный участок должен иметь контролируемый въезд, средства ограничения доступа, предупреждающие знаки и организационные меры, исключающие появление посторонних участников движения в период испытаний.

6.7.7.8 При применении метода проверки стояночной тормозной системы на уклоне лаборатория должна располагать участком с нормативным уклоном и твердой нескользкой поверхностью либо применять иной метод, прямо допускаемый соответствующим нормативным документом.

6.7.8 Рабочий пост проверки света фар

6.7.8.1 В испытательном боксе либо на специально оборудованном рабочем посту должна быть предусмотрена зона проверки света фар с горизонтальной ровной рабочей площадкой.

6.7.8.2 При применении ГОСТ 33997 уклон рабочей площадки поста проверки света фар должен быть не более ± 0,1 %. Конструкция поста должна обеспечивать воспроизводимое взаимное расположение транспортного средства и прибора проверки света фар в соответствии с требованиями применяемого метода.

6.7.8.3 Направляющие, основание или иное ориентирующее приспособление прибора проверки света фар должны быть закреплены и защищены от смещения и механического повреждения.

6.7.9 Зона проверки шума выпуска

6.7.9.1 Для проверки шума выпуска отработавших газов должна быть предусмотрена открытая площадка с твердым покрытием либо закрытый пост для предварительных измерений с соблюдением условий применяемого нормативного документа.

6.7.9.2 На открытой площадке должна обеспечиваться возможность размещения транспортного средства и микрофона таким образом, чтобы расстояние от микрофона до ближайших крупных шумоотражающих объектов, включая здания и другие транспортные средства, составляло не менее 3 м.

6.7.9.3 При проведении предварительных измерений в закрытом помещении расстояние от микрофона до крупных шумоотражающих объектов должно быть не менее 1,5 м. При превышении допустимого уровня шума по результатам предварительного измерения окончательную проверку выполняют на открытой площадке в соответствии с применяемым нормативным документом.

6.7.10 Площадка для измерения наружных размеров транспортного средства.

6.7.10.1 Для выполнения линейных и габаритных измерений по ГОСТ 22748-77 лаборатория должна располагать рабочей площадкой, размеры которой обеспечивают полное размещение транспортного средства, доступ к измеряемым точкам и безопасное применение средств измерений.

6.7.10.2 Опорная поверхность площадки должна иметь ровное и твердое покрытие. Отклонение от плоскостности опорной поверхности должно быть не более 6 мм, отклонение от горизонтальности – не более ±5′. (ГОСТ 22748-77, п. 2.1.2.)

6.7.10.3 При проведении измерений транспортное средство устанавливают в положение прямолинейного движения; техническое состояние, комплектность и давление воздуха в шинах должны соответствовать условиям ГОСТ 22748-77 (ГОСТ 22748-77, п. 2.1.1, 2.1.3).

6.7.10.4 Площадка может быть совмещена с испытательной площадкой или иной рабочей зоной лаборатории при условии документированного подтверждения соответствия ее геометрических характеристик требованиям п. 6.7.10.2.

6.7.2.11 Контроль соответствия

Соответствие требованиям настоящего раздела проверяется путем визуального осмотра, инструментальных измерений геометрических параметров и уклонов, анализа документов на право пользования испытательным дорожным участком, проверки разметки и средств ограничения доступа, а при необходимости – контрольным заездом.

6.8 Требования к инженерным системам

6.8.1 Общие требования

Испытательная лаборатория должна быть оборудована инженерными системами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию помещений и проведение проверки транспортных средств.

6.8.2 Обязательные инженерные системы

Испытательная лаборатория должна иметь:

- систему электроснабжения;

- систему отопления;

- систему вентиляции;

- систему водоснабжения;

- систему водоотведения;

- систему связи;

- систему пожарной сигнализации;

- систему видеонаблюдения.

6.8.3 Размещение инженерных коммуникаций

Инженерные коммуникации должны размещаться таким образом, чтобы исключалась возможность их повреждения транспортными средствами и испытательным оборудованием.

6.8.4 Техническое состояние

Инженерные системы должны содержаться в исправном состоянии и проходить техническое обслуживание в соответствии с эксплуатационной документацией.

6.9 Требования к электроснабжению

6.9.1 Испытательная лаборатория должна быть подключена к централизованной системе электроснабжения.

6.9.2 Все испытательные помещения должны быть обеспечены электрическим освещением и необходимым количеством электрических розеток.

6.9.3 Электрооборудование должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области электробезопасности.

6.9.4 Испытательная лаборатория должна иметь резервный источник электропитания (источник бесперебойного питания или автономный источник питания), обеспечивающий сохранность данных и корректное завершение работы серверного оборудования и системы видеонаблюдения при отключении основного электроснабжения.

6.9.5 Кабельные линии должны быть защищены от механических повреждений.

6.9.6 Контроль соответствия

Проверяется визуальным осмотром и анализом эксплуатационной документации.

6.10 Требования к отоплению

6.10.1 Испытательные помещения должны быть оборудованы системой отопления.

6.10.2 Система отопления должна обеспечивать поддержание температуры воздуха от 15°C до 30°C.

6.10.3 Отопительные приборы не должны препятствовать движению транспортных средств и специалистов.

6.10.4 Не допускается использование неисправных отопительных приборов.

6.10.5 Контроль соответствия

Проверяется визуальным осмотром и измерением температуры воздуха.

6.11 Требования к вентиляции

6.11.1 Испытательные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

6.11.2 В испытательных боксах должна быть предусмотрена система удаления выхлопных газов.

6.11.3 Вентиляция должна обеспечивать безопасные условия труда специалистов.

6.11.4 Воздухообмен должен соответствовать требованиям строительных и санитарных норм Республики Казахстан.

6.11.5 Вентиляционные системы должны проходить периодическое техническое обслуживание.

6.12 Требования к водоснабжению и водоотведению

6.12.1 Испытательная лаборатория должна быть обеспечена централизованным либо автономным водоснабжением.

6.12.2 В помещениях должны быть предусмотрены санитарно-бытовые помещения с холодным и горячим водоснабжением.

6.12.3 Осмотровая канава должна быть оборудована системой отвода воды.

6.12.4 Система водоотведения должна обеспечивать удаление дождевых и талых вод с территории испытательной лаборатории.

6.12.5 Контроль соответствия

Проверяется визуальным осмотром.

6.13 Требования к освещению

6.13.1 Общие требования

Испытательные помещения должны иметь естественное и (или) искусственное освещение, обеспечивающее безопасное проведение проверки транспортных средств.

6.13.2 Минимальная освещенность

Минимальная освещенность должна соответствовать таблице 1.

Таблица 1

| Помещение | Освещенность |
| --- | --- |
| Испытательный бокс | не менее 500 лк |
| Зона проверки VIN | не менее 1000 лк |
| Осмотровая канава | не менее 750 лк |
| Рабочие места специалистов | не менее 500 лк |
| Архив | не менее 200 лк |
| Серверная | не менее 300 лк |
| Испытательная площадка | не менее 30 лк |

6.13.3 Осветительные приборы должны обеспечивать равномерное освещение помещений без образования выраженных теней и бликов, затрудняющих визуальный осмотр транспортного средства и проведение фотофиксации.

6.13.4 Светильники, установленные в испытательном боксе и над осмотровой канавой, должны иметь защитное исполнение, соответствующее условиям эксплуатации.

6.13.5 Не допускается эксплуатация испытательных помещений при неисправном освещении, если это препятствует проведению проверки или ухудшает качество фото- и видеофиксации.

6.13.6 Контроль соответствия

Соответствие требованиям настоящего раздела проверяется путем измерения освещенности поверенным люксметром.

6.14 Требования к помещениям хранения оборудования

6.14.1 Общие требования

Испытательная лаборатория должна иметь отдельное помещение либо специально выделенную зону для хранения испытательного оборудования, средств измерений, вспомогательного оборудования и принадлежностей.

Помещение хранения оборудования должно исключать возможность повреждения оборудования, несанкционированного доступа, загрязнения и воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.

6.14.2 Требования к помещению

Помещение должно:

- быть сухим;

- иметь естественное или искусственное освещение;

- иметь запираемые двери;

- обеспечивать возможность размещения оборудования на стеллажах или в шкафах;

- исключать воздействие атмосферных осадков.

6.14.3 Размещение оборудования

Испытательное оборудование должно размещаться таким образом, чтобы исключалась возможность:

- механических повреждений;

- падения оборудования;

- смешивания исправного и неисправного оборудования;

- повреждения средств измерений.

6.14.4 Хранение неисправного оборудования

Неисправное оборудование должно храниться отдельно и иметь соответствующую маркировку, исключающую его случайное использование.

6.14.5 Контроль соответствия

Соответствие требованиям настоящего раздела проверяется визуальным осмотром.

6.15 Требования к архиву

6.15.1 Общие требования

Испытательная лаборатория должна иметь архив для хранения документов, связанных с проведением проверки транспортных средств.

6.15.2 Архив

Архив может быть отдельным помещением либо специально выделенной архивной зоной.

6.15.3 Требования к архиву

Архив должен обеспечивать:

- сохранность документов;

- защиту документов от влаги;

- защиту документов от солнечного света;

- ограничение доступа посторонних лиц;

- возможность систематизированного хранения.

6.15.4 Хранение документов

Документы должны храниться в шкафах, стеллажах либо архивных системах хранения.

6.15.5 Электронный архив

При ведении электронного архива должны обеспечиваться:

- защита информации;

- резервное копирование;

- сохранность электронных документов;

- защита от несанкционированного доступа.

6.15.6 Контроль соответствия

Проверяется визуальным осмотром и анализом внутренней документации испытательной лаборатории.

6.16 Требования к помещениям специалистов

6.16.1 Общие требования

Испытательная лаборатория должна иметь рабочие помещения для специалистов, осуществляющих проведение проверки транспортных средств и оформление результатов проверки.

6.16.2 Оснащение рабочих мест

Каждое рабочее место должно быть оборудовано:

- рабочим столом;

- креслом;

- персональным компьютером;

- доступом к сети Интернет;

- доступом к информационным системам;

- телефонной связью (при необходимости);

- источником бесперебойного питания (при необходимости).

6.16.3 Размещение рабочих мест

Рабочие места должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной работы специалистов.

6.16.4 Посторонние лица

В рабочих помещениях специалистов не допускается постоянное присутствие лиц, не участвующих в деятельности испытательной лаборатории.

6.16.5 Контроль соответствия

Проверяется визуальным осмотром.

6.17 Требования к помещениям ожидания заявителей

6.17.1 Общие требования

Испытательная лаборатория должна иметь помещение либо специально оборудованную зону ожидания заявителей.

6.17.2 Помещение ожидания

Помещение ожидания должно быть расположено вне испытательного бокса.

6.17.3 Оснащение

Помещение ожидания должно быть оборудовано:

- местами для сидения;

- информационным стендом;

- урной для отходов;

- системой отопления;

- системой освещения.

6.17.4 Доступ

Посетители не должны иметь свободный доступ в испытательные помещения без сопровождения работников испытательной лаборатории.

6.17.5 Контроль соответствия

Проверяется визуальным осмотром.

6.18 Требования к системе контроля доступа

6.18.1 Общие требования

Испытательная лаборатория должна иметь систему контроля доступа, обеспечивающую ограничение доступа в помещения, используемые при проведении проверки транспортных средств.

6.18.2 Ограничение доступа

Ограничение доступа должно распространяться на:

- испытательные боксы;

- архив;

- помещение хранения оборудования;

- серверную;

- рабочие помещения специалистов.

6.18.3 Способы контроля доступа

Допускается использование:

- электронных замков;

- магнитных карт;

- кодовых замков;

- биометрических систем;

- иных технических средств контроля доступа.

6.18.4 Посетители

Посетители допускаются в помещения ограниченного доступа только в сопровождении работников испытательной лаборатории.

6.18.5 Регистрация доступа

При использовании электронной системы контроля доступа рекомендуется обеспечивать автоматическую регистрацию времени входа и выхода работников и посетителей.

Примечание – Требование настоящего пункта носит рекомендательный характер и применяется при наличии технической возможности.

6.18.6 Аварийный доступ

Система контроля доступа не должна препятствовать эвакуации людей в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации.

6.18.7 Контроль соответствия

Соответствие требованиям настоящего раздела проверяется путем визуального осмотра и проверки функционирования системы контроля доступа.

6.19 Требования к системе видеонаблюдения

6.19.1 Общие требования

Испытательная лаборатория должна быть оборудована системой видеонаблюдения, обеспечивающей непрерывную фиксацию процесса проведения проверки транспортных средств.

Система видеонаблюдения должна обеспечивать возможность идентификации транспортного средства, действий специалистов испытательной лаборатории и последовательности проведения проверки.

Система видеонаблюдения должна функционировать круглосуточно.

Не допускается проведение проверки транспортного средства при неисправной системе видеонаблюдения.

6.19.2 Зоны обязательного видеонаблюдения

Видеонаблюдением должны быть охвачены:

- въезд на территорию испытательной лаборатории;

- выезд с территории испытательной лаборатории;

- въезд в испытательный бокс;

- выезд из испытательного бокса;

- испытательный бокс;

- осмотровая канава;

- испытательная площадка;

- помещение оформления результатов проверки (при необходимости).

6.19.3 Требования к видеокамерам

Видеокамеры должны обеспечивать:

- цветную видеозапись;

-  непрерывную запись;

- отображение даты и времени;

- возможность идентификации транспортного средства;

- возможность идентификации государственных регистрационных знаков (при наличии);

- возможность идентификации специалистов, проводящих проверку.

6.19.4 Размещение видеокамер

Размещение видеокамер должно исключать образование не просматриваемых зон.

Минимальное количество камер определяется приложением Д.

6.19.5 Качество видеозаписи

Система видеонаблюдения должна обеспечивать качество изображения, достаточное для:

- распознавания марки и модели транспортного средства;

- визуального определения регистрационного знака (при наличии);

- идентификации специалистов испытательной лаборатории;

- подтверждения факта проведения проверки.

6.19.6 Непрерывность записи

Видеозапись должна осуществляться непрерывно без возможности отключения отдельных камер во время проведения проверки.

6.19.7 Контроль работоспособности

Испытательная лаборатория должна ежедневно осуществлять проверку работоспособности системы видеонаблюдения.

6.20 Требования к онлайн-трансляции

6.20.1 Общие требования

Испытательная лаборатория должна обеспечивать онлайн-трансляцию видеопотока с камер, установленных:

- на въезде на территорию;

- на выезде с территории;

- перед въездом в испытательный бокс;

- перед выездом из испытательного бокса.

6.20.2 Доступ к трансляции

Онлайн-трансляция должна быть доступна уполномоченному органу и (или) организации, осуществляющей мониторинг деятельности испытательных лабораторий.

6.20.3 Непрерывность

Онлайн-трансляция должна осуществляться в режиме реального времени.

6.20.4 Прерывание трансляции

При отсутствии онлайн-трансляции проведение проверки транспортных средств не допускается, за исключением случаев аварийного отключения каналов связи, подтвержденных документально.

6.21 Требования к хранению видеозаписей

6.21.1 Видеозаписи должны храниться в электронном виде.

6.21.2 Минимальный срок хранения видеозаписей должен составлять не менее 6 месяцев со дня проведения проверки транспортного средства.

6.21.3 Видеозаписи должны быть защищены от:

- удаления;

- изменения;

- несанкционированного доступа.

6.21.4 При выходе оборудования из строя испытательная лаборатория должна обеспечить сохранность ранее записанных видеоматериалов.

6.21.5 Допускается хранение видеозаписей:

- на локальном сервере;

- на сетевом сервере;

- в специализированной системе хранения данных.

6.21.6 Контроль соответствия

Проверяется просмотром архивных видеозаписей.

6.22 Требования к фотофиксации

6.22.1 Общие требования

Фотофиксация транспортного средства является обязательным этапом проведения проверки.

6.22.2 Минимальный перечень фотографий

При проведении проверки должны выполняться фотографии:

- общего вида спереди;

- общего вида сзади;

- общего вида слева;

- общего вида справа;

- идентификационного номера (VIN);

- маркировочной таблички изготовителя;

- одометра (при наличии);

- моторного отсека (при наличии);

- осмотровой канавы с транспортным средством;

- транспортного средства в испытательном боксе.

6.22.3 Требования к фотографиям

Фотографии должны:

- быть цветными;

- быть четкими;

- содержать дату и время съемки;

- обеспечивать возможность идентификации транспортного средства.

6.22.4 Запреты

Не допускается:

- использование архивных фотографий;

- использование фотографий, выполненных вне территории испытательной лаборатории;

- редактирование фотографий после их создания, если такое редактирование изменяет содержание изображения.

6.22.5 Контроль соответствия

Проверяется анализом материалов проверки.

6.23 Требования к информационной безопасности

6.23.1 Общие требования

Испытательная лаборатория должна обеспечивать защиту информации, используемой при проведении проверки транспортных средств.

6.23.2 Защита информации

Должны быть обеспечены:

- защита информации от несанкционированного доступа;

- защита информации от уничтожения;

- резервное копирование электронных данных;

- защита серверного оборудования.

6.23.3 Серверное оборудование и информационная инфраструктура

Хранение и обработка данных допускаются на локальном сервере, арендованном серверном оборудовании, в центре обработки данных либо с использованием внешней (в том числе облачной) информационной системы. При использовании внешнего поставщика лаборатория должна обеспечить договорно и технически установленные требования к доступности данных, защите от несанкционированного доступа, искажения и потери, целостности данных, резервному копированию и выполнению установленного срока хранения. Локальное серверное оборудование должно размещаться с ограничением доступа (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, п. 7.11.1-7.11.5, особенно п. 7.11.3-7.11.4).

6.23.4 Резервное копирование

Рекомендуется выполнять резервное копирование электронных данных не реже одного раза в сутки.

6.23.5 Доступ к информации

Доступ к электронным данным должен предоставляться только уполномоченным работникам испытательной лаборатории.

6.23.6 Контроль соответствия

Соответствие требованиям настоящего раздела проверяется путем анализа внутренних документов, осмотра серверного оборудования и проверки применяемых мер защиты информации.

6.24 Контроль соответствия

6.24.1 Общие положения

Контроль соответствия испытательной лаборатории требованиям настоящего стандарта осуществляется в целях подтверждения соответствия помещений, территории, материально-технической базы, инженерных систем и иных объектов требованиям настоящего стандарта.

Контроль соответствия проводится:

- при аккредитации испытательной лаборатории;

- при расширении области аккредитации;

- при инспекционной оценке;

- при государственном контроле;

- при мониторинге деятельности испытательной лаборатории;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Контроль соответствия осуществляется путем проверки фактического состояния испытательной лаборатории.

6.24.2 Методы контроля

При проведении контроля соответствия могут применяться следующие методы:

- визуальный осмотр;

- инструментальные измерения;

- анализ документации;

- проверка работоспособности инженерных систем;

- проверка функционирования системы видеонаблюдения;

- просмотр архивных видеозаписей;

- проверка фотофиксации;

- анализ электронных данных;

- опробование оборудования.

6.24.3 Объекты контроля

Контролю подлежат:

- территория испытательной лаборатории;

- испытательная площадка;

- испытательный бокс;

- осмотровая канава;

- ворота;

- инженерные системы;

- помещения хранения оборудования;

- архив;

- помещения специалистов;

- помещения ожидания заявителей;

- система видеонаблюдения;

- система контроля доступа;

- средства измерений;

- испытательное оборудование.

6.24.4 Проверка размеров помещений

Размеры помещений, ворот, осмотровых канав, испытательных боксов и испытательной площадки проверяются путем инструментальных измерений.

6.24.5 Проверка инженерных систем

Работоспособность инженерных систем проверяется путем их фактического функционирования во время проведения контроля.

6.24.6 Проверка видеонаблюдения

При проведении контроля соответствия осуществляется проверка:

- расположения видеокамер;

- качества изображения;

- непрерывности видеозаписи;

- наличия архивных записей;

- отображения даты и времени;

- функционирования онлайн-трансляции.

6.24.7 Проверка фотофиксации

Проверяется наличие полного комплекта фотографий, предусмотренного настоящим стандартом.

6.24.8 Проверка испытательного оборудования

Проверяется:

- наличие оборудования;

- комплектность оборудования;

- техническое состояние оборудования;

- наличие идентификационной маркировки;

- документы, подтверждающие проведение поверки или калибровки, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

6.24.9 Проверка помещений

Проверяется:

- соответствие назначения помещений;

- наличие обязательных помещений;

- состояние помещений;

- соблюдение требований настоящего стандарта.

6.24.10 Проверка территории

Проверяется:

- состояние покрытия;

- ограждение;

- освещение;

- организация движения;

- дорожная разметка;

- наличие въезда и выезда;

- соответствие территории требованиям настоящего стандарта.

6.24.11 Результаты контроля

Результаты контроля оформляются актом (отчетом, заключением) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и документами органа, проводившего контроль.

6.24.12 Несоответствия

При выявлении несоответствий в акте контроля указываются:

- пункт настоящего стандарта;

- описание выявленного несоответствия.

Приложение А

(обязательное)

Минимальный состав помещений испытательной лаборатории

А.1 Общие положения

Настоящее приложение устанавливает минимальный состав помещений испытательной лаборатории в зависимости от типа испытательной лаборатории.

Испытательная лаборатория должна иметь помещения, обеспечивающие проведение проверки транспортных средств, хранение оборудования, оформление результатов проверки и выполнение административных функций.

Не допускается отсутствие помещений, указанных в настоящем приложении как обязательные.

А.2 Минимальный состав помещений

Таблица А.1

| № п/п | Наименование помещения |
| --- | --- |
| 1 | Испытательный бокс |
| 2 | Осмотровая канава |
| 3 | Испытательная площадка |
| 4 | Помещение хранения оборудования |
| 5 | Архив |
| 6 | Рабочее помещение специалистов |
| 7 | Помещение ожидания заявителей |
| 8 | Серверная (или серверный шкаф) |
| 9 | Санитарно-бытовое помещение |
| 10 | Помещение руководителя лаборатории (допускается совмещенное) |
| 11 | Помещение для хранения документации |
| 12 | Испытательный дорожный участок (разгонно-тормозная полоса) — при применимости дорожных методов испытаний |
| 13 | Рабочий пост проверки света фар |
| 14 | Зона проверки шума выпуска отработавших газов |

А.3 Дополнительные помещения для лабораторий Типа II

Испытательные лаборатории Типа II дополнительно должны иметь:

Таблица А.2

| № п/п | Наименование помещения |
| --- | --- |
| 1. | Помещение подготовки крупногабаритных транспортных средств |
| 2. | Дополнительную зону маневрирования |
| 3. | Сквозной испытательный бокс |
| 4. | Дополнительное помещение хранения крупногабаритного оборудования |

А.4 Допускаемые совмещения помещений

Допускается объединение следующих помещений:

- кабинета руководителя и рабочего помещения специалистов;

- архива и помещения хранения документации;

- серверной и помещения хранения сетевого оборудования (при соблюдении требований информационной безопасности).

Не допускается совмещать:

- испытательный бокс с помещением хранения оборудования;

- испытательный бокс со складским помещением;

- испытательный бокс с помещением ожидания заявителей;

- архив с помещением хранения химических веществ или горюче-смазочных материалов.

А.5 Требования к взаимному расположению помещений

Планировка испытательной лаборатории должна обеспечивать последовательное выполнение операций по проверке транспортного средства.

Рекомендуемая последовательность расположения помещений и зон:

- контрольно-пропускной пункт (при наличии).

- испытательная площадка (зона ожидания).

- въезд в испытательный бокс.

- испытательный бокс.

- осмотровая канава.

- выезд из испытательного бокса.

- зона заключительной фотофиксации.

- выезд с территории испытательной лаборатории.

- рабочие помещения специалистов.

А.6 Требования к доступности помещений

Помещения должны обеспечивать безопасное и беспрепятственное перемещение:

- транспортных средств;

- работников испытательной лаборатории;

- представителей органов государственного контроля;

- представителей органа по аккредитации;

- заявителей (в пределах разрешенных зон).

А.7 Минимальный перечень вспомогательных помещений

Испытательная лаборатория должна иметь:

- помещение для уборочного инвентаря;

- санитарный узел;

- место хранения средств пожаротушения;

- помещение или шкаф для хранения средств индивидуальной защиты.

А.8 Маркировка помещений

Все помещения должны иметь таблички с указанием их назначения.

На дверях помещений ограниченного доступа дополнительно должны размещаться предупреждающие надписи.

А.9 План помещений

План помещений испытательной лаборатории должен обеспечивать возможность:

- безопасного движения транспортных средств;

- проведения проверки;

- размещения оборудования;

- эвакуации людей;

- доступа к инженерным коммуникациям.

Приложение Б

(обязательное)

Минимальные размеры помещений испытательной лаборатории

Б.1 Общие положения

Настоящее приложение устанавливает минимальные размеры помещений испытательной лаборатории в зависимости от типа испытательной лаборатории.

Минимальные размеры помещений установлены исходя из необходимости безопасного проведения проверки транспортных средств, размещения испытательного оборудования, обеспечения свободного доступа специалистов к транспортному средству и соблюдения требований охраны труда.

При определении размеров испытательного бокса дополнительно учитывают фактические предельные габариты транспортных средств, охватываемых областью аккредитации. Для испытательного бокса должны одновременно выполняться табличные минимумы настоящего приложения и расчет по свободным зонам: полезная длина не менее Lmax + 4,0 м, полезная ширина не менее Bmax + 3,0 м, где Lmax и Bmax — максимальная длина и ширина транспортного средства, допускаемого областью аккредитации.

Если испытания прицепа или полуприцепа по применяемому методу выполняют в составе автопоезда, при расчете зон движения, ворот и испытательного дорожного участка учитывают габариты состава транспортных средств.

При проектировании испытательной лаборатории допускается увеличение размеров помещений.

Уменьшение размеров помещений по сравнению с установленными настоящим приложением не допускается.

Б.2 Минимальные размеры помещений

Таблица Б.1

| № п/п | Наименование помещения | Тип I | Тип II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испытательный бокс | 12 × 8 м | 30 × 10 м |
| 2. | Помещение специалистов | 18 м² | 30 м² |
| 3. | Архив | 10 м² | 15 м² |
| 4. | Помещение хранения оборудования | 12 м² | 20 м² |
| 5. | Серверная | 6 м² | 8 м² |
| 6. | Помещение ожидания заявителей | 12 м² | 20 м² |
| 7. | Санитарно-бытовое помещение | 6 м² | 8 м² |

Б.3 Высота помещений

Таблица Б.2

| № п/п | Наименование помещения | Тип I | Тип II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испытательный бокс | не менее 4,5 м | не менее 6,5 м |
| 2. | Помещение специалистов | не менее 2,7 м | не менее 2,7 м |
| 3. | Архив | не менее 2,5 м | не менее 2,5 м |
| 4. | Помещение хранения оборудования | не менее 2,7 м | не менее 2,7 м |
| 5. | Серверная | не менее 2,5 м | не менее 2,5 м |
| 6. | Помещение ожидания заявителей | не менее 2,5 м | не менее 2,5 м |
| 7. | Санитарно-бытовое помещение | не менее 2,5 м | не менее 2,5 м |

Б.4 Минимальные проходы

После установки транспортного средства должны обеспечиваться следующие минимальные расстояния:

Таблица Б.3

| № п/п | Место | Размер |
| --- | --- | --- |
| 1. | Слева | не менее 1,5 м |
| 2. | Справа | не менее 1,5 м |
| 3. | Перед транспортным средством | не менее 2,0 м |
| 4. | Позади транспортного средства | не менее 2,0 м |

Б.5 Размеры испытательной площадки

Таблица Б.4

| № п/п | Тип лаборатории | Минимальная площадь |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип I | 600 м² |
| 2. | Тип II | 2500 м² |

Б.6 Размеры ворот

Таблица Б.5

| № п/п | Показатель | Тип I | Тип II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ширина | 3,5 м | 5,5 м |
| 2. | Высота | 4,0 м | 5,5 м |

Б.7 Размеры осмотровой канавы

Таблица Б.6

| № п/п | Показатель | Тип I | Тип II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Длина | 6 м | 12 м |
| 2. | Ширина | 1,0 м | 1,2 м |
| 3. | Глубина | 1,6 м | 1,8 м |

.8 Минимальные размеры разворотной площадки

Таблица Б.7

| № п/п | Тип лаборатории | Радиус разворота |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип I | 8 м |
| 2. | Тип II | 15 м |

Б.9 Минимальная ширина внутренних проездов

Таблица Б.8

| № п/п | Тип лаборатории | Ширина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип I | 4 м |
| 2. | Тип II | 6 м |

Б.10 Размеры рабочих зон

Таблица Б.9

| № п/п | Рабочая зона | Минимальный размер |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зона проверки VIN | 2×2 м |
| 2. | Зона фотофиксации | 4×6 м |
| 3. | Зона оформления результатов проверки | 10 м² |
| 4. | Зона размещения испытательного оборудования | 8 м² |

Б.11 Испытательный дорожный участок

Полезная длина испытательного дорожного участка должна определяться исходя из необходимости достижения нормативной скорости, выполнения испытательного режима и безопасной остановки наиболее неблагоприятного транспортного средства из области аккредитации. Фиксированное универсальное значение длины не устанавливается; достаточность длины должна быть объективно подтверждена в соответствии с п. 6.7.7.

Минимальная полезная ширина участка при дорожных испытаниях тормозных систем должна обеспечивать размещение нормативного коридора движения, боковые зоны безопасности и отсутствие препятствий, способных повлиять на безопасность испытаний.

Б.12 Допустимые отклонения

Линейные размеры помещений должны соответствовать проектной документации.

Допускается отклонение фактических размеров помещений не более ±1 %, если такое отклонение не влияет на соблюдение минимальных требований настоящего стандарта.

Б.13 Метод проверки

Размеры помещений проверяются:

- рулеткой;

- лазерным дальномером;

- иными средствами измерений, обеспечивающими необходимую точность.

Средства измерений должны быть поверены или калиброваны в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Приложение В

(обязательное)

Типовая схема размещения испытательного бокса

В.1 Общие положения

Настоящее приложение устанавливает типовую схему размещения испытательного бокса испытательной лаборатории.

Допускается изменение конфигурации помещений при условии соблюдения требований настоящего стандарта.

В.2 Основные элементы испытательного бокса

Типовой испытательный бокс должен включать следующие элементы:

- Въездные ворота.

- Выездные ворота (для лабораторий Типа II).

- Полосу движения транспортного средства.

- Зону остановки транспортного средства.

- Осмотровую канаву.

- Рабочие проходы.

- Зону проверки идентификационной маркировки (VIN).

- Зону фотофиксации.

- Места размещения испытательного оборудования.

- Места установки видеокамер.

- Пожарный щит (или средства пожаротушения).

- Аварийный выход.

В.3 Последовательность движения транспортного средства

Движение транспортного средства должно осуществляться в следующей последовательности:

- Въезд на территорию испытательной лаборатории.

- Предварительное размещение на испытательной площадке.

- Въезд в испытательный бокс.

- Размещение транспортного средства над осмотровой канавой.

- Проведение проверки.

- Фотофиксация.

- Выезд из испытательного бокса.

- Выезд с территории испытательной лаборатории.

Для лабораторий Типа II движение должно осуществляться без разворота и без движения задним ходом внутри испытательного бокса.

В.4 Размещение транспортного средства

Транспортное средство должно размещаться:

- по продольной оси испытательного бокса;

- над осмотровой канавой;

- с обеспечением свободного доступа специалистов со всех сторон.

После остановки транспортного средства должны сохраняться минимальные проходы, установленные настоящим стандартом.

В.5 Размещение оборудования

Испытательное оборудование должно размещаться вдоль стен испытательного бокса либо в специально выделенных зонах.

Размещение оборудования не должно:

- препятствовать движению транспортного средства;

- ограничивать проход специалистов;

- ухудшать обзор камер видеонаблюдения.

В.6 Размещение рабочих зон

В испытательном боксе должны быть предусмотрены:

- зона проверки VIN;

- зона проверки маркировочных табличек;

- зона проверки световых приборов;

- зона проверки шин и колес;

- зона проверки тормозной системы;

- зона фотофиксации;

- зона оформления промежуточных результатов проверки (при необходимости).

В.7 Организация проходов

Рабочие проходы должны обеспечивать безопасное перемещение специалистов вокруг транспортного средства.

Не допускается размещение оборудования в пределах минимальной ширины проходов.

В.8 Размещение осмотровой канавы

Осмотровая канава должна располагаться:

- по продольной оси испытательного бокса;

- в зоне остановки транспортного средства;

- таким образом, чтобы обеспечивался осмотр нижней части транспортного средства по всей необходимой длине.

В.9 Требования к безопасности

В испытательном боксе должны быть обозначены:

- направление движения транспортного средства;

- опасные зоны;

- границы осмотровой канавы;

- места размещения средств пожаротушения;

- аварийные выходы.

Приложение Г

(обязательное)

Типовая схема осмотровой канавы

Г.1 Общие положения

Настоящее приложение устанавливает минимальные требования к конструкции, размерам, оборудованию и размещению осмотровой канавы испытательной лаборатории.

Осмотровая канава является обязательным элементом испытательного бокса.

Г.2 Назначение осмотровой канавы

Осмотровая канава предназначена для:

- осмотра нижней части транспортного средства;

- проверки элементов рулевого управления;

- проверки тормозной системы;

- проверки подвески;

- проверки трансмиссии;

- проверки рамы и кузова;

- проверки крепления агрегатов;

- проверки идентификационных обозначений, расположенных снизу транспортного средства.

Г.3 Минимальные размеры

Таблица Г.1

| № п/п | Показатель | Тип I | Тип II |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Длина | не менее 6,0 м | не менее 12,0 м |
| 2. | Ширина | не менее 1,0 м | не менее 1,2 м |
| 3. | Глубина | не менее 1,6 м | не менее 1,8 м |

Для лабораторий, аккредитованных на проверку автопоездов, прицепов и полуприцепов категорий O3 и O4, рекомендуется предусматривать длину осмотровой канавы не менее 18 м либо использовать конструктивное решение, позволяющее выполнить осмотр по всей длине транспортного средства путем его последовательного перемещения в пределах испытательного бокса.

Г.4 Конструкция

Осмотровая канава должна:

- быть выполнена из железобетона либо иных материалов, обеспечивающих равную прочность и долговечность;

- иметь гидроизоляцию;

- иметь ровные стены;

- иметь нескользкое покрытие пола;

- иметь водоотвод.

Г.5 Оснащение

Осмотровая канава должна быть оборудована:

- двумя лестницами (по одной с каждого конца);

- влагозащищенными светильниками;

- электрическими розетками;

- системой отвода воды;

- системой вентиляции;

- нишами для размещения переносного инструмента (при необходимости).

Г.6 Освещение

Освещенность должна составлять не менее 750 лк.

Светильники должны иметь защиту не ниже IP65.

Г.7 Вентиляция

Осмотровая канава должна быть оборудована системой удаления вредных газов.

Воздухообмен должен обеспечивать безопасные условия труда работников.

Г.8 Требования безопасности

По периметру осмотровой канавы должны быть предусмотрены:

- сигнальная разметка;

- защитные бортики высотой не менее 100 мм;

- противоскользящее покрытие прилегающей поверхности.

Если осмотровая канава не используется, она должна закрываться прочными защитными настилами либо иметь съемные ограждения, исключающие случайное падение людей.

Г.9 Видеонаблюдение

Над осмотровой канавой должно быть установлено не менее двух стационарных видеокамер, обеспечивающих:

- обзор всей длины осмотровой канавы;

- фиксацию действий специалистов;

- фиксацию нижней части транспортного средства.

Не допускается наличие непросматриваемых зон.

Г.10 Размещение транспортного средства

После остановки транспортного средства над осмотровой канавой должно обеспечиваться:

- свободное перемещение специалиста по всей длине осмотровой канавы;

- доступ к передней, средней и задней части транспортного средства;

- возможность проведения фотофиксации и визуального осмотра без изменения положения транспортного средства, за исключением случаев, предусмотренных конструкцией транспортного средства.

Г.11 Эксплуатация

Перед началом проверки специалист обязан убедиться:

- в исправности освещения;

- в отсутствии воды, льда и посторонних предметов в осмотровой канаве;

- в исправности лестниц;

- в исправности системы вентиляции.

Эксплуатация осмотровой канавы при наличии неисправностей, влияющих на безопасность работников или качество проведения проверки, не допускается.

Г.12 Контроль соответствия

Соответствие требованиям настоящего приложения проверяется путем:

- визуального осмотра;

- инструментального измерения размеров;

- проверки работы освещения и вентиляции;

- проверки системы видеонаблюдения;

- проверки состояния защитных элементов.

Приложение Д

(обязательное)

Типовая схема размещения камер видеонаблюдения

Д.1 Общие положения

Настоящее приложение устанавливает минимальные требования к размещению камер видеонаблюдения, обеспечивающих фиксацию процесса проверки транспортных средств.

Количество камер может быть увеличено испытательной лабораторией исходя из особенностей территории, планировки помещений и области аккредитации.

Уменьшение количества камер, установленного настоящим приложением, не допускается.

Д.2 Обязательные зоны видеонаблюдения

Видеонаблюдением должны быть охвачены следующие зоны:

- Въезд на территорию испытательной лаборатории.

- Выезд с территории испытательной лаборатории.

- Испытательная площадка.

- Въезд в испытательный бокс.

- Выезд из испытательного бокса.

- Испытательный бокс.

- Осмотровая канава.

- Рабочее место проверки идентификационной маркировки (VIN).

- Зона фотофиксации.

Д.3 Требования к камерам

Все камеры должны обеспечивать:

- цветное изображение;

- круглосуточную работу;

- непрерывную видеозапись;

- отображение даты и времени;

- разрешение не менее 1920×1080 (Full HD);

- частоту записи не менее 25 кадров в секунду.

Д.4 Камеры въезда и выезда

Камеры, установленные на въезде и выезде территории, должны обеспечивать:

- обзор транспортного средства целиком;

- распознавание государственного регистрационного знака (при наличии);

- фиксацию даты и времени въезда и выезда;

- фиксацию направления движения.

Высота установки камер должна составлять ориентировочно от 3 м до 5 м от уровня покрытия.

Д.5 Камеры испытательного бокса

В испытательном боксе камеры должны быть размещены таким образом, чтобы обеспечивать:

- обзор транспортного средства спереди;

- обзор транспортного средства сзади;

- общий обзор рабочей зоны;

- отсутствие непросматриваемых участков.

Д.6 Камеры осмотровой канавы

Камеры должны обеспечивать:

- обзор всей длины осмотровой канавы;

- фиксацию действий специалистов;

- возможность подтверждения проведения осмотра нижней части транспортного средства.

Д.7 Камера проверки VIN

Отдельная камера должна быть направлена на место проведения проверки идентификационной маркировки транспортного средства.

Камера должна обеспечивать возможность подтверждения факта проведения проверки идентификационной маркировки.

Д.8 Онлайн-трансляция

В режиме реального времени должна осуществляться трансляция с камер, установленных:

- на въезде на территорию;

- на выезде с территории;

- на въезде в испытательный бокс;

- на выезде из испытательного бокса (для лабораторий Типа II).

Д.9 Архивирование

Все камеры должны осуществлять непрерывную запись.

Видеозаписи должны храниться в соответствии с п. 6.21.2 настоящего стандарта.

Д.10 Размещение камер

При размещении камер должны соблюдаться следующие требования:

- исключение слепых зон;

- отсутствие препятствий в поле обзора;

- защита камер от механических повреждений;

- защита камер от атмосферных воздействий (для наружных камер);

- защита от несанкционированного изменения направления обзора.

Д.11 Контроль соответствия

При проведении контроля проверяются:

- соответствие мест установки требованиям настоящего приложения;

- качество изображения;

- работоспособность камер;

- отсутствие не просматриваемых зон;

- функционирование онлайн-трансляции;

- наличие архивных видеозаписей.

Приложение Е

(обязательное)

Чек-лист оценки соответствия испытательной лаборатории требованиям настоящего стандарта

Е.1 Общие положения

Настоящий чек-лист предназначен для оценки соответствия испытательной лаборатории требованиям настоящего стандарта.

Чек-лист может применяться:

- при первичной аккредитации;

- при расширении области аккредитации;

- при плановой/внеплановой оценке;

- при изменении местонахождения;

- при государственном контроле;

- при внутреннем аудите испытательной лаборатории.

Е.2 Порядок заполнения

Таблица Е.1 – Чек-лист оценки соответствия

| № п/п | Проверяемое требование | Результат проверки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испытательная лаборатория располагается по заявленному адресу |  |  |
| 2. | Территория имеет твердое покрытие |  |  |
| 3. | Территория ограждена |  |  |
| 4. | Организован отдельный въезд |  |  |
| 5. | Организован отдельный выезд (Тип II) |  |  |
| 6. | Имеется испытательная площадка |  |  |
| 7. | Размеры испытательной площадки соответствуют требованиям |  |  |
| 8. | Испытательный бокс соответствует установленным размерам |  |  |
| 9. | Высота испытательного бокса соответствует требованиям |  |  |
| 10. | Ворота соответствуют установленным размерам |  |  |
| 11. | Имеется сквозной проезд (Тип II) |  |  |
| 12. | Имеется осмотровая канава |  |  |
| 13. | Размеры осмотровые канавы соответствуют требованиям |  |  |
| 14. | Освещение соответствует требованиям |  |  |
| 15. | Работает система отопления |  |  |
| 16. | Работает система вентиляции |  |  |
| 17. | Работает система электроснабжения |  |  |
| 18. | Работает система водоотведения |  |  |
| 19. | Имеется помещение хранения оборудования |  |  |
| 20. | Имеется архив |  |  |
| 21. | Имеется помещение специалистов |  |  |
| 22. | Имеется помещение ожидания заявителей |  |  |
| 23. | Имеется система контроля доступа |  |  |
| 24. | Работает система видеонаблюдения |  |  |
| 25. | Камеры размещены в соответствии с приложением Д |  |  |
| 26. | Работает онлайн-трансляция |  |  |
| 27. | Видеозаписи сохраняются |  |  |
| 28. | Срок хранения видеозаписей соответствует требованиям |  |  |
| 29. | Проводится фотофиксация |  |  |
| 30. | Испытательное оборудование имеется в полном объеме |  |  |
| 31. | Средства измерений имеют действующую поверку (калибровку — при необходимости) |  |  |
| 32. | Оборудование имеет идентификационную маркировку |  |  |
| 33. | Оборудование хранится надлежащим образом |  |  |
| 34. | Имеются средства пожаротушения |  |  |
| 35. | Размеры испытательного бокса соответствуют наиболее габаритному ТС из области аккредитации с учетом свободных зон |  |  |
| 36 | Стационарное испытательное оборудование закреплено в соответствии с проектом/эксплуатационной документацией |  |  |
| 37 | Имеется испытательный дорожный участок при применимости дорожных методов испытаний |  |  |
| 38 | Дорожный участок обеспечивает достижение нормативной скорости и безопасную остановку |  |  |
| 39 | Дорожный участок имеет требуемое покрытие, прямолинейность, горизонтальность и контролируемый доступ |  |  |
| 40 | Рабочий пост проверки света фар соответствует требованиям к уклону и позиционированию прибора |  |  |
| 41 | Зона проверки шума выпуска обеспечивает нормативные расстояния до шумоотражающих объектов |  |  |
| 42 | Соблюдаются требования настоящего стандарта |  |  |

По каждому требованию указывается один из следующих результатов оценки:

| № п/п | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | ✔ | соответствует |
| 2. | ✖ | не соответствует |
| 3. | НП | не применяется |

При выявлении несоответствия в графе «Примечание» указывается описание нарушения.

Е.3 Итоговая оценка

По результатам проверки делается один из следующих выводов:

- Испытательная лаборатория соответствует требованиям настоящего стандарта.

- Испытательная лаборатория соответствует требованиям настоящего стандарта при условии устранения выявленных несоответствий.

- Испытательная лаборатория не соответствует требованиям настоящего стандарта.

Е.4 Сведения о проверке

Дата проведения проверки: _______________________

Наименование испытательной лаборатории:

__________________________________________________________________________

Адрес:

__________________________________________________________________________

Основание проведения проверки:

__________________________________________________________________________

Е.5 Сведения о проверяющих

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |

Е.6 Представитель испытательной лаборатории

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
| --- | --- | --- |

Е.7 Перечень выявленных несоответствий

| Пункт стандарта | Описание несоответствия | Срок устранения |
| --- | --- | --- |

Е.8 Заключение

По результатам оценки испытательная лаборатория:

- соответствует требованиям настоящего стандарта;

- соответствует требованиям после устранения замечаний;

- не соответствует требованиям настоящего стандарта.

# Библиография

[1]  Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

МКС 43.180 Ключевые слова: испытательный бокс, испытательная площадка, сквозной проезд, осмотровая канава, зона проверки идентификационной маркировки, онлайн-трансляция, фотофиксация, зона ожидания транспортных средств, смотровая зона

МКС 43.180 Ключевые слова: испытательный бокс, испытательная площадка, сквозной проезд, осмотровая канава, зона проверки идентификационной маркировки, онлайн-трансляция, фотофиксация, зона ожидания транспортных средств, смотровая зона

РАЗРАБОТЧИК

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Раззаренов |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки стандартов и фонда НТД | А. Сопбеков |
| Заместитель руководителя Департамента разработки стандартов и фонда НТД | Е. Ялынская |
| Ведущий специалист Департамента разработки стандартов и фонда НТД | Г. Рахманбердиева |