Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧАСТЬ 1

Общие понятия

СТ РК ISO/IEC TS 22237-1-202_

(ISO/IEC TS 22237-1:2018 Information technology - Data centre facilities and infrastructures -Part 1: General concepts, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН  АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде»

ВНЕСЕН Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «    »                    202_ года №

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/IEC TS 22237-1:2018 Information technology - Data centre facilities and infrastructures -Part 1: General concepts (Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1 Общие понятия).

Международный стандарт ISO/IEC TS 22237-1:2018 разработан Техническим комитетом ISO/IEC JTC 1, Информационные технологии, Подкомитетом SC 39. Устойчивое развитие информационной технологии и их применение.

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Предисловие Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины, определения и сокращения 4 Соответствие 5 Анализ бизнес-рисков 6 Обзор проекта центра обработки данных 7 Система классификации центров обработки и хранения данных Приложение A (информационное) Общие принципы проектирования Библиография Приложение В.А. (информационное) Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочном международным стандартам | IV V 1 1 2 5 6 8 17 22 21 23 |
| --- | --- |

Введение

Неограниченный доступ к информации через Интернет, требуемый информационным обществом, привел к экспоненциальному росту как интернет-трафика, так и объема хранимых/извлекаемых данных. В центрах обработки данных размещается и поддерживается оборудование информационных технологий и сетевых телекоммуникаций для обработки, хранения и транспортировки данных. Центры требуются как сетевым операторам (доставляющим эти услуги в помещения клиентов), так и предприятиям в помещениях этих клиентов.

Центры обработки данных должны обеспечивать модульные, масштабируемые и просто адаптируемые производственные помещения и инфраструктуру, чтобы легко соответствовать быстро меняющимся требованиям рынка. Кроме того, энергопотребление центров обработки данных стало критически важным, как с экологической точки зрения (снижение углеродного следа), так и с экономической (стоимость энергии) для оператора центра обработки данных.

Реализация центров обработки данных различается по:

a) назначению (предприятие, совместное размещение, совместный хостинг или производственные помещения сетевых операторов);

b) уровню безопасности;

c) физическому размеру;

d) размещению (мобильные, временные и постоянные сооружения).

Потребности центров обработки данных также различаются с точки зрения доступности услуг, обеспечения безопасности и целей энергоэффективности. Эти потребности и цели влияют на проектирование центров обработки данных с точки зрения строительства здания, распределения электроэнергии, контроля окружающей среды и физической безопасности. Эффективная управленческая и оперативная информация необходима для контроля достижения установленных потребностей и целей.

Серия ISO/IEC TS 22237 определяет требования и рекомендации для поддержки различных сторон, участвующих в проектировании, планировании, закупке, интеграции, установке, эксплуатации и обслуживании производственных объектов и инфраструктуры в центрах обработки данных. К этим сторонам относятся:

1) владельцы, менеджеры объектов, менеджеры ICT, менеджеры проектов, основные подрядчики;

2) консультанты, архитекторы, проектировщики и строители зданий, проектировщики систем и установок;

3) интеграторы производственных помещений и инфраструктуры, поставщики оборудования;

4) монтажники, эксплуатационники.

На момент публикации настоящего документа серия ISO/IEC TS 22237 будет состоять из следующих документов:

ISO/IEC TS 22237-1: Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия;

ISO/IEC TS 22237-2: Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2. Строительство зданий

ISO/IEC TS 22237-3: Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 3. Распределение электроэнергии

ISO/IEC TS 22237-4: Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4. Контроль состояния окружающей среды;

ISO/IEC TS 22237-5: Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5. Инфраструктура кабелей связи;

ISO/IEC TS 22237-6: Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6. Системы защиты;

ISO/IEC TS 22237-7: Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 7. Менеджмент и информация об оперативных особенностях.

Взаимосвязь спецификаций в рамках серии ISO/IEC TS 22237 показана на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схематическая взаимосвязь между серией документов ISO/IEC TS 22237

Международные стандарты, начиная с ISO/IEC TS 22237-2 по ISO/IEC TS 22237-6 определяют требования и рекомендации для конкретных производственных помещений и инфраструктур для поддержки соответствующей классификации по «доступности», «физической безопасности» и «повышению энергоэффективности», выбранных из ISO/IEC TS 22237-1.

Настоящий документ рассматривает проектирование зданий центров обработки данных; он рассматривает вопросы безопасности с конструктивной точки зрения, в то время как ISO/IEC TS 22237-6 определяет соответствующие требования к системам безопасности этих производственных помещений и инфраструктур (в соответствии с требованиями ISO/IEC TS 22237-1).

ISO/IEC TS 22237-7 рассматривает оперативную информацию и информацию управления (в соответствии с требованиями ISO/IEC TS 22237-1).

Настоящий документ предназначен для использования и совместной работы архитекторов, проектировщиков и строителей зданий, проектировщиков систем и установок.

В стандартах серии ISO/IEC TS 22237 не рассматриваются вопросы выбора оборудования информационной технологии и сетевых телекоммуникаций, программного обеспечения и связанные с ними вопросы конфигурации.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Информационная технология

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧАСТЬ 1

Общие понятия

# Дата введения________

1 Область применения

Настоящий стандарт:

a) подробно описывает проблемы, которые необходимо решить в ходе анализа бизнес-рисков и операционных затрат, позволяющего применить соответствующую классификацию центра обработки данных;

b) определяет общие аспекты центров обработки данных, включая терминологию, параметры и эталонные модели (функциональные элементы и их размещение), рассматривая как размер, так и сложности их предполагаемого назначения;

c) описывает общие аспекты помещений и инфраструктуры, необходимых для поддержки эффективной работы электросвязи в центрах обработки данных;

d) определяет систему классификации, основанную на ключевых критериях «доступности», «безопасности» и «энергоэффективности» в течение запланированного срока службы центра обработки данных, для обеспечения эффективных объектов и инфраструктуры;

e) описывает общие принципы проектирования центров обработки данных, на которых основаны требования серии ISO/IEC TS 22237, включая обозначение, маркировку, кодирование на чертежах, обеспечение качества и обучение.

Следующие темы не входят в область применения стандартов серии ISO/IEC TS 22237:

1) выбор информационных технологий и сетевого оборудования связи, программного обеспечения и связанные с этим вопросы конфигурации;

2) требования безопасности и электромагнитной совместимости (ЭМС) (рассматриваются другими стандартами и правилами). Однако информация, представленная в серии ISO/IEC TS 22237, может помочь в соблюдении этих стандартов и правил).

2 Нормативные ссылки

В нижеприведенных нормативных документах содержатся положения, которые, посредством ссылок по тексту, составляют положения настоящего международного стандарта. Для жестких ссылок применяются только приведенные издания. Для плавающих ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая и поправки).

ISO/IEC TS 22237-2, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 2: Building construction (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2. Строительство зданий)

Проект, редакция 1

ISO/IEC TS 22237-3, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 3: Power distribution (Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 3. Распределение электроэнергии)

ISO/IEC TS 22237-4, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 4: Environmental control (Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4. Контроль состояния окружающей среды);

ISO/IEC TS 22237-5, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 5: Telecommunications cabling infrastructure (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5. Инфраструктура кабелей связи);

ISO/IEC TS 22237-6, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 6: Security systems (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6. Системы защиты);

3 Термины, определения и сокращения

Для целей настоящего документа применяются термины и определения, приведенные в ISO/IEC 27000.

ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных для применения в области стандартизации по следующим адресам:

— платформа ISO Online browsing: доступна на http://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: доступна на http: //www. electropedia.org

3.1 Доступность (availability): способность элемента находиться в состоянии выполнять требуемую функцию при заданных условиях в заданный момент времени или в течение заданного интервала времени, предполагая, что требуемые внешние ресурсы предоставлены

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-191: 1990, 191-02-05]

3.1.2 Ввод в здание (building entrance facility): объект, который предоставляет все необходимые механические и электрические услуги для ввода кабелей связи в здание и который может позволить переход от внешнего кабеля к внутреннему

3.1.3 Безопасность здания (building security): оборудование и системы, необходимые для обеспечения необходимого уровня безопасности на входе и внутри здания, в котором находится центр обработки данных

3.1.4 Шкаф (cabinet): закрытая конструкция, вмещающая механизмы замыканий и другое оборудование информационных технологий

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14763-2: 2012, п. 3.1.7, изменено - удалены слова «предназначенный» и «компоненты и».]

3.1.5 Совместный хостинг центра обработки данных (co-hosting data centre): центр обработки данных, в котором нескольким клиентам предоставляется доступ к сетям, серверам и устройствам хранения данных, на которых они работают со своими собственными сервисами / приложениями.

Примечание - Оборудование информационных технологий и вспомогательная инфраструктура здания предоставляются оператором центра обработки данных в качестве услуги.

3.1.6 Совместное размещение центра обработки данных (co-location data centre): центр обработки данных, в котором несколько клиентов размещают свои собственные сети, серверы и оборудование для хранения данных

Примечание - Вспомогательная инфраструктура здания (например, распределение электроэнергии и контроль окружающей среды) предоставляется оператором центра обработки данных как услуга.

3.1.7 Помещение компьютерного зала (computer room space): Зона в центре обработки данных, в которой размещается оборудование для обработки и хранения данных, а также оборудование связи, обеспечивающее основную функцию центра обработки данных.

3.1.8 Помещение диспетчерской (control room space): Зона в центре обработки данных, используемая для управления работой центра обработки данных и выступающая в качестве центральной точки для всех функций управления и мониторинга

3.1.9 Центр обработки данных (data centre): Структура или группа структур, предназначенная для централизованного размещения, соединения и эксплуатации информационных технологий и сетевого телекоммуникационного оборудования, обеспечивающего хранение, обработку и транспортировку данных вместе со всеми средствами и инфраструктурой для распределения электроэнергии и контроля окружающей среды вместе с необходимыми уровнями устойчивости и безопасности, необходимыми для обеспечения заданной доступности услуги

Примечания

1 к записи: Сооружение может состоять из нескольких зданий и / или помещений с определенными функциями для поддержки основной функции.

2 к записи: Границы сооружения или помещения, считающегося центром обработки данных, которое включает в себя оборудование информационных и коммуникационных технологий и вспомогательные средства контроля окружающей среды, могут быть определены в пределах более крупного сооружения или здания.

[ИСТОЧНИКИ: ISO / IEC 30134-1: 2016, 3.1.4]

3.1.10 Безопасность центра обработки данных (data centre security): Необходимые средства и системы, обеспечивающие требуемый уровень безопасности на входе в центр обработки данных и внутри него

3.1.11 Точка разграничения (demarcation point): Точка, в которой меняется оперативный контроль или право собственности

3.1.12 Помещение распределения электроэнергии (electrical distribution space): Зона, используемая для размещения объектов распределения электроэнергии между помещением трансформатора и электротехническими помещениями в центре обработки данных или в другом месте в пределах помещения или отдельных зданий в пределах помещения

3.1.13 Электротехническое помещение (electrical space): Зона внутри центра обработки данных, используемая для размещения объектов для подачи и управления электроэнергией в помещения центра обработки данных [включая коммутаторы, аккумуляторы, источники бесперебойного питания (ИБП) и т. д.]

3.1.14 Корпоративный центр обработки данных (enterprice data centre): Центр обработки данных, которым управляет предприятие, единственная цель которого - предоставление и управление услугами своим сотрудникам и клиентам

3.1.15 Охрана внешних территорий (external premises security): Объекты и системы, обеспечивающие требуемый уровень безопасности на участке между зданием и границей территории

3.1.16 Повышение энергоэффективности (energy efficiency enablement): Способность измерять потребление энергии и позволять рассчитывать и составлять отчеты об энергоэффективности различных объектов и инфраструктур

3.1.17 Объекты (facility): Помещения и пути, подходящие для конкретной инфраструктуры

3.1.18 Функциональные возможности (functional capability): Способность центра обработки данных (или системы, или подсистемы) выполнять предусмотренную функцию

3.1.19 Генераторное помещение (generator space): Зона, используемая для размещения оборудования для производства электроэнергии вместе с соответствующим хранилищем топлива или оборудования для преобразования энергии

3.1.20 Помещение для удержания (holding space): Зона в центре обработки данных, используемая для сохранения оборудования до ввода в эксплуатацию или после вывода из эксплуатации

3.1.21 Инфраструктура (infrastructure): Технические системы, обеспечивающие работоспособность центра обработки данных

Пример - Распределение электроэнергии, контроль окружающей среды и физическая безопасность.

3.1.22 Главная распределительная линия (main distributor): Распределительная линия, используемая для соединения между основной распределительной кабельной подсистемой, кабельной подсистемой сетевого доступа, кабельной подсистемой и действующим оборудованием

[ИСТОЧНИК: ISO / IEC 11801-5: 2017, 3.1.6, изменено - удалено «как указано в ISO / IEC 11801-1».]

3.1.23 Механическое помещение (mechanical space): Площадь, которая используется для размещения механического оборудования и инфраструктуры, обеспечивающей контроль окружающей среды в помещениях центра обработки данных (включая охладители и системы очистки воды, системы обработки воздуха и пожаротушения)

3.1.24 Центр обработки данных оператора сети (network operator data centre): Центр обработки данных, основной целью которого является предоставление услуг широкополосного доступа и управление ими для клиентов операторов.

3.1.25 Физическая безопасность (physical security): Меры (объединение физического и технологического контроля), процедуры и обязанности по поддержанию заданного уровня доступности объектов и инфраструктуры центров обработки данных в отношении контроля доступа и экологических событий

3.1.26 Плановое время простоя (planned downtime): Период времени, в течение которого система или подсистема не обеспечивает функциональную способность, пока она проходит техническое обслуживание или отключается, чтобы проверить реакцию связанной системы или подсистемы

3.1.27 Ввод в помещение (premises entrance facility): Пространство, обеспечивающее все необходимые механические и электрические услуги для ввода кабелей в помещение

3.1.28 Помещение для хранения (storage space): Охраняемая зона, где можно хранить товары общего назначения и / или товары центра обработки данных

3.1.29 Связь (telecommunications): Отрасль технологий, связанная с передачей, излучением и приемом знаков, сигналов, надписей, изображений и звуков, то есть информации любого характера по кабелю, радио, оптическим или другим электромагнитным системам

[ИСТОЧНИК: ISO / IEC 11801-1: 2017, 3.1.78, изменено - примечание 1 к записи удалено.]

3.1.30 Кабели связи (telecommunications cabling): Кабельная инфраструктура связи от помещения связи (помещений) до ввода в помещение

3.1.31 Оборудование связи (telecommunication equipment): Оборудование в центре обработки данных, которое предоставляет услуги связи в центре обработки данных

3.1.32 Помещение для связи (telecommunications space): Зона, в которой могут находиться точки разграничения и телекоммуникационное оборудование, связанное со входом в здание, и которая может позволить поставщикам услуг ограниченный доступ к центру обработки данных

3.1.33 Испытательная площадка (testing space): Зона в центре обработки данных, используемая для испытания и настройки оборудования перед вводом в эксплуатацию

3.1.34 Трансформаторное помещение (transformer space): Площадь, используемая для размещения оборудования, необходимого для преобразования первичных электрических цепей до уровней, подходящих для подключения к оборудованию в помещениях или отдельных зданиях внутри помещений

3.1.35 Система бесперебойного электропитания (uninterruptible power system): Комбинация преобразователей, переключателей и устройств накопления энергии (таких как батареи), составляющих энергосистему для поддержания непрерывности питания нагрузки в случае сбоя входного питания

Примечание - Непрерывность мощности нагрузки возникает, когда напряжение и частота находятся в пределах номинальных устойчивых и переходных диапазонов допусков, а искажения и прерывания - в пределах, установленных для нагрузки. Сбой входного питания происходит, когда напряжение и частота выходят за пределы номинальных устойчивых и переходных диапазонов допусков или с искажениями или прерываниями, выходящими за пределы, установленные для ИБП.

[ИСТОЧНИК: IEC 62040-1: 2008, 3.1.1]

3.1.36 Незапланированный простой (unplanned downtime): Время, необходимое после отказа функциональной способности для ремонта соответствующей инфраструктуры, вместе со временем «перезагрузки», необходимым для восстановления функциональной способности после этого ремонта

3.2 Сокращенные термины

Для целей настоящего документа применяются следующие сокращенные термины.

| CRAC | Кондиционер / кондиционирование в компьютерном зале |
| --- | --- |
| ffs MTBF | для дальнейшего изучения Среднее время наработки на отказ |
| MTTR | Среднее время восстановления |
| NOC | Сетевой операционный центр |
| UPS | Бесперебойный источник питания |

4 Соответствие

Чтобы проект центра обработки данных соответствовал настоящему документу:

а) должен быть завершен анализ бизнес-рисков согласно пункту 5;

b) соответствующий класс доступности в 7.2 должен быть выбран с использованием анализа бизнес-рисков в разделе 5;

c) соответствующий класс защиты в 7.3 должен быть выбран с использованием анализа бизнес-рисков в разделе 5;

d) должен быть выбран соответствующий уровень обеспечения энергоэффективности в п. 7.4;

e) должны применяться общие принципы проектирования, указанные в Приложении А.

5 Анализ бизнес-рисков

5.1 Общие положения

Общая доступность центра обработки данных является мерой непрерывности его функций обработки, хранения и транспортировки данных. Приемлемый уровень общей доступности центра обработки данных определяется рядом факторов, в том числе:

a) анализ стоимости простоя (см. 5.2) - стоимость, связанная с отказом в предоставлении услуг, которая зависит от ряда факторов, включая функцию и важность центра обработки данных;

b) внешнее коммерческое давление (например, расходы на страхование).

Доступность каждого из средств и инфраструктуры центра обработки данных, необходимых для поддержки заданной общей доступности, описывается классификацией доступности (см. 7.2). При проектировании каждой инфраструктуры центра обработки данных необходимо учитывать их влияние на общую доступность и затраты, связанные с прогнозируемым временем простоя, связанным с отказом или плановым обслуживанием. Проект и физическая безопасность объектов и инфраструктуры центра обработки данных могут быть подвергнуты анализу рисков (см. 5.3), который сопоставляет выявленные события риска с требованиями классификации доступности (см. 7.2). Настоящий анализ определяет аспекты объектов и инфраструктуры, которые требуют инвестиций с точки зрения улучшения проекта, чтобы уменьшить их влияние и / или вероятность этих событий риска.

5.2 Анализ стоимости простоев

Настоящий стандарт не определяет методы анализа стоимости простоев. Такие стандарты, как IEC 31010, предоставляют полезные рекомендации.

Элементы, которые следует учитывать при таком анализе, будут зависеть от назначения центра обработки данных. Некоторые организации могут определять денежную стоимость (или диапазон) потери обслуживания, которая может включать следующее:

а) немедленные денежные штрафы;

b) косвенные убытки;

c) оценку долгосрочного ущерба деловой репутации, например поставщик услуг Интернета или финансовое учреждение.

Несмотря на то, что при анализе времени простоя часто учитываются затраты, следует также учитывать и другие воздействия. Центры обработки данных, содержащие информацию о безопасности жизни, правовую, медицинскую и криминальную информацию, могут иметь отдельные известные последствия непредусмотренного графиком простоя.

5.3 Анализ рисков

Настоящий стандарт не определяет методы анализа рисков. Такие стандарты, как IEC 31010, предоставляют полезные рекомендации.

Анализ риска может использоваться в качестве инструмента управления, позволяющего сравнивать допустимый общий риск и отображать тенденции, возникающие в результате действий по смягчению последствий. Для целей настоящего стандарта риск, связанный с событием, касающимся объекта и инфраструктуры центра обработки данных, которое нарушает предоставление услуг центра обработки данных, определяется как риск события, который является функцией воздействия и вероятности, когда:

a) воздействие - это величина или серьезность неблагоприятных инцидентов или воздействий, выраженная численно или номинально ожидаемая продолжительность потери обслуживания (доступности) события;

b) вероятность - возможность события.

Воздействие риска можно оценить с использованием различных единиц измерения, например: стоимость, безопасность и т. д.

Общий риск для функциональных возможностей центра обработки данных является функцией рисков событий, связанных с каждым объектом и инфраструктурой, при условии, что эти риски количественно оцениваются на той же основе. Если это связано с результатами анализа затрат на простой (см. 5.2), можно оценить финансовую стоимость всего риска.

Рассматриваемые риски должны включать внешние угрозы, которые могут повлиять на объекты и инфраструктуру, включая, в частности, местоположение, которое может быть географическим (воздушное перемещение, наводнение и т.д.), политическим (войны, горячие точки, террор и т.д.) или воздействующим на отношения с соседями (если (например, существует опасность пожара из-за заправочных станций, складов химикатов и т. д.), и, таким образом, они влияют на вероятность возможного простоя. Кроме того, потенциальные риски, возникающие в результате атак со стороны собственного персонала компании и извне, должны быть частью общей оценки рисков.

Воздействие можно разделить на следующие категории:

1) низкое: потеря некритических услуг;

2) среднее: отказ критических компонентов системы без потери резервирования;

3) высокое: потеря критического резервирования системы, но без потери обслуживания клиентов;

4) критическое: потеря критически важных услуг одному или нескольким клиентам или потеря жизни (что может быть расширено до устранения травм).

Аналогичным образом можно определить вероятность наступления события, а именно:

- очень низкая;

- низкая;

- средняя;

- высокая.

Каждый риск можно количественно оценить на карте рисков в соответствии с рисунком 2. События с высоким риском находятся в верхнем правом углу рисунка, а события с низким уровнем риска - в нижнем левом углу.

Рисунок 2- Пример карты рисков

После определения риска возможных событий, связанных с объектами и инфраструктурой центра обработки данных, необходимо определить стоимость простоя, связанного с этим событием, чтобы можно было принять проектные решения, снижающие риск (посредством уменьшения воздействия или вероятности события).

6 Обзор проекта центра обработки данных

6.1 Общие положения

Центр обработки данных состоит из одного или нескольких зданий или одного или нескольких помещений внутри этих зданий, основная функция которых заключается в размещении оборудования, которое обрабатывает, доставляет и / или хранит информацию. Точно так же центры обработки данных имеют множество целей, включая совместный хостинг, совместное размещение, корпоративные услуги и услуги сетевого оператора.

Центры обработки данных могут существенно различаться по физическим размерам. В нижней части диапазона размеров они могут вместить небольшое количество систем хранения и серверного оборудования для предоставления услуг информационных технологий кабельной инфраструктуре здания. В верхней части диапазона размеров они могут вместить большое количество такого оборудования, требующего сложного распределения электроэнергии и средств контроля окружающей среды, размещенных в одном или нескольких зданиях, предназначенных для обеспечения работы центра обработки данных.

В настоящем разделе представлен общий обзор конструкции центров обработки данных, независимо от их размера.

Примечание - Конструкция типовой кабельной разводки рассматривается в ISO / IEC TS 22237-5, тогда как установка такой кабельной разводки определяется в ISO / IEC 14763-2.

6.2 Помещения и объекты

На рисунке 3 показано схематическое представление помещений, необходимых для большого центра обработки данных внутри здания и внутри объектов, содержащих одно или несколько зданий.

Центр обработки данных может делить определенные помещения с остальной частью здания, в том числе:

а) ввод в здание;

b) вход (ы) для персонала;

с) стыковочно-погрузочный отсек (и);

d) помещения для генераторов, включая хранилище топлива;

е) трансформаторное помещение (я);

f) помещение (я) для распределения электроэнергии;

g) помещения для связи.

Потребность в вышеупомянутых помещениях и объектов в здании зависит от назначения как здания, так и центра обработки данных. Любое совместное использование этих помещений и объектов будет зависеть от размера, а также от определенных классов доступности и защиты центра обработки данных и функций остальной части здания. Например, в зданиях, в которых расположены крупные центры обработки данных, объекты и помещения, поддерживающие центр обработки данных, могут быть выделены для центра обработки данных и предусмотрены отдельные помещения в остальной части здания.

Зона внутри здания, обозначенная как центр обработки данных, может содержать следующие пространства:

1) служебный вход (и);

2) помещение главной распределительной линии;

3) помещение компьютерного зала и связанное помещение для испытаний;

4) электротехническое помещение;

5) механическое помещение;

6) помещение диспетчерской;

7) офисное (ые) помещение (я);

8) место для хранения и удержания.

Рисунок 3 - Типовая схема помещения, в котором находится центр обработки данных

На территории здания, обозначенной как центр обработки данных, потребность в помещениях и их содержимое зависят от назначения центра обработки данных, предполагаемого энергопотребления и необходимости контроля окружающей среды.

Необходимость разделения помещений зависит от соображений безопасности, требований к безопасности и от необходимости экологического контроля.

Например, центр обработки данных малого предприятия может состоять из отдельного помещения, выполняющего функцию помещения компьютерного зала, и электротехнического помещения без физического разделения, тогда как для большого центра обработки данных может потребоваться одно или несколько отдельных помещений каждого типа, указанного на рисунке 3.

7 Система классификации центров обработки данных

7.1 Общие положения

В рамках серии ISO / IEC TS 22237 центры обработки данных классифицируются по:

а) классам доступности (см. 7.2);

b) классам защиты (см. 7.3);

c) уровням внедрения энергоэффективности (см. 7.4).

Сочетания трех классификаций используются для определения соответствующих требований и рекомендаций для следующих объектов и инфраструктур в соответствии с анализом рисков в Разделе 5:

1) строительство (см. ISO / IEC TS 22237-2);

2) распределение электроэнергии (см. ISO / IEC TS 22237-3);

3) экологический контроль (см. ISO / IEC TS 22237-4);

4) инфраструктура кабелей связи (см. ISO / IEC TS 22237-5);

5) системы безопасности (см. ISO / IEC TS 22237-6).

7.2 Доступность

Необходимая доступность объектов и инфраструктуры, поддерживающих функциональность центра обработки данных, имеет первостепенное значение. Владелец / пользователь центра обработки данных должен определить заданную доступность всего набора средств и инфраструктуры, используя анализ бизнес-рисков и анализ затрат на время простоя (раздел 5). Известно, что требования к доступности могут меняться в зависимости от времени суток, недели или месяца.

Различные качественные классы доступности для общего набора объектов и инфраструктур центра обработки данных определены в соответствии с таблицей 1. Доступность всего центра обработки данных зависит от классов доступности его отдельных инфраструктур, таких как источники и распределение электроэнергии, экологический контроль и безопасность. Требования к конкретному объекту или инфраструктуре данного класса доступности указаны в ISO / IEC TS 22237-3, ISO / IEC TS 22237-4 и ISO / IEC TS 22237-6 соответственно.

Чтобы набор объектов и инфраструктуры центра обработки данных считался относящимся к данному классу доступности, проект каждого отдельного объекта и инфраструктуры, перечисленных в таблице 1, должен соответствовать настоящему классу доступности или превышать его.

Примечание - Если проект объекта экологического контроля и инфраструктуры относится к улучшенному классу 4, в соответствии с описанием в ISO / IEC TS 22237-4, набор объектов и инфраструктуры центра обработки данных может рассматриваться как улучшенный класс 4 при условии, что все другие объекты и инфраструктуры, указанные в Таблице 1, относятся к Классу 4.

Обеспечение более высоких классов доступности обычно требует больших инвестиций, например, в проектирование, строительство, компоненты, системы и человеческие ресурсы. Например, большие инвестиции в компоненты могут привести к увеличению среднего времени наработки на отказ (MTBF) или уменьшению среднего времени до восстановления (MTTR). Среднее время безотказной работы конкретной инфраструктуры предоставляет информацию о вероятности события, в соответствии с описанием в п. 5.3. MTTR конкретной инфраструктуры дает представление о влиянии события, в соответствии с описанием в п. 5.3.

Таблица 1 - Классы доступности и примеры реализации

|  | Класс доступности 1 | Класс доступности 2 | Класс доступности 3 | Класс доступности 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доступность полного набора объектов и инфраструктур | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий |
| Пример распределения электроэнергии (см. ISO/IEC TS 22237-3) | Единственный путь (резервные компоненты отсутствуют) | Единственный путь (устойчивость обеспечивается резервными компонентами) | Многопутный (устойчивость обеспечивается резервными системами | Многопутный (устойчивость к сбоям даже во время обслуживания) |
| Пример экологического контроля (см. ISO/IEC TS 22237-4) | Специальные требования отсутствуют | Единственный путь (резервные компоненты отсутствуют) | Единственный путь (устойчивость обеспечивается резервными компонентами) | Многопутный (устойчивость обеспечивается резервными системами) позволяет обслуживание во время работы |
| Пример кабелей связи (см. ISO/IEC TS 22237-5) | Единственный путь с использованием прямых соединений | Единственный путь с использованием постоянной инфраструктуры | Многопутный с использованием постоянной инфраструктуры | Многопутный с использованием постоянной инфраструктуры с различными маршрутами |
| Примечания 1. Требования и рекомендации для строительства центра обработки данных, которые обеспечивают заданные классы защиты для обеспечения доступности средств и инфраструктуры, рассматриваются в ISO / IEC TS 22237-2. 2: Расширенный класс 4, обеспечивающий решение с несколькими путями (отказоустойчивость даже во время обслуживания), определен в ISO / IEC TS 22237-4. 3. Требования и рекомендации по физической безопасности помещений центра обработки данных, чтобы гарантировать доступность средств и инфраструктуры, рассматриваются в ISO / IEC TS 22237-6. |  |  |  |  |

По возможности, определение доступности подсистем и компонентов должно включать возможные будущие расширения центра обработки данных в целях обеспечения устойчивости.

Дополнительное внимание следует уделять физической безопасности объектов и инфраструктур, указанных в п. 7.3, с описанием других важных факторов для общей доступности всего центра обработки данных.

Помимо разработки и установки более сложных технических решений, реализация более высоких классов доступности подразумевает применение эффективных организационных структур для управления работой этих технических решений, включая, но не ограничиваясь:

а) наличие обученного обслуживающего персонала;

b) хранение запасных частей;

c) заключение договоров на техническое обслуживание;

d) быстрый доступ к точным инструкциям, определяющим действия и коммуникации, необходимые в случае отказа системы.

В приложении A представлен обзор требований к проекту для достижения определенного класса доступности.

7.3 Обеспечение безопасности на физическом уровне

7.3.1 Общие положения

Физическая безопасность, обеспечиваемая для объектов и инфраструктуры центра обработки данных, влияет как на вероятность, так и на влияние событий риска (см. 5.3), поскольку цель физической безопасности состоит в защите от:

а) несанкционированного доступа (см. 7.3.2);

b) внутренних экологических событий (см. 7.3.3);

c) событий внешней среды (см. 7.3.3).

7.3.2 Защита от несанкционированного доступа

Зоны центра обработки данных и его окружение должны быть определены в терминах классов защиты от несанкционированного доступа в соответствии с таблицей 2. В зависимости от определения цели защиты владелец / пользователь центра обработки данных должен выбрать соответствующий класс защиты.

Таблица 2 - Классы защиты

| Вид защиты | Класс защиты 1 | Класс защиты 2 | Класс защиты 3 | Класс защиты 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита от несанкционированного доступа | Зона общего пользования или общего пользования с частичным ограничением | Зона, доступная для всех уполномоченных сотрудников (работников и пользователей) | Зона, ограниченная для определенных сотрудников и пользователей (другой персонал, имеющий доступ к классу защиты 2, должен сопровождаться персоналом, имеющим право доступа к зонам класса защиты 3) | Зона ограничена определенными сотрудниками, у которых есть выявленная потребность в доступе (другой персонал, имеющий доступ к зонам класса 2 или 3, должен сопровождаться персоналом, имеющим право доступа к зонам класса 4 |

В центре обработки данных ограничения доступа зависят от назначения центра обработки данных (например, предприятие или совместное размещение). Критерии проектирования основаны на анализе потребностей, определяющих соответствующие требования и рекомендации.

ISO / IEC TS 22237-2 устанавливает требования и предоставляет рекомендации по размещению и строительству центров обработки данных для поддержки зонирования заданного класса защиты.

ISO / IEC TS 22237-3 устанавливает требования и предоставляет рекомендации для систем распределения электроэнергии в поддержку заданного класса защиты.

ISO / IEC TS 22237-4 устанавливает требования и предоставляет рекомендации для систем экологического контроля в поддержку заданного класса защиты.

ISO / IEC TS 22237-6 устанавливает требования и предоставляет рекомендации для систем безопасности и защиты в поддержку заданного класса защиты.

7.3.3 Защита от происшествий экологического характера

Зоны центра обработки данных и его окружение должны быть определены в терминах классов защиты от внешних событий в соответствии с таблицей 3. В зависимости от определения цели защиты владелец / пользователь центра обработки данных должен выбрать соответствующий класс защиты для каждого типа защиты в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 - Защита от экологических явлений

| Вид защиты | Класс защиты 1 | Класс защиты 2 | Класс защиты 3 | Класс защиты 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита от внутреннего пожара | Специальная защита не применяется | Зона должна быть защищена от пожара системой обнаружения и тушения, которая поддерживает функцию этой зоны во время пожара в этой зоне или в зоне класса 1. | Зона должна быть защищена от пожара системой обнаружения и тушения, которая поддерживает функцию этой зоны во время пожара в этой зоне или в зоне класса 1 или 2. | Зона должна быть защищена от пожара системой обнаружения и подавления, которая позволяет защитить критически важные функции центра обработки данных во время пожара в этой зоне или в другом месте центра обработки данных. |
| Защита от других внутренних событий | Специальная защита не применяется | Применено смягчение последствий | Применено смягчение последствий | Применено смягчение последствий |
| Защита от внешних воздействий окружающей среды | Специальная защита не применяется | Применено смягчение последствий | Применено смягчение последствий | Применено смягчение последствий |

Защита от внутренних и внешних событий окружающей среды включает все меры, необходимые для обеспечения заданного класса доступности для объектов и инфраструктуры центра обработки данных, включая строительство зданий, системы защиты и организационные меры.

Внутренние экологические события включают перегрев, пожар, электростатический разряд, воду и т. д., влияющие на работу инфраструктуры центра обработки данных.

К внешним экологическим явлениям относятся пожар, наводнение, землетрясение, взрыв и другие формы стихийных бедствий (молния и другие электромагнитные эффекты).

В оптимальных условиях риски, связанные с внешними событиями окружающей среды, снижаются за счет выбора местоположения центра обработки данных (см. ISO / IEC TS 22237-2). Однако в большинстве ситуаций необходимо применять альтернативные проектные решения к объектам иинфраструктуре центра обработки данных, чтобы обеспечить им приемлемую степень защиты от таких событий.

ISO / IEC TS 22237-2 определяет требования и предоставляет рекомендации по размещению и строительству центров обработки данных для поддержки заданного класса защиты от экологических явлений.

ISO / IEC TS 22237-3 определяет требования и предоставляет рекомендации для систем распределения электроэнергии в поддержку заданного класса защиты от внешних воздействий.

ISO / IEC TS 22237-4 определяет требования и предоставляет рекомендации для систем экологического контроля в поддержку заданного класса защиты от экологических явлений.

ISO / IEC TS 22237-6 определяет требования и предоставляет рекомендации для систем безопасности и защиты в поддержку заданного класса защиты.

7.4 Обеспечение энергоэффективности

7.4.1 Общие положения

Способность измерять потребление энергии, а также позволять рассчитывать и составлять отчеты об энергоэффективности различных объектов и инфраструктур, поддерживающих работу центра обработки данных, имеет решающее значение для достижения любых целей в области энергоэффективности.

Определены три уровня детализации:

a) Уровень 1: режим измерения, обеспечивающий простую глобальную информацию для центра обработки данных в целом;

b) Уровень 2: режим измерения предоставляет подробную информацию для конкретных объектов и инфраструктур в центре обработки данных;

c) Уровень 3: режим измерения предоставляет детальные данные для элементов в помещениях центра обработки данных.

Переход от одного уровня сложности к более высокому требует более высокого уровня инфраструктуры измерения / мониторинга.

Владелец / пользователь центра обработки данных должен определить соответствующий уровень повышения энергоэффективности до проектирования центра обработки данных.

Заданный уровень обеспечения энергоэффективности может определяться:

1) анализом операционных затрат;

2) внешними нормативными или законодательными требованиями;

3) правилами, определенными пользователем.

7.4.2 Система распределения электроэнергии

ISO / IEC TS 22237-3 описывает элементы систем распределения электроэнергии для центров обработки данных и определяет требования и рекомендации для инфраструктур измерения / мониторинга систем распределения энергии для поддержки заданного уровня сложности.

7.4.3 Экологический мониторинг и контроль

ISO / IEC TS 22237-4 описывает элементы систем экологического контроля для центров обработки данных и определяет требования и рекомендации для инфраструктуры измерения / мониторинга систем экологического контроля для поддержки заданного уровня сложности.

Приложение А

(информационное)

Общие принципы проектирования

Процесс проектирования

А.1.1 Введение

Эффективный проект центра обработки данных требует разделения проекта на этапы. У каждого этапа свой ввод и вывод. Все эти этапы следуют последовательному графику, в результате чего создается окончательный план проекта, ведущий к заключению договора на монтаж центра обработки данных, позволяющего начать этап эксплуатации. Этапы могут выполняться несколько раз, если это необходимо для достижения согласованных или определенных целей. На рисунке A.1 перечислены все этапы в их последовательном порядке, включая описания этапов и обязанности.

Рисунок А.1 - Этапы проектирования

A.1.2 Этап 1. Стратегия

Настоящий этап предназначен для сбора информации и определения целей проекта. Требуется следующая информация:

а) стратегия непрерывности бизнеса;

b) ИТ-стратегия;

c) стратегия корпоративного центра обработки данных;

d) общие требования / ожидания пользователей;

e) анализ текущей нагрузки / спроса / затрат;

f) ожидаемая дорожная карта инфраструктурных технологий;

g) «прогноз» будущего спроса на объекты и инфраструктуру (помещение, энергоснабжение и расположение);

h) выбор места.

A.1.3 Этап 2. Цели

Настоящий этап используется владельцем для преобразования стратегии в цели. Результаты следующие:

a) соответствие стратегии корпоративного центра обработки данных;

b) контрольные показатели проекта (размер / уровни производительности);

c) анализ рисков;

d) определение рабочего процесса;

e) генеральный план помещения и каталог материалов.

A.1.4 Этап 3. Спецификации системы

На этом этапе определяются целевые спецификации для всех инфраструктур со следующими выходными данными:

a) целевая спецификация для распределения электроэнергии;

b) целевая спецификация для экологического контроля;

c) целевая спецификация физической безопасности;

d) целевая спецификация для обнаружения и тушения пожара;

e) целевая спецификация для планирования связи;

f) целевая спецификация для работы и управления центром обработки данных;

h) целевая спецификация для этапа строительства.

A.1.5 Этап 4. Проектное предложение

Проектировщик использует целевые спецификации и цели для создания проектного предложения для всех инфраструктур, предлагая владельцу (правообладателю) несколько вариантов. Проектное предложение содержит:

a) проектное предложение по распределению энергии;

b) проектное предложение по экологическому контролю;

c) проектное предложение по физической безопасности;

d) проектное предложение по обнаружению пожара и тушению пожара;

e) целевые спецификации для планирования связи;

f) проектное предложение по эксплуатации и управлению центром обработки данных;

g) проектное предложение для этапа строительства;

h) стоимостные модели предлагаемых вариантов.

A.1.6 Этап 5. Решение

Владелец выбирает проект из доступных вариантов проекта и моделей стоимости (поддерживается проектировщиком).

А.1.7 Этап 6. Функциональный проект

Проектировщик претворяет выбор владельца в функциональный проект. Функциональный проект содержит:

a) функциональный проект для распределения энергии;

b) функциональный проект для экологического контроля;

c) функциональный проект для обеспечения физической безопасности;

d) функциональный проект для обнаружения пожара и тушения пожара;

e) целевые спецификации для планирования электросвязи;

f) функциональный проект для работы и управления центром обработки данных;

g) функциональное проектирование на этапе строительства;

h) «тонкая настройка» модели затрат для выбранного варианта.

A.1.8 Этап 7. Утверждение

Владелец утверждает функциональный проект и модели стоимости (при поддержке инженера-проектировщика).

A.1.9 Этап 8. Окончательный проект и план проекта

Проектировщик определяет объем и / или части для всей инфраструктуры, разработанной в соответствии с A.1.7. Кроме того, определяется рабочий процесс проекта, а также все этапы и сроки проекта, в результате чего создается общий план реализации.

A.1.10 Этап 9. Договор

Владелец (при поддержке проектировщика) выбирает подрядчика (ов).

A.1.11 Этап 10. Строительство

Владелец и проектировщик контролируют строительство на протяжении всего времени строительства. Приемочная проверка для всей инфраструктуры и для всего центра обработки данных выполняется до введения в эксплуатацию центра обработки данных.

A.1.12 Этап 11. Работа

Сдача владельцу в эксплуатацию.

А.2 Принципы проектирования доступности

А.2.1 Общие положения

Принципы A.2.2 - A.2.10 (представленные в алфавитном порядке) являются ключевыми для достижения заданного класса доступности, определенного в 7.2.

А.2.2 Автоматизация

Автоматизация означает автоматический, основанный на правилах механизм, позволяющий системам самовосстанавливаться.

А.2.3 Автономность

Автономные подсистемы выполняют задачи независимо и прозрачно и необходимы для реализации отказоустойчивых систем.

А.2.4 Отказоустойчивость

Отказоустойчивые системы обеспечивают предоставление услуг в случае сбоев и позволяют продолжать процессы при сбоях подсистем.

А.2.5 Ремонтопригодность

Ремонтопригодность благодаря конструкции обеспечивает доступ к системам для целей обслуживания и позволяет экономически эффективно обслуживать / ремонтировать / заменять инфраструктуры.

А.2.6 Расстановка приоритетов

Расстановка приоритетов означает приоритетное отношение к критически важным процессам предприятия или его вспомогательным ресурсам и представляет собой важный принцип для ориентированного на требования планирования и проектирования.

А.2.7 Резервирование

Резервирование означает дублирование одного и того же или сопоставимого объекта и / или инфраструктуры.

Существует два различных типа резервирования: один связан с системным уровнем, а другой - с уровнем устройства. Основное внимание уделяется достижению определенного класса доступности.

А.2.8 Устойчивость

Устойчивость означает защищенность к внешним воздействиям для предотвращения отказов. Характеристика оценки устойчивости обычно повышается за счет использования материалов более высокого качества и / или надежного проектирования архитектур аппаратных и программных средств.

A.2.9 Масштабируемость

Масштабируемость в соответствии с будущими требованиями как часть первоначального проектирования обеспечивает способность реагировать на изменения в размере, применении и назначении объектов и инфраструктуры центра обработки данных, а также их эффективное внедрение.

А.2.10 Простота

Простота оборудования и инфраструктуры обеспечивает снижение количества ошибок. Кроме того, он обеспечивает более простое, дешевое и быстрое обслуживание при меньших затратах.

A.3 Разработка концепции ЭМС

Электромагнитная совместимость (ЭМС) — это способность системы или устройства работать в штатном режиме в своей среде, не нарушая работу других систем и / или устройств в той же среде. В центре обработки данных существуют потенциальные внутренние и внешние электромагнитные источники помех, которые могут прервать работу или даже повредить системы и / или устройства в центре обработки данных. Практическая реализация эффективной концепции ЭМС, основанная на анализе местоположения и конкретного объекта, сведет к минимуму риск сбоев оборудования и / или системы из-за таких нарушений в поддержку заданного класса доступности 7.2.

Существует ряд международных стандартов, которые определяют меры, которые необходимо предпринять для минимизации электромагнитных помех. Они включают:

a) молниезащиту в соответствии с определением в серии стандартов IEC 62305;

b) трехмерное сетчатое выравнивание потенциалов и заземление в соответствии с определением в ISO / IEC 30129;

c) планирование и установка кабелей информационных технологий в соответствии с определением в ISO / IEC 14763-2.

Кроме того, анализ электромагнитной совместимости для конкретного местоположения и объекта может потребовать дополнительных действий для обеспечения работоспособности и доступности центра обработки данных.

А.4 Принципы проектирования физической безопасности

Реализация физической безопасности в центрах обработки данных и их дополнительных функций технической инфраструктуры основана на модели зонирования, показанной на рисунке A.2, как указано в ISO / IEC TS 22237-6.

Рисунок А.2 - Схема зон безопасности центра обработки данных

А.5 Принципы проектирования для повышения энергоэффективности

Энергоэффективность в центре обработки данных определяется:

a) необходимостью снижения эксплуатационных расходов (т. е. снижением энергопотребления);

b) поддержкой местных и региональных инициатив.

Роль проектировщика центра обработки данных заключается в выборе подходящих решений для достижения целей энергоэффективности, определенных для объектов и инфраструктуры. Уровни обеспечения энергоэффективности определены в п. 7.4, чтобы дать возможность оценить энергоэффективность.

Рекомендуемые методы проектирования энергоэффективных центров обработки данных и дополнительную информацию об энергоэффективности в центрах обработки данных можно найти в ISO / IEC TR 30133.

Библиография

[1] ISO/IEC TS 22237-7, Information technology  Data centre facilities and infrastructures _ Part 7: Management and operational information (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 7. Менеджмент и информация об оперативных особенностях)

[2] ISO/IEC 11801-1:2017, Information technology  Generic cabling for customer premises _ Part 1: General requirements (Информационная технология. Кабельные сети общего назначения в помещениях пользователей. Часть 1. Общие требования)

[3] ISO/IEC 11801-5:2017, Information technology  Generic cabling for customer premises _ Part 5: Data centres (Информационная технология. Кабельные сети общего назначения в помещениях пользователей. Часть 5. Информационные центры)

[4] ISO/IEC 14763-2, Information technology  Implementation and operation of customer premises cabling  Part 2: Planning and installation (Информационная технология. Ввод в действие и эксплуатация кабельной сети помещений пользователя. Часть 2. Планирование и монтаж)

[5] ISO/IEC 30129, Information technology  Telecommunications bonding networks for buildings and other structures (Информационная технология. Системы выравнивания потенциалов для телекоммуникационного оборудования в зданиях и других сооружениях).

[6] ISO/IEC TR 301331), Information technology  Data centres  Guidelines for resource efficient data centres (Информационные технологии. Центры обработки данных. Руководящие указания по ресурсоэффективным центрам обработки данных).

[7] IEC 31010, Risk management  Risk assessment techniques (Менеджмент рисков. Методы оценки рисков).

[8] IEC 62305 (all parts), Protection against lightning ((все части), Защита от молнии).

___________________

В разработке. Этап на момент публикации: ISO / IEC PDTR 30133.

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта

ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC TS 22237-2, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2. Строительство зданий | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-2*, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2. Строительство зданий |
| ISO/IEC TS 22237-3, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 3. Распределение электроэнергии | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-3*, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 3. Распределение электроэнергии |
| ISO/IEC TS 22237-4, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4. Контроль состояния окружающей среды; | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-4*, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4. Контроль состояния окружающей среды; |
| ISO/IEC TS 22237-5, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5. Инфраструктура кабелей связи; | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-5*, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5. Инфраструктура кабелей связи; |
| ISO/IEC TS 22237-6, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6. Системы защиты; | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-6*, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6. Системы защиты; |
| ______________ * на стадии разработки |  |  |

МКС 25.040.40; 35.100.05 (IDT) Ключевые слова: кибербезопасность, кибератака, киберугроза, инцидент, кибербезопасность, киберриски, киберпространство.

РАЗРАБОТЧИК

АО Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

| Заместитель Председателя Правления | М. Сихаев |
| --- | --- |
| Директор Департамента методологического развития | Т. Каримова |
| Соисполнитель | Г. Касенова |