Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының Бейнесі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ

ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ОРТАЛЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН ӨНДІРІСТІК ҮЙ-ЖАЙЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ

1-бөлім

Жалпы ұғымдар

ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-1-202_

(ISO/IEC TS 22237-1:2018 Information technology - Data centre facilities and infrastructures -Part 1: General concepts, IDT)

Осы стандарт жобасы бекітілгенге дейін қолдануға жатпайды

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің

Техникалық реттеу және метрология комитеті

(Мемстандарт)

Нұр-Сұлтан

Алғысөз

1 «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі»АҚ ДАЙЫНДАДЫ

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі ЕНГІЗДІ

2 Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің 202_ жылғы «    »                     №  бұйрығымен БЕКІТІЛДІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ

3 Осы стандарт ISO/IEC TS 22237-1:2018 Information technology - Data centre facilities and infrastructures -Part 1: General concepts (Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 1-бөлім. Жалпы ұғымдар) халықаралық стандартымен бірдей.

ISO/IEC TS 22237-1: 2018 халықаралық стандартын ISO/IEC Ақпараттық технологиялар JTC 1 бірлескен техникалық комитетінің Ақпараттық технологиялар және сол арқылы тұрақтылық 39 ішкі комитеті әзірледі.

Ағылшын тілінен (en) аударылған.

Негізінде осы стандарт әзірленген еуропалық стандарттың ресми данасы және сілтемелер берілген еуропалық стандарттардың ресми даналары нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорында бар

«Нормативтік сілтемелер» бөлімінде және стандарт мәтінінде сілтемелік халықаралық стандарттар өзектендірілген.

Ұлттық (мемлекетаралық) стандарттардың сілтемелік халықаралық стандарттарға сәйкестігі туралы мәліметтер қосалқы B.А қосымшасында келтірілген.

Сәйкестік дәрежесі - бірдей (IDT)

4 Осы стандартта «Стандарттау туралы» 2018 жылғы 5 қазандағы № 183-VІ, «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V Қазақстан Республикасы Заңдарының нормалары іске асырылған

### 5 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Осы стандартқа енгізілген өзгерістер туралы ақпарат жыл сайын басып шығарылатын «Стандарттау жөніндегі құжаттар» каталогында, ал өзгерістер мен мәтіні ай сайын басып шығарылатын стандарттардың ақпараттық сілтемелерінде жарияланады. Осы стандарт қайта қаралған (жойылған) немесе ауыстырылған жағдайда, тиісті хабарлама мерзімді басып шығарылатын стандарттардың ақпараттық сілтемесінде жарияланады

Осы стандарт Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толықтай немесе бөлшектеліп басылып шығарыла, көбейтіле және таратыла алмайды

.

Мазмұны

| Алғысөз Кіріспе 1 Қолданылу саласы 2 Нормативтік сілтемелер 3 Терминдер, анықтамалар және қысқартулар 4 Сәйкестік 5 Бизнес-тәуекелдерді талдау 6 Деректерді өңдеу орталығының жобасына шолу 7 Деректерді өңдеу және сақтау орталықтарын жіктеу жүйесі A қосымшасы (ақпараттық) Жобалаудың жалпы қағидаттары Библиография В.А қосымшасы (ақпараттық) Ұлттық стандарттардың сілтемелік халықаралық стандарттарға сәйкестігі туралы мәліметтер | III III 1 1 2 5 6 8 17 22 21 23 |
| --- | --- |

Алғысөз

ISO (Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым) және IEC (Халықаралық электртехникалық комиссия) Дүниежүзілік стандарттаудың мамандандырылған жүйесін құрайды. ISO немесе IEC мүшелері болып табылатын ұлттық органдар техникалық қызметтің нақты салаларында жұмыс істеу үшін тиісті ұйым құрған техникалық комитеттер арқылы халықаралық стандарттарды әзірлеуге қатысады. ISO және IEC техникалық комитеттері өзара қызығушылық тудыратын салаларда ынтымақтасады. Жұмысқа ISO және IEC-пен бірге үкіметтік және үкіметтік емес басқа да халықаралық ұйымдар қатысады. Ақпараттық технологиялар саласында ISO және IEC ISO/IEC JTC 1 бірлескен техникалық комитетін құрды.

Осы құжатты әзірлеу үшін пайдаланылатын рәсімдер және оны одан әрі жүргізуге арналған рәсімдер ISO/IEC директиваларында сипатталған, 1-бөлім. Атап айтқанда, әр түрлі құжаттар үшін қажет әр түрлі бекіту өлшемшарттарына назар аудару керек. Бұл құжат ISO/IEC директиваларының редакциялық ережелеріне сәйкес жасалды, 2-бөлім (www.iso.org/directives қараңыз).

Осы құжаттың кейбір элементтері патенттік құқықтардың мәні болуы мүмкін екендігіне назар аударылады. ISO және IEC кез-келген немесе барлық ұқсас патенттік құқықтарды анықтауға жауапты бола алмайды. Құжатты әзірлеу кезінде белгіленген кез-келген патенттік құқықтарға қатысты мәліметтер кіріспе бөлімінде және/немесе                         ISO патенттік декларациялар парағында көрсетілуі керек (www.iso.org/patents қараңыз).

Осы құжатта көрсетілген барлық сауда белгілері пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін келтірілген және ұсыныстарды білдірмейді.

Стандарттардың ерікті сипатын, сәйкестікті бағалауға байланысты нақты терминдердің мәндерін және ISO өрнектерін, сондай-ақ Дүниежүзілік сауда ұйымының (WTO) саудадағы техникалық кедергілердегі (СТС) ISO қағидаттарын сақтау туралы ақпаратты түсіндіру үшін www.iso.org/iso/foreword.html URL қараңыз.

Осы құжатты ISO/IEC Ақпараттық технологиялар JTC 1 бірлескен техникалық комитетінің Ақпараттық технологиялар және сол арқылы тұрақтылық 39 ішкі комитеті әзірледі

ISO/IEC TS 22237 сериясының барлық бөлімдерінің тізімін ISO сайтынан табуға болады.

Кіріспе

Ақпараттық қоғам талап ететін интернет арқылы ақпаратқа шексіз қол жеткізу Интернет-трафиктің де, сақталатын/шығарылатын деректердің де экспоненциалды өсуіне алып келді. Деректерді өңдеу орталықтарында деректерді өңдеуге, сақтауға және тасымалдауға арналған ақпараттық технологиялар мен желілік телекоммуникация жабдықтары орналастырылады және сақталады. Орталықтар желілік операторларға да (осы қызметтерді клиенттердің үй-жайларына жеткізетін) және осы клиенттердің үй-жайларындағы кәсіпорындарға да қажет.

Деректерді өңдеу орталықтары тез өзгеретін нарық талаптарына оңай сәйкестендіру үшін модульдік, масштабталатын және жай бейімделетін өндіріс орындары мен инфрақұрылымды қамтамасыз етуі керек. Сонымен қатар, деректерді өңдеу орталықтарының энергияны тұтынуы экологиялық тұрғыдан (көміртегі ізін азайту) және деректерді өңдеу орталығының операторы үшін экономикалық (энергия шығыны) маңызды болды.

Деректерді өңдеу орталықтарын іске асыру:

a) арналуы (кәсіпорын, бірлесіп орналастыру, бірлескен хостинг немесе желілік операторлардың өндірістік үй-жайлары);

b) қауіпсіздік деңгейі;

c) физикалық өлшемі;

d) орналастыру (мобильді, уақытша және тұрақты құрылыстар) болып ерекшеленеді.

Деректерді өңдеу орталықтарының қажеттіліктері қызметтердің қолжетімділігі, қауіпсіздік және энергия тиімділігі мақсаттары тұрғысынан да ерекшеленеді. Бұл қажеттіліктер мен мақсаттар ғимараттың құрылысы, электр қуатын бөлу, қоршаған ортаны бақылау және физикалық қауіпсіздік тұрғысынан деректерді өңдеу орталықтарын жобалауға әсер етеді. Тиімді басқару және жедел ақпарат белгіленген қажеттіліктер мен мақсаттарға қолжетімділікті бақылау үшін қажет.

ISO/IEC TS 22237 сериясы деректерді өңдеу орталықтарында өндірістік объектілер мен инфрақұрылымды жобалауға, жоспарлауға, сатып алуға, біріктіруге, орнатуға, пайдалануға және қызмет көрсетуге қатысатын әртүрлі тараптарды қолдауға қойылатын талаптар мен ұсыныстарды анықтайды. Бұл тараптарға мыналар жатады:

1) меншік иелері, объект менеджерлері, ICT менеджерлері, жоба менеджерлері, негізгі мердігерлер;

2) консультанттар, сәулетшілер, ғимараттарды жобалаушылар мен құрылысшылар, жүйелер мен қондырғыларды жобалаушылар;

3) өндірістік үй-жайлар мен инфрақұрылымның интеграторлары, жабдықтарды жеткізушілер;

4) монтаждаушылар, пайдаланушылар.

Осы құжат жарияланған кезде ISO/IEC TS 22237 сериясы мынадай құжаттардан тұрады:

ISO/IEC TS 22237-1: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 1-бөлім: Жалпы ұғымдар;

ISO/IEC TS 22237-2: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім. Ғимараттар құрылысы

ISO/IEC TS 22237-3: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 3-бөлім. Электр энергиясын тарату

ISO/IEC TS 22237-4: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 4-бөлім. Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау;

ISO/IEC TS 22237-5: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 5-бөлім. Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы;

ISO/IEC TS 22237-6: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 6-бөлім. Қорғау жүйелері;

ISO/IEC TS 22237-7: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 7-бөлім. Менеджмент және операциялық ерекшеліктер туралы ақпарат.

ISO/IEC TS 22237 сериясындағы сипаттамалардың өзара байланысы 1-суретте көрсетілген.

3-бөлім. Электр энергияны тарату

4-бөлім. Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау

5-бөлім. Телекоммуникациялық кабельді инфрақұрылым

6-бөлім. Қорғау жүйелері

7-бөлім. Менеджмент және операциялық ерекшеліктер туралы ақпарат

1-бөлім. Жалпы ұғымдар

2-бөлім. Ғимараттар құрылысы

1-сурет - ISO/IEC TS 22237 құжаттар сериясы арасындағы схемалық байланыс

ISO/IEC TS 22237-2-ден бастап ISO/IEC TS 22237-6 дейінгі халықаралық стандарттар ISO/IEC TS 22237-1 ішінен таңдалған «қолжетімділік», «физикалық қауіпсіздік» және «энергия тиімділігі» бойынша тиісті жіктеуді қолдау үшін нақты өндірістік кеңістіктер мен инфрақұрылымдарға қойылатын талаптар мен ұсыныстарды анықтайды.

Бұл құжат деректерді өңдеу орталығының ғимараттарын жобалауды қарастырады; ол қауіпсіздік мәселелерін құрылымдық тұрғыдан қарастырады, ал ISO/IEC TS 22237-6 осы өндірістік кеңістіктер мен инфрақұрылымдардың қауіпсіздік жүйелеріне қойылатын тиісті талаптарды анықтайды (ISO/IEC TS 22237-1 талаптарына сәйкес).

ISO/IEC TS 22237-7 жедел ақпарат пен басқару ақпаратын қарастырады (ISO/IEC TS 22237-1 талаптарына сәйкес).

Бұл құжат сәулетшілердің, жобалаушылар мен құрылысшылардың, жүйелер мен қондырғыларды жобалаушылардың пайдалануы мен бірлескен жұмысына арналған.

ISO/IEC TS 22237 сериялы стандарттары ақпараттық технологиялар мен желілік телекоммуникация жабдықтарын, бағдарламалық қамтылым мен байланысты конфигурация мәселелерін шешпейді.

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

Ақпараттық технология

ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ОРТАЛЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН ӨНДІРІСТІК ҮЙ-ЖАЙЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ

1-БӨЛІМ

Жалпы ұғымдар

# Енгізілген күні________

1 Қолданылу саласы

Осы стандарт:

a) деректерді өңдеу орталығының тиісті жіктелуін қолдануға мүмкіндік беретін бизнес-тәуекелдер мен операциялық шығындарды талдау барысында шешілуі қажет проблемаларды егжей-тегжейлі сипаттайды;

b) болжамды мақсатының өлшемін де, күрделілігін де қарастыра отырып, терминологияны, параметрлерді және эталондық модельдерді (функционалдық элементтер және оларды орналастыру) қоса алғанда, деректерді өңдеу орталықтарының жалпы аспектілерін айқындайды;

c) деректерді өңдеу орталықтарындағы электр байланысының тиімді жұмысын қолдау үшін қажетті үй-жайлар мен инфрақұрылымның жалпы аспектілерін сипаттайды;

d) тиімді объектілер мен инфрақұрылымды қамтамасыз ету үшін деректерді өңдеу орталығының жоспарланған қызмет ету мерзімі ішінде «қолжетімділік», «қауіпсіздік» және «энергия тиімділігі» түйінді өлшемшарттарына негізделген жіктеу жүйесін айқындайды;

e) ISO/IEC TS 22237 сериясының талаптары негізделген деректерді өңдеу орталықтарын жобалаудың жалпы қағидаттарын сипаттайды, оның ішінде белгілеу, таңбалау, сызбаларды кодтау, сапаны қамтамасыз ету және оқыту.

Мынадай тақырыптар ISO/IEC TS 22237 сериялы стандарттарын қолдану саласына кірмейді:

1) ақпараттық технологиялар мен желілік байланыс жабдықтарын, бағдарламалық қамтылымды және соған байланысты конфигурация мәселелерін таңдау;

2) қауіпсіздік және электрмагниттік үйлесімділік (ЭМҮ) талаптары (басқа стандарттар мен ережелерде қарастырылады). Алайда, ISO/IEC TS 22237 сериясында ұсынылған ақпарат осы стандарттар мен ережелерді сақтауға көмектеседі.

2 Нормативтік сілтемелер

Осы стандартты қолдану үшін мынадай стандарттау жөніндегі сілтемелік құжаттар қажет. Күні қойылмаған сілтемелер үшін сілтемелік құжаттың соңғы басылымы (оның барлық өзгерістерін қоса алғанда) қолданылады:

ISO/IEC TS 22237-2, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім. Ғимараттар құрылысы

Жоба, 1-редакция

ISO/IEC TS 22237-3, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 3-бөлім. Электр энергиясын тарату

ISO/IEC TS 22237-4, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 4-бөлім. Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау;

ISO/IEC TS 22237-5, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім. Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы;

ISO/IEC TS 22237-6, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 6-бөлім. Қорғау жүйелері;

3 Терминдер, анықтамалар және қысқартулар

Осы құжаттың мақсаттары үшін ISO/IEC 27000-де келтірілген терминдер мен анықтамалар қолданылады.

ISO және IEC стандарттау саласында мына адрестер бойынша қолдану үшін терминологиялық деректер базасын қолдайды:

- ISO Online browsing платформасы http://www.iso.org/obp қолжетімді

- IEC Electropedia: http: //www. electropedia.org қолжетімді

3.1 Қолжетімділік (availability): Элементтің белгілі бір уақытта немесе белгілі бір уақыт аралығында берілген жағдайда қажетті функцияны орындай алу қабілеті, бұл талап етілетін сыртқы ресурстар берілген деп болжайды

[ДЕРЕККӨЗ: IEC 60050-191: 1990, 191-02-05]

3.1.2 Ғимаратқа қолжетімділік (building entrance facility): Ғимаратқа байланыс кабельдерін енгізу үшін барлық қажетті механикалық және электрлік қызметтерді ұсынатын және сыртқы кабельден ішкі кабельге ауысуға мүмкіндік беретін объект

3.1.3 Ғимараттың қауіпсіздігі (building security): Деректерді өңдеу орталығы орналасқан ғимараттың кіруінде және ішінде қауіпсіздіктің қажетті деңгейін қамтамасыз ету үшін қажетті жабдықтар мен жүйелер

3.1.4 Шкаф (cabinet): Тұйықталу механизмдерін және ақпараттық технологиялардың басқа да жабдықтарын қамтитын жабық конструкция

[Дереккөз: ISO/IEC 14763-2: 2012, 3.1.7 тармақ, өзгертілген - «арналған» және «компоненттер» және деген сөздер жойылған.]

3.1.5 Деректерді өңдеу орталығының бірлескен хостингі (co-hosting data centre): Бірнеше клиенттерге өздерінің сервистерімен/қосымшаларымен жұмыс істейтін желілерге, серверлерге және деректерді сақтау құрылғыларына қол жеткізуге мүмкіндік беретін деректерді өңдеу орталығы.

Ескертпе - Ақпараттық технологиялар жабдығы мен ғимараттың қосалқы инфрақұрылымын деректерді өңдеу орталығының операторы қызмет ретінде ұсынады.

3.1.6 Деректерді өңдеу орталығын бірлесіп орналастыру (co-location data centre): Бірнеше клиенттер өз желілерін, серверлерін және деректерді сақтау жабдықтарын орналастыратын деректерді өңдеу орталығы

Ескертпе - Ғимараттың қосалқы инфрақұрылымын (мысалы, электр энергиясын тарату және қоршаған ортаны бақылау) деректерді өңдеу орталығының операторы қызмет ретінде ұсынады.

3.1.7 Компьютер залының үй-жайы (computer room space): Деректерді өңдеуге және сақтауға арналған жабдық, сондай-ақ деректерді өңдеу орталығының негізгі функциясын қамтамасыз ететін байланыс жабдығы орналасқан деректерді өңдеу орталығындағы аймақ.

3.1.8 Диспетчерлік үй-жай (control room space): Деректерді өңдеу орталығының жұмысын басқару үшін пайдаланылатын және барлық басқару және мониторинг функциялары үшін орталық нүкте ретінде әрекет ететін деректерді өңдеу орталығындағы аймақ.

3.1.9 Деректерді өңдеу орталығы (data centre): Электр энергиясын тарату және қоршаған ортаны бақылау үшін барлық құралдармен және инфрақұрылыммен бірге деректердің сақталуын, өңделуін және тасымалдануын қамтамасыз ететін қызметтің берілген қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін қажетті тұрақтылық пен қауіпсіздік деңгейлерімен бірге ақпараттық технологиялар мен желілік телекоммуникациялық жабдықтарды орталықтандырылған орналастыруға, қосуға және пайдалануға арналған құрылымдар немесе құрылымдар тобы.

Ескертпелер

Жазбаға 1: Құрылым негізгі функцияны қолдау үшін белгілі бір функциялары бар бірнеше ғимараттардан және/немесе үй-жайлардан тұруы мүмкін.

Жазбаға 2: Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар жабдықтары мен қоршаған ортаны бақылаудың қосалқы құралдарын қамтитын деректерді өңдеу орталығы болып саналатын құрылыстың немесе үй-жайдың шекаралары неғұрлым үлкен ғимарат немесе ғимарат шегінде анықталуы мүмкін.

[ДЕРЕККӨЗДЕР: ISO/IEC 30134-1: 2016, 3.1.4]

3.1.10 Деректерді өңдеу орталығының қауіпсіздігі (data centre security): Деректерді өңдеу орталығына кіруде және оның ішінде қажетті қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз ететін қажетті құралдар мен жүйелер

3.1.11 Шектеу нүктесі (demarcation point): Жедел бақылау немесе меншік құқығы өзгеретін нүкте

3.1.12 Электр энергиясын тарату үй-жайы (electrical distribution space): Деректерді өңдеу орталығында немесе үй-жай шегінде басқа жерде немесе үй-жай шегінде жеке ғимараттарда трансформатор үй-жайы мен электр техникалық үй-жайлар арасында электр энергиясын тарату объектілерін орналастыру үшін пайдаланылатын аймақ

3.1.13 Электртехникалық үй-жай (electrical space): Деректерді өңдеу орталығының үй-жайларына электр энергиясын беру және басқару үшін объектілерді орналастыру үшін пайдаланылатын деректерді өңдеу орталығының ішіндегі аймақ [коммутаторларды, аккумуляторларды, үздіксіз қуат беру көздерін (ҮҚК) және т.б. қоса алғанда]

3.1.14 Корпоративтік деректерді өңдеу орталығы (enterprice data centre): Кәсіпорын басқаратын деректерді өңдеу орталығы, оның жалғыз мақсаты - өз қызметкерлері мен клиенттеріне қызметтерді ұсыну және басқару

3.1.15 Сыртқы аумақтарды қорғау (external premises security): Ғимарат пен аумақ шекарасы арасындағы учаскеде қауіпсіздіктің талап етілетін деңгейін қамтамасыз ететін объектілер мен жүйелер

3.1.16 Энергия тиімділігін арттыру (energy efficiency enablement): энергия тұтынуды өлшеу және әртүрлі объектілер мен инфрақұрылымдардың энергия тиімділігі туралы есептерді есептеуге және жасауға мүмкіндік беру қабілеті

3.1.17 Объектілер (facility): Нақты инфрақұрылым үшін жарамды үй-жайлар мен жолдар

3.1.18 Функционалдық мүмкіндіктері (functional capability): Деректерді өңдеу орталығының (немесе жүйенің немесе ішкі жүйенің) көзделген функцияны орындау қабілеті

3.1.19 Генератор үй-жайы (generator space): Электр энергиясын өндіруге арналған жабдықты тиісті отын қоймасымен немесе энергияны түрлендіруге арналған жабдықты орналастыру үшін пайдаланылатын аймақ

3.1.20 Ұстап қалуға арналған үй-жай (holding space): Пайдалануға берілгенге дейін немесе пайдаланудан шығарылғаннан кейін жабдықты сақтау үшін пайдаланылатын деректерді өңдеу орталығындағы аймақ

3.1.21 Инфрақұрылым (infrastructure): Деректерді өңдеу орталығының жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ететін техникалық жүйелер

Мысал - Электр энергиясын тарату, қоршаған ортаны бақылау және физикалық қауіпсіздік.

3.1.22 Негізгі тарату желісі (main distributor): Негізгі тарату кабельдік ішкі жүйе, желілік қолжетімділіктің кабельдік ішкі жүйесі, кабельдік ішкі жүйе және қолданыстағы жабдық арасында қосылу үшін пайдаланылатын тарату желісі

[Дереккөз: ISO/IEC 11801-5: 2017, 3.1.6, өзгертілген - «ISO/IEC 11801-1-де көрсетілгендей» жойылған]

3.1.23 Механикалық үй-жай (mechanical space): Деректерді өңдеу орталығының үй-жайларында қоршаған ортаны бақылауды қамтамасыз ететін механикалық жабдықтар мен инфрақұрылымды орналастыру үшін пайдаланылатын алаң (салқындатқыштар мен су тазарту жүйелері, ауа өңдеу және өрт сөндіру жүйелері)

3.1.24 Желі операторының деректерді өңдеу орталығы (network operator data centre): Негізгі мақсаты операторлардың клиенттері үшін кең жолақты қолжетімділік қызметтерін ұсыну және оларды басқару болып табылатын деректерді өңдеу орталығы.

3.1.25 Физикалық қауіпсіздік (physical security): Қолжетімділікті бақылауға және экологиялық оқиғаларға қатысты деректерді өңдеу орталықтарының объектілері мен инфрақұрылымының қолжетімділігінің берілген деңгейін қолдау жөніндегі шаралар (физикалық және технологиялық бақылауды біріктіру), рәсімдер мен міндеттер

3.1.26 Жоспарлы тұрып қалу уақыты (planned downtime): Байланысты жүйенің немесе ішкі жүйенің реакциясын тексеру үшін техникалық қызмет көрсету немесе ажырату кезінде жүйе немесе ішкі жүйе функционалдық қабілетті қамтамасыз етпейтін уақыт кезеңі

3.1.27 Үй-жайға енгізу (premises entrance facility): Үй-жайға кабельдерді енгізу үшін барлық қажетті механикалық және электрлік қызметтерді қамтамасыз ететін кеңістік

3.1.28 Сақтауға арналған үй-жай (storage space): Жалпы мақсаттағы тауарларды және/немесе деректерді өңдеу орталығының тауарларын сақтауға болатын күзетілетін аймақ

3.1.29 Байланыс (telecommunications): Белгілерді, сигналдарды, жазуларды, бейнелер мен дыбыстарды, яғни кабель, радио, оптикалық немесе басқа электрмагниттік жүйелер бойынша кез келген сипаттағы ақпаратты берумен, сәулеленумен және қабылдаумен байланысты технологиялар саласы

[Дереккөз: ISO/IEC 11801-1: 2017, 3.1.78, өзгертілген - жазбаның 1-ескертпесі жойылды.]

3.1.30 Байланыс кабельдері (telecommunications cabling): Байланыс үй-жайынан (үй-жайлардан) үй-жайға енгізуге дейінгі кабельдік байланыс инфрақұрылымы

3.1.31 Байланыс жабдығы (telecommunication equipment): Деректерді өңдеу орталығында байланыс қызметтерін ұсынатын деректерді өңдеу орталығындағы жабдық

3.1.32 Байланысқа арналған үй-жай (telecommunications space): Тарату нүктелері мен ғимаратқа кіруге байланысты телекоммуникациялық жабдықтар болуы мүмкін және қызмет көрсетушілерге деректерді өңдеу орталығына шектеулі қол жеткізуге мүмкіндік беретін аймақ

3.1.33 Сынақ алаңы (testing space): Пайдалануға беру алдында жабдықты сынау және баптау үшін пайдаланылатын деректерді өңдеу орталығының аймағы

3.1.34 Трансформаторлық үй-жай (transformer space): Бастапқы электр тізбектерін үй-жайлардағы немесе үй-жай ішіндегі жекелеген ғимараттардағы жабдыққа қосылу үшін жарамды деңгейге дейін түрлендіру үшін қажетті жабдықты орналастыру үшін пайдаланылатын алаң

3.1.35 Үздіксіз электрмен жабдықтау жүйесі (uninterruptible power system): Кіріс қуаты істен шыққан жағдайда жүктемені үздіксіз ұстап тұру үшін электр жүйесін құрайтын түрлендіргіштер, қосқыштар және энергияны сақтау құрылғыларының (батареялар сияқты) комбинациясы

Ескертпе - Жүктеме қуатының үздіксіздігі кернеу мен жиілік номиналды тұрақты және өтпелі төзімділік ауқымында, ал бұрмалау мен үзілістер жүктеме үшін белгіленген шектерде болған кезде пайда болады. Кіріс қуатының істен шығуы кернеу мен жиілік номиналды тұрақты және өтпелі төзімділік ауқымынан асып кетсе немесе UPS үшін белгіленген шектен тыс бұрмаланулар немесе үзілістер болса пайда болады.

[ДЕРЕККӨЗ: IEC 62040-1: 2008, 3.1.1]

3.1.36 Жоспарланбаған тұрып қалу (unplanned downtime): Осы жөндеуден кейін функционалдық қабілетін қалпына келтіру үшін қажетті «қайта жүктеу» уақытымен бірге тиісті инфрақұрылымды жөндеу үшін функционалдық қабілетінен бас тартқаннан кейін қажетті уақыт

3.2 Қысқартылған терминдер

Осы құжаттың мақсаттары үшін мынадай қысқартылған терминдер қолданылады.

| CRAC | Кондиционер/компьютер залында кондиционерлеу |
| --- | --- |
| ffs MTBF | одан әрі зертделеу үшін Істен шығуға жұмыс істейдің орташа уақыты |
| MTTR | Қалпына келтірудің орташа уақыты |
| NOC | Желілік операциялық орталық |
| UPS | Үздіксіз қуат беру көзі |

4 Сәйкестік

Деректерді өңдеу орталығының жобасы осы құжатқа сәйкес келуі үшін:

а) 5-тармаққа сәйкес бизнес-тәуекелдерді талдау аяқталуы тиіс;

b) 7.2 тармағындағы тиісті қолжетімділік класы 5-бөлімдегі бизнес-тәуекелдерді талдауды қолданып таңдалуы керек;

c) 7.3 тармағында тиісті қорғау класы 5-бөлімдегі бизнес-тәуекелдерді талдауды қолданып таңдалуы керек;

d) 7.4 тармағында энергия тиімділігін қамтамасыз етудің тиісті деңгейі таңдалуы тиіс;

e) А қосымшасында көрсетілген жобалаудың жалпы қағидаттары қолданылуы тиіс.

5 Бизнес-тәуекелдерді талдау

5.1 Жалпы ережелер

Деректерді өңдеу орталығының жалпы қолжетімділігі - бұл деректерді өңдеу, сақтау және тасымалдау функцияларының үздіксіздігінің өлшемі. Деректерді өңдеу орталығының жалпы қолжетімділігінің қолайлы деңгейі бірқатар факторлармен анықталады, оның ішінде:

a) бос тұрып қалу шығынын талдау (5.2 қараңыз) - деректерді өңдеу орталығының функциясы мен маңыздылығын қоса алғанда, бірқатар факторларға байланысты қызмет көрсетуден бас тартуға байланысты құн;

b) сыртқы коммерциялық қысым (мысалы, сақтандыру шығындары).

Берілген жалпы қолжетімділікті қолдау үшін қажетті деректерді өңдеу орталығының әрбір құралы мен инфрақұрылымының қолжетімділігі оны жіктеумен сипатталады (7.2 қараңыз). Деректерді өңдеу орталығының әрбір инфрақұрылымын жобалау кезінде олардың жалпы қолжетімділікке және істен шығуға немесе жоспарлы қызмет көрсетуге байланысты болжанатын бос тұрып қалу уақытына байланысты шығындарға әсерін ескеру қажет. Жоба және деректерді өңдеу орталығының объектілері мен инфрақұрылымының физикалық қауіпсіздігі тәуекелдерге талдау жасалуы мүмкін (5.3 қараңыз), ол тәуекелдің анықталған оқиғаларын қолжетімділік жіктеуінің талаптарымен салыстырады (7.2 қараңыз). Осы талдау олардың әсерін және/немесе осы тәуекел оқиғаларының ықтималдығын азайту үшін жобаны жақсарту тұрғысынан инвестицияны қажет ететін объектілер мен инфрақұрылымның аспектілерін анықтайды.

5.2 Тұрып қалу шығынын талдау

Осы стандарт тоқтап қалудың шығынын талдау әдістерін анықтамайды. IEC 31010 сияқты стандарттар пайдалы ұсыныстар береді.

Мұндай талдау кезінде ескерілетін элементтер деректерді өңдеу орталығының мақсатына байланысты болады. Кейбір ұйымдар қызмет көрсетудің жоғалуының ақшалай шығынын (немесе ауқымын) анықтауы мүмкін, оған мыналар кіруі мүмкін:

а) дереу ақшалай айыппұлдар;

b) жанама шығындар;

c) интернет-провайдер немесе қаржы мекемесі сияқты іскерлік беделге ұзақ мерзімді зиянды бағалау.

Бос уақытты талдау кезінде шығындар жиі ескерілетініне қарамастан, басқа әсерлерді де ескеру қажет. Өмір қауіпсіздігі туралы ақпаратты, құқықтық, медициналық және криминалдық ақпаратты қамтитын деректерді өңдеу орталықтарының бос тұрып қалу кестесінде көзделмеген жекелеген белгілі салдарлары болуы мүмкін.

5.3 Тәуекелдерді талдау

Осы стандарт тәуекелдерді талдау әдістерін анықтамайды. IEC 31010 сияқты стандарттар пайдалы ұсыныстар береді.

Тәуекелді талдауды рұқсат етілген жалпы тәуекелді салыстыруға және жұмсарту әрекеттерінен туындайтын даму қарқынын көрсетуге мүмкіндік беретін басқару құралы ретінде пайдалануға болады. Осы стандарттың мақсаттары үшін деректерді өңдеу орталығының қызметтерін ұсынуды бұзатын деректерді өңдеу орталығының объектісі мен инфрақұрылымына қатысты оқиғаға байланысты тәуекел әсер ету және ықтималдық функциясы болып табылатын оқиғаның тәуекелі ретінде анықталады:

a) әсер ету - қолайсыз оқиғалардың немесе әсерлердің шамасы немесе ауырлығы, оқиғаға қызмет көрсетуді (қолжетімділікті) жоғалтудың сандық немесе номиналды күтілетін ұзақтығы;

b) ықтималдық - оқиғаның мүмкіндігі.

Тәуекелдің әсерін әртүрлі өлшем бірлігін қолданып бағалауға болады, мысалы: шығыны, қауіпсіздігі және т.б.

Деректерді өңдеу орталығының функционалдығы үшін жалпы тәуекел - бұл егер бұл тәуекелдер бірдей негізде саналса, әр объектімен және инфрақұрылыммен байланысты оқиғалар тәуекелдерінің функциясы. Егер бұл қарапайым шығындарды талдау нәтижелерімен байланысты болса (5.2 қараңыз). Барлық тәуекелдің қаржылық шығынын бағалауға болады.

Қарастырылып отырған тәуекелдер объектілер мен инфрақұрылымға әсер етуі мүмкін сыртқы қауіптерді, атап айтқанда, географиялық (әуе қозғалысы, су тасқыны және т.б.), саяси (соғыс, ыстық нүктелер, террор және т.б.) немесе көршілермен қарым-қатынасқа әсер етуі мүмкін (егер (мысалы, жанармай құю станциялары, химиялық заттар қоймалары және т. б. салдарынан өрт қаупі болса) және осылайша олар тоқтап қалу ықтималдығына әсер етуі мүмкін. Бұдан басқа, компанияның меншікті персоналы тарапынан және сырттан жасалатын шабуылдар нәтижесінде туындайтын ықтимал тәуекелдер тәуекелдерді жалпы бағалаудың бір бөлігі болуы тиіс.

Әсерді мынадай санаттарға бөлуге болады:

1) төмен: маңызды емес қызметтердің жоғалуы;

2) орташа: резервтеуді жоғалтпай жүйенің маңызды компоненттерінің істен шығуы;

3) жоғары: бірақ клиенттерге қызмет көрсету жоғалтпай маңызды брондау жүйесін жоғалту;

4) маңызды: бір немесе бірнеше клиенттерге маңызды қызметтерді жоғалту немесе өмірді жоғалту (жарақаттарды жоюға дейін кеңейтілуі мүмкін).

Сол сияқты, оқиғаның болу ықтималдығын анықтауға болады, атап айтқанда:

- өте төмен;

- төмен;

- орташа;

- жоғары.

Әрбір тәуекелді 2-суретке сәйкес тәуекелдер картасында анықтауға болады. Жоғары қауіпті оқиғалар суреттің жоғарғы оң жақ бұрышында, ал төмен қауіпті оқиғалар төменгі сол жақ бұрышта орналасқан.

Ықтималдық

Қауіптің төменгі деңгейі

Қауіптің жоғары деңгейі

Әсер ету

2-сурет - Тәуекел картасының мысалы

Деректерді өңдеу орталығының объектілері мен инфрақұрылымына байланысты ықтимал оқиғалардың тәуекелін анықтағаннан кейін тәуекелді төмендететін жобалық шешімдер қабылдау үшін (оқиғаның әсерін немесе ықтималдығын азайту арқылы) осы оқиғаға байланысты тоқтап қалу шығынын анықтау қажет.

6 Деректерді өңдеу орталығының жобасына шолу

6.1 Жалпы ережелер

Деректерді өңдеу орталығы бір немесе бірнеше ғимараттан немесе осы ғимараттардың ішіндегі бір немесе бірнеше үй-жайдан тұрады, олардың негізгі функциясы ақпаратты өңдейтін, жеткізетін және/немесе сақтайтын жабдықты орналастыру болып табылады. Сол сияқты, деректерді өңдеу орталықтарында бірлескен хостинг, бірлескен орналастыру, корпоративті қызметтер және желілік оператор қызметтері сияқты көптеген мақсаттар бар.

Деректерді өңдеу орталықтары физикалық өлшемдерде айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Көлем ауқымының төменгі жағында олар ғимараттың кабельдік инфрақұрылымына ақпараттық технологиялар қызметін ұсыну үшін аз мөлшерде сақтау жүйелері мен серверлік жабдықтарды орналастыра алады. Көлем ауқымының жоғарғы жағында олар деректерді өңдеу орталығының жұмысын қамтамасыз етуге арналған бір немесе бірнеше ғимараттарда орналастырылған электр энергиясын және қоршаған ортаны бақылауды күрделі бөлуді қажет ететін көптеген жабдықты орналастыра алады.

Осы бөлімде олардың көлеміне қарамастан деректерді өңдеу орталықтарының конструкциясына жалпы шолу берілген.

Ескертпе - Стандартты кабель сымдарының дизайны ISO/IEC TS 22237-5-де қарастырылады, ал мұндай кабель сымдарын орнату ISO/IEC 14763-2-де анықталады.

6.2 Үй-жайлар мен объектілер

3-суретте ғимарат ішіндегі және бір немесе бірнеше ғимараттан тұратын объектілердің ішіндегі үлкен деректерді өңдеу орталығы үшін қажетті үй-жайлардың схемалық көрінісі көрсетілген.

Деректерді өңдеу орталығы белгілі бір үй-жайларды ғимараттың қалған бөлігімен бөлісе алады, оның ішінде:

а) ғимаратқа кіру;

b) персоналдың кіруі(лері);

с) түйістіру-тиеу бөлімі(дері);

d) отын қоймасын қоса алғанда, генераторларға арналған үй-жайлар;

е) трансформаторлық үй-жай(лар);

f) электр энергиясын таратуға арналған үй-жай(лар);

g) байланысқа арналған үй-жайлар.

Ғимараттағы жоғарыда аталған үй-жайлар мен объектілерге қажеттілік ғимараттың да, деректер орталығының да мақсатына байланысты. Осы кеңістіктер мен объектілерді кез-келген бөлісу көлеміне, сондай-ақ деректер орталығының қолжетімділігі мен қорғалуының белгілі бір класына және ғимараттың қалған бөліктеріне байланысты болады. Мысалы, үлкен деректер орталықтары орналасқан ғимараттарда деректер орталығын қолдайтын объектілер мен үй-жайлар деректер орталығы үшін бөлініп, ғимараттың қалған бөлігінде бөлек үй-жайлар қарастырылуы мүмкін. Деректерді өңдеу орталығы ретінде белгіленген ғимарат ішіндегі аймақта мынадай кеңістіктер болуы мүмкін:

1) қызметтік кіру(лер);

2) негізгі тарату желісінің үй-жайы;

3) компьютерлік зал үй-жайы және сынақтарға арналған байланысты үй-жай;

4) электр техникалық үй-жай;

5) механикалық үй-жай;

6) диспетчерлік үй-жай;

7) кеңсе үй-жайы(лары);

8) сақтау және ұстау орны.

Ғимаратта деректерді өңдеу орталықтарынан басқа да орталықтар орналасқан кезде  ықтимал бірлесіп пайдаланылатын үй-жайлар

Персоналға арналған ғимаратқа кіру

Ғимараттың қауіпсіздігі

Түйіспеге арналған бөлік

Деректерді өңдеу орталықтарының арнайы үй-жайы

Деректерді өңдеу орталықтарының персоналына арналған кіру

Қойма үй-жайы

Деректерді өңдеу орталықтарының қызметтік үй-жайы

Деректерді өңдеу орталықтарының қауіпсіздігі

Ғимаратқа кіру

Диспетчерлік үй-жайлар

Сынауға арналған үй-жайлар

Энергия тарату үй-жайы

Генератор үй-жайы

Негізгі кеңсе үй-жайы

Бөліктер

Ұстап қалуға арналған үй-жайлар

Конвейерлік режим       Салқындатқыштар

Желдету қондырғысы  Су өңдеу

Өрт сөндіру

Техникалық алаңдар

ҮҚК

Аккумуляторлар

Коммутаторлар

Шкафтар және т.б.

Компьютер залының үй-жайы

Электр жабдықтарына арналған үй-жай

Негізгі тарату желісінің үй-жайы

Трансформатор үй-жайы

Отын қоймасы

Байланыс қызметінің үй-жайы

Сыртқы аумақтың қауіпсіздігі

Аумаққа кіру

Аумақтың алаңы

ЕСКЕРТПЕ: Деректерді өңдеу орталықтарының ортасынан басқа түйіндер орналасқан функционалдық элементтер, мәселен, салқындатқыштар, салқындату мұнаралары, арналар, жинақтағыштар және т.б. бейнеленбеген

Ғимаратта деректерді өңдеу орталықтарынан басқа да орталықтар орналасқан кезде  ықтимал бірлесіп пайдаланылатын үй-жайлар

3-сурет - Деректерді өңдеу орталығы орналасқан үй-жайдың типтік схемасы

Деректерді өңдеу орталығы ретінде белгіленген ғимарат аумағында үй-жайларға қажеттілік және олардың мазмұны деректерді өңдеу орталығының мақсатына, энергияны тұтынуға және қоршаған ортаны бақылау қажеттілігіне байланысты болады.

Үй-жайларды бөлу қажеттілігі қауіпсіздік мәселелеріне, қауіпсіздік талаптарына және экологиялық бақылау қажеттілігіне байланысты.

Мысалы, шағын кәсіпорынның деректерді өңдеу орталығы компьютер үй-жайы ретінде қызмет ететін жеке үй-жайдан және физикалық бөлінбеген электр үй-жайынан тұруы мүмкін, ал үлкен деректерді өңдеу орталығы 3-суретте көрсетілген әр типті бір немесе бірнеше жеке үй-жайларды қажет етуі мүмкін.

7 Деректерді өңдеу орталықтарын жіктеу жүйесі

7.1 Жалпы ережелер

ISO/IEC TS 22237 сериялары бойынша деректерді өңдеу орталықтары былай жіктеледі:

а) қолжетімділік кластарына (7.2 қараңыз);

b) қорғау кластары (7.3 қараңыз);

с) энергия тиімділігін енгізу деңгейлері (7.4 қараңыз).

Үш жіктеудің үйлесуі 5-бөлімдегі тәуекелдерді талдауға сәйкес мынадай объектілер мен инфрақұрылымдарға арналған тиісті талаптар мен ұсынымдарды айқындау үшін пайдаланылады:

1) құрылыс (ISO/IEC TS 22237-2 қараңыз);

2) электр энергиясын тарату (ISO/IEC TS 22237-3 қараңыз);

3) экологиялық бақылау (ISO/IEC TS 22237-4 қараңыз);

4) байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы (ISO/IEC TS 22237-5 қараңыз);

5) қауіпсіздік жүйелері (ISO/IEC TS 22237- қараңыз 6).

7.2 Қолжетімділік

Деректерді өңдеу орталығының функционалдығын қолдайтын объектілер мен инфрақұрылымның қажетті қолжетімділігі өте маңызды. Деректерді өңдеу орталығының иесі/пайдаланушысы бизнес-тәуекелдерді талдауды және тоқтап қалу шығындарын талдауды қолданып, құралдар мен инфрақұрылымның барлық жиынтығының қолжетімділігін анықтауы керек (5-бөлім). Қолжетімділікке қойылатын талаптар күннің, аптаның немесе айдың уақытына байланысты өзгеруі мүмкін екендігі белгілі.

Деректерді өңдеу орталығының объектілері мен инфрақұрылымдарының жалпы жиынтығы үшін қолжетімділіктің әртүрлі сапалық кластары 1-кестеге сәйкес анықталған. Бүкіл деректерді өңдеу орталығының қолжетімділігі оның жеке инфрақұрылымдарының қолжетімділік кластарына, мысалы, энергия көздері мен таратуға, экологиялық бақылау және қауіпсіздікке байланысты. Осы қолжетімділік класының нақты объектісіне немесе инфрақұрылымына қойылатын талаптар сәйкесінше ISO/IEC TS 22237-3, ISO/IEC TS 22237-4 және ISO/IEC TS 22237-6 көрсетілген.

Деректерді өңдеу орталығының объектілері мен инфрақұрылымының жиынтығы осы қолжетімділік класына жатады деп есептелуі үшін 1-кестеде санамаланған әрбір жеке объектінің және инфрақұрылымның жобасы осы қолжетімділік класына сәйкес келуі немесе одан асып кетуі тиіс.

Ескертпе - Егер экологиялық бақылау объектісінің және инфрақұрылымның жобасы ISO/IEC TS 22237-4 сипаттамасына сәйкес жақсартылған 4-класқа жататын болса, деректерді өңдеу орталығының объектілері мен инфрақұрылымының жиынтығы 1-кестеде көрсетілген барлық басқа объектілер мен инфрақұрылымдар 4-класқа жататын жағдайда жақсартылған 4-класс  ретінде қаралуы мүмкін.

Қолжетімділіктің жоғары кластарын қамтамасыз ету, әдетте, жобалау, құрылыс, компоненттер, жүйелер және адами ресурстар сияқты үлкен инвестицияларды қажет етеді. Мысалы, компоненттерге үлкен инвестициялар істен шығудың орташа уақытының (MTBF) ұлғаюына немесе қалпына келтіруге дейінгі орташа уақыттың (MTTR) төмендеуіне әкелуі мүмкін. Белгілі бір инфрақұрылымның орташа жұмыс уақыты                       5.3 тармағындағы сипаттамаға сәйкес оқиғаның ықтималдығы туралы ақпарат береді. Нақты инфрақұрылымның MTTR 5.3 тармағындағы сипаттамаға сәйкес оқиғаның әсері туралы түсінік береді.

1-кесте - Қолжетімділік кластары және іске асыру мысалдары

|  | Қолжетімді лік класы 1 | Қолжетімділік класы 2 | Қолжетімділік класы 3 | Қолжетімділік класы 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объектілер мен инфрақұрылымдардың толық жиынтығының қолжетімділігі | Төмен | Орташа | Жоғары | Өте жоғары |
| Электр энергиясын тарату мысалы (ISO/IEC TS 22237-3 қараңыз) | Жалғыз жол (резервтік компоненттер жоқ) | Жалғыз жол (тұрақтылықты резервтік компоненттер қамтамасыз етеді) | Көп жолды (тұрақтылықты резервтік жүйелер қамтамасыз етеді | Көп жолды (техникалық қызмет көрсету кезінде де ақауларға төзімділік) |
| Экологиялық бақылаудың мысалы (ISO/IEC TS 22237-4 қараңыз) | Арнайы талаптар жоқ | Жалғыз жол (резервтік компоненттер жоқ) | Жалғыз жол (тұрақтылықты резервтік компоненттері қамтамасыз етеді) | Көп жолды (тұрақтылықты резервтік жүйелер қамтамасыз етеді) жұмыс кезінде техникалық қызмет көрсетуге мүмкіндік береді |
| Байланыс кабельдерінің мысалы (ISO/IEC TS 22237-5 қараңыз) | Тікелей қосылыстар ды қолданудың жалғыз жолы | Тұрақты инфрақұрылымды қолданудың жалғыз жолы | Тұрақты инфрақұрылымды қолданып, көп жолды | Әр түрлі бағдарлары бар тұрақты инфрақұрылымды қолданып, көп жолды |
| Ескертпелер 1. ISO/IEC TS 22237-2-де құралдар мен инфрақұрылымның қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін берілген қорғау кластарын қамтамасыз ететін деректерді өңдеу орталығының құрылысына қойылатын талаптар мен ұсыныстар қарастырылады. 2: ISO/IEC TS 22237-4-де анықталған бірнеше жолды шешуді қамтамасыз ететін кеңейтілген 4 класы (қызмет көрсету кезінде де ақауларға төзімділік). 3. ISO/IEC TS 22237-6-да қаражат пен инфрақұрылымның қолжетімділігіне кепілдік беру үшін деректерді өңдеу орталығының үй-жайларының физикалық қауіпсіздігі бойынша талаптар мен ұсыныстар қарастырылады. |  |  |  |  |

Шағын жүйелер мен компоненттердің қолжетімділігін анықтау мүмкіндігінше тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында деректерді өңдеу орталығының болашақ кеңейтулерін қамтуы тиіс.

Барлық деректерді өңдеу орталығының жалпы қолжетімділігі үшін басқа да маңызды факторларды сипаттай отырып, 7.3 тармағында көрсетілген объектілер мен инфрақұрылымдардың физикалық қауіпсіздігіне қосымша назар аудару қажет.

Неғұрлым күрделі техникалық шешімдерді әзірлеумен және белгілеумен қатар, қолжетімділіктің жоғары кластарын іске асыру осы техникалық шешімдердің жұмысын басқару үшін тиімді ұйымдастырушылық құрылымдарды қолдануды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

а) оқытылған қызмет көрсетуші персоналдың болуы;

b) қосалқы бөлшектерді сақтау;

c) техникалық қызмет көрсетуге шарттар жасасу;

d) жүйе істен шыққан жағдайда қажетті әрекеттер мен коммуникацияларды анықтайтын нақты нұсқаулықтарға жылдам қолжетімділік.

А қосымшасында белгілі бір қолжетімділік класына қол жеткізу үшін жобаға қойылатын талаптарға шолу ұсынылған.

7.3 Қауіпсіздікті физикалық деңгейде қамтамасыз ету

7.3.1 Жалпы ережелер

Деректерді өңдеу орталығының объектілері мен инфрақұрылымы үшін қамтамасыз етілген физикалық қауіпсіздік қауіп-қатер оқиғаларының ықтималдығына да, әсеріне де әсер етеді (5.3 қараңыз), себебі физикалық қауіпсіздіктің мақсаты:

а) рұқсатсыз кіру (7.3.2 қараңыз);

b)ішкі экологиялық оқиғалар (7.3.3 қараңыз);

c) сыртқы орта оқиғалары (7.3.3 қараңыз).

7.3.2 Рұқсатсыз кіруден қорғау

Деректерді өңдеу орталығының аймақтары мен оның айналасы 2-кестеге сәйкес рұқсатсыз кіруден қорғау кластары тұрғысынан анықталуы керек. Қорғау мақсатының анықтамасына байланысты деректерді өңдеу орталығының иесі/пайдаланушысы тиісті қорғау класын таңдауы керек.

2-кесте - Қорғау кластары

| Қорғау түрі | Қорғау класы 1 | Қорғау класы 2 | Қорғау класы 3 | Қорғау класы 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рұқсатсыз кіруден қорғау | Жалпы пайдалану аймағы немесе ішінара шектелген жалпы пайдалану аймағы | Барлық уәкілетті қызметкерлер (қызметкерлер мен пайдаланушылар) үшін қолжетімді аймақ | Белгілі бір қызметкерлер мен пайдаланушылар үшін шектелген аймақ (2-қорғау класына рұқсаты бар басқа персоналға 3-қорғау класының аймақтарына кіруге құқығы бар персонал ілесіп жүруі тиіс) | Аймақ қолжетімділіктің анықталған қажеттілігі бар белгілі бір қызметкерлермен шектелген (2 немесе 3- класты аймақтарға кіретін басқа қызметкерлер 4-класты аймақтарға кіруге құқығы бар қызметкерлермен бірге жүруі керек |

Деректерді өңдеу орталығында қолжетімділікті шектеу деректерді өңдеу орталығының мақсатына байланысты (мысалы, кәсіпорын немесе бірлескен орналастыру). Дизайн өлшемшарттары тиісті талаптар мен ұсыныстарды анықтайтын қажеттіліктерді талдауға негізделген.

ISO/IEC TS 22237-2 талаптарды белгілейді және берілген қорғау класын аймақтарға бөлуді қолдау үшін деректерді өңдеу орталықтарын орналастыру және салу бойынша ұсыныстар береді.

ISO/IEC TS 22237-3 талаптарды белгілейді және берілген қорғау класын қолдау үшін электр тарату жүйелеріне ұсыныстар береді.

ISO/IEC TS 22237-4 талаптарды белгілейді және берілген қорғау класын қолдау үшін экологиялық бақылау жүйелеріне ұсыныстар береді.

ISO/IEC TS 22237-6 талаптарды белгілейді және берілген қорғау класын қолдау үшін қауіпсіздік және қорғау жүйелеріне ұсыныстар береді.

7.3.3 Экологиялық сипаттағы оқиғалардан қорғау

Деректерді өңдеу орталығының аймақтары және оның айналасы 3-кестеге сәйкес сыртқы оқиғалардан қорғау кластары тұрғысынан анықталуы тиіс. Қорғау мақсатының анықтамасына байланысты, деректерді өңдеу орталығының иесі/пайдаланушысы 3-кестеге сәйкес қорғаудың әр түрі үшін тиісті қорғау класын таңдауы керек.

3-кесте - Экологиялық құбылыстардан қорғау

| Қорғау түрі | Қорғау класы 1 | Қорғау класы 2 | Қорғау класы 3 | Қорғау класы 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ішкі өрттен қорғау | Арнайы қорғау қолданылмайды | Аймақ өрттен осы аймақтағы немесе 1-класс аймағындағы өрт кезінде осы аймақтың функциясын қолдайтын анықтау және сөндіру жүйесімен қорғалуы керек. | Аймақ өрттен осы аймақтағы немесе 1 немесе 2-класс аймағындағы өрт кезінде осы аймақтың функциясын қолдайтын анықтау және сөндіру жүйесімен қорғалуы керек. | Аймақ өрттен, осы аймақта немесе деректерді өңдеу орталығының басқа жерінде өрт кезінде деректерді өңдеу орталығының маңызды функцияларын қорғауға мүмкіндік беретін анықтау және басу жүйесімен қорғалуы керек. |
| Басқа ішкі оқиғалардан қорғау | Арнайы қорғау қолданылмайды | Салдарын жұмсарту қолданылды | Салдарын жұмсарту қолданылды | Салдарын жұмсарту қолданылды |
| Қоршаған ортаның сыртқы әсерінен қорғау | Арнайы қорғау қолданылмайды | Салдарын жұмсарту қолданылды | Салдарын жұмсарту қолданылды | Салдарын жұмсарту қолданылды |

Қоршаған ортаның ішкі және сыртқы оқиғаларынан қорғау ғимараттар салуды, қорғау жүйелерін және ұйымдастыру шараларын қоса алғанда, деректерді өңдеу орталығының объектілері мен инфрақұрылымы үшін қолжетімділіктің берілген класын қамтамасыз ету үшін қажетті барлық шараларды қамтиды.

Ішкі экологиялық оқиғаларға қызып кету, өрт, электрстатикалық разряд, су және т.б. кіреді, бұл деректерді өңдеу орталығы инфрақұрылымының жұмысына әсер етеді.

Сыртқы экологиялық құбылыстарға өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, жарылыс және табиғи апаттардың басқа түрлері (найзағай және басқа электрмагниттік әсерлер) жатады.

Оңтайлы жағдайларда қоршаған ортаның сыртқы оқиғаларымен байланысты тәуекелдер деректерді өңдеу орталығының орналасқан жерін таңдау арқылы азаяды (ISO/IEC TS 22237-2 қараңыз). Алайда, көптеген жағдайларда осындай оқиғалардан қорғаудың қолайлы дәрежесін қамтамасыз ету үшін деректерді өңдеу орталығының инфрақұрылымы мен объектілеріне балама жобалық шешімдерді қолдану қажет.

ISO/IEC TS 22237-2 талаптарды анықтайды және қоршаған ортаны қорғаудың белгілі бір класын қолдау үшін деректерді өңдеу орталықтарын орналастыру және салу бойынша ұсыныстар береді.

ISO/IEC TS 22237-3 талаптарды анықтайды және сыртқы әсерлерден қорғаудың берілген класын қолдау үшін электр тарату жүйелеріне ұсыныстар береді.

ISO/IEC TS 22237-4 экологиялық құбылыстардан қорғаудың берілген класын қолдау үшін экологиялық бақылау жүйелеріне қойылатын талаптарды анықтайды және ұсыныстар береді.

ISO/IEC TS 22237-6 талаптарды анықтайды және берілген қорғау класын қолдау үшін қауіпсіздік және қорғау жүйелеріне ұсыныстар береді.

7.4 Энергия тиімділігін қамтамасыз ету

7.4.1 Жалпы ережелер

Энергия тұтынуды өлшеу, сондай-ақ деректерді өңдеу орталығының жұмысын қолдайтын әртүрлі объектілер мен инфрақұрылымдардың энергия тиімділігі туралы есептерді есептеу және жасауға мүмкіндік беру қабілеті энергия тиімділігі саласындағы кез келген мақсаттарға қол жеткізу үшін өте маңызды.

Детализацияның үш деңгейі анықталды:

a) 1-деңгей: жалпы деректерді өңдеу орталығы үшін қарапайым ғаламдық ақпаратты қамтамасыз ететін өлшеу режимі;

b) 2-деңгей: өлшеу режимі деректерді өңдеу орталығында нақты объектілер мен инфрақұрылымдар үшін толық ақпарат береді;

c) 3-деңгей: өлшеу режимі деректерді өңдеу орталығының үй-жайларындағы элементтер үшін егжей-тегжейлі деректерді ұсынады.

Бір қиындық деңгейінен жоғары деңгейге өту өлшеу/мониторинг инфрақұрылымының жоғары деңгейін талап етеді.

Деректерді өңдеу орталығының иесі/пайдаланушысы деректерді өңдеу орталығының дизайнына дейін энергия тиімділігінің тиісті деңгейін анықтауы керек.

Энергия тиімділігін қамтамасыз етудің берілген деңгейі айқындалуы мүмкін:

1) операциялық шығындарды талдау;

2) сыртқы нормативтік немесе заңнамалық талаптарға сәйкес келуге тиіс;

3) пайдаланушы айқындаған қағидалармен айқындалады.

7.4.2 Электр энергиясын тарату жүйесі

ISO/IEC TS 22237-3 деректерді өңдеу орталықтарына арналған электр тарату жүйелерінің элементтерін сипаттайды және белгіленген қиындық деңгейін қолдау үшін энергия тарату жүйелерін өлшеу/бақылау инфрақұрылымдарына қойылатын талаптар мен ұсыныстарды анықтайды.

7.4.3 Экологиялық мониторинг және бақылау

ISO/IEC TS 22237-4 деректерді өңдеу орталықтарына арналған экологиялық бақылау жүйелерінің элементтерін сипаттайды және белгіленген қиындық деңгейін қолдау үшін экологиялық бақылау жүйелерін өлшеу/бақылау инфрақұрылымына қойылатын талаптар мен ұсыныстарды анықтайды.

А қосымшасы

(ақпараттық)

Жобалаудың жалпы қағидаттары

Жобалау процесі

А.1.1 Кіріспе

Деректерді өңдеу орталығының тиімді жобасы жобаны кезеңдерге бөлуді талап етеді. Әр кезеңнің өз кірісі мен шығысы бар. Барлық осы кезеңдер дәйекті кестеге сәйкес келеді, нәтижесінде пайдалану кезеңін бастауға мүмкіндік беретін деректерді өңдеу орталығын орнату туралы келісім-шарт жасасуға әкелетін жобаның соңғы жоспары жасалады. Қадамдар келісілген немесе белгілі бір мақсаттарға жету үшін қажет болған жағдайда бірнеше рет орындалуы мүмкін. A.1 суретінде кезеңдер мен міндеттерді сипаттауды қоса алғанда, барлық кезеңдер тізбектелген ретпен көрсетілген.

Кезең нөмірі

Жұмыс

Құрылыс

Шарт

Техжоба және жоспар-жоба

Функционалды жоба

Иесі/Жобалаушы

Иесі

Иесі/Жобалаушы

Иесі/Жобалаушы

Жобалаушы

Жобалаушы

Мақсаттары

Бекіту

Иесі

Шешім

Иесі

Жобаның ұсынысы

Жүйенің ерекшелігі

Иесі

Иесі

Жобалаушы

Жауапты

Кезең атауы

Кезең атауы

Жауапты

Кезең нөмірі

Кезең нөмірі

Жауапты

Кезең атауы

А.1 суреті - Жобалау кезеңдері

A.1.2  1-кезең. Стратегия

Осы кезең ақпарат жинауға және жобаның мақсаттарын айқындауға арналған. Мына ақпарат қажет:

а) бизнестің үздіксіздік стратегиясы;

b) АТ стратегиясы;

c) корпоративтік деректерді өңдеу орталығының стратегиясы;

d) пайдаланушылардың жалпы талаптары/күтулері;

e) ағымдағы жүктемені/сұранысты/шығындарды талдау;

f) инфрақұрылымдық технологиялардың күтілетін жол картасы;

g) объектілер мен инфрақұрылымға (үй-жай, энергиямен жабдықтау және орналасу) болашақ сұраныстың «болжамы»;

h) орынды таңдау.

A.1.3  2-кезең. Мақсаты

Бұл кезеңді иесі стратегияны мақсатқа айналдыру үшін қолданады. Нәтижелер мынадай:

a) корпоративтік деректерді өңдеу орталығының стратегиясына сәйкестік;

b) жобаның бақылау көрсеткіштері (өнімділік өлшемі/деңгейлері);

c) тәуекелдерді талдау;

d) жұмыс процесін анықтау;

e) үй-жайдың негізгі жоспары және материалдар каталогы.

A.1.4  3-кезең. Жүйенің ерекшеліктері

Бұл кезеңде мынадай шығу деректері бар барлық инфрақұрылымдардың нысаналы сипаттамалары анықталады:

a) электр энергиясын тарату үшін нысаналы ерекшелік;

b) экологиялық бақылауға арналған нысаналы ерекшелік;

c) физикалық қауіпсіздіктің нысаналы сипаттамасы;

d) өртті анықтауға және сөндіруге арналған нысаналы сипаттама;

e) байланысты жоспарлауға арналған нысаналы сипаттама;

f) деректерді өңдеу орталығын басқару және басқару үшін нысаналы сипаттама;

h) құрылыс кезеңі үшін нысаналы ерекшелік.

A.1.5  4-кезең. Жобалық ұсыныс

Дизайнер иесіне (құқық иесіне) бірнеше нұсқаны ұсына отырып, барлық инфрақұрылымдарға жобалық ұсыныс жасау үшін нысаналы ерекшеліктер мен мақсаттарды пайдаланады. Жобалық ұсыныста мыналар бар:

a) энергияны тарату бойынша жобалық ұсыныс;

b) экологиялық бақылау жөніндегі жобалық ұсыныс;

c) физикалық қауіпсіздік жөніндегі жобалық ұсыныс;

d) өртті анықтау және өртті сөндіру бойынша жобалық ұсыныс;

e) байланысты жоспарлауға арналған нысаналы ерекшеліктер;

f) деректерді өңдеу орталығын пайдалану және басқару жөніндегі жобалық ұсыныс;

g) құрылыс кезеңіне арналған жобалық ұсыныс;

h) ұсынылған нұсқалардың құндық модельдері.

A.1.6  5-кезең. Шешім

Иесі жобаны жобаның қолжетімді нұсқаларынан және құндылық модельдерінен таңдайды (жобалаушы қолдайды).

А.1.7  6-кезең. Функционалды жоба

Дизайнер иесінің таңдауын функционалды жобаға енгізеді. Функционалды жоба мыналарды қамтиды:

a) энергияны таратуға арналған функционалды жоба;

b) экологиялық бақылауға арналған функционалдық жоба;

c) физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған функционалдық жоба;

d) өртті анықтауға және өртті сөндіруге арналған функционалды жоба;

e) электр байланысын жоспарлауға арналған нысаналы ерекшеліктер;

f) деректерді өңдеу орталығын басқаруға және басқаруға арналған функционалды жоба;

g) құрылыс кезеңіндегі функционалдық жобалау;

h) таңдалған опция үшін шығындар моделін «дәл баптау».

A.1.8  7-кезең. Бекіту

Иесі функционалды жоба мен құндылық модельдерін бекітеді (дизайнердің қолдауымен).

A.1.9  8-кезең. Соңғы жоба және жоба жоспары

Жобалаушы A.1.7 сәйкес әзірленген барлық инфрақұрылымның көлемін және/немесе бөліктерін анықтайды. Сонымен қатар, жобаның жұмыс процесі, сондай-ақ жобаның барлық кезеңдері мен мерзімдері анықталады, нәтижесінде іске асырудың жалпы жоспары жасалады.

A.1.10  9-кезең. Шарт

Иесі (жобалаушының қолдауымен) мердігерді(лерді) таңдайды.

A.1.11  10-кезең. Құрылысы

Иесі мен жобалаушысы құрылыстың барлық уақытында құрылысты бақылайды. Барлық инфрақұрылым үшін және бүкіл деректерді өңдеу орталығы үшін қабылдау тексерісі деректерді өңдеу орталығы пайдалануға берілгенге дейін орындалады.

A.1.12  11-кезең. Жұмыс

Иесіне пайдалануға тапсыру.

А.2 Қолжетімділікті жобалау қағидаттары

А.2.1 Жалпы ережелер

A.2.2-A.2.10 қағидаттары (алфавиттік ретпен берілген) 7.2-де анықталған қолжетімділіктің берілген класына қолжетімділіктің кілті болып табылады.

А.2.2 Автоматтандыру

Автоматтандыру дегеніміз - жүйелерді өздігінен қалпына келтіруге мүмкіндік беретін ережеге негізделген автоматты механизм.

А.2.3 Автономдылығы

Автономды ішкі жүйелер тапсырмаларды тәуелсіз және айқын орындайды және ақауларға төзімді жүйелерді енгізу үшін қажет.

А.2.4 Істен шығуға тұрақтылық

Ақауларға төзімді жүйелер ақаулар болған жағдайда қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді және ішкі жүйелер бұзылған кезде процестерді жалғастыруға мүмкіндік береді.

А.2.5 Жөндеуге жарамдылық

Құрылымның арқасында тұрақтылық қызмет көрсету мақсаттары үшін жүйелерге қолжетімділікті қамтамасыз етеді және инфрақұрылымды тиімді ұстауға/жөндеуге/ауыстыруға мүмкіндік береді.

А.2.6 Басымдықтарды белгілеу

Басымдық кәсіпорынның маңызды процестеріне немесе оның қосалқы ресурстарына басымдық беруді білдіреді және талаптарға бағытталған жоспарлау мен дизайн үшін маңызды қағидатты білдіреді.

А.2.7 Резервтеу

Резервтеу сол бір немесе салыстырылатын объектінің және/немесе инфрақұрылымның қайталануын білдіреді.

Брондаудың екі түрі бар: біреуі жүйелік деңгеймен, екіншісі құрылғы деңгейімен байланысты. Ол қолжетімділіктің белгілі бір класына жетуге бағытталған.

А.2.8 Тұрақтылығы

Тұрақтылық дегеніміз - ақаулардың алдын алу үшін сыртқы әсерлерге қауіпсіздік. Тұрақтылықты бағалау сипаттамасы, әдетте, жоғары сапалы материалдарды пайдалану және/немесе аппараттық және бағдарламалық қамтылым архитектураларын сенімді жобалау жолымен жақсарады.

A.2.9 Ауқымдылығы

Бастапқы жобалаудың бір бөлігі ретінде болашақ талаптарға сәйкес масштабталу деректерді өңдеу орталығының объектілері мен инфрақұрылымының өлшемі, қолданылуы мен мақсаты, сондай-ақ оларды тиімді іске асырудағы өзгерістерге сай келу қабілетін қамтамасыз етеді.

А.2.10 Қарапайымдылық

Жабдықтар мен инфрақұрылымның қарапайымдылығы қателер санын азайтуды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, ол аз шығындар кезінде қарапайым, арзан және жылдам қызметті қамтамасыз етеді.

A.3 ЭМҮ тұжырымдамасын әзірлеу

Электрмагниттік үйлесімділік (ЭМҮ) — бұл жүйенің немесе құрылғының сол ортадағы басқа жүйелер мен/немесе құрылғылардың жұмысын бұзбай, өз ортасында қалыпты жұмыс істеу мүмкіндігі. Деректерді өңдеу орталығында ішкі және сыртқы электрмагниттік кедергі көздері бар, олар жұмысты тоқтата алады немесе тіпті деректерді өңдеу орталығындағы жүйелер мен/немесе құрылғыларды зақымдауы мүмкін. Орналасқан жерді және нақты объектіні талдауға негізделген ЭМҮ тиімді тұжырымдамасын іс жүзінде іске асыру 7.2 берілген қолжетімділік класын қолдау үшін осындай бұзушылықтарға байланысты жабдықтың және/немесе жүйенің істен шығу қаупін барынша азайтады.

Электрмагниттік кедергілерді азайту үшін қабылданатын шараларды анықтайтын бірқатар халықаралық стандарттар бар. Олар:

a) IEC 62305 стандарттар сериясындағы анықтамаға сәйкес найзағайдан қорғау;

b) ISO/IEC 30129 анықтамасына сәйкес үш өлшемді желілік әлеуетті теңестіру және жерге қосу;

c) ISO/IEC 14763-2 анықтамасына сәйкес ақпараттық технологиялар кабельдерін жоспарлау және орнату.

Сонымен қатар, белгілі бір орын мен объект үшін электрмагниттік үйлесімділікті талдау деректерді өңдеу орталығының жұмыс қабілеттілігі мен қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін қосымша іс-қимылды қажет етуі мүмкін.

А.4 Физикалық қауіпсіздікті жобалау қағидаттары

Деректерді өңдеу орталықтарында физикалық қауіпсіздікті және олардың техникалық инфрақұрылымының қосымша функцияларын жүзеге асыру ISO/IEC TS 22237-6-да көрсетілгендей A.2 суретінде көрсетілген аймақтарға бөлу моделіне негізделген.

Қорғау класының аймағы 4

Қорғау класының аймағы 3

Қорғау класының аймағы 2

Қорғау класының аймағы 1

А.2 суреті - Деректерді өңдеу орталығының қауіпсіздік аймақтарының схемасы

А.5 Энергия тиімділігін арттыру үшін жобалау қағидаттары

Деректерді өңдеу орталығында мыналардың энергия тиімділігі былай анықталады:

a) пайдалану шығыстарын төмендету қажеттілігімен (яғни энергия тұтынуды төмендетіп);

b) жергілікті және өңірлік бастамаларды қолдау.

Деректерді өңдеу орталығының дизайнерінің ролі объектілер мен инфрақұрылым үшін анықталған энергия тиімділігі мақсаттарына қол жеткізу үшін қолайлы шешімдерді таңдау болып табылады. Энергия тиімділігін бағалау мүмкіндігін беру үшін энергия тиімділігін қамтамасыз ету деңгейлері 7.4 тармағында айқындалған.

Энергия үнемдейтін деректерді өңдеу орталықтарын жобалаудың ұсынылған әдістерін және деректерді өңдеу орталықтарындағы энергия тиімділігі туралы қосымша ақпаратты ISO/IEC TR 30133-тен табуға болады.

Библиография

[1] ISO/IEC TS 22237-7, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 7-бөлім. Менеджмент және операциялық ерекшеліктер туралы ақпарат

[2] ISO/IEC 11801-1: 2017, Ақпараттық технология. Пайдаланушылардың үй-жайларындағы жалпы мақсаттағы кабельдік желілер. 1-бөлім. Жалпы талаптар

[3] ISO/IEC 11801-5: 2017, Ақпараттық технология. Пайдаланушылардың үй-жайларындағы жалпы мақсаттағы кабельдік желілер. 5-бөлім. Ақпараттық орталықтар

[4] ISO/IEC 14763-2, Ақпараттық технология. Пайдаланушының үй-жайларының кабельдік желісін іске қосу және пайдалану. 2-бөлім. Жоспарлау және монтаждау

[5] ISO/IEC 30129, Ақпараттық технология. Ғимараттар мен басқа құрылыстардағы телекоммуникациялық жабдықтар үшін әлеуетті теңестіру жүйелері.

[6] ISO/IEC TR 301331), Ақпараттық технологиялар. Деректерді өңдеу орталықтары. Ресурсты тиімді деректерді өңдеу орталықтары туралы нұсқаулық.

[7] IEC 31010, Тәуекелдерді басқару. Тәуекелдерді бағалау әдістері.

[8] IEC 62305 (барлық бөлімі), Найзағайдан қорғау.

___________________

Әзірлеуде. Жариялау сәтіндегі кезең: ISO/IEC PDTR 30133.

B.A қосымшасы

(ақпараттық)

Ұлттық стандарттың сілтемелік халықаралық стандартқа

сәйкестігі туралы мәліметтер

В.А.1 кестесі - Стандарттардың сілтемелік халықаралық стандарттарға, өңірлік стандарттарға, шет мемлекеттердің стандарттарына сәйкестігі туралы мәліметтер

| Халықаралық, өңірлік стандарттардың, шет мемлекеттің стандартының белгіленуі және атауы | Сәйкестік дәрежесі | Ұлттық стандарттың, мемлекетаралық стандарттың белгіленуі және атауы |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC TS 22237-2, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім. Ғимараттар құрылысы | IDT | ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-2*, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім. Ғимараттар құрылысы |
| ISO/IEC TS 22237-3, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 3-бөлім. Электр энергиясын тарату | IDT | ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-3*, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 3-бөлім. Электр энергиясын тарату |
| ISO/IEC TS 22237-4, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 4-бөлім. Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау; | IDT | ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-4*, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 4-бөлім. Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау; |
| ISO/IEC TS 22237-5, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім. Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы; | IDT | ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-5*, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім. Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы; |
| ISO/IEC TS 22237-6, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 6-бөлім. Қорғау жүйелері; | IDT | ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-6*, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 6-бөлім. Қорғау жүйелері; |
| ______________ * әзірлену кезеңінде |  |  |

МСЖ 25.040.40; 35.100.05 (IDT) Түйін сөздер: киберқауіпсіздік, кибершабуыл, киберқауіп, оқиға, киберқауіпсіздік, киберқауіп-қатер, киберкеңістік.

Әзірлеуші

«Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ

| Басқарма Төрағасының орынбасары | М. Сихаев |
| --- | --- |
| Әдіснамалық даму департаментінің директоры | Т. Каримова |
| Бірге орындаушы | Г. Қасенова |