…

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА

СТ РК ____– 202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Meridian Systems»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Сущность метода	2

4	Требования безопасности и охраны окружающей среды	2

5	Требования к квалификации операторов	2

6	Требования к условиям измерений	3

7	Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы	3

7.1	Средства измерений	3

7.2	Вспомогательные устройства	3

7.3	Реактивы	4

8	Отбор проб	4

8.1	Подготовка к отбору проб	4

8.2	Отбор проб воды	4

8.3	Переноска проб и сроки хранения	5

9	Фотометрический метод с использованием сульфосалициловой кислоты	5

9.1	Подготовка лабораторной посуды	5

9.2	Приготовление растворов	5

9.3	Предварительная подготовка проб	6

9.4	Подготовка прибора	7

9.5	Построение градуировочного графика	7

9.6	Выполнение измерений	9

9.7	Обработка результатов измерений	9

10	Колориметрический экспресс-метод	9

10.1	Приготовление рабочих растворов	9

10.2	Проверка точности прибора	10

10.3	Подготовка анализируемого образца	10

10.4	Выполнение измерений	10

10.5	Обработка результатов измерений	10

11	Оформление результатов измерений	11

12	Требования к показателям точности измерений	11

Библиография	13

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой концентрации железа в производственных водах тепловых электростанций в исходной воде, питательной воде и составляющих ее конденсатах, в котловых, циркулирующих в системе охлаждения и теплофикационных водах.

Диапазон измерений массовой концентрации железа:

- фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой от 0,001 до 10,0 мг/дм3;

- колориметрическим экспресс-методом от 0,02 до 3,0 мг/дм3.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК 1174–2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание

ГОСТ 12.0.004–2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 701–89 Кислота азотная концентрированная. Технические условия

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 1491–80 Винты с цилиндрической головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры

ГОСТ 3118–77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3760–79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

ГОСТ 4168–79 Реактивы. Натрий азотнокислый. Технические условия

ГОСТ 4217–77 Реактивы. Калий азотнокислый. Технические условия

ГОСТ 4328–77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4461–77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

_____________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

ГОСТ 4478–78 Реактивы. Кислота сульфосалициловая 2-водная. Технические условия

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 11125–84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 12026–76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 14261–77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29227–91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29228–91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания

ГОСТ OIML R 76-1–2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сущность метода

3.1 Фотометрический метод основан на взаимодействии ионов железа в щелочной среде с сульфосалициловой кислотой с образованием окрашенного в желтый цвет комплексного соединения. Интенсивность окраски, пропорциональную массовой концентрации железа, измеряют при длине волны 440 нм.

3.2 Экспресс-метод основан на измерении оптической плотности раствора, окрашенного пропорционально концентрации железа в оранжевый цвет, образованного при реакции двухвалентного железа индикатором фенантролина 1-10. Используемый порошковый реагент превращает все растворимое железо и большинство нерастворимых форм железа в образце в растворимое двухвалентное железо.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 При выполнении измерений необходимо соблюдение требований техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

4.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019

4.3 Организация обучения работников безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

4.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

4.5 Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005.

При отборе проб должны соблюдаться общие правила безопасности для предприятий и организаций соответствующей отрасли.

- Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям, имеющие опыт работы по эксплуатации фотоколориметра или портативного колориметра и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

- Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды – (20 ± 5) °С;

- относительная влажность не более 80 %;

- атмосферное давление от 630 от 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7 кПа).

- Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

Средства измерений

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений (СИ):

- фотоколориметр любого типа с набором кювет до 100 мм, позволяющий измерять оптическую плотность при длине волны от 400 до 440 нм;

- портативный колориметр любого типа для анализа воды со стеклянными кюветами для образцов, работающий на длинах волн от 400 до 440 нм (для экспресс-метода);

- весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г и ценой наименьшего деления 0,1 мг по ГОСТ OIML R 76-1;

- посуда мерная лабораторная стеклянная 2 класса точности по ГОСТ 1770: колбы наливные вместимостью 50, 250, 500 и 1000 см3; колбы конические с пришлифованными пробками и без пробок вместимостью 200, 250 и 500 см3 по ГОСТ 25336

- дозаторы пипеточные по действующим нормативным документам;

- пипетки измерительные лабораторные стеклянные 2-го класса точности вместимостью 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 и 100 см3 и пипетки мерные без делений по ГОСТ 29227 и ГОСТ 29228;

- цилиндры измерительные вместимостью 50, 100, 250 и 500 см3 по ГОСТ 1770;

- стандартный образец состава водного раствора ионов железа (III) с массовой концентрацией 1,0 мг/см3, или 10,0 мг/см3, относительная погрешность аттестованного значения ± 1,0 %.

Вспомогательные устройства

При выполнении измерений применяют следующие вспомогательные устройства и материалы:

- плитка электрическая лабораторная с рабочим диапазоном температур от 30 °С до 320 °С по ГОСТ 1491;

- стаканы В-1-250 ТХС по ГОСТ 25336;

- сменные наконечники к дозаторам на 0,01-10,0 см3;

- бумага индикаторная «конго» по действующим нормативным документам;

- фильтры обеззоленные по ГОСТ 12026;

- колбы конические вместимостью 250, 500 и 100 см3 по ГОСТ 25336.

Примечание – Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

Реактивы

При выполнении измерений применяют следующие реактивы:

- кислота азотная концентрированная х.ч. по ГОСТ 11125 или квалификации о.с.ч. по ГОСТ 4461;

- кислота соляная, х.ч. по ГОСТ 14261 или о.с.ч. ГОСТ 3118;

- калий азотнокислый х.ч. по ГОСТ 4217 или натрий азотнокислый, х.ч. по                       ГОСТ 4168;

- аммиак водный, х.ч. по ГОСТ 3760;

- кислота сульфосалициловая, ч.д.а.  по ГОСТ 4478;

- азотная кислота, х.ч. по ГОСТ 701;

- натрий гидроокись, х.ч. по ГОСТ 4328;

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;

- вода для лабораторного анализа 2-й степени чистоты с удельной электрической проводимостью не более 1 мкСм/см (далее по тексту обессоленная вода) или вода очищенная по [1];

- набор тестов с порошковым реагентом для определения общего железа методом FerroVer (для экспресс-метода) (HACH, кат. номер 2105769).

Примечание – Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных с классом чистоты не ниже указанных в настоящем стандарте.

- Отбор проб

Подготовка к отбору проб

8.1.1 Отбор должен обеспечить представительность пробы, сохранение состава исследуемой воды до анализа и гарантировать от случайных загрязнений. Объем отбираемой пробы должен быть достаточным для выполнения анализа, а также, при необходимости, его повторении.

8.1.2 При отборе проб для определения веществ, находящихся частично в нерастворенном состоянии, после продувки устанавливают скорость входа воды в отверстие пробозаборного устройства, равную скорости среды в трубопроводе. Пробоотборная трасса должна быть наиболее короткой для уменьшения запаздывания пробы. Недопустимо во время отбора проб менять установившуюся скорость истечения, прикасаться к запорным органам (вентилям), допускать толчки и удары по пробоотборной трассе.

8.1.3 Отбираемая проба должна быть охлаждена до температуры, не превышающей               40 ºС.

Отбор проб воды

После установления ровного (без толчков) течения воды из пробоотборного отверстия, сразу же отбирают необходимое количество этой протекающей воды в склянку.

Пробу следует отбирать в чистую стеклянную или пластиковую склянку, предварительно ополоснутую отбираемой пробой.

Переноска проб и сроки хранения

8.3.1 Емкости с пробами упаковывают таким образом, чтобы упаковка не влияла на состав пробы и не приводила к потерям определяемых показателей при транспортировании, а также защищала емкости от возможного внешнего загрязнения и поломки.

8.3.2 При транспортировании емкости размещают внутри тары (контейнера, ящика, футляра и т.п.), препятствующей загрязнению и повреждению емкостей с пробами. Тара должна быть сконструирована так, чтобы препятствовать самопроизвольному открытию пробок емкостей.

8.3.3 Пробы для определения железа анализируют в течение 2-3 ч после отбора или консервируют добавлением концентрированной серной или соляной кислоты (5 см3 кислоты на 1 дм3 воды) до достижения рН от 1 до 2 ед. рН.

Законсервированные пробы хранят не более 1 мес.

- Фотометрический метод с использованием сульфосалициловой кислоты

Подготовка лабораторной посуды

Новую лабораторную стеклянную посуду, сменные наконечники дозаторов, пипетки промывают азотной кислотой и многократно обессоленной водой. Стаканы, в которых будут выпариваться пробы, предварительно проверяют на чистоту. Для этого в каждый стакан вносят 25 см3 обессоленной воды и 2 см3 концентрированной соляной кислоты, выпаривают от 3 до 5 см3. Затем проводят определение по 9.6. Стаканы считаются пригодными, если найденной содержание железа в холостой пробе.

Приготовление растворов

9.2.1 Основной раствор, содержащий 100,0 мг/дм3 ионов Fe(III) готовят по одному из вариантов.

Вариант А – из стандартного образца состава раствора ионов Fe(III) с аттестованной массовой концентрацией 1,0 мг/см3:

В мерную колбу вместимостью 50,0 см3 вносят 5,0 см3 стандартного образца состава ионов Fe(III) и доводят объем до метки обессоленной водой;

Вариант Б – из стандартного образца состава раствора ионов Fe(III) с аттестованной массовой концентрацией 10,0 мг/см3:

В мерную колбу вместимостью 50,0 см3 вносят 0,5 см3 стандартного образца состава ионов Fe(III) и доводят объем до метки обессоленной водой.

Растворы готовят в соответствии с инструкцией по применению стандартных образцов.

Основной раствор должен храниться в склянке с притертой пробкой.

Срок хранения раствора не более 3 месяцев.

9.2.2 Рабочий раствор ионов Fe(III) с содержанием 10,0 мг/дм3

В мерную колбу вместимостью 50 см3 вводят 5,0 см3 основного раствора ионов Fe(III) массовой концентрации 100,0 мг/дм3 и доводят объем до метки обессоленной водой. Для предотвращения гидролиза перед доведением объема раствора в колбе до метки добавляют концентрированную азотную кислоту до значения pH не более 3.

Срок хранения раствора 30 дней.

9.2.3 Рабочий раствор ионов Fe(III) с содержанием 1,0 мг/дм3 готовят в день проведения анализа.

В мерную колбу вместимостью 50 см3 вводят 5,0 см3 рабочего раствора ионов Fe(III) массовой концентрации 10,0 мг/дм3 и доводят объем до метки обессоленной водой. Для предотвращения гидролиза перед доведением объема раствора в колбе до метки добавляют концентрированную азотную кислоту до значения pH не более 3.

9.2.4 Раствор сульфациловой кислоты с массовой долей 30 %

Навеску 30,0 г сульфосалициловой кислоты растворяют в 70 см3 очищенной воды в мерной колбе вместимостью 100 см3.

Раствор хранится в склянке с пришлифованной стеклянной пробкой. Срок хранения не ограничен.

9.2.5 Раствор аммиака с массовой долей 10 %

450 см3 раствора аммиака с массовой долей 25 % разбавляют в мерной колбе до 1 дм3 обессоленной водой.

Раствор хранят в плотно закрытом полиэтиленовом сосуде. Срок хранения не ограничен.

Предварительная подготовка проб

9.3.1 Одновременно проводят подготовку двух параллельных проб.

Для определения массовой концентрации железа от 0,001 до 0,2 мг/дм3 объем пробы исследуемой воды должен составлять не менее 100 см3.

9.3.2 В стакан из термостойкого стекла вместимостью 150 см3 с помощью мерного цилиндра помешают 100,0 см3 исследуемой воды (при массовой концентрации железа более 0,2 мг/дм3 объем исследуемой воды уменьшают и доводят его обессоленной водой до 100 см3), добавляют 2,0 см3 концентрированной соляной кислоты, помещают на плитку и выпаривают, не допуская кипения до объема пробы 3-5 см3. Остаток пробы должен покрывать только дно стакана. Раствор охлаждают до комнатной температуры и переливают в мерную колбу вместимостью 50 см3. При выпаривании следует предохранять пробы от загрязнений.

9.3.3 Пробы воды, которые могут содержать комплексообразователи (трилон, ОЭДФ и другие органические вещества), образующие с ионами железа прочные соединения, обрабатывают для разрушения этих соединений и устранения мешающего влияния органических веществ. Для этого в стакан из термостойкого стекла вместимостью 150 см3 помещают пробу воды вместимостью 100,0 см3, если массовая концентрация железа не более 0,2 мг/дм3 (при большей массовой концентрации железа пробу разбавляют). Последовательно прибавляют 2,0 см3 концентрированной серной кислоты и 5,0 см3 концентрированной азотной кислоты, накрывают часовым стеклом и кипятят смесь до появления густого белого дыма и кипятят до отделения густых белых паров серной кислоты. Затем, не прекращая нагревания, всыпают в жидкость 0,2 г кристаллического азотнокислого натрия или калия, при этом темноокрашенный раствор должен осветлиться. Осветленный раствор охлаждают до комнатной температуры, добавляют от 10 до 15 см3 обессоленной воды и кипятят 5-10 мин для удаления окислов азота. Раствор охлаждают до комнатной температуры и переливают в мерную колбу вместимостью 50 см3.

Стенки стакана обмывают очищенной водой, сливая обмывочную воду в ту же колбу. Общий объем жидкости в колбе не должен превышать 30 см3. Дальнейшее добавление до метки по 9.6.

9.3.4 Подготовку холостой пробы проводят аналогично пробам анализируемой воды. Для этого добавляют те же реактивы в чистый стакан, используя вместо пробы обессоленную воду.

Подготовка прибора

Подготовку фотоколориметра проводят в соответствии с руководством по эксплуатации прибора.

Построение градуировочного графика

9.5.1 В двенадцать мерных колб (по две колбы для раствора каждой концентрации) вместимостью по 50 см3 вводят мерной пипеткой 1,0; 3,0; 5,0 см3 рабочего раствора ионов Fe(III) массовой концентрацией 1 мг/дм3 и 1,0; 1,5; и 2,0 см3 рабочего раствора ионов Fe(III) массовой концентрацией 10 мг/дм3, что соответствует 1,0; 3,0; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0 мкг в пробе.  Добавляют по 2,0 см3 концентрированной соляной кислоты и обессоленной водой доливают примерно до 30 см3. Затем в каждую колбу вносят по 0,5 см3 раствора сульфосалициловой кислоты с массовой долей 30 %, тщательно перемешивают, добавляют мерной пипеткой по 15 см3 раствора аммиака с массовой долей 10 % доводят обессоленной водой до метки и вновь перемешивают.

Получают шкалу градуировочных растворов, окрашенных в желто-коричневый цвет, соответствующих массовым концентрациям ионов железа в расчете на 50 см3 пробы: 0,02; 0,06; 0,10; 0,20; 0,30 и 0,40 мг/дм3, которая может быть дополнена или изменена в соответствии с диапазоном определяемых концентраций в исследуемых пробах.

Одновременно готовят 3-4 холостых раствора: вносят те же реактивы, но без рабочего раствора ионов Fe(III).

9.5.2 Для проб воды, подготовленных по 9.3.2

В двенадцать мерных колб (по две колбы для раствора каждой концентрации) вместимостью по 50 см3 вводят мерной пипеткой 1,0; 3,0; 5,0 см3 рабочего раствора ионов Fe(III) массовой концентрацией 1 мг/дм3 и 1,0; 1,5 и 2,0 см3 рабочего раствора ионов Fe(III) массовой концентрацией 10 мг/дм3, что соответствует 1,0; 3,0; 5,0; 10,0; 15,0; 20,0 мкг в пробе.  Добавляют по 5,0 см3 концентрированной серной кислоты и обессоленной водой доливают примерно до 30 см3. Затем в каждую колбу вносят по 0,5 см3 раствора сульфосалициловой кислоты с массовой долей 30 %, тщательно перемешивают, добавляют мерной пипеткой малыми порциями по стенке колбы по 15 см3 раствора аммиака (pH раствора должно быть в диапазоне 8,5-9). Жидкости дают остыть, затем доводят обессоленной водой до метки и вновь перемешивают.

Получают шкалу градуировочных растворов, окрашенных в желто-коричневый цвет, соответствующих массовым концентрациям железа в расчете на 50 см3 пробы: 0,02; 0,06; 0,10; 0,20; 0,30 и 0,40 мг/дм3, которая может быть дополнена или изменена в соответствии с диапазоном определяемых концентраций в исследуемых пробах.

Одновременно готовят 3-4 холостых раствора: вносят те же реактивы, но без рабочего раствора ионов Fe(III).

9.5.3 На фотоколориметре со светофильтром с областью пропускания 440 нм в кюветах 50 или 100 мм измеряют оптическую плотность 3-4 холостых растворов в сравнении с обессоленной водой. Из полученых результатов вычисляют среднее арифметическое значение оптической плотности Ахол.

9.5.4 Аналогично измеряют оптическую плотность каждого градуировочного раствора в сравнении с обессоленной водой. Для каждого из двух полученных результатов параллельных измерений вычисляют среднее арифметическое значение Аi.

9.5.5 Рассчитывают значения оптической плотности каждого градуировочного раствора с учетом холостого опыта Аi - Ахол.

Примечание – Допускается проводить измерение оптической плотности градуировочных растворов в сравнении с холостым раствором.

9.5.6 Строят градуировочный график, откладывая по оси абцисс массовую концентрацию железа в мг/дм3 или в мкг/дм3 или в мкг в пробе, а по оси ординат — соответствующее значение оптической плотности с учетом холостого опыта – (Аi – Ахол). По точкам проводят прямую методом наименьших квадратов.

Для построения градуировочного графика методом наименьших квадратов используют зависимости между значениями известных концентраций в пробе (С1, С2, C3 ... Сn) и соответствующими им значениями показаний фотоколориметра

А1 = a + bc1

А2 = а + bс2                                                                                        (1)

Аn = а + bсn

Значения параметров (a, b), которые бы наилучшим образом удовлетворяли каждой зависимости, вычисляет по формуле:

a=C2∙A-C∙CAnC2-C2,                                                  (2)

b=nCA-C∙AnC2-C2.                                                      (3)

Подставляя значения (a) и (b) в формулe (1), получаем Aвыч для каждого из проведенных n измерений.

Градуировочный график строится по точкам (С1, С2, С3... Сn) и (А1выч, А2выч, А3выч, ...Аnвыч)

Допускается вычисление результатов с помощью множителя, определяемого по формуле:

K=m/A,                                                      (4)

где m – масса железа в пробе, мкг;

А – среднее значение оптической плотности, соответствующее этой массе.

9.5.7 Контроль стабильности градуировочного графика проводят не реже одного раза в три месяца или при смене партии реактивов. Для этого анализируют вновь приготовленные градуировочные растворы, массовая концентрация железа в которых соответствует разным точкам диапазона измерений. (Например, растворы с массовой концентрацией железа 0,02; 0,2 и 0,4 мг/дм3).

Относительное отклонение рассчитывают по формуле:

δ=Сввод-СнайдСввод×100                                                              (5)

где Сввод – действительное значения массовой концентрации раствора, мг/м3 или в мкг/дм3 или в мкг в пробе

Снайд – среднее значение результата анализа, найденного по двум параллельным определениям, мг/м3 или в мкг/дм3 или в мкг в пробе

Градуировочный график считается пригодным, если относительное отклонение составляет:

- в диапазоне концентраций от 0,001 до 0,010 вкл не более 15 %;

- в диапазоне концентраций от 0,010 до 0,4 вкл не более 10 %.

При невыполнении данного условия строят новый градуировочный график.

Выполнение измерений

9.6.1 В пробу, подготовленную по 9.3.2, приливают примерно 30 см3 обессоленной воды, 0,5 см3 раствора сульфосалициловой кислоты с массовой долей 30 %, перемешивают, вливают 15 см3 раствора аммиака с массовой долей 10 %. Доливают обессоленной водой до 50 см3 и вновь тщательно перемешивают.

9.6.2 В пробу, подготовленную по 9.3.3, приливают примерно 30 см3 обессоленной воды, 0,5 см3 раствора сульфосалициловой кислоты с массовой долей 30 %, перемешивают, малыми порциями осторожно вливают 15 см3 концентрированного раствора аммиака (pH раствора должно быть в диапазоне 8,5-9). После этого дают жидкости охладится, доливают обессоленной водой до метки и вновь тщательно перемешивают.

9.6.3 Оптическую плотность растворов измеряют на фотоколориметре со светофильтром с областью пропускания 440 нм в сравнении с обессоленной водой Аi и холостой пробы Ахол.

Обработка результатов измерений

Массовую концентрацию железа в анализируемой пробе в мкг/дм3 вычисляют по формуле (6):

X1=C1∙1000V,                                                               (6)

в мг/дм3 вычисляют по формуле (7):

X1=C1V,                                                                                                (7)

где C1 – содержание железа, мкг в пробе, найденное по градуировочному графику;

V – объем воды, взятый для анализа, см3.

- Колориметрический экспресс-метод

Приготовление рабочих растворов

10.1.1 Стандартный раствор железа с массовой концентрацией 2,0 мг/дм3

В мерную колбу вместимостью 100 см3 помещают 2 см3 стандартного раствора железа с массовой концентрацией 100 мг/дм3, разбавляют в дистиллированной воде и доводят до метки. Раствор пригоден к использованию в течение 12 ч.

10.1.2 Раствор соляной кислоты (1:1)

Смешивают равные объемы концентрированной соляной кислоты и очищенной воды, осторожно приливая кислоту в воду. Срок хранения раствора не ограничен.

10.1.3 Раствор гидрооксида натрия 5 моль-экв/дм3

Для приготовления гидрооксида натрия 5 моль-экв/дм3 50 г гидрооксида натрия помещают в термостойкую посуду вместимостью объемом 250 см3, разбавляют в дистиллированной воде и доводят до метки, непрерывно помешивая до полного растворения.

Проверка точности прибора

Для проверки точности портативного колориметра используют стандартный раствор железа с массовой концентрацией 2,0 мг/дм3, приготовленный по 10.1.1

Заполняют кювету для образцов стандартным раствором и помещают в ячейку прибора. На приборе выбирают процедуру проверки точности для измерения концентрации приготовленного стандартного раствора и выполняют измерение.

Процедура проверки точности прибора считается успешно выполненной при установлении значений от 1,99 до 2,01 мг/дм3.

Если полученные значения не входят в указанный диапазон, следует промыть кювету для образцов раствором 6 н серной кислоты, обнулить показания прибора и провести процедуру заново.

Подготовка анализируемого образца

Для проведения измерений применяется набор тестов с порошковым реагентом, по           п. 3.1.3, который преобразует растворимое железо и большинство нерастворимых форм железа в образце в растворимое двухвалентное железо.

В случае, когда определение содержания железа не проводится в день отбора, то пробы консервируют с помощью 2 см3 концентрированной азотной кислоты на 1 дм3 воды. Добавление кислоты не требуется, если анализ для определения железа проводится от 2 до 3 ч после отбора проб.

Перед проведением анализа довести рН раствора до значений от 3 до 5 с добавлением раствора 5 н гидрооксида натрия.

Выполнение измерений

Запустите на приборе программу для измерения массовой концентрации железа.

В кювету для образцов помещают 10 см3 анализируемого образца, затем добавляют порошковый реагент для определения железа. Кювету вращают вокруг оси для перемешивания. Нерастворенный порошок не повлияет на точность определения.

Ожидают 3 мин для протекания реакции в кювете. Образцам, содержащим ржавчину, необходимо более 5 мин для завершения реакции реагента с анализируемым образцом.

Во вторую кювету для образцов помещают 10 см3 анализируемого образца и используют в качестве образца сравнения.

Образец сравнения помещают в ячейку, закрывают ячейку крышкой прибора и проводят обнуление прибора. После чего в ячейку помещают анализируемый образец, закрывают ячейку крышкой прибора и проводят измерение концентрации общего железа при длине волны 520 нм. Результаты представляют в виде рассчитанной массовой концентрации в мг/дм3.

Обработка результатов измерений

Массовую концентрацию железа (X) в мкг/дм3 получают по представленным на приборе результатам измерений.

За результат измерений принимают единичный результат (X) или среднее арифметическое значение (Хср) двух параллельных определений Х1 и Х2.

Xср=X1+ X22,                                                               (8)

для которых выполняется следующее условие:

X1-X2≤0,01∙r∙Xср,                                                (9)

где r – предел повторяемости.

- Оформление результатов измерений

Результат измерений представляют согласно формуле (10):

X±∆, мг/дм3 (Р = 0,95),                                             (10)

где X – результат анализа, полученный в соответствии с настоящим методом;

±Δ – абсолютное значение показателя точности метода.

Значение Δ рассчитывают по формуле (11):

∆=0,01∙±δ∙X, мг/дм3                                               (11)

где ±δ  – относительное значение показателя точности метода, которое приведено в таблице 1.

Допустимо представлять результат в виде:

X ± л (Р = 0,95) при условии л < ,                              (12)

где ±л – абсолютное значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации метода в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

Характеристика погрешности (показатель точности результатов анализа) л может быть установлена на основе выражения:

л =0,84·мг/дм3                                                                                    (13)

с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов анализа.

- Требования к показателям точности измерений

Приписанные характеристики показателей точности результатов измерений массовой концентрации железа в производственных водах тепловых электростанций соответствуют характеристикам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели точности измерений

| Диапазон измерений, мг/дм3 | Показатель повторяемости, σr, % | Показатель внутрилабораторной прецизионности, σR, % | Показатель точности, ±δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Фотометрический метод |  |  |  |
| От 0,001 до 0,010 вкл. | 12,9 | 23,1 | 47,6 |
| Св. 0,010 до 10,0вкл. | 4,1 | 3,5 | 25,8 |
| Колориметрический экспресс-метод |  |  |  |
| От 0,02 до 3,0 вкл. | 0,7 | 2,0 | 4,7 |

Значения показателей прецизионности, повторяемости метода измерений используют при оценке приемлемости результатов измерений.

Значения показателя точности используют при:

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;

- оценке качества проведения испытаний в лаборатории;

- оценке возможности использования результатов измерений.

Библиография

[1] Методические рекомендации по приготовлению очищенной воды для химических анализов (согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 5 декабря 2013 года № 63).

МКС 13.060

Ключевые слова: железо, воды производственные, тепловые электростанции, конденсат, питательная вода паровых котлов, теплофикационные воды, методы измерений, фотометрический метод, колориметрический экспресс-метод

МКС 13.060

Ключевые слова: железо, воды производственные, тепловые электростанции, конденсат, питательная вода паровых котлов, теплофикационные воды, методы измерений, фотометрический метод, колориметрический экспресс-метод

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Meridian Systems»

| Директор ТОО «Meridian Systems» |  | А. Мырзашов |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Meridian Systems» |  | Д. Акимжанова |