Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Елтаңбасының бейнесі

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

Ақпараттық технология

ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ОРТАЛЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН ӨНДІРІСТІК ҮЙ-ЖАЙЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ

3-БӨЛІМ

Электр энергиясын бөлу

ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-3-202_

(ISO/IEC TS 22237-3:2018 Information Technology — Data Centre Facilities And Infrastructures — Part 3: Power distribution, IDT)

Осы стандарт жобасы бекітілгенге дейін қолдануға жатпайды

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің

Техникалық реттеу және метрология комитеті

(Мемстандарт)

Нұр-Сұлтан

Алғысөз

1 «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ ДАЙЫНДАДЫ

Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі ЕНГІЗДІ

2 Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің 202_ жылғы «» №  бұйрығымен БЕКІТІЛІП, ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ

3 Осы стандарт ISO/IEC TS 22237-3:2018 Information Technology - Data Centre Facilities And Infrastructures - Part 3: Power distribution ( Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 3-бөлім.  Электр энергиясын бөлу) халықаралық стандартымен бірдей.

ISO/IEC TS 22237-3: 2018 халықаралық стандартын ISO/IEC JTC 1 «Ақпараттық технологиялар» техникалық комитетінің SC 39, «Ақпараттық технологиялардың тұрақты дамуы және оларды қолдану» кіші комитеті әзірледі.

Ағылшын тілінен (en) аударылды

Стандарттардың сілтемелік халықаралық стандарттарға сәйкестігі туралы мәліметтер қосалқы B.A қосымшасында келтірілген

Негізінде осы стандарт әзірленген еуропалық стандарттың ресми данасы және сілтемелер берілген еуропалық стандарттың ресми даналары Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорында бар

Стандарттың «Нормативтік сілтемелер» тарауында және мәтінінде сілтемелік халықаралық стандарттар жаңғыртылған

Сәйкестік дәрежесі-бірдей (IDT)

4 Осы стандартта Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 5 қазандағы № 183-VІ «Стандарттау туралы», 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V ҚРЗ «Ақпараттандыру туралы» заңдарының нормалары іске асырылған

### 5 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

### Осы стандартқа өзгерістер туралы ақпарат жыл сайын басып шығарылатын «Стандарттау жөніндегі құжаттар» каталогында, ал өзгерістер мен түзетулер мәтіні мерзімді басып шығарылатын «Ұлттық стандарттар» ақпараттық каталогтарында жарияланады. Осы стандарт қайта қаралған (ауыстырылған) немесе күші жойылған жағдайда тиісті хабарлама мерзімді басып шығарылатын «Ұлттық стандарттар» ақпараттық каталогында жарияланатын болады.

Осы стандарт Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің рұқсатынсыз толық немесе бөлшектеліп қайта шығарыла, көбейтіле және таратыла алмайды

Мазмұны

| Алғысөз Кіріспе 1 Қолданылу саласы 2 Нормативтік сілтемелер 3 Терминдер, анықтамалар және қысқарған сөздер 4 Сәйкестік 5 Деректер өңдеу орталықтарындағы қорек көздері және электр энергиясын бөлу 6 Қолжетімділік 7 Физикалық қауіпсіздік 8 Энергия тиімділігін қамтамасыз ету және энергияны бөлу A қосымшасы (анықтамалық) Электр энергиясын бөлуді іске асыру мысалдары Библиография В.А. қосымшасы (ақпараттық) Ұлттық стандарттардың сілтемелік халықаралық стандарттарға сәйкестігі туралы мәліметтер | III V 1 1 1 6 6 10 23 24 27 30 31 |
| --- | --- |

Алғысөз

ISO (Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым) және IEC (Халықаралық электротехникалық комиссия) дүниежүзілік стандарттаудың мамандандырылған жүйесін құрайды. ISO немесе IEC мүшелері болып табылатын ұлттық органдар техникалық қызметтің нақты салаларында жұмыс істеу үшін тиісті ұйым құрған техникалық комитеттер арқылы халықаралық стандарттарды әзірлеуге қатысады. ISO және IEC техникалық комитеттері өзара қызығушылық тудыратын салаларда ынтымақтасады. Жұмысқа ISO және IEC-пен бірге үкіметтік және үкіметтік емес басқа да халықаралық ұйымдар қатысады. Ақпараттық технологиялар саласында ISO және IEC ISO/IEC JTC 1 бірлескен техникалық комитетін құрды.

Осы құжатты әзірлеу үшін пайдаланылатын процедуралар және оны одан әрі жүргізуге арналған рәсімдер ISO/IEC Директива, 1-бөлімде сипатталған. Атап айтқанда, әр түрлі құжаттар үшін қажет әр түрлі бекіту өлшемшарттарына назар аударған жөн. Осы  құжат ISO/IEC Директива 2-бөлімнің редакциялық қағидаларына сәйкес жасалды (www.iso.org/directives қараңыз).

Осы құжаттың кейбір элементтері патенттік құқықтардың мәні болуы мүмкін екендігіне назар аударылады. ISO және IEC кез-келген немесе барлық ұқсас патенттік құқықтарды анықтауға жауапты бола алмайды.  Құжатты әзірлеу кезінде белгіленген кез-келген патенттік құқықтарға қатысты мәліметтер кіріспе бөлімінде және/немесе ISO патенттік декларациялар парағында көрсетілуі керек (www.iso.org/patents қараңыз).

Осы құжатта көрсетілген барлық сауда белгілері пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін келтірілген және ұсыныстарды білдірмейді.

Стандарттардың ерікті сипатын, сәйкестікті бағалауға байланысты нақты терминдердің мәндерін және ISO өрнектерін, сондай-ақ Дүниежүзілік сауда ұйымының (WTO) сауда-саттықтағы техникалық кедергілердегі (TBT) ISO қағидаттарын сақтау туралы ақпаратты түсіндіру үшін URL мекен-жайын қараңыз: www.iso.org/iso/foreword.html.

Осы құжатты ISO/IEC JTC 1 Ақпараттық технологиялар техникалық комитетінің SC 39 Ақпараттық технологиялардың тұрақты дамуы және оларды қолдану кіші комитеті дайындады.

ISO/IEC TS 22237 сериясының барлық бөліктерінің тізімін ISO веб-сайтынан табуға болады.

Кіріспе

Ақпараттық қоғам талап ететін интернет арқылы ақпаратқа шексіз қол жеткізу Интернет-трафиктің де, сақталатын/шығарылатын деректердің де экспоненциалды өсуіне әкелді. Деректерді өңдеу орталықтарында деректерді өңдеуге, сақтауға және тасымалдауға арналған ақпараттық технологиялар мен желілік телекоммуникация жабдықтары орналастырылады және сақталады. Олар желілік операторларға да (осы қызметтерді клиенттердің үй-жайларына жеткізетін) және осы пайдаланушылардың үй-жайларындағы кәсіпорындарға да қажет.

Деректерді өңдеу орталықтары тез өзгеретін нарық талаптарына оңай сәйкес келу үшін модульдік, масштабталатын және жай бейімделетін бөлмелер мен инфрақұрылымды қамтамасыз етуге тиіс. Бұдан басқа деректер орталығының операторы үшін деректер орталықтарының энергияны тұтынуы экологиялық тұрғыдан (көміртегі ізін азайту) және экономикалық жағынан (энергия құны) өте маңызды болды.

Деректерді өңдеу орталықтарын іске асыру мыналар бойынша ерекшеленеді:

a) мақсаты (кәсіпорын, бірлесіп орналастыру, бірлескен хостинг немесе желілік операторлардың өндірістік үй-жайлары);

b) қауіпсіздік деңгейі;

c) физикалық өлшемі;

d) орналастыру (мобильді, уақытша және тұрақты құрылыстар).

Деректерді өңдеу орталықтарының қажеттіліктері қызметтердің қол жетімділігі, қауіпсіздік және энергия тиімділігі мақсаттары тұрғысынан да ерекшеленеді. Осы қажеттіліктер мен мақсаттар ғимараттың құрылысы, электр қуатын бөлу, қоршаған ортаны бақылау және физикалық қауіпсіздік тұрғысынан деректер орталықтарын жобалауға әсер етеді. Тиімді басқару және жедел ақпарат белгіленген қажеттіліктер мен мақсаттардың жетістіктерін бақылау үшін қажет.

ISO/IEC TS 22237 сериясы деректер орталықтарында өндірістік нысандар мен инфрақұрылымды жобалауға, жоспарлауға, сатып алуға, біріктіруге, орнатуға, пайдалануға және қызмет көрсетуге қатысатын әртүрлі тараптарды қолдауға қойылатын талаптар мен ұсыныстарды анықтайды. Осы тараптарға мыналар жатады:

1) үй иелері, үй менеджерлері, ICT менеджерлері, жоба менеджерлері, негізгі мердігерлер;

2) архитекторлар, жобалаушылар және ғимараттарды салушылар, жүйелер мен қондырғыларды жобалаушылар;

3) өндірістік үй-жайлар мен инфрақұрылымның интеграторлары, жабдықтарды жеткізушілер;

4) монтаждаушылар, пайдаланушылар.

Осы стандарт жарияланған кезде ISO/IEC TS 22237 сериясы келесі құжаттардан тұрады:

ISO/IEC TS 22237-1: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 1-бөлім: Жалпы ұғымдар;

ISO/IEC TS 22237-2: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім: Ғимараттар құрылысы

ISO/IEC TS 22237-3, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 3-бөлім: Электр энергиясын бөлу

ISO/IEC TS 22237-4, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 4-бөлім: Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау;

ISO/IEC TS 22237-5, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім: Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы;

ISO/IEC TS 22237-6, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 6-бөлім: Қорғау жүйелері;

ISO/IEC TS 22237-7, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 7 бөлім: Менеджмент және операциялық ерекшеліктер туралы ақпарат.

ISO/IEC TS 22237 сериясындағы сипаттамалардың өзара байланысы 1-суретте көрсетілген.

1-сурет - ҚР СТ ISO/IEC TS 22237 құжаттар сериясы арасындағы схемалық өзара байланыс

ISO/IEC TS 22237-2 – ISO/IEC TS 22237-6 ISO / IEC TS 22237-1-ден таңдалған «қол жетімділік», «физикалық қауіпсіздік» және «энергия тиімділігі» бойынша тиісті жіктеуді қолдау үшін нақты өндірістік кеңістіктер мен инфрақұрылымдарға қойылатын талаптар мен ұсыныстарды анықтайды.

Осы құжатта IT желілерін құру және ғимараттарға қызмет көрсету үшін пайдаланылатын деректерді өңдеу орталықтарындағы телекоммуникациялық кабельдік инфрақұрылымға қойылатын нақты талаптарды қарастырады (ISO/IEC TS 22237-1 талаптарына сәйкес).

ISO/IEC TS 22237-7 стандарты операциялық ақпаратты және басқару ақпаратын қарастырады (ISO/IEC TS 22237-1 талаптарына сәйкес).

Осы құжат архитекторлардың, жобалаушылар мен құрылысшылардың, жүйелер мен қондырғыларды жобалаушылардың пайдалануы мен бірлескен жұмысына арналған.

ISO/IEC TS 22237 сериялы стандарттары ақпараттық технологиялар мен желілік телекоммуникация жабдықтарын, бағдарламалық жасақтаманы және байланысты конфигурация мәселелерін қарастырмайды.

ISO/IEC TS 22237 сериялы стандарттары жабдықты, ақпараттық технологияны және желілік телекоммуникацияны, бағдарламалық жасақтаманы және байланысты конфигурация мәселелерін қарастырмайды.

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

Ақпараттық технология

ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ОРТАЛЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН ӨНДІРІСТІК ҮЙ-ЖАЙЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ

3-БӨЛІМ

Электр энергиясын бөлу

# Енгізілген күні_________

1 Қолданылу саласы

Осы стандартта ISO/IEC TS 22237-1-де «қол жетімділік», «физикалық қауіпсіздік» және «энергия тиімділігін қамтамасыз ету» өлшемшарттары мен жіктеулері негізінде деректерді өңдеу орталықтарында қорек көздері мен электр энергиясын бөлуді қарастырылады.

Осы құжат үшін талаптар мен ұсынымдарды белгілейді:

a) деректерді өңдеу орталықтарының электр энергиясы көздері;

b) деректерді өңдеу орталықтарындағы электр энергиясын бөлу жүйелері;

c) қалыпты және авариялық жарықтандыруға арналған құралдар;

d) әлеуеттерді теңестіру және жерге қосу;

д) найзағайдан қорғау;

f) электр энергиясын бөлу жүйесінің нүктелерінде энергия тұтыну сипаттамаларын өлшеу және оларды басқару құралдарына интеграциялау бойынша құрылғылар.

Қауіпсіздік және электромагниттік үйлесімділік (EMC) талаптары осы стандарттан тыс және басқа стандарттар мен қағидалармен реттеледі. Алайда, осы стандартта келтірілген ақпарат осы стандарттар мен қағидаларды сақтауға көмектеседі.

Деректерді өңдеу орталықтарының осы стандартқа сәйкестігі 4-бөлімде қаралады.

2 Нормативтік сілтемелер

Төменде келтірілген нормативтік құжаттарда мәтін бойынша сілтемелер арқылы осы ұлттық стандарттың ережелерін құрайтын ережелер бар. Қатаң сілтемелер үшін тек осы басылымдар қолданылады. Қалқымалы сілтемелер үшін сілтеме құжатының соңғы басылымы (түзетулерді қоса алғанда) қолданылады.

ISO / IEC TS 22237-1, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 1-бөлім. Жалпы ұғымдар;

ISO/IEC TS 22237-2: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім. Ғимараттар құрылысы

ISO / IEC TS 22237-3, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 3 бөлім: Электр энергиясын бөлу;

ISO/IEC TS 22237-4, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 4 бөлім: Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау;

Жоба, 1-редакция

ISO/IEC TS 22237-5, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім: Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы;

ISO / IEC TS 22237-6, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 6-бөлім. Қорғау жүйелері;

ISO / IEC 30129, Ақпараттық технологиялар. Ғимараттар мен басқа да құрылыстардағы жалпы мақсаттағы схема бойынша кәбілдердің телекоммуникациялық жабдығы үшін әлеуеттерді теңестіру жүйелері;

IEC 60044-1: 1996, Өлшеу трансформаторлары. 1-бөлім. Ток трансформаторлары;

IEC 60947 (барлық бөлімдері), Ажыратқыштар және төмен вольтті ажыратып-қосқыштар;

IEC 61000-2-4: 2002, Электр-магниттік үйлесімділік. 2-4-бөлім. Қоршаған орта жағдайлары. Өнеркәсіптік қондырғыларда жүргізілетін төмен жиілікті кедергілер үшін үйлесімділік деңгейлері;

IEC 61439 (барлық бөлімдер), Төмен вольтті тарату және басқару құрылғылары.

IEC 62040 (барлық бөлімдер), Үздіксіз электрмен жабдықтау жүйелері (UPS)

IEC 62305 (барлық бөлімдер), Найзағайдан қорғау.

IEC 62305-4, Найзағайдан қорғау. 4-бөлім: Ғимараттар мен құрылыстардың ішіндегі электр және электронды жүйелер;

IEC 88528-11, Айнымалы ток генераторы бар піспекті ішкі жану қозғалтқышы. 11-бөлім. Үздіксіз энергиямен жабдықтаудың ротациялық жүйелері. Пайдалану талаптары және сынау әдістері

EN 50160, Коммуналдық электр желілерімен жеткізілетін электр энергиясының вольт сипаттамалары

3 Терминдер, анықтамалар, белгіленулер және қысқарған сөздер

3.1 Терминдер мен анықтамалар

Осы стандарттың мақсаттары үшін ISO/IEC TS 22237-1-де келтірілген терминдер мен анықтамалар қолданылады.

ISO және IEC мына мекенжай бойынша стандарттауда қолдану үшін терминологиялық мәліметтер базасын қолдайды:

- IEC электропедиясы: мына адрес бойынша қолжетімді http://www.electropedia.org/

- ISO Онлайн қарау платформасы: мына адрес қолжетімді https://www.iso.org/obp

3.1.1 Белсенді қуат (active power): Нақты қуат RMS кернеуінің, RMS тогының және қуат коэффициентінің өнімі

Ескертпе - Вт өрнектеледі.

3.1.2 Қосымша қорек, резервтік қорек (additional supply, backup supply): Бастапқы және/немесе қайталама қорек көзі істен шыққан жағдайда қоректі қамтамасыз ететін қорек көзі

3.1.3 Толық қуат (apparent power): Орташа шаршылық кернеу мен орташа шаршылық ток туындысы

Ескертпе - ВА өрнектеледі.

3.1.4 Сыйымды жүктеме (capacitive load): Сыйымды жүктеме, сондықтан айнымалы ток кернеумен фазада сәйкес келмейді және оны басып озады.

3.1.5 Контактілі ілмесі (catenary): Күш кабельдердің тірек конструкциялары арасында белгілі бір кернеумен ілінген сым

3.1.6 Айналып өту маршруты (diverse route): Маршруттардың бірі физикалық зақымданған жағдайда қызмет көрсетудің істен шығуының тұрақты көрсетілуін қамтамасыз ету мақсатында басқа маршруттан барабар сегрегацияны қамтамасыз етуге арналған баламалы, жеке маршрут

3.1.7 Қоректі авариялық ажырату (emergency power off): Бір немесе бірнеше объектілерден, инфрақұрылымдардан немесе деректерді өңдеу орталығының үй-жайларынан қоректі ажырутаты қамтамасыз ету үшін тағайындалған құрылғы

Ескертпе - Қоректендіруді авариялық ажырату құрылғыларының конфигурациясы мен функциялары ұлттық немесе жергілікті нормалармен реттелуі мүмкін.

3.1.8 Өртке қарсы аймақ (fire compartment): Осы аймақ шегінде өртті оқшаулауға арналған дискретті аймақ

3.1.9 Жоғары кернеу (high voltage): Номиналды орташа квадраттық мәні 36 кВ < U N ≤ 150 кВ болатын кернеу

Ескертпе - Кейбір елдерде желінің қолданыстағы құрылымына байланысты MV және HV арасындағы шекара әртүрлі болуы мүмкін.

[ДЕРЕККӨЗ: EN 50160: 2010, 3.7]

3.1.10 Индуктивті жүктеме (inductive load): Айнымалы ток фазадан тыс және кернеуден артта қалған индуктивті жүктеме

3.1.11 Ақпараттық технологиялар жабдығы (information technology equipment): Тірек желісіне және / немесе қолжетімділік желісіне тікелей қосылуды қамтамасыз етуге арналған жабдықпен бірге деректерді сақтау, өңдеу және тасымалдау жөніндегі қызметтерді ұсынатын жабдық

3.1.12 АТ жүктемесі (IT load): Барлық кіріктірілген біріктірілген қуат көздері мен салқындату желдеткіштерін қоса алғанда, оның кіру клеммаларында өлшенген барлық ақпараттық-технологиялық жабдықтың электр тұтынуы

3.1.13 Жүктеме коэффициенті (load factor): Орташа жүктеменің белгілі бір уақыт кезеңіндегі ең жоғары жүктемеге қатынасы

3.1.14 Жергілікті қорғаныспен энергиямен қамтамасыз ету (locally protected supply provision): Электр энергиясын беру және бөлу жабдығы істен шыққаннан кейін белгілі бір уақыт ішінде қосылған жабдыққа қорек беруді жалғастыратын розеткалар немесе осы розеткалардың жанында немесе бірге орналасқан аккумуляторлық батаряның немесе UPS көмегімен электр энергияны бөлу (мысалы, авариялық жарықтандыру)

3.1.15 Төмен кернеу (low voltage): Номиналдыорташа шаршылық мәні U n ≤ 1 кВ болатын кернеу

[ДЕРЕККӨЗ: EN 50160: 2010, 3.9]

3.1.16 Механикалық салқындату жүктемесі (mechanical cooling load): Компрессорлар, басқару жүйелері, желдеткіштер, сорғылар және ауа ылғалдандырғыштары бар деректер орталығында экологиялық бақылауды қамтамасыз ету үшін қолданылатын барлық қондырғылар мен компоненттердің электр тұтынуы

3.1.17 Орташа кернеу (medium voltage): Номиналды орташа шаршылық мәні 1 кВ < U N ≤ 36 кВ болатын кернеу

Ескертпе - Кейбір елдерде желінің қолданыстағы құрылымына байланысты MV және HV арасындағы шекара әртүрлі болуы мүмкін.

[ДЕРЕККӨЗ: EN 50160: 2010, 3.11]

3.1.18 Маршрут (pathway): Қосылу нүктелері арасындағы кабельдер үшін белгілі бір маршрут [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 14763-2:2012, 3.1.43]

3.1.19 Қуат коэффициенті (power factor): Мерзімді жағдайларда, белсенді қуаттың абсолютті мәнінің p толық қуатқа қатынасы S: λ = |P / / S

Ескертпе - Жүктемеге түсетін белсенді (нақты) қуаттың толық қуатқа қатынасы (жүктеменің сыйымдылықты немесе индуктивті сипаты нәтижесінде) және 0-ден 1-ге дейінгі өлшемсіз санды білдіреді.

[ДЕРЕККӨЗ: IEC 60050-131: 2002, 131-11-46, өзгертілген]

3.1.20 Қорғаныспен қамтамасыз ету/қорғаныспен үздіксіз қамтамасыз ету (protected supply provision/no break protected supply provision): Электр энергиясын беру және бөлу жабдығы істен шыққаннан кейін белгілі бір уақыт ішінде қосылған жабдыққа қуат беруді жалғастыратын розеткалар

3.1.21 Бастапқы бөлу жабдығы (primary distribution equipment): Кіріс қорек көздерін (бастапқы, қайталама және қажет болған жағдайда қосымша) қайталама бөлу жабдығымен тарату үшін жарамды нысанға басқару, бақылау және түрлендіру үшін қажетті жабдық

3.1.22 Электр қорекпен бастапқы  беру (primary supply): Қалыпты жұмыс жағдайында дерек

терді өңдеу орталығының қуатын қамтамасыз ететін негізгі қуат көзі

3.1.23 Резистивті жүктеме (resistive load): Айнымалы ток кернеуі бар фазада болатын жүктеме

Ескертпе - Толық реакция нөлге тең.

3.1.24 Қайталама бөлу жабдығы (secondary distribution equipment): Деректерді өңдеу орталығында және үшінші бөлу жабдығында қысқа тұйықталған және қорғалмаған розеткаларға бастапқы бөлу жабдығы беретін электр энергиясын басқару, бақылау және бөлу үшін қажетті жабдық

Ескертпе - Электрмен жабдықтау бір фазалы айнымалы ток, үш фазалы айнымалы ток немесе тұрақты ток болуы мүмкін. Егер 3 фазадан 1 фазалық қуатқа ауысу болса, бұл әдетте бастапқы бөлу жабдықтарынан тікелей қызмет көрсетілетін қайталама бөлу жабдықтарында болады.

3.1.25 Электрмен қоректендірудің қайталама беруі (secondary supply): Қалыпты пайдалану жағдайларында деректерді өңдеу орталығының қоректендіруін қамтамасыз ететін қоректену көзі

3.1.26 Қысқа мерзімді электрмен жабдықтау үзілісі/резервтік электрмен жабдықтау (short-break supply provision/back-up supported supply provision): Белгілі бір уақыттан кейін қуат көздері мен тарату жабдықтары істен шыққан кезде қосымша қорек көзінен қоректенетін розеткалар

3.1.27 Розетка (socket): Қосылған жабдыққа қуат беруге мүмкіндік беретін қосылым

Ескертпе - Бұл ажыратылған немесе сымды байланыс болуы мүмкін.

3.1.28 Үшінші бөлу жабдығы (tertiary distribution equipment): Әдетте деректерді өңдеу орталығы үй-жайларының шкафтарында, рамалары мен блоктарында орналастырылатын, оларда орналасқан қорғалған розеткаларды тікелей қоректендіретін электрмен қоректендіру жабдығы

3.1.29 Токтың жалпы гармоникалық өзгеруі (total harmonic current distortion): Барлық гармоникалық компоненттерінің қуаттары сомасының негізгі жиілік қуатына қатынасы ретінде айқындалатын ток деңгейінде болатын гармоникалық бұрмалануларды өлшеу

3.1.30 Кернеудің жалпы гармоникалық өзгеруі (total harmonic current distortion): Барлық гармоникалық компоненттерінің қуатының негізгі жиілік қуатына қатынасы ретінде анықталатын кернеу деңгейінде болатын гармоникалық бұрмалануларды өлшеу

3.1.31 Қорғалмаған жеткізу (unprotected supply provission): Электр қуатын беру және бөлу жабдықтары істен шыққаннан кейін қосылған жабдыққа қуат бермейтін розеткалар

3.2 Қысқарған сөздер

Осы құжаттың мақсаттары үшін ISO/IEC TS 22237-1-де келтірілген және мынадай қысқартылған терминдер қолданылады.

| AC | Айнымалы ток |
| --- | --- |
| DC, dc | Тұрақты ток |
| EPO | Қоректендіруді авариялық ажырату |
| HV | Жоғары кернеу |
| ITE | Ақпараттық технологиялар жабдығы |
| LV | Төмен кернеу |
| MV | Орташа кернеу |
| r.m.s. | Орташа шаршы мән |
| SPD | Импульстік кернеуді шектегіш |
| THCD | Токтың жалпы гармоникалық өзгеруі |
| THVD | Общее гармоническое изменение напряжения |
| TVSS | Өтпелі кернеулерді басқыш |
| UPS | Үздіксіз қорек көзі |

4 Сәйкестік

Деректерді өңдеу орталығы осы стандарттың талаптарына сәйкес келуі үшін:

a) 6-бөлімнің талап етілетін қолжетімділік сыныбына сәйкес келетін электрмен жабдықтау және бөлу бойынша жобалық шешімі болуға тиіс(және ол осы тармақтың қолжетімділігінің өзекті талаптарына сәйкес келеді деп болжанады);

b) үй-жайларда электрмен жабдықтау және электр энергиясын тарату жүйелері орналасқан және деректер орталығына қызмет көрсететін үй-жайларға қолданылатын қоршаған ортаны бақылау құралдары ISO/IEC TS 22237-4 сәйкес келуі керек;

c) қорек көзіне қатысты физикалық қауіпсіздік әдісі және 7-бөлімнің талаптарына жауап беретін бөлу шешімі іске асырылуға тиіс;

d) 8-бөлімнің тиісті егжей-тегжейін ашу деңгейіінің талаптарына сай келетін энергия тиімділігін қамтамасыз ету жөніндегі шешімі болуға тиіс;

e) деректерді өңдеу орталығындағы әлеуетті теңестіру жүйесі ISO / IEC 30129 талаптарына сәйкес келуге тиіс;

f) егер найзағайдан қорғау қажет болса, ол ISO/IEC 30129 сілтемесімен қолданылатын IEC 62305 стандартына (барлық бөлімдерге) сәйкес келуге тиіс;

g) қауіпсіздік техникасын қоса алғанда, барлық нормалар сақталуға тиіс.

5 Деректер өңдеу орталықтарындағы қорек көздері және электр энергиясын бөлу

5.1 Жалпы ережелер

Электр энергиясын бөлу деректер орталығы инфрақұрылымының маңызды аспектілерінің бірі болып табылады. Электрмен қоректендіру кернеуінің, тогының және жиілігінің бұзылуы деректерді өңдеу орталығы инфрақұрылымының пайдалану қауіпсіздігіне және оның қолжетімділігіне тікелей әсер етеді.

Деректер орталықтарындағы қуат көздерінің және электр энергиясын таратудың функционалды элементтері 1-кестеде сипатталған. Функционалдық элементтері орналасқан үй-жайлардың физикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптар мен ұсынымдар 7-тармақта сипатталған.

Бастапқы және қайталама қуат көздері әдетте трансформатордан беріледі, ол болуы мүмкін:

a) деректерді өңдеу орталығы орналасқан үй-жайда (және ол коммуналдық қызметке немесе деректерді өңдеу орталығы үй-жайының иесіне тиесілі болуы мүмкін);

b) сыртқы және коммуналдық кәсіпорынға тиесілі (және функционалдық элемент ретінде қарастырылмайды).

Бастапқы және қайталама тарату жабдықтарында трансформаторлар да болуы мүмкін.

Қоректену аймағы 2-суретте схемалық түрде көрсетілген және іске асырудың екі нұсқасын білдіреді. Жоғарғы схема тек бастапқы қуат көзін қамтитын минималды іске асыруды көрсетеді. Төменгі схемада негізгі және/немесе екінші реттік қуат көзі істен шыққаннан кейін, қажет болған жағдайда деректер орталығында тиісті жабдықты қуатпен қамтамасыз ететін қосымша қорек көзі бар.

1-кесте - Электр энергиясын бөлудің функционалдық элементтері

| Аймақ | Функционалды элемент | Типтік орналастыру (ISO / IEC TS 22237-1 үй-жайларын пайдалану) |
| --- | --- | --- |
| Қорек | Электр қоректі бастапқы беру Электр қоректі екінші беру | Трансформаторлық үй-жай |
|  | Қоректі беруге арналған жабдық (бірнеше қорек көзі болған кезде) | Электр-техникалық үй-жай |
|  | Қосымша қорек (мысалы, генератор, үздіксіз қоректендіру көздері) | Трансформаторлық немесе электр-техникалық үй-жай |
| Бөлу | Бастапқы бөлу жабдықтары | Электр-техникалық үй-жай Трансформаторлық үй-жай (егер талап етілсе) |
|  | Үздіксіз қорек көздері (UPS) | Электр-техникалық үй-жай (немесе компьютер залының үй-жайы) |
|  | Қайталама бөлу жабдықтары | Электр-техникалық үй-жай (бірақ көптеген басқа аймақтарда да бар) Трансформаторлық үй-жай (егер талап етілсе) |
|  | Үшінші бөлу жабдықтары | Қорғалған қорек көздерін құруды талап ететін компьютер залы немесе кеңістік үй-жайы |

2-сурет - Қорек көзінің функционалды элементтері

Бастапқы бөлу жабдығы жабдықтау және тарату аймақтары арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді. Бастапқы бөлу жабдығына енгізу LV (төмен вольтті) және/немесе MV (орташа вольтті) болуы мүмкін.

Бастапқы бөлу жабдықтарынан шығу LV және / немесе MV болуы мүмкін, үй-жайдың көлеміне және бастапқы және қайталама бөлу жабдықтары арасында орнатылған кез-келген UPS немесе DC қорек беру жабдықтарына кіру талаптарына байланысты.

Қайталама бөлу жабдығына енгізу LV және / немесе MV болуы мүмкін.

Бөлу аймағы 3-суретте көрсетілген. Қуат қайталама бөлу жабдықтарының бір немесе бірнеше даналары арқылы бөлінеді. Осы және кейінгі суреттерде жүйе деңгейінде іске асыру тәсілі қолданылады. Нақты іске асырудың мысалдары А қосымшасында электр жабдықтарын жобалау және монтаждау саласындағы мамандарға таныс белгілерді қолдана отырып келтірілген.

3-суретте қорек бөлу аймағындағы розеткаларға беріледі, олар мыналарға бөлінеді:

1) қорғалмаған розеткалар - деректер орталығының жұмыс істеуі үшін маңызды емес жабдықтарға жарамды (мысалы, объектіге қызмет көрсету үшін қажетті құралдар мен жабдықтардың әдеттегі жарықтандыруы мен қорегі);

2) қорғалған розеткалар-тарату жүйесінің бөлігі ретінде орнатылған үздіксіз қоректендіру көздерін (UPS) қоса алғанда, шешімдер арқылы қызмет көрсетілетін, қоректендіруді беру кезіндегі іркілістерге жол бермейтін және деректерді өңдеу орталығының жұмыс істеуі үшін аса маңызды жабдыққа (мысалы, деректерді өңдеуге, сақтауға және тасымалдауға арналған жабдық) арналған;

3) жергілікті қорғанысы бар розеткалар-үздіксіз қоректендіру көздерін (UPS) немесе розеткада немесе оның жанында орнатылған жергілікті қоректендіру көздерін қамтитын шешімдермен қызмет көрсетілетін жабдыққа (мысалы, авариялық жарықтандыру) арналған;

4) қысқа мерзімді жеткізу үзілісі бар розеткалар (бастапқы және/немесе екінші қуат көзі қосымша қуат көзімен күшейтілген кезде қол жетімді) - деректер орталығының жұмыс істеуі үшін өте маңызды болып табылатын, бірақ қосымша қорек көзі (мысалы, генератор) пайдалануға берілгенге дейін қысқа уақыт ішінде электр қуатының үзілуіне төтеп бере алатын жабдыққа (мысалы, қоршаған ортаны басқару жабдығы) арналған.

Қорғалмаған, жергілікті қорғалған және қысқа мерзімді үзіліспен розеткалар тікелей қайталама бөлу жабдықтарынан қоректенеді. Қайталама бөлу жабдығынан шығу төмен вольтті болып саналады. Қосымша қайталама бөлу жабдығы, әдетте, электр қоректендіру кабельдеріндегі ток күшін өзгерту қажет болған жағдайларда орнатылады.

Қорғалған розеткалар шкафтарда, жақтауларда немесе блоктарда орнатылған автономды жабдықтар мен жабдықтарды қуаттайтын үшінші бөлу жабдықтарымен қоректенеді. Үшінші бөлу жабдығы 8.4-тармақта сипатталғандай IT-жүктемені бақылауға мүмкіндік береді.

3-сурет - Электр энергиясын бөлудің екінші және үшінші жүйелері

5.2 Электр энергиясын бөлу жүйелерінің өлшемдерін анықтау

Шағын деректерді өңдеу орталықтарында бөлу аймағында тек функционалды элементтер болуы мүмкін (бастапқы бөлу жабдықтары бөлменің басқа жерінде орналасқан және бөлменің қалған бөлігінде электр энергиясын бөлуге қызмет етеді). Ірі деректерді өңдеу орталықтарында, бастапқы бөлу жабдықтар деректерді өңдеу орталығы өзі қажеттіліктері үшін арналған болуы мүмкін.

Ең кішкентай деректерді өңдеу орталықтары деректерді өңдеу, сақтау және тасымалдау жабдықтары үшін қауіпсіз энергия көздерін қамтамасыз ететін шкафтың ішінде бөлу жабдықтары бар бір шкафтан тұруы мүмкін. Мұндай жағдайларда қайталама бөлу жабдықтарының функционалдығы шкаф ішіндегі бөлу жабдықтарымен қамтамасыз етілуі мүмкін. Шкафтың ішінде қысқа мерзімді үзіліспен қорғалмаған қорек көздерін немесе қорек көздерін қамтамасыз етудің қажеті жоқ шығар.

Шкафтардың, жақтаулардың немесе блоктардың шектеулі санынан тұратын шағын деректерді өңдеу орталықтарында UPS жабдығын үшінші бөлу аймағының алдында немесе оның ішінде орнатуға болады.

Деректерді өңдеу орталықтары физикалық және/немесе олар қолдайтын бизнес үшін маңыздылығы жағынан өсіп келе жатқандықтан, ең айқын қосымша элемент 2 - суретте көрсетілгендей қосымша қорек беру болып табылады-генератор түрінде, бастапқы және/немесе қайталама қуат істен шыққан жағдайда ұзақ уақыт бойы қысқа үзілістермен қамтамасыз етуге және деректер орталығында қауіпсіз қуат деңгейін арттыруға арналған.

Дайындық деңгейін арттыру үшін екінші және қосымша қоректендіру көздерін және бастапқы бөлу жабдығын пайдалану 6.2.6-бөлімде қаралады.

6 Қол жетімділік

6.1 Жалпы талаптар

Деректерді өңдеу орталығының электрмен жабдықтау және бөлу жүйелері иерархиялық құрылымдағы компоненттердің күрделі тізбегін бастапқы, екінші немесе қосымша қорек көзінен энергияны түрлендіретін, оның сапасы мен қол жетімділігін қолдайтын және/немесе жақсартатын бірқатар сериялық және параллель ішкі жүйелер арқылы қамтиды.

8-бөлімде сипатталған орындарда электрмен жабдықтау параметрлерін өлшеу және осы параметрлер мен олардың тенденцияларын тиісті бақылау, сондай-ақ қажеттіліктер қолда бар қуатқа қауіп төнуі мүмкін жағдайларды көрсетуге қабілетті.

Деректерді өңдеу орталығындағы электрмен қоректендіру және бөлу жүйелері соңғы жабдық үшін электрмен қоректендірудің талап етілетін қолжетімділігін қамтамасыз ететіндей етіп жобалануы және/немесе таңдалуға тиіс. Электрмен жабдықтау және бөлу жүйелерінің қолжетімділік класы ISO/IEC TS 22237-1 сәйкес таңдалған нысандар мен инфрақұрылымдардың жалпы жиынтығының қол жетімділік класына тең болуы керек.

6-кіші бөлім.2 электрмен жабдықтау жүйесін жобалау және таңдау бойынша және қолжетімділік класы тұрғысынан жалпы талаптар мен ұсынымдарды анықтайды.

6.3-кіші бөлім электр энергиясын бөлу жүйесін жобалау бойынша және қолжетімділік класы тұрғысынан жалпы талаптар мен ұсынымдарды айқындайды.

6.2 Қорек көзі

6.2.1 Қуатты жоспарлау

6.2.1.1 Өлшемдерін анықтау

6.2.1.1.1 Талаптар

Деректерді өңдеу орталығының электрмен жабдықтау жүйесінің максималды қуаты мыналарға есептелуі керек:

a)технологиялардың дамуын ескере отырып, болашақта ұлғайту үшін IT-ге және резервке барынша жоспарланған жүктеме (әдетте, бірақ міндетті емес, жабдық өндірушілер ұсынатын «іске қосу» қуатына жарияланған талаптар негізінде);

b)максималды механикалық салқындату жүктемесі (әдетте деректерді өңдеу орталығының сыртындағы ең жоғары болжамды температураға негізделген);

c) аз қуат, қауіпсіздік, жарықтандыру және ғимарат/энергияны басқару;

d) электр энергиясын бөлу жүйесіндегі шығындар.

Электрмен жабдықтау өлшемдерін, онымен байланысты үй-жайларды жоспарлау және анықтау кезінде, сондай-ақ деректерді өңдеу орталығының электрмен жабдықтау жүйесінің компоненттерін таңдау кезінде мыналарды ескеру қажет:

e) құрылыс уақытында:

1) электр энергиясына уақытша  ұрылыс қажеттіліктері;

f) пайдалану уақытында:

1) уақыт өте келе нақты қуат жүктемесін арттыру;

2) активті қуат пен қуат коэффициентінің болжамды өзгерістері және жүктемесінің кезеңділігі;

3) жүктеме коэффициентінің болжанатын өзгерістері мен кезеңділігі;

g) ерекше жағдайлар (яғни ерекше және / немесе ерекше жүктемелер):

1) жүктеме сипаттамасы;

2) пайда болу (яғни үздіксіз, үзіліссіз, циклдік).

Электр энергиясын бөлу жүйесінің компоненттерін таңдау (мысалы, трансформаторлар мен генераторлар) «қалыпты» сұраныс (механикалық салқындату жүйесі қоршаған ортаның төменгі температурасында жұмыс істеген кезде) мен «максималды» сұраныс арасындағы ауытқуларды ескеретін масштабталатын шешімді қамтамасыз етуі керек. Кез-келген қосымша қуат жүйесінің қорегі, кем дегенде, 4-суретте көрсетілгендей, қорғалған немесе жергілікті қорғалған розеткалардың, қысқа мерзімді жеткізу үзілісі бар розеткалардың жоспарланған қуатына сәйкес келуі керек.

Екінші және/немесе қосымша қоректендіру көздерін пайдалану кезінде істен шыққан жағдайда жүктеме теңгерімін ескеру қажет, яғни жүктеме қалған қоректендіру көздеріне бөлінуі (біркелкі немесе біркелкі емес) тиіс пе немесе ол толық қалған қоректендіру көзіне жатқызылуға тиіс пе.

6.2.1.1.2 Ұсынымдар

Трансформаторлардың, айнымалы ток генераторларының және басқару жүйелерінің техникалық сипаттамалары сыйымдылықты жүктемелердің болуын ескеруі керек, ал егер бұрынғы жүктемелер болжанса, онда токтың жоғары гармоникалық өзгерістері.

Көптеген заманауи IT-кірістерде қос сымбау бар. Барлық бөлу маршруттары резервтік маршрут істен шыққан жағдайда ең жоғары жүктемеге төтеп беретіндей етіп жобалануға тиіс.

Статикалық ажыратып-қосқыштары конструкцияны мұқият талдағаннан кейін ғана қарастырылған жөн, өйткені олардың «бір сәтсіздік нүктесі» және жартылай өткізгіш құрылғылардың шамадан тыс қысқа тұйықталу токтарының қаупі бар. Мұндай талдау барысында IT негізіндегі шешімдерді де қарастырған жөн. 6.3 тармағын қараңыз.

Кез-келген жабдықты, мысалы, қосымша қоректі ұстап тұру үшін қажетті отын сорғыларын қамтамасыз ететін розеткалардың жағдайына назар аудару керек.

6.2.1.2 Кеңейту

6.2.1.2.1 Талаптар

Үй-жай аймағында электрмен жабдықтау жүйесінің компоненттерін (мысалы, трансформаторлар мен генераторлар) таңдау:

a) оңтайлы тиімділікті сақтай отырып, бастапқы және ең жоғары жоспарланған жүктемені ескеретін модульдік шешімге жол беру;

b) қосымша қуаттарды енгізу кезінде деректерді өңдеу орталығының жұмысын ұстап тұрудың кез келген қажеттілігін ескеруге міндетті.

6.2.1.2.2 Ұсынымдар

Модульділік сенімділікпен теңдестірілуі керек, бұл компоненттердің саны сенімділікке немесе қол жетімділікке зиян тигізбейтіндігін қамтамасыз етеді.

6.2.1.3 Әртараптандыру

6.2.1.3.1 Талаптар

6.2.6-тармақтан қолжетімділіктің неғұрлым жоғары кластары әртүрлі бағыттар бойынша кіріс электр қоректендіруді қайталауды және жеткізуді талап етеді.

6.2.1.3.2 Ұсынымдар

Егер деректерді өңдеу орталығы бірнеше қорек көздерімен жабдықталған болса (бастапқы, екінші немесе қосымша), деректер орталығы орналасқан ғимаратқа кіру нүктесі мен оның көзі (мысалы, бөлмеге кіру немесе генератор бөлмесі) арасындағы әрбір қорек көзіне арналған кабельдер бөлек бағытта салынуы керек. Маршруттардың орналасуы және маршруттарға қолданылатын қорғаныс бір мезгілде физикалық зақымдану қаупін азайтуы керек.

Түйіспелі аспалардан әуе бағыттарын пайдалану (қатты жел, қар немесе мұздану сияқты климаттық әсерлерге байланысты) және кездейсоқ жер қазу жұмыстары қаупіне ұшырауы мүмкін жерасты маршруттарын пайдалану арасындағы тәуекелдер теңгерімін бағалау үшін талдау жүргізу қажет.

Деректерді өңдеу орталықтары орналасқан ғимаратқа әр қорек көзін енгізу керек:

(a) ұлттық немесе жергілікті нормаларға сәйкес кедергіні қамтамасыз ету үшін физикалық бөлінген;

(b) бір трансформатор корпусындағы жарылысқа төтеп беру үшін жеткілікті оқшауланған.

6.2.2 Коммуналдық желілердің қолжетімділігі

6.2.2.1 Талаптар

Бастапқы және екінші (бар болса) қорек көзі EN 50160 стандартына сәйкес келуі керек.

Деректерді өңдеу орталығы үшін бастапқы және екінші (бар болса) қорек көздері, әдетте, коммуналдық болып табылады. Бұл қорек көздерінің сенімділігі жобалау процесінде бағалануы керек, ал кез-келген қосымша қорек көздерінің конструкциясы бастапқы/екінші қорек көздерінің болжамды қол жетімділігін көрсетуі керек.

Мүмкіндігінше қол жетімділік туралы тарихи деректерді қолдана отырып, төтенше жағдай жүйесін қамтамасыз ететін қосымша қорек мыналарды есепке ала отырып, жобалануға тиіс:

a) қуат;

b) пайдалану кезеңі (үздікті немесе үздіксіз);

c) жүктеме бейіні ( тұрақты немесе айнымалы).

Осы бағалаудың нәтижелеріне байланысты бастапқы және қосымша қоректің ролін өзгерту керек, яғни генератор желі операторының электрмен жабдықтауымен қамтамасыз етілген бастапқы қоректі қамтамасыз ете алады.

Қосымша қоректендіру көздері электр энергиясын бөлу жүйесімен келісілуге тиіс, ал олардың жұмыс істеуі, отын қорын толықтыруды қоса алғанда, объект аумағындағы кез келген үй-жайдың сыйымдылығын ескеретін қызмет көрсету деңгейі туралы келісімде көзделуге тиіс.

Кез келген қосымша қоректендіру көздеріне жататын қызмет көрсету деңгейі туралы келісімдер шеңберінде техникалық қызмет көрсету және жөндеу мерзімдері олардың отын сақтауға арналған сыйымдылықтарымен қолдау көрсетілетін пайдалану кезеңіне қарағанда қысқа болуға тиіс.

Қосымша қоректендіру көздерін бақылау жүйелері бастапқы немесе қайталама қоректендіру көздерінің жұмысы бұзылған кезде жұмысқа қабілетті болып қалуға тиіс.

6.2.2.2 Ұсынымдар

Жергілікті бастапқы қорек көзі (мысалы, электр станциясы немесе гидростанция) бастапқы қорек көзі ретінде қарастырылуы керек, егер:

a) желілік қосылыстың қол жетімділігі жеткіліксіз деп саналса;

b) желідегі электр энергиясының сапасы қанағаттанарлықсыз болып саналса.

Егер жергілікті қорек көзі бастапқы қорек көзі ретінде пайдаланылса, кез-келген мерзімді ажыратудың әсерін ескеру қажет, ал екінші және қосымша қорек көздері толық жүктемемен ұзақ жұмыс істеуге арналған болуы керек.

Егер авариялық генерация жүйесінің жұмысын қамтамасыз ететін қосымша қоректендіру көзі толық жүктемемен ұзақ жұмыс істеуге үнемі есептелсе, онда бастапқы қоректендіру көзі коммуналдық кәсіпорын болуға тиіс.

6.2.3 Электр энергиясының сапасы

6.2.3.1 Талаптар

Электр энергиясының сапасы EN 50160 стандартына сәйкес келуі керек.

6.2.3.2 Ұсынымдар

400 В айнымалы ток кернеуіндегі қорек көздерін әдетте бірнеше тұтынушылар бірлесіп пайдаланады, олар электр энергиясының сапасын анықтайды және төмендетеді. Егер қауіптілік  болса, электр энергиясының сапа параметрлерін бақылау мүмкіндігін қарастырған жөн.

Электр энергиясының жоғары деңгейіне қол жеткізу үшін деректерді өңдеу орталығы:

a) ең жоғары мүмкін кернеу деңгейімен оператордың электр желісіне қосылуға;

b) басқа тұтынушылар саны барынша аз жалпы қосалқы станцияға ие болуға;

c) металдарды өндіру және өңдеу сияқты электр энергиясының ірі тұтынушыларына немесе газды сығуға арналған қондырғылар сияқты ірі электр машиналары мен электрондық жетектерге жақын орналаспауға тиіс.

6.2.4 Коммуналдық электр қорегіне қойылатын жүктеме

6.2.4.1 Талаптар

Қоректендіру көзіне берілетін жүктемелер, қуат коэффициенттері және гармоникалық тербелістер жеткізуге арналған кез келген шарттың шегінде қалуы және/немесе кез келген жергілікті генерацияланатын және қосымша қоректендіру көздерімен үйлесімді болуға тиіс.

6.2.4.2 Ұсынымдар

Жүктемеге қатысты қуат көзін жоспарлау кезінде келесі аспектілерді ескеру қажет;

a) сыни жүктемелер:

1) қуаттың кіріс коэффициенті және таңдалған UPS гармоникалық ток спектрі (2-bookmark9суретте және 3-суретте көрсетілгендей, UPS немесе тұрақты ток көздері IT - ді қамтамасыз ететін қорғалған розеткалардың және басқа да маңызды жүктемелердің тиісті сапасын қамтамасыз ету үшін қажет-нәтижесінде коммуналдық қызметтерге жүктелген жүктеме таңдалған UPS кіріс каскадында басым болады);

2) UPS айналмалы режимде немесе басқа офлайн режимінде болған кезде қуаттың кіріс коэффициенті және критикалық жүктеменің гармоникалық ток спектрі.

b) сыни емес жүктемелер; қорғалмаған, жергілікті қорғалған розеткалардан және салқындату жүйесінің компрессорлары, сорғылар мен желдеткіштер сияқты қысқа мерзімді беру үзілісі бар розеткалардан қоректенетін жүктемелердің қуаттың кіріс коэффициенті және гармоникалық ток спектрі - әсіресе реттелетін жылдамдығы бар жетектер пайдаланылса.

6.2.5 Жабдық

6.2.5.1 Трансформаторлар

6.2.5.1.1 Талаптар

Егер деректерді өңдеу орталығы орналасқан үй-жайлардың бастапқы және/немесе қайталама электрмен қоректенуі жоғары вольтті (HV) немесе орташа вольтті (MV) болып табылса, кез келген трансформаторлар:

a) осы орын үшін қоршаған ортаның ең жоғары есептік температурасы кезінде ups жүктемесінің гармоникалық токтары немесе объект ішіндегі ауыспалы жылдамдықты жетектер үшін кез келген төмендеулермен жұмыс істей отырып, ең жоғары жүктемені қамтамасыз ету;

b) ең жоғары жүктеме кезінде жұмыс температурасының өзінің есептік ауқымы шегінде қалуға тиіс.

6.2.5.1.2 Ұсынымдар

IEC 60076-11 сәйкес құрғақ типтегі трансформаторларды пайдалану керек.

6.2.5.2 Қорек беруге арналған бөлу құрылғысы

6.2.5.2.1 Жалпы ережелер

Деректерді өңдеу орталықтарына арналған электр бөлу құрылғысы, әдетте, желідегі сәтсіздіктерді бақылау арқылы автоматтандырылған.

6.2.5.2.2 Талаптар

Егер қоректі синхрондауы болмаса, жабдықтың зақымдану қаупін болдырмау және/немесе индуктивті жүктеменің төмендеуіне жол бермеу үшін өтулер кідіріспен ашық өту керек.

6.2.5.2.3 Ұсынымдар

Жоқ.

6.2.5.3 Үздіксіз қорек көзі (UPS)

6.2.5.3.1 Талаптар

UPS жабдығымен байланысты электрмен жабдықтау жүйесін жобалау кезінде келесі сценарийлер қарастырылуы керек:

a) электр желісінен немесе қосымша көзден қуат алатын UPS қалыпты жұмысы;

b) электр желісінен немесе қосымша көзден қоректенетін UPS байпасына жүктеме.

UPS статикалық жабдығымен жеткізілетін электр энергиясының сапасы IEC 62040 (барлық бөлімдері) класына сәйкес келуі керек. UPS динамикалық жабдықтарымен қамтамасыз етілген электр энергиясының сапасы IEC 88528-11 тиісті класына сәйкес келуі керек.

Қорғалған розеткаларға қосылатын жабдықты жеткізушілер көрсеткен балама талаптар болмаған жағдайда, UPS және қорғалған розеткалар арасындағы электр энергиясының сапасы IEC 61000-2-4:2002, 1-класқа сәйкес келуі керек.

6.2.5.3.2 Ұсынымдар

UPS жабдығы желідегі электр энергиясының болжамды сапасы кезінде қалыпты режимде жұмыс істей алатындай және бұл ретте қорғалған розеткаларға сүзгіленген қоректендіруді бере алатындай етіп таңдалуға тиіс.

UPS кірістері, шығулары және айналма жолдары импульстік кернеуді шектегіштермен(SPD), мысалы, көп режимді өтпелі кернеуді басатын құралдармен (TVSS) жабдықталуы керек. Айналмалы UPS үшін мұндай құрылғылар жүктемені қосу жағында орнатылуы керек.

6.2.6 Қолжетімділік класын жобалау нұсқалары

6.2.6.1 Жалпы ережелер

Жүктемені жоспарлау және резервтеу кезінде деректерді өңдеу орталығындағы барлық инфрақұрылымдар «N» ұғымын пайдаланады, мысалы, N, N + 1, 2 N немесе 2(N + 1) және т.б., мұнда N сирек 1-ге тең. Негізгі жабдықты пайдалануды барынша арттыру және осылайша энергия шығынын азайту үшін жобалаушы «N» конфигурациясын таңдаған кезде жартылай жүктемемен жұмыс істеу үшін кеңейтілген резервті ескеруі керек.

Электрмен жабдықтау және электр энергиясын бөлу жүйелері үшін қол жетімділіктің артып келе жатқан класы бар конструкцияның төрт нұсқасы анықталған.

a) 1-класс: Бір маршруттық жүйе (істен шығуға орнықтылығы жоқ)-істен шығуға орнықтылығы жоқ бір маршруттық жүйе маршруттағы элементтің бірлі-жарым жарамсыздығы функционалдық мүмкіндіктерінің жоғалуына әкеп соқтыратын және техникалық қызмет көрсету (жоспарлы-ескерту немесе жоспардан тыс жөндеу) жүктемені ажыратуды талап ететін жағдайлар үшін жарамды.

b) 2-класс: Бір маршруттық жүйе (істен шығуға орнықтылық компоненттерді резервтеумен қамтамасыз етіледі) - дара маршруты бар және істен шығуға орнықтылығы маршруттағы бірлі-жарым ақаулық қоректенудің жоғалуына әкеп соқтырмауы қажет болған кезде қолайлы жүйе, өйткені әрбір қосалқы блокта резервтік компоненттердің жеткілікті саны қосылған және жоспарлы техникалық қызмет көрсету жүктемені ажыратуды талап етпеген кезде. Ауыр сәтсіздіктер жүктеменің жоспарланбаған ажыратылуына әкелуі мүмкін, ал кейбір техникалық қызмет көрсету процедуралары (мысалы, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жылдық немесе екі жылдық тұтастықты тексеру) жүктемені жоспарлы түрде өшіруді қажет етуі мүмкін.

c) 3 - класс: көп маршруттық ақауларға төзімділік және бір уақытта жөндеу/жұмыс-белсенді/пассивті көп маршруттық жүйе маршруттағы бір ақаулық қуаттың жоғалуына әкелмеуі қажет болған жағдайда қолайлы, өйткені әр қосалқы бөлімде резервтік компоненттердің жеткілікті мөлшері бар және жоспарлы техникалық қызмет көрсету жүктемені өшіруді қажет етпеген кезде. Ауыр сәтсіздіктер жүктеменің жоспарланбаған ажыратылуына әкелуі мүмкін, бірақ барлық техникалық қызмет көрсету процедуралары (мысалы, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жылдық немесе жарты жылдық тұтастықты тексеру) пассивті маршрутты пайдалану кезінде жүктемені жоспарлы түрде өшіруді қажет етпейді. Пассивті маршрут бір уақытта техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді, сонымен қатар елеулі ақаулардан кейін қалпына келтіру уақытын азайтады. Жобалаушы белсенді және пассивті маршруттар арасындағы сәтсіздіктің жалпы нүктелерінен, соның ішінде жеке маршруттау мен физикалық бөлінуден мүмкіндігінше аз болуын қамтамасыз етуі керек.

d) 4 -класс: Көп маршруттық тұрақтылық, бір мезгілде жөндеу/жұмыс және ақауларға төзімді шешім- Белсенді/белсенді көп маршруттық жүйе кез-келген маршруттағы ақаулық қуаттың жоғалуына әкелмеуі үшін және жоспарлы техникалық қызмет көрсету жүктемені өшіруді қажет етпейтін жағдайларда қолайлы. Маршруттардың біріндегі елеулі іркіліс жүктеменің жоспарланбаған ажыратылуына әкелмейді, ал техникалық қызмет көрсетудің барлық рәсімдері (мысалы, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тұтастықты жыл сайынғы немесе жартыжылдық тексеру) басқа белсенді маршрутты пайдалана отырып, жүктемені жоспарлы ажыратуды талап етпейді. Әрбір бағыт жедел қызмет көрсету міндетін орындайды, сондай-ақ күрделі істен шыққаннан кейін жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіру уақытын болдырмауға мүмкіндік береді.  Жобалаушы екі бағыт арасында ортақ сәтсіздік нүктелерін, соның ішінде бөлек маршруттау, физикалық бөлу және отқа төзімді шкафтарды болдырмауға тырысуы керек. Егер клиент техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу (жоспарланған немесе жоспарланбаған) кезінде, бір маршрут пайдаланудан шығарылған кезде, қалған маршрут N-ге қарағанда істен шығуға төзімділіктің неғұрлым жоғары дәрежесін сақтауға тиіс екенін көрсетпесе, әрбір маршрут N+1 резервін талап етпейді. Бұл әр маршруттағы масштабталатын шешім N-ге әкелгенде өте маңызды, мұнда N көп модульді және 3-тен асады (мысалы). Осы стандартта жүйені техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу кезінде, егер бұл клиент көрсетпесе, ақаулыққа төзімділіктің төмен деңгейіне жол беріледі деп болжанады.

6.2.6.2 1-класс: бір маршруттық шешімдер (істен шығуының болмауынсыз)

4-суретте бір радиалды канал орташа/төмен кернеулі трансформатордан (мысалы, 400 В айнымалы ток) қамтамасыз етілетін бір бағыттағы негізгі жобалық шешімнің мысалы көрсетілген. Трансформатор деректерді өңдеу орталығы орналасқан бөлменің сыртында болуы мүмкін және коммуналдық қызметке немесе үй ішінде болуы мүмкін, яғни.деректер орталығының электрмен жабдықтау жүйесінің функционалды элементі бола алады, бұл жағдайда ол коммуналдық қызметке немесе үй иесіне немесе үшінші тарапқа тиесілі болуы мүмкін.

4-сурет - Бір маршрут бойынша электрмен жабдықтау шешімінің мысалы

Егер кездейсоқ жер қазу жұмыстарының қаупі атмосфералық әсер ету немесе қасақана немесе кездейсоқ физикалық зақымдану қаупінен жоғары болып саналмаса, электрмен қоректендіру өтетін үй-жай ішіндегі маршрут жерасты болуға тиіс.

6.2.6.3 2-класс: Бір маршруттық шешімдер (істен шығуға төзімділік компоненттерді резервтеумен қамтамасыз етіледі)

5-суретте 4-суреттің іске асырылуы көрсетілген (6.2.6.2 қараңызbookmark23), компоненттерді резервтеу арқылы ақаулыққа төзімділікті қамтамасыз ететін деректер орталығының қажеттіліктеріне арналған тиісті қосымша қорек көзімен кеңейтілген.

Трансформатор деректерді өңдеу орталығы орналасқан үй-жайға сыртқы болуы мүмкін және коммуналдық қызметке тиесілі немесе үй ішінде болуы мүмкін, яғни деректерді өңдеу орталығының электрмен жабдықтау жүйесінің функционалды элементі бола алады, бұл жағдайда ол коммуналдық қызметке немесе үй иесіне немесе үшінші тарапқа тиесілі болуы мүмкін.

5-сурет - «Бір істен шығуға төзімді маршрут» бойынша электрмен қоректендіру шешімінің мысалы

Бастапқы, екінші және қосымша қоректендіру көздері өтетін үй-жайлар ішіндегі маршруттар мынадай болуға тиіс:

а) егер кездейсоқ жер жұмыстарының қаупі атмосфералық әсерлерден немесе әдейі немесе кездейсоқ физикалық зақымданудан болатын қауіптен жоғары болып саналмаса, жер астында орналасуға жол берілмейді;

b) бір оқиға маршруттардың екі кіреберісіне де зақым келтірмейтіндігіне кепілдік беру үшін үй-жайдың шекарасы мен деректерді өңдеу орталығының тиісті үй-жайлары орналасқан ғимаратқа кіру нүктесі арасында кемінде 20 м физикалық бөлінген болуға тиіс;

c) қызмет көрсетілетін үй-жайлар орналасқан кез келген ғимараттардағы жеке өрт сөндіру бөлімдерінде орналасуға тиіс.

6.2.6.4 3-класс: көп шыбықтың істен шығуына төзімділігі және бір мезгілде жөндеу/жұмысы бар шешімдер

6-суретте бір уақытта жөндеу/жұмыс кезінде көп маршрутты тұрақтылықты қамтамасыз ететін жобалық шешімнің мысалы көрсетілген. N + 1 орташа/төмен кернеу трансформаторларының массиві (үй-жайларға қатысты сыртқы немесе ішкі) әр түрлі қуат бағытын қамтамасыз ету үшін орташа кернеу сақинасымен қоректенеді. Кез келген трансформатор жеке өрт сөндіру бөліктеріне орналастырылуға тиіс.

6-сурет - «Көп маршрутты істен шығуға төзімділік және бір мезгілде жөндеу/жұмыс істеу» бойынша электрмен қоректендіру шешімінің мысалы

Тиісті қосымша қорек көзін енгізу жақсартылған жобалық шешім алуға мүмкіндік береді (қараңыз 6.2.6.3).

Бастапқы, екінші және қосымша қоректендіру көздері өтетін үй-жайлар ішіндегі маршруттар мынадай болуға тиіс:

a) егер кездейсоқ жер жұмыстарының қаупі атмосфералық әсерлерден немесе әдейі немесе кездейсоқ физикалық зақымданудан болатын қауіптен жоғары болып саналмаса, жер астында орналасқан;

b) бір оқиға маршруттардың екі кіреберісіне де зақым келтірмейтіндігіне кепілдік беру үшін үй-жайдың шекарасы мен деректерді өңдеу орталығының тиісті үй-жайлары орналасқан ғимаратқа кіру нүктесі арасында кемінде 20 м физикалық бөлінген болуға тиіс;

c) қызмет көрсетілетін үй-жайлар орналасқан кез келген ғимараттардағы жеке өрт сөндіру бөлімдерінде орналасуға тиіс.

6.2.6.5 4-класс: Іркілістерге төзімді шешімдер

7-суретте ақауларға төзімді конструкция шешімінің мысалы көрсетілген, онда екі жеке және әртараптандырылған қуат көзі, орташа кернеуі екі физикалық әр түрлі трансформаторлардан (сыртқы немесе ішкі бөлмеге қатысты), олардың әрқайсысы радиуста емес, сақина арқылы қоректенеді. Әрбір трансформатор жеке өрт сөндіру бөліктеріне орналастырылуға тиіс.

Бұл конфигурацияда әр қуат желісі:

a) барлық объектінің ең жоғары жүктемесіне есептелуге тиіс;

b) кернеуде болу;

c) қалыпты режимде қосылған жүктемені біркелкі бөлу.

7-сурет - Ақауларға төзімді жобалық шешімді электрмен жабдықтауға мысал

Бастапқы, екінші және қосымша қоректендіру көздері өтетін үй-жайлар ішіндегі маршруттар мынадай болуға тиіс:

d) егер кездейсоқ жер қазу жұмыстарының қаупі атмосфералық бұзылулардан немесе әдейі немесе кездейсоқ физикалық зақымданудан болатын қауіптен жоғары болып саналмаса, жер астында орналасқан;

e) бір оқиға маршруттардың екі кіреберісіне де зақым келтірмейтіндігіне кепілдік беру үшін үй-жайдың шекарасы мен деректерді өңдеу орталығының тиісті үй-жайлары орналасқан ғимаратқа кіру нүктесі арасында кемінде 20 м физикалық бөлінген;

f) қызмет көрсетілетін үй-жайлар орналасқан кез келген ғимараттағы жеке өрт сөндіру бөліктерінде орналасуға тиіс.

Қоректендіруді беруге арналған тарату құрылғысынан екі рет қоректендіру әр түрлі маршруттарға ие болуы, жеке өрт сөндіру бөліктерінде орналасуы және бастапқы тарату жабдығында жеке тарату құрылғыларын қоректендіруге тиіс.

6.3 Электр энергиясын бөлу

6.3.1 Қуатты жоспарлау

6.3.1.1 Өлшемдерді анықтау

6.3.1.1.1 Талаптар

Электр энергиясын бөлу жүйесінің және деректерді өңдеу орталығының тиісті үй-жайларының ең жоғары қуаты мыналарға есептелуге тиіс::

a)технологиялардың дамуын ескере отырып, болашақта ұлғайту үшін IT-ге және резервке барынша жоспарланған жүктеме (әдетте, бірақ міндетті емес, жабдық өндірушілер ұсынатын «іске қосу» қуатына жарияланған талаптар негізінде);

b)максималды механикалық салқындату жүктемесі (әдетте деректерді өңдеу орталығының сыртындағы ең жоғары болжамды температураға негізделген);

c) аз қуат, қауіпсіздік, жарықтандыру және ғимарат/энергияны басқару;

d) электр энергиясын бөлу жүйесіндегі шығындар.

Электр бөлу жүйесінің көлемін жоспарлау және анықтау және деректер орталығының электр бөлу жүйесінің компоненттерін таңдау кезінде мыналарды ескеру қажет:

e) құрылыс уақытында:

1) электр энергиясына уақытша  ұрылыс қажеттіліктері;

f) пайдалану уақытында:

1) уақыт өте келе нақты қуат жүктемесін арттыру;

2) жүктеме коэффициентінің болжанатын өзгерістері мен кезеңділігі;

g) ерекше жағдайлар (яғни ерекше және / немесе ерекше жүктемелер):

1) жүктеме сипаттамасы;

2) пайда болу (яғни үздіксіз, үзіліссіз, циклдік).

Электр энергиясын бөлу жүйесінің компоненттерін таңдау «қалыпты» сұраныс (механикалық салқындату жүйесі қоршаған ортаның төменгі температурасында жұмыс істеген кезде) мен «максималды» сұраныс арасындағы ауытқуды ескеретін кеңейтілетін шешімді қамтамасыз етуі керек.

UPS жабдығы жүктеме қуатының күтілетін коэффициенттерін ескере отырып, болжамды жүктеме кезінде жұмыс істеу үшін таңдалуға тиіс.

Ескертпе - Әдетте, IT-жабдықтың қуат коэффициенті 1,0-ге жақын сыйымдылық жүктемесі бар, ал UPS шығысы әдетте қуат коэффициенті 0,8-ден аспайтын индуктивті болады.

6.3.1.1.2 Ұсынымдар

Жоқ.

6.3.1.2 Кеңейту

6.3.1.2.1 Талаптар

Деректерді өңдеу орталығы орналасқан аумақта (мысалы, трансформаторлар мен генераторлар) электр энергиясын бөлу жүйесінің компоненттерін (мысалы, UPS) таңдау керек:

a) оңтайлы тиімділікті сақтай отырып, бастапқы және ең жоғары жоспарланған жүктемені ескеретін модульдік шешімге жол беру;

b) қосымша қуаттарды енгізу кезінде деректерді өңдеу орталығының жұмысын ұстап тұрудың кез келген қажеттілігін ескеруге міндетті.

a) IT бастапқы жүктемесі мен барынша жоспарланған жүктемені ескеретін модульділікті қамтамасыз ету және оңтайландырылған тиімділікті қолдау;

b) қосымша қуаттарды енгізу кезінде деректерді өңдеу орталығының жұмысын қолдаудың кез келген қажеттілігін ескеруге міндетті.

6.3.1.2.2 Ұсынымдар

UPS жүйелері өндірушінің нұсқауларына сәйкес олардың тиімділігін оңтайландыру үшін жүктелуі керек. Модульділік сенімділікпен теңдестірілуі керек, бұл компоненттердің саны сенімділікке немесе қол жетімділікке зиян тигізбейтіндігін қамтамасыз етеді.

Сыни жүктемені ажыратпай немесе кернеуде жұмыс істеу қажеттілігінсіз кеңейтудің қажетті кезеңдерін іске асыру мүмкіндігі болуға тиіс.

6.3.2 Электр энергиясының сапасы

6.3.2.1 Талаптар

Барлық жағдайларда электр энергиясын бөлу жүйелерін жобалау және олардың компоненттерін таңдау кезінде электр энергиясының тиісті қоректендіру көзінен күтілетін сапасы ескерілуге тиіс:

a) белсенді қуат жүктемесі;

b) толық қуаттағы жүктемелер;

c) деректерді өңдеу орталығында электр энергиясының сапасына қойылатын талаптар;

d) қысқа мерзімді іске қосу тогының компоненттері.

UPS жабдығымен байланысты электр энергиясын бөлу жүйесін жобалау кезінде келесі сценарийлер қарастырылуы керек:

1) электр желісінен немесе қосымша қуат көзінен қоректенетін UPS қалыпты жұмысы;

2) электр желісінен немесе қосымша көзден қоректенетін UPS байпасына түсетін жүктеме.

UPS аспектісінде электр энергиясының сапасы 6.2.5.3-тармаққа сәйкес қарастырылуы тиіс.

Электр энергиясын тарату жүйесінің компоненттері барлық тиісті жұмыс режимдерінде селективтілік пен қысқа тұйықталу сипаттамаларының талаптарын қанағаттандыратындай етіп таңдалуға тиіс.

6.3.2.2 Ұсынымдар

Жоқ.

6.3.3 Жабдық

6.3.3.1 UPS

6.3.3.1.1 Талаптар

6.2.5.3.1 қараңыз.

6.3.3.1.2 Ұсынымдар

6.2.5.3.2 қараңыз.

6.3.3.2 Бөлу құрылғысы

6.3.3.2.1 Талаптар

Төмен вольтті бөлу құрылғылары мен басқару аппараттары IEC 60947 (барлық бөлімдер) сәйкес келуі керек.

Төмен вольтті бөлу құрылғылары мен басқару құрылғылары IEC 61439 (барлық бөлімдер) сәйкес болуы керек.

6.3.3.2.2 Ұсынымдар

Жоқ.

6.3.4 Қолжетімділік класын жобалау нұсқалары

6.3.4.1 Енгізу

6.3.4.1.1 Жалпы ережелер

6.3.4.2-6.3.4.5-тармақтарда bookmark33қорғалған розеткалар инфрақұрылымының қолжетімділігіне әсер ететін қосымшалар ерекше қаралады.

8-суретте, 9-суретте, 10-суретте және 11-суретте көрсетілген» UPS немесе DC көзі « термині құрылымның сенімділігіне сәйкес келетін резервтік емес және резервтік жүйелерді қосу үшін қолданылады.

6.3.4.1.2 Талаптар

Қорғалған розеткалардың қоректенуіне ажыратып-қосу операциялары немесе іркілістер нәтижесінде туындайтын жүктеменің кез келген секірулері теріс әсер етпеуге тиіс.

Жоспарлау кезінде компоненттер мен жүйелерді таңдау және олардың сапасы ескерілуге тиіс. Жеткізушілерді немесе өндірушілерді орнату бойынша ұсыныстар немесе қағидалар жоспарлау процесінде ескерілуі керек. Егер электр энергиясын бөлу жүйелері бірнеше маршрутты қамтыса, бір маршрут компоненттерінің істен шығуы кез келген басқа маршрут бойынша электр энергиясын беруге теріс әсер етпеуге тиіс.

6.3.4.1.3 Ұсынымдар

Жоқ.

6.3.4.2 Бір маршруттық шешімдер (істен шығуының болмауынсыз)

8-суретте бір маршрутты жобалау шешімінің мысалы көрсетілген.

8-сурет - Бір маршрут бойынша электр энергиясын бөлу жөніндегі шешімнің мысалы

UPS көзі немесе тұрақты ток көзі қуат көзі істен шыққаннан кейін деректердің жоғалмауы үшін жеткілікті уақыт ішінде қуат беретін етіп жобалануы және орнатылуы керек.

6.3.4.3 2-класс: бір маршруттық шешімдер (істен шығуға төзімділік компоненттерді резервтеумен қамтамасыз етіледі)

9-суретте компоненттерді резервтеу есебінен істен шығуға төзімділікті қамтамасыз ететін бір бағытқа арналған жобалық шешімдердің мысалдары көрсетілген.

9-сурет - «Бір істен шығуға төзімді маршрут» бойынша электр энергиясын бөлу жөніндегі шешімнің мысалы

UPS көзі немесе тұрақты ток көзі қорғалған розеткаларға қосылған жабдықты бақыланатын ажырату немесе баламалы қуат көзін орнату үшін жеткілікті қуат бұзылғаннан кейінгі кезең ішінде қуат беруді қамтамасыз ететіндей етіп жобалануы және орнатылуға тиіс.

6.3.4.4 3-класс: көп маршрутты істен шығуына төзімділігі және бір мезгілде жөндеу/жұмысы бар шешімдер

10-суретте бір уақытта жөндеу/жұмыс мүмкіндіктерімен көп маршрутты ақауларға төзімділікті қамтамасыз ететін жобалық шешімнің мысалы көрсетілген.

10-сурет - Ақауларға төзімділігі және бір мезгілде жөндеу/жұмыс істеуі бар көп маршрутты жүйеде электр энергиясын бөлу туралы шешімнің мысалы

UPS көзі немесе тұрақты ток көзі баламалы қоректендіруді орнату үшін жеткілікті істен шыққаннан кейінгі кезең ішінде қоректендіруді қамтамасыз ететіндей етіп жобалануы және орнатылуға тиіс.

6.3.4.5 4-класс: Ақауларға төзімді шешімдер

11-суретте жобалық ақауларға төзімді шешімнің мысалы көрсетілген. Әрбір бағыт физикалық бөлінген және жеке өрт сөндіру бөліктеріне орналастырылған UPS жабдығымен жарақтандырылуға тиіс.

11-сурет - Электр энергиясын бөлуге арналған жобалық ақауларға төзімді шешімнің мысалы

UPS көзі немесе тұрақты ток көзі баламалы қоректендіруді орнату үшін жеткілікті істен шыққаннан кейінгі кезең ішінде қоректендіруді қамтамасыз ететіндей етіп жобалануы және орнатылуға тиіс.

6.4 Төмен вольтті тұрақты токтың бөлінуін қосу

Қазіргі уақытта төмен вольтті тұрақты токты бөлудің орындылығы туралы мәселе қарастырылуда (380 В тұрақты токтан 600 В тұрақты токқа дейін). Осы құжат белгіленген тәртіппен кез келген өзгерістерді көрсететін болады.

6.5 Қосымша аспектілер

6.5.1 Найзағайдан және асқын кернеуден қорғау

Қолданылатын шаралар ISO/ IEC 30129 және ISO/IEC 14763-2 сілтемелерімен қолданылатын IEC 62305 стандартына (барлық бөлімдері) сәйкес келуге тиіс.

Қоректі бөлу жүйесі мен қосылған жабдық IEC 62305-4 сәйкес асқын кернеуден қорғау құрылғыларымен қорғалуға тиіс.

6.5.2 Электр энергиясын тарату кабельдерін және ақпараттық технологиялар кабельдерін бөлу

Төмен вольтті электр тарату кабельдері мен ақпараттық технологиялар кабельдерін бөлуге қойылатын талаптар мен ұсыныстар ақпараттық технологиялар кабельдерін жобалаушы және монтаждаушы үшін ISO/IEC 14763-2-де келтірілген.

6.6 Қоректі авариялық ажырату

6.6.1 Талаптар

Деректер ді өңдеу орталықтары, соның ішінде UPS жүйелерін қолданатын орталықтар, егер ұлттық немесе жергілікті стандарттар қажет болса, қоректі авариялық ажырату (EPO) жабдықталуға тиіс.

Егер EPO ажыратып-қосқышы қажет болса, ол байқаусызда іске қосылудың алдын алу және авариялық емес пайдалануға жол бермеу үшін қорғалуға тиіс. Ең төменгі қорғау ЕРО ажыратқышы ретінде әрекетке келтірілуі мүмкін болатындай көтеруліге тиіс қақпағы болуға тиіс.

6.6.2 Ұсынымдар

EPO ажыратып-қосқыштарын пайдаланудан аулақ болу керек.

7 Физикалық қауіпсіздік

7.1 Жалпы ережелер

Электр энергиясын бөлу жүйесінің иерархиялық сипаты соңғы жабдықтан электр энергиясын бөлу аймағы арқылы негізгі (немесе қосымша) қоректендіру көздеріне қарай жылжуына қарай қауіпсіздіктің жоғарылап келе жатқан қатерлерін қамтамасыз етеді.

Сондықтан электр бөлу жүйесінің қол жетімділігі қолжетімділікті басқаруға және функционалды элементтер мен қосылу маршруттарында қолданылатын қоршаған ортаның ішкі оқиғаларынан қорғауға байланысты (ISO/IEC TS 22237-6 қараңыз).

Сыртқы оқиғалардан қорғау ISO/IEC TS 22237-2-де қарастырылады.

7.2 Қолжетімділік

7.2.1 Қорек көзі

Электрмен қоректендіру жүйелеріне қолжетімділік шектеулі болуға тиіс.

Электрмен жабдықтау жүйесіне кіретін барлық жабдықтар ISO/IEC TS 22237-6-да көрсетілгендей 3 немесе одан жоғары қорғау класы бар аймақтарда болуы керек.

Егер үй-жайлардың ішіндегі маршруттар қорғау класы неғұрлым төмен аймақтарда салынса, олар санкцияланбаған қолжетімділік тұрғысынан бақылануға тиіс.

7.2.2 Электр энергиясын бөлу

Электр энергиясын бөлу жүйелеріне қол жеткізу шектелуге тиіс.

Электр энергиясын бөлу жүйесіне кіретін барлық жабдықтар ISO/IEC TS 22237-6-да көрсетілгендей 3 немесе одан жоғары қорғау класы бар аймақтарда болуы керек.

Егер маршруттар қорғау класы неғұрлым төмен аймақтарда салынса, олар санкцияланбаған қолжетімділік тұрғысынан бақылануға тиіс.

7.2.3 Санкцияланбаған соңғы жабдықты қосу

8-бөлімде сипатталған орындарда қоректендіру көзінің сипаттамаларын өлшеу және онымен байланысты өлшенген мәндер мен олардың өзгеру тенденцияларын бақылау, сондай-ақ жүктеменің санкцияланбаған қосылуына байланысты қоректендірудің қолжетімділігі қауіп төндіретін жағдайларды анықтауға қабілетті.

7.2.4 Қолжетімділікті бақылауды қолдауға арналған кабельдік инфрақұрылым

ISO/IEC TS 22237-5 стандартын қараңыз.

7.3 Ішкі экологиялық оқиғалар

7.3.1 Қорек көзі

Әрбір трансформаторлық үй-жай өрт сөндіру бөлігінде орналасуға тиіс.

7.3.2 Электр энергиясын бөлу

7.3.2.1 Талаптар

6.3.4.4 және 6.3.4.5-тармақтардың көп маршрутты іске асырулардағы әрбір маршруттың функционалдық элементтері бір маршруттан екінші маршрутқа бүліну тәуекелін барынша азайту үшін кеңістікте де, физикалық тұрғыдан да бөлінуі тиіс.

6.3.4.4 және 6.3.4.5-тармақтардың көп маршрутты іске асырулардағы әрбір маршруттың электрді бөлуі мен электр кеңістігі bookmark38маршруттар арасындағы зақымдану қаупін барынша азайтатындай етіп орналастырылуға тиіс.

7.3.2.2 Ұсынымдар

7.3.2.1-тармақтың талаптарына қосымша 6.3.4.4 және 6.3.4.5-тармақтардың көп маршрутты іске асырулардағы әрбір маршруттың электр бөлу жүйелері мен электр үйbookmark36-жайлары өрт сөндіру бөлігінде орналасуы тиіс.

7.4 Қоршаған ортаның сыртқы оқиғалары

ISO/IEC TS 22237-2 қараңыз.

8 Энергия тиімділігін қамтамасыз ету және электр энергиясын бөлу

8.1 Жалпы ережелер

Энергия көзі мен жүйелер мен бөлудің иерархиялық сипаты 12-суреттегі қызыл меңзерлермен белгіленген бірқатар негізгі нүктелерді қамтамасыз етеді, онда энергия көзінің сипаттамаларын өлшеуге қабілетті құрылғыларды орнатуға болады. Өлшеу мәні бар нүктелер ISO/IEC TS 22237-1 сәйкес энергия тиімділігін арттыру мақсаттарын қолдау үшін деректерді өңдеу орталығы үшін қабылданған егжей-тегжейін ашу деңгейімен анықталады.

12-суретте көрсетілгендей:

a) егжей-тегжейін ашу деңгейі 1 бастапқы, қайталама және қосымша көздердің энергия көздерінің сипаттамаларын өлшеуді қамтамасыз етеді (орындылығына қарай). 12 суретте көрсетілгендей:

b) егжей-тегжейін ашу деңгейі 2 бастапқы бөлу жабдығы мен қайталама бөлудің соңғы жабдығы арасындағы тиісті аралық нүктелерде қоректендіру көздерінің сипаттамаларын өлшеуді қамтамасыз етеді; өлшеулер бастапқы бөлу жабдығынан неғұрлым алыс қайталама бөлу жабдығының шығуларында жүргізілуге тиіс. 12-суретте көрсетілген қайталама бөлу жабдығының басқа да шығулары қажеттілігіне қарай өлшенуі мүмкін.

c) егжей-тегжейін ашу деңгейі 3 розеткаларды қоректендіру көздерінің сипаттамаларын өлшеуді көздейді.

12-сурет - Мүмкін болатын өлшеу нүктелері

Егер деректерді өңдеу орталығы көп функциялы ғимаратта орналасса, үшінші бөлу жабдығы бастапқы бөлу жабдығынан келетін бөлінген арнадан қоректенуге тиіс. Екінші және қосымша қоректендіруді пайдалану кезінде қоректендіруді беруге арналған тарату құрылғысы деректерді өңдеу орталығы үшін бөлінуге тиіс. Бұл қосылған жабдық үшін энергия тұтынуды бөлек бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

8.2 Егжей-тегжейін ашу деңгейі 1

8.2.1 Талаптар

Бөлу жабдығы барлық фазаларда, сондай-ақ нөлдік сымда кернеуді, токты, қуат коэффициентін және энергияны тұтынуды өлшеу мүмкіндігін қамтамасыз ететіндей етіп таңдалуға тиіс. Пайдаланылатын жабдық өлшенетін параметрлердің мынадай дәлдігіне ие болуға тиіс:

a) есептеулер үшін: IEC 60044-1 бойынша 0,2 класы (±0,2%): 1996;

b) биллингтік емес мақсаттар үшін: IEC 60044-1:1996 бойынша 1-класс (±1%). Сонымен қатар, кВА және кВтс бақылануы керек.

Ескертпе - Басқа жүктемелерге (қорғалмаған) түзетуді есептеу талап етілуі мүмкін.

8.2.2 Ұсынымдар

Мүмкіндігінше, өлшеулер бастапқы және/немесе қайталама беру трансформаторларының кірістерінде және қажет болған жағдайда қосымша беру шығуында жүргізілуге тиіс (12-суреттегі А нүктесі ретінде көрсетілген). Бұл энергия тиімділігі мақсаттарына қатысты оңтайлы ақпарат алуға мүмкіндік береді. 12-суреттегі В нүктесіндегі өлшемдер пайдалы, бірақ идеалды емес жағдайларды білдіреді.

Токтың жалпы гармоникалық өзгеруін (THCD) және кернеудің жалпы гармоникалық өзгеруін (THVD) өлшеу кезінде алынған қосымша мәнді ескеру қажет.

8.3 Егжей-тегжейін ашу деңгейі 2

8.3.1 Талаптар

Бөлу жабдығы барлық фазаларда, сондай-ақ нөлдік сымда шығыс кернеуін, токты, қуат коэффициентін және энергияны тұтынуды өлшеу мүмкіндігін қамтамасыз ететіндей етіп таңдалуға тиіс. Пайдаланылатын жабдық өлшенетін параметрлердің мынадай дәлдігіне ие болуға тиіс:

a) есеп айырысу мақсаттары үшін: IEC 60044-1:1996 бойынша 0,2 класс (±0,2%);

b) биллингтік емес мақсаттар үшін: IEC 60044-1:1996 бойынша 1-класс (±1%). Бұдан басқа, кВА және кВтч мониторингі жүзеге асырылуға тиіс.

8.3.2 Ұсынымдар

Токтың жалпы гармоникалық өзгеруін (THCD) және кернеудің жалпы гармоникалық өзгеруін (THVD) өлшеу кезінде алынған қосымша мәнді ескеру қажет.

8.4 Егжей-тегжейін ашу деңгейі 3

8.4.1 Талаптар

3-күрделілік деңгейі қоршаған ортаны бақылау жүйелері IT жүктемесін бөлек өлшеу үшін қорғалған розеткалары бар шкафтарға біріктірілген жерде қолданылуы керек.

Бөлу жабдығы барлық фазаларда, сондай-ақ нөлдік сымда шығыс кернеуін, ток пен қуат коэффициентін өлшеу мүмкіндігін қамтамасыз ететіндей етіп таңдалуға тиіс. Пайдаланылатын жабдық өлшенетін параметрлердің мынадай дәлдігіне ие болуға тиіс:

a) есептеулер үшін: IEC 60044-1 бойынша 0,2 класы (±0,2%): 1996;

b) биллингтік емес мақсаттар үшін: IEC 60044-1:1996 бойынша 1-класс (±1%). Бұдан басқа, кВА және кВтч мониторингі жүзеге асырылуға тиіс.

8.4.2 Ұсынымдар

Токтың жалпы гармоникалық өзгеруін (THCD) және кернеудің жалпы гармоникалық өзгеруін (THVD) өлшеу кезінде алынған қосымша мәнді ескеру қажет.

8.5 Энергия тиімділігін енгізуді қолдауға арналған кабельдік инфрақұрылым

ISO/IEC TS 22237-5 қараңыз.

A қосымшасы

(анықтамалық)

Электр энергиясын бөлуді жүзеге асыру мысалдары.

A.1 Шартты белгіленулер

Қарауда.

A.2 Іске асыру мысалдары

A.2.1 1-класты электр энергиясын бөлу

A.1-суретті қараңыз.

A.2. 2-класты электр энергиясын бөлу

A.1-суреттегідей, резервтік компоненттері немесе электр энергиясын бөлу бағытында орналасқан жүйелер бар.

A. 2. 3 3-класты электр энергиясын бөлу

A.2-суретін қараңыз.

A.2.4 4-класты электр энергиясын бөлу

A.2-суретте көрсетілгендей, электр энергиясын таратудың әр бағытында резервтік компоненттері немесе жүйелері бар.

Электрмен қоректендірудің резервтік (көпмар бұрамалы) жүйелері физикалық жағынан да, өртке қарсы қорғау тұрғысынан да тәуелсіз құрастырылуға тиіс. Резервтік қорек жолындағы бірнеше арналар IEC 60364-4-44 сәйкес жасалуы керек.

A.26-сурет - 1-класс/2-класс электр энергиясын бөлу мысалы

A.27-сурет - 3-класс/4-класс электр энергиясын бөлу мысалы

Библиография

[1] ISO/IEC 14763-2, Ақпараттық технология. Пайдаланушының үй-жайларының кабельдік желісін іске қосу және пайдалану. 2-бөлім. Жоспарлау және монтаждау.

[2] ISO/IEC TS 22237-7, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 7-бөлім: Менеджмент және операциялық ерекшеліктер туралы ақпарат

[3] IEC 60076-11, Күш трансформаторлары. 11-бөлім. Құрғақ трансформаторлар

[4] IEC 60364-4-44, Төмен вольтті электр қондырғылары 4-44 бөлім: Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қорғау. Кернеудің кенеттен ауытқуынан және электр-магниттік бұзылулардан қорғау

[5] IEC 60050-131:2002, Халықаралық электр-техникалық сөздік. 131 тарауы: Ауамен алмасудың электр және магниттік тізбектер тиісінше реттеледі.

В.А қосымшасы

(ақпараттық)

Ұлттық стандарттың сілтемелік халықаралық стандартқа

сәйкестігі мәліметтер

В.А.1-кесте - Стандарттардың сілтемелік халықаралық, өңірлік стандарттарға, шет мемлекеттер стандарттарына сәйкестігі туралы мәліметтер

| Халықаралық, өңірлік стандарттардың, шет мемлекет стандартының белгіленуі және атауы | Сәйкестік дәрежесі | Ұлттық стандарттың, мемлекетаралық стандарттың белгіленуі және атауы |
| --- | --- | --- |
| ISO / IEC TS 22237-1, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 1-бөлім: Жалпы ұғымдар; | IDT | ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-1*, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 1-бөлім: Жалпы ұғымдар; |
| ISO/IEC TS 22237-2: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім. Ғимараттар құрылысы | IDT | ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-2*: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім. Ғимараттар құрылысы |
| ISO/IEC TS 22237-4, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 4 бөлім: Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау; | IDT | ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-4*, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 4 бөлім: Қоршаған ортаның жай-күйін бақылау; |
| ISO/IEC TS 22237-5, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім: Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы; | IDT | ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-5*, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім: Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы; |
| ISO/IEC TS 22237-6, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 6-бөлім: Қорғау жүйелері | IDT | ҚР СТ ISO/IEC TS 22237-6*, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 6-бөлім: Қорғау жүйелері |
| ______________ * Әзірлеу сатысында . |  |  |

МСЖ 25.040.40; 35.100.05 (IDT) Түйін сөздер: кабель, желілік жабдық, кабель төсеу, байланыс кабельдерін жобалау.

ӘЗІРЛЕУШІ

«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ

| Басқарма Төрағасының орынбасары | М. Сихаев |
| --- | --- |
| Әдіснамалық даму департаментінің директоры | Т. Каримова |
| Бірге орындаушы | Г. Қасенова |