Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Информационная технология

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧАСТЬ 3

Распределение электроэнергии

СТ РК ISO/IEC TS 22237-3 – 202_

(ISO/IEC TS 22237-3:2018 Information Technology — Data Centre Facilities And Infrastructures — Part 3: Power distribution, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН  АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде»

ВНЕСЕН Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «    »                    202_ года №

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/IEC TS 22237-3:2018 Information Technology - Data Centre Facilities And Infrastructures - Part 3: Power distribution (Информационная технология. производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 3. Распределение электроэнергии).

Международный стандарт ISO/IEC TS 22237-3:2018 разработан Техническим комитетом ISO/IEC JTC 1 «Информационные технологии», Подкомитетом SC 39, «Устойчивое развитие информационных технологий и их применение».

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.A

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Предисловие Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины, определения и сокращения 4 Соответствие 5 Источники питания и распределение электроэнергии в центрах обработки данных 6 Доступность 7 Физическая безопасность 8 Обеспечение энергоэффективности и распределение энергии Приложение A (справочное) Примеры реализации распределения электроэнергии Библиография Приложение В.А. (информационное) Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочном международным стандартам | IV V 1 1 1 6 6 10 23 24 27 30 31 |
| --- | --- |

Введение

Неограниченный доступ к информации через Интернет, требуемый информационным обществом, привел к экспоненциальному росту как интернет-трафика, так и объема хранимых/извлекаемых данных. В центрах обработки данных размещается и поддерживается оборудование информационных технологий и сетевых телекоммуникаций для обработки, хранения и транспортировки данных. Они требуются как сетевым операторам (доставляющим эти услуги в помещения клиентов), так и предприятиям в помещениях этих пользователей.

Центры обработки данных должны предоставлять модульные, масштабируемые и просто адаптируемые помещения и инфраструктуры, чтобы с легкостью соответствовать быстро меняющимся требованиям рынка. Кроме того, для оператора центра обработки данных энергопотребление центров обработки данных стало критически важным, как с экологической точки зрения (снижение углеродного следа), так и с экономической (стоимость энергии).

Реализация центров обработки данных различается по:

a) назначению (предприятие, совместное размещение, совместный хостинг или производственные помещения сетевых операторов);

b) уровню безопасности;

c) физическому размеру;

d) размещению (мобильные, временные и постоянные сооружения).

Потребности центров обработки данных также различаются с точки зрения доступности услуг, обеспечения безопасности и целей энергоэффективности. Эти потребности и цели влияют на проектирование центров обработки данных с точки зрения строительства здания, распределения электроэнергии, контроля окружающей среды и физической безопасности. Эффективная управленческая и оперативная информация необходима для контроля за достижениями установленных потребностей и целей.

Серия ISO/IEC TS 22237 определяет требования и рекомендации для поддержки различных сторон, участвующих в проектировании, планировании, закупке, интеграции, установке, эксплуатации и обслуживании производственных объектов и инфраструктуры в центрах обработки данных. К этим сторонам относятся:

1) владельцы, менеджеры помещений, менеджеры ICT, менеджеры проектов, основные подрядчики;

2) архитекторы, проектировщики и строители зданий, проектировщики систем и установок;

3) интеграторы производственных помещений и инфраструктуры, поставщики оборудования;

4) монтажники, эксплуатационники.

На момент публикации настоящего стандарта серия ISO/IEC TS 22237 будет состоять из следующих документов:

ISO/IEC TS 22237-1: Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия;

ISO/IEC TS 22237-2: Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2: Строительство зданий

ISO/IEC TS 22237-3, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 3: Распределение электроэнергии

ISO/IEC TS 22237-4, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4: Контроль состояния окружающей среды;

ISO/IEC TS 22237-5, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5: Инфраструктура кабелей связи;

ISO/IEC TS 22237-6, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6: Системы защиты;

ISO/IEC TS 22237-7, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 7: Менеджмент и информация об оперативных особенностях.

Взаимосвязь спецификаций в рамках серии ISO/IEC TS 22237 показана на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схематическая взаимосвязь между серией документов СТ РК ISO/IEC TS 22237

ISO/IEC TS 22237-2 – ISO/IEC TS 22237-6 определяют требования и рекомендации для конкретных производственных помещений и инфраструктур для поддержки соответствующей классификации по «доступности», «физической безопасности» и «повышению энергоэффективности», выбранных из ISO/IEC TS 22237-1.

В настоящем документе рассматриваются конкретные требования к телекоммуникационной кабельной инфраструктуре в центрах обработки данных, используемых для создания IT-сетей и обслуживания зданий (в соответствии с требованиями ISO/IEC TS 22237-1).

Стандарт ISO/IEC TS 22237-7 рассматривает операционную информацию и информацию управления (в соответствии с требованиями ISO/IEC TS 22237-1).

Настоящий документ предназначен для использования и совместной работы архитекторов, проектировщиков и строителей зданий, проектировщиков систем и установок.

В стандартах серии ISO/IEC TS 22237 не рассматриваются вопросы выбора оборудования информационной технологии и сетевых телекоммуникаций, программного обеспечения и связанные с ними вопросы конфигурации.

В стандартах серии ISO/IEC TS 22237 не рассматриваются вопросы выбора оборудования, информационной технологии и сетевых телекоммуникаций, программного обеспечения и связанные с ними вопросы конфигурации.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Информационная технология

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧАСТЬ 3

Распределение электроэнергии

# Дата введения_________

1 Область применения

В настоящем стандарте рассматриваются источники питания и распределение электроэнергии в центрах обработки данных на основе критериев и классификаций «доступности», «физической безопасности» и «обеспечения энергоэффективности» в ISO/IEC TS 22237-1.

Настоящий документ устанавливает требования и рекомендации для:

a) источников электроэнергии центров обработки данных;

b) систем распределения электроэнергии в центрах обработки данных;

c) средств для нормального и аварийного освещения;

d) уравнивания потенциалов и заземления;

д) молниезащиты;

f) устройств по измерению характеристик энергопотребления в точках системы распределения электроэнергии и их интеграции в средства управления.

Требования безопасности и электромагнитной совместимости (EMC) выходят за рамки настоящего стандарта и регулируются другими стандартами и правилами. Однако информация, приведенная в настоящем стандарте, может помочь в соблюдении этих стандартов и правил.

Соответствие центров обработки данных настоящему стандарту рассматривается в разделе 4.

2 Нормативные ссылки

В нижеприведенных нормативных документах содержатся положения, которые, посредством ссылок по тексту, составляют положения настоящего национального стандарта. Для жестких ссылок применяются только приведенные издания. Для плавающих ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая и поправки).

ISO/IEC TS 22237-1, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 1: General concepts (Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия);

ISO/IEC TS 22237-2: Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 2: Building construction Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 2: Building construction (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2. Строительство зданий)

ISO/IEC TS 22237-3, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 3: Power distribution (Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 3. Распределение электроэнергии)

Проект, редакция 1

ISO/IEC TS 22237-4, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 4: Environmental control (Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4. Контроль состояния окружающей среды);

ISO/IEC TS 22237-5, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 5: Telecommunications cabling infrastructure (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5. Инфраструктура кабелей связи);

ISO/IEC TS 22237-6, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 6: Security systems (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6. Системы защиты);

ISO/IEC 30129, Information technology  Telecommunications bonding networks for buildings and other structures (Информационные технологии. Системы выравнивания потенциалов для телекоммуникационного оборудования в зданиях и других сооружениях)

IEC 60044-1:1996, Instrument transformers  Part 1: Current transformers (Трансформаторы измерительные. Часть 1. Трансформаторы тока);

IEC 60947 (all parts), Low-voltage switchgear and controlgear ((все части), Выключатели и переключатели низковольтные);

IEC 61000-2-4:2002, Electromagnetic compatibility (EMC)  Part 2-4: Environment – Compatibility level in industrial plants for low-frequency conducted disturbances (Электромагнитная совместимость. Часть 2-4. Условия окружающей среды. Уровни совместимости для низкочастотных проводимых помех в промышленных установках);

IEC 61439 (all parts), Low-voltage switchgear and controlgear assemblies ((все части), Устройства комплектные низковольтные распределения и управления).

IEC 62040 (all parts) Uninterruptible power systems (UPS) ((все части), Системы бесперебойного энергоснабжения (UPS))

IEC 62305 (all parts), Protection against lightning ((все части), Защита от молнии).

IEC 62305-4, Protection against lightning  Part 4: Electrical and electronic systems within structures (Защита от молнии. Часть 4: Электрические и электронные системы внутри зданий и сооружений);

IEC 88528-11, Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets  Part 11: Rotary uninterruptible power systems  Performance requirements and test methods (Поршневой двигатель внутреннего сгорания с приводом генераторным агрегатом переменного тока. Часть 11. Ротационные системы бесперебойного энергоснабжения. Эксплуатационные требования и методы испытания)

EN 50160, Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks (Вольтовые характеристики электроэнергии, поставляемой коммунальными электросетями)

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

Для целей настоящего стандарта применяются термины и определения, приведенные в ISO/IEC TS 22237-1 и следующие.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

— Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

— ISO Онлайн платформа для просмотра: доступна по адресу https://www.iso.org/obp

3.1.1 Активная мощность (active power): Реальная мощность произведение среднеквадратичного напряжения, среднеквадратичного тока и коэффициента мощности

Примечание - Выражается в Вт.

3.1.2 Дополнительное питание, резервное питание (additional supply, backup supply): Источник питания, обеспечивающий питание в случае отказа первичного и/или вторичного источника питания

3.1.3 Полная мощность (apparent power): Произведение среднеквадратичного напряжения и среднеквадратичного тока

Примечание - Выражается в ВА.

3.1.4 Емкостная нагрузка (capacitive load): Емкостная нагрузка, поэтому переменный ток не совпадает по фазе с напряжением и опережает его.

3.1.5 Контактная подвеска (catenary): провод, подвешенный с определенным натяжением между несущими конструкциями силовых кабелей

3.1.6 Обходной маршрут (diverse route): Альтернативный, отдельный маршрут, предназначенный для обеспечения адекватной сегрегации от другого маршрута, с целью обеспечения отказоустойчивого предоставления услуг в случае физического повреждения одного из маршрутов

3.1.7 Аварийное отключение питания (emergency power off): Назначенное устройство для обеспечения аварийного переключения, которое отключает питание от одного или нескольких объектов, инфраструктур или помещений центра обработки данных

Примечание - Конфигурация и функции устройств аварийного отключения питания могут регулироваться национальными или местными нормами.

3.1.8 Противопожарная зона (fire compartment): Дискретная зона, предназначенная для локализации пожара в пределах этой зоны

3.1.9 Высокое напряжение (high voltage): Напряжение, номинальное среднеквадратичное значение которого составляет 36 кВ < Un ≤ 150 кВ

Примечание - Из-за существующей структуры сети в некоторых странах граница между MV и HV может быть иной.

[ИСТОЧНИК: EN 50160:2010, 3.7]

3.1.10 Индуктивная нагрузка (inductive load): Индуктивная нагрузка, при которой переменный ток находится вне фазы и отстает от напряжения

3.1.11 Оборудование информационных технологий (information technology equipment): Оборудование, предоставляющее услуги по хранению, обработке и транспортировке данных, вместе с оборудованием, предназначенным для обеспечения прямого подключения к опорной сети и/или сети доступа

3.1.12 ИТ нагрузка (IT load): Электропотребление всего информационно-технологического оборудования, измеренное на его входных клеммах, включая все встроенные интегрированные источники питания и вентиляторы охлаждения

3.1.13 Коэффициент нагрузки (load factor): Отношение средней нагрузки к пиковой нагрузке за определенный период времени

3.1.14 Обеспечение энергоснабжения с местной защитой (locally protected supply provision): Розетки, которые продолжают подавать питание на подключенное оборудование в течение определенного периода времени после выхода из строя оборудования подачи и распределения электроэнергии с помощью аккумуляторной батареи или UPS, расположенных рядом или совместно с этими розетками (например, аварийное освещение)

3.1.15 Низкое напряжение (low voltage): Напряжение, чье номинальное среднеквадратичное значение равно Un ≤ 1 кВ

[ИСТОЧНИК: EN 50160:2010, 3.9]

3.1.16 Механическая нагрузка охлаждения (mechanical cooling load): Электропотребление всех установок и компонентов, используемых для обеспечения экологического контроля в центре обработки данных, обычно включающих компрессоры, системы управления, вентиляторы, насосы и увлажнители воздуха

3.1.17 Среднее напряжение (medium voltage): Напряжение, чье номинальное среднеквадратичное значение равно 1 кВ < Un ≤ 36 кВ

Примечание - Из-за существующей структуры сети в некоторых странах граница между MV и HV может быть иной.

[ИСТОЧНИК: EN 50160:2010, 3.11]

3.1.18 Маршрут (pathway): Определенный маршрут для кабелей между точками подключения [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 14763-2:2012, 3.1.43]

3.1.19 Коэффициент мощности (power factor): В периодических условиях, отношение абсолютного значения активной мощности P к полной мощности S: λ = |P|/S

Примечание - Отношение активной (реальной) мощности, поступающей в нагрузку, к полной мощности (в результате емкостной или индуктивной природы нагрузки) и представляет собой безразмерное число от 0 до 1.

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-131:2002, 131-11-46, изменено]

3.1.20 Обеспечение подачи с защитой/бесперебойное обеспечение подачи с защитой (protected supply provision/no break protected supply provision): Розетки, которые продолжают подавать питание на подключенное оборудование в течение определенного периода времени после выхода из строя оборудования для подачи и распределения электроэнергии

3.1.21 Оборудование первичного распределения (primary distribution equipment): Оборудование, необходимое для управления, контроля и преобразования входящих источников питания (первичных, вторичных и, при необходимости, дополнительных) в форму, пригодную для распределения вторичным распределительным оборудованием

3.1.22 Первичная подача электропитания (primary supply): Основной источник питания, обеспечивающий питание центра обработки данных в нормальных условиях эксплуатации

3.1.23 Резистивная нагрузка (resistive load): Нагрузка, в которой переменный ток находится в фазе с напряжением

Примечание - Полное реактивное сопротивление равно нулю.

3.1.24 Вторичное оборудование распределения (secondary distribution equipment): Оборудование, необходимое для управления, контроля и распределения электроэнергии, подаваемой первичным оборудованием распределения на короткозамкнутые и незащищенные розетки в центре обработки данных и на третичное оборудование распределения

Примечание - Электропитание может быть однофазным переменным током, трехфазным переменным током или постоянным током. Если происходит переход с 3-фазного на 1-фазное питание, это обычно происходит на вторичном распределительном оборудовании, которое обслуживается непосредственно от первичного распределительного оборудования.

3.1.25 Вторичная подача электропитания (secondary supply): Источник питания, обеспечивающий питание центра обработки данных совместно с основным источником питания в нормальных условиях эксплуатации

3.1.26 Кратковременный перерыв энергоснабжения/обеспечение резервного энергоснабжения (short-break supply provision/back-up supported supply provision): Розетки, которые при сбое источников питания и распределительного оборудования через определенное время будут обеспечены питанием от дополнительного источника питания

3.1.27 Розетка (socket): Соединение, позволяющее подавать питание на подключенное оборудование

Примечание - Это может быть отключаемое или проводное соединение.

3.1.28 Третичное оборудование распределения (tertiary distribution equipment): Оборудование электропитания, обычно размещаемое в шкафах, рамах и блоках помещений центра обработки данных, которое непосредственно питает находящиеся в них защищенные розетки

3.1.29 Общее гармоническое изменение тока (total harmonic current distortion): Измерение гармонических искажений, присутствующих на уровне тока, определяемых как отношение суммы мощностей всех гармонических составляющих к мощности основной частоты

3.1.30 Общее гармоническое изменение напряжения (total harmonic current distortion): Измерение гармонических искажений, присутствующих на уровне напряжения, определяемых как отношение суммы мощностей всех гармонических составляющих к мощности основной частоты

3.1.31 Незащищенное обеспечение подачи (unprotected supply provission): Розетки, которые не подают питание на подключенное оборудование после сбоя в работе оборудования для подачи и распределения электроэнергии

3.2 Сокращения

Для целей настоящего документа применяются сокращенные термины, приведенные в ISO/IEC TS 22237-1 и следующие.

| AC | Переменный ток |
| --- | --- |
| DC, dc | Постоянный ток |
| EPO | Аварийное отключение питания |
| HV | Высокое напряжение |
| ITE | Оборудование информационных технологий |
| LV | Низкое напряжение |
| MV | Среднее напряжение |
| r.m.s. | Среднеквадратичное значение |
| SPD | Ограничитель импульсных напряжений |
| THCD | Общее гармоническое изменение тока |
| THVD | Общее гармоническое изменение напряжения |
| TVSS | Подавитель напряжений переходных процессов |
| UPS | Источник бесперебойного питания |

4 Соответствие

Чтобы центр обработки данных соответствовал требованиям настоящего стандарта:

a) должен иметь проектное решение по электроснабжению и распределению, которое соответствует требуемому классу доступности раздела 6 (и прогнозируется, что он будет соответствовать актуальным требованиям доступности этого пункта);

b) средства контроля окружающей среды, применяемые к помещениям, в которых размещены системы электроснабжения и распределения электроэнергии в помещениях и которые обслуживают центр обработки данных, должны соответствовать ISO/IEC TS 22237-4;

c) должен быть реализован метод физической безопасности в отношении источника питания и решение для распределения, отвечающий требованиям раздела 7;

d) должен иметь решение по обеспечению энергоэффективности, отвечающее требованиям соответствующего уровня детализации раздела 8;

e) система уравнивания потенциалов в центре обработки данных должна соответствовать требованиям ISO/IEC 30129 по локальному заземлению сетки;

f) если требуется молниезащита, она должна соответствовать стандарту IEC 62305 (всем частям), применяемому со ссылкой на ISO/IEC 30129;

g) должны быть соблюдены все нормы, включая технику безопасности.

5 Источники питания и распределение электроэнергии в центрах обработки данных

5.1 Общие положения

Распределение электроэнергии является одним из наиболее важных аспектов инфраструктуры центров обработки данных. Нарушения напряжения, тока и частоты электропитания оказывают непосредственное влияние на эксплуатационную безопасность инфраструктуры центра обработки данных и его доступность.

Функциональные элементы источников питания и распределения электроэнергии в центрах обработки данных описаны в таблице 1. Требования и рекомендации по обеспечению физической безопасности помещений, в которых размещаются функциональные элементы, описаны в пункте 7.

Первичные и вторичные источники питания обычно подаются от трансформатора, который может находиться:

a) в помещении, где расположен центр обработки данных (и может принадлежать либо коммунальной службе, либо владельцу помещения центра обработки данных);

b) внешним и принадлежащим коммунальному предприятию (и не рассматривается, как функциональный элемент).

Первичное и вторичное распределительное оборудование может также содержать трансформаторы.

Зона питания схематично показана на рисунке 2 и обозначает два варианта реализации. На верхней схеме показана минимальная реализация, включающая только первичный источник питания. Нижняя схема включает в себя вторичный источник питания, а также дополнительный источник питания, который обеспечивает питание соответствующего оборудования в центре обработки данных, если это необходимо, после отказа основного и/или вторичного источника питания.

Таблица 1 - Функциональные элементы распределения электроэнергии

| Зона | Функциональный элемент | Типичное размещение (с использованием помещений из ISO/IEC TS 22237-1) |
| --- | --- | --- |
| Питание | Первичная подача электропитания Вторичная подача электропитания | Трансформаторное помещение |
|  | Оборудование для передачи питания (при наличии нескольких источников питания) | Электротехническое помещение |
|  | Дополнительное питание (например, генератор, источники бесперебойного питания) | Трансформаторное или электротехническое помещение |
| Распределение | Первичное оборудование распределения | Электротехническое помещение Трансформаторное помещение (если требуется) |
|  | Источники бесперебойного питания (UPS) | Электротехническое помещение (или помещение компьютерного зала) |
|  | Вторичное оборудование распределения | Электротехническое помещение (но также присутствует во многих других зонах) Трансформаторное помещение (если требуется) |
|  | Третичное оборудование распределения | Помещение компьютерного зала или пространства, требующие создания защищенных источников питания |

Рисунок 2 - Функциональные элементы источника питания

Первичное оборудование распределения обеспечивает взаимодействие между зонами снабжения и распределения. Ввод в первичное оборудование распределения может быть LV (низковольтным) и/или MV (средневольтным).

Выход из первичного оборудования распределения может быть LV и/или MV в зависимости от размера помещения и требований к входу любого UPS или оборудования питания DC, установленного между первичным и вторичным оборудованием распределения.

Ввод во вторичное оборудование распределения может быть LV и/или MV.

Зона распределения показана на рисунке 3. Мощность распределяется через один или несколько экземпляров вторичного оборудования распределения. На этих и последующих рисунках используется подход к реализации на уровне системы. Примеры конкретных реализаций приведены в приложение A с использованием символов, более знакомых специалистам в области проектирования и монтажа электрооборудования.

На рисунке 3 питание подается к розеткам в зоне распределения, которые подразделяются на:

1) незащищенные розетки - подходят для оборудования, которое не является критическим для функционирования центра обработки данных (например, обычное освещение и питание инструментов и оборудования, необходимого для обслуживания объекта);

2) защищенные розетки - предназначены для оборудования (например, оборудования для обработки данных, хранения и транспортировки), критически важного для функционирования центра обработки данных, которое не переносит сбоев в подаче питания и обслуживается с помощью решений, включая источники бесперебойного питания (UPS), установленными, как часть системы распределения;

3) розетки с локальной защитой - предназначены для оборудования (например, аварийного освещения), обслуживаемого решениями, включающими источники бесперебойного питания (UPS) или локальные источники питания, установленные на розетке или рядом с ней;

4) розетки с кратковременным перерывом подачи (доступны, когда первичный и/или вторичный источник питания усилен дополнительным источником питания) - предназначены для оборудования (например, оборудования контроля окружающей среды), которое является критическим для функционирования центра обработки данных, но которое может выдержать перебои в подаче питания в течение короткого периода времени, прежде чем дополнительный источник питания (например, генератор) будет введен в эксплуатацию.

Незащищенные, локально защищенные и с кратковременным перерывом подачи розетки питаются непосредственно от вторичного оборудования распределения. Выход от вторичного оборудования распределения считается низковольтным. Дополнительное вторичное оборудование распределения обычно устанавливается в тех случаях, когда необходимо изменить силу тока в кабелях электропитания.

Защищенные розетки питаются от третичного оборудования распределения, которое питает автономное оборудование и оборудование, установленное в шкафах, рамках или блоках. Третичное оборудование распределения позволяет контролировать IT-нагрузку, как описано в пункте 8.4.

Рисунок 3 - Вторичные и третичные системы распределения электроэнергии

5.2 Определение размеров систем распределения электроэнергии

В небольших центрах обработки данных, может содержать только функциональные элементы в зоне распределения (первичное оборудование распределения находится в другом месте помещения и обслуживает распределение электроэнергии в остальной части помещения). В крупных центрах обработки данных, первичное оборудование распределения может быть предназначено для нужд самого центра обработки данных.

Самые маленькие центры обработки данных могут состоять из одного шкафа, содержащего распределительное оборудование внутри шкафа, обеспечивающее защищенные источники энергии для оборудования по обработке, хранению и транспортировке данных. В таких случаях, функциональность вторичного оборудования распределения может быть обеспечена оборудованием распределения внутри шкафа. Возможно, нет необходимости обеспечивать незащищенные источники питания или источники питания с кратковременным перерывом подачи внутри шкафа.

В небольших центрах обработки данных, состоящих из ограниченного количества шкафов, рам или блоков, оборудование UPS может быть установлено непосредственно перед зоной третичного распределения или внутри нее.

Поскольку центры обработки данных растут физически и/или с точки зрения их важности для бизнеса, который они поддерживают, наиболее очевидным дополнительным элементом является обеспечение дополнительного питания, как показано на рисунке 2- в виде генератора, который предназначен для обеспечения питания с короткими перерывами в течение длительного периода времени, в случае отказа первичного и/или вторичного питания и для повышения уровня защищенного питания в центре обработки данных.

Использование вторичных и дополнительных источников питания и первичного оборудования распределения для повышения уровня готовности рассматривается в разделе 6.2.6.

6 Доступность

6.1 Общие требования

Системы электропитания и распределения для центра обработки данных включают в себя сложную последовательность компонентов в иерархической структуре через ряд последовательных и параллельных подсистем, которые преобразуют энергию от первичного, вторичного или дополнительного источника питания, поддерживают и/или улучшают ее качество и доступность, и подают эту энергию на сочетание незащищенного и защищенного конечного оборудования в центре обработки данных.

Измерение параметров электроснабжения в местах, описанных в разделе 8, и соответствующий контроль этих параметров и их тенденций также способны указать условия, при которых потребности могут оказаться под угрозой имеющейся мощности.

Системы электропитания и распределения в центре обработки данных должны быть спроектированы и/или выбраны таким образом, чтобы обеспечить требуемую доступность электропитания для конечного оборудования. Класс доступности систем электропитания и распределения должен быть, как минимум равен Классу доступности общего набора объектов и инфраструктур, выбранного в соответствии с ISO/IEC TS 22237-1.

Подраздел 6.2 определяет общие требования и рекомендации по проектированию и выбору системы электропитания и с точки зрения Класса доступности.

Подраздел 6.3 определяет общие требования и рекомендации по проектированию системы распределения электроэнергии и с точки зрения Класса доступности.

6.2 Источник питания

6.2.1 Планирование мощности

6.2.1.1 Определение размеров

6.2.1.1.1 Требования

Максимальная мощность системы электрического питания центра обработки данных должна быть рассчитана на:

a) максимальную запланированную нагрузку на IT и резерв для будущего увеличения, с учетом развития технологий (обычно, но не обязательно, на основе опубликованных требований к мощности «запуска», предоставляемых производителями оборудования);

b) максимальную механическую нагрузку охлаждения (обычно основанную на самой высокой прогнозируемой температуре снаружи центра обработки данных);

c) малую мощность, безопасность, освещение и управления зданием/энергопотреблением;

d) потери в системе распределения электроэнергии.

При планировании и определении размеров электроснабжения, связанных с ним помещений, а также при выборе компонентов системы электропитания центра обработки данных необходимо также учитывать следующее:

e) во время строительства:

1) временные/строительные потребности в электроэнергии;

f) во время эксплуатации:

1) увеличение реальной нагрузки на мощность с течением времени;

2) прогнозируемые изменения и периодичность нагрузки активной мощности и коэффициента мощности;

3) прогнозируемые изменения и периодичность коэффициента нагрузки;

g) исключительные условия (т.е. особые и/или необычные нагрузки):

1) характер нагрузки;

2) возникновение (т.е. непрерывное, прерывистое, циклическое).

Выбор компонентов системы распределения электроэнергии (например, трансформаторов и генераторов) должен обеспечивать масштабируемое решение, учитывающее колебания между «нормальным» спросом (когда механическая система охлаждения работает при более низких температурах окружающей среды) и «максимальным» спросом. Мощность любой дополнительной системы питания должна, по крайней мере, соответствовать планируемой мощности защищенных или локально защищенных розеток, розеток с кратковременным перерывом подачи, как показано на рисунке 4.

При использовании вторичных и/или дополнительных источников питания необходимо учитывать баланс нагрузок в случае сбоя, т.е. должна ли нагрузка быть распределена (равномерно или неравномерно) на оставшиеся источники питания или же она должна быть полностью отнесена на один оставшийся источник питания.

6.2.1.1.2 Рекомендации

Технические характеристики трансформаторов, генераторов переменного тока и систем управления должны учитывать наличие емкостных нагрузок и, если предполагаются унаследованные нагрузки, то высокие гармонические изменения тока.

Большинство современных IT вводов имеют двойной шнур. Все распределительные маршруты должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать максимальную нагрузку в случае сбоя резервного маршрута.

Статические переключатели передачи следует рассматривать только после тщательного анализа конструкции из-за их "единой точки сбоя" и риска чрезмерных токов короткого замыкания полупроводниковых устройств. В ходе такого анализа следует также рассмотреть решения на основе IT. Смотреть пункт 6.3.

Следует обратить внимание на состояние розеток, обеспечивающих питание любого оборудования, например, топливных насосов, необходимых для поддержания дополнительного питания.

6.2.1.2 Расширение

6.2.1.2.1 Требования

Выбор компонентов системы электроснабжения (например, трансформаторов и генераторов) в зоне помещений должен:

a) допускать модульное решение, учитывающее начальную и максимальную планируемую нагрузку, при сохранении оптимальной эффективности;

b) учитывать любую необходимость в поддержании работы центра обработки данных, во время введения дополнительных мощностей.

6.2.1.2.2 Рекомендации

Модульность должна быть сбалансирована с надежностью, гарантируя, что количество компонентов не будет увеличиваться в ущерб надежности или доступности.

6.2.1.3 Диверсификация

6.2.1.3.1 Требования

Более высокие Классы доступности из пункта 6.2.6 требуют дублирования и доставки входящего электропитания по различным маршрутам.

6.2.1.3.2 Рекомендации

Если центр обработки данных оснащен несколькими источниками питания (первичными, вторичными или дополнительными), кабели для каждого источника питания между точкой входа в здание, в котором расположен центр обработки данных, и его источником (например, входом в помещение или генераторным помещением) должны быть проложены в отдельном маршруте. Расположение маршрутов и применяемая к маршрутам защита должны минимизировать риск одновременного физического повреждения.

Необходимо провести анализ для оценки баланса рисков между использованием воздушных маршрутов из контактных подвесок (из-за климатических воздействий, таких как сильный ветер, снег или обледенение) и использованием подземных маршрутов, которые могут быть подвержены риску случайных земляных работ.

Ввод каждого источника питания в здание, в котором расположены центры обработки данных, должен быть:

(a) физически отделен для обеспечения барьера, в соответствии с национальными или местными нормами;

(b) достаточно изолированным, чтобы выдержать взрыв в одном трансформаторном корпусе.

6.2.2 Доступность коммунальных сетей

6.2.2.1 Требования

Первичный и вторичный (при наличии) источник питания должен соответствовать стандарту EN 50160.

Первичный и вторичный (при наличии) источники питания для центра обработки данных, как правило, являются коммунальными. Надежность этих источников питания должна оцениваться в процессе проектирования, а конструкция любых дополнительных источников питания должна отражать прогнозируемую доступность первичного/вторичного источников питания.

Используя исторические данные о доступности, где это возможно, дополнительный источник питания, обеспечивающий систему аварийной генерации, должен быть спроектирован с учетом:

a) мощности;

b) периода использования (прерывный или непрерывный);

c) профиля нагрузки ( постоянная или переменная).

В зависимости от результатов этой оценки следует изменить роли первичного и дополнительного питания, т.е. генератор может обеспечивать первичное питание, подкрепленное электроснабжением оператора сети.

Дополнительные источники питания должны быть согласованы с системой распределения электроэнергии, а их функционирование, включая пополнение запасов топлива, должно быть предусмотрено соглашением об уровне обслуживания, учитывающим вместимость любых помещений на территории объекта.

Сроки технического обслуживания и ремонта в рамках соглашений об уровне обслуживания, относящихся к любым дополнительным источникам питания, должны быть короче, чем эксплуатационный период, поддерживаемый их емкостями для хранения топлива.

Системы контроля дополнительных источников питания должны оставаться работоспособными при нарушении работы первичного или вторичного источников питания.

6.2.2.2 Рекомендации

Местный первичный источник питания (например, электростанция или гидростанция) должен рассматриваться как первичный источник питания, если:

a) доступность сетевого подключения считается недостаточной;

b) качество электроэнергии в сети считается неудовлетворительным.

Если в качестве первичного источника питания используется местный источник питания, следует учитывать влияние любых периодических отключений, а вторичные и дополнительные источники питания должны быть рассчитаны на длительную работу с полной нагрузкой.

Если дополнительный источник питания, обеспечивающий работу системы аварийной генерации, постоянно рассчитывается на длительную работу с полной нагрузкой, то первичным источником питания должно быть коммунальное предприятие.

6.2.3 Качество электроэнергии

6.2.3.1 Требования

Качество электроэнергии должно соответствовать стандарту EN 50160.

6.2.3.2 Рекомендации

Источники питания при напряжении переменного тока 400 В обычно используются совместно несколькими потребителями, которые действуют совместно, определяя и, как правило, снижая качество электроэнергии. Там, где существуют опасения, следует рассмотреть возможность контроля параметров качества электроэнергии.

Для достижения более высоких уровней качества электроэнергии центр обработки данных должен:

a) подключаться к электросети оператора с максимально возможным уровнем напряжения;

b) иметь общую подстанцию с как можно меньшим количеством других потребителей;

c) не располагаться вблизи крупных потребителей электроэнергии, таких как производство и обработка металлов, или крупных электрических машин и электронных приводов, таких как установки для сжатия газа.

6.2.4 Нагрузка, предъявляемая к коммунальному электропитанию

6.2.4.1 Требования

Нагрузки, коэффициенты мощности и гармонические колебания, подаваемые на источник(и) питания, должны оставаться в пределах любого договора на поставку и/или быть совместимыми с любыми местными генерируемыми и дополнительными источниками питания.

6.2.4.2 Рекомендации

При планировании мощности электропитания по отношению к нагрузке необходимо учитывать следующие аспекты;

a) Критические нагрузки:

1) входной коэффициент мощности и спектр гармонического тока выбранного UPS (как показано на рисунке 2 и рисунке 3, UPS или источники постоянного тока необходимы для обеспечения надлежащего качества питания защищенных розеток, питающих IT, и других критических нагрузок - в результате к нагрузке, предъявляемой коммунальным службам, доминирует входной каскад выбранного UPS);

2) входной коэффициент мощности и спектр гармонического тока критической нагрузки, когда UPS находится в режиме байпаса или другом автономном режиме.

b) Некритические нагрузки; входной коэффициент мощности и спектр гармонического тока нагрузок, питающихся от незащищенных, локально защищенных розеток и розеток с кратковременным перерывом подачи, таких как компрессоры системы охлаждения, насосы и вентиляторы - особенно если используются приводы с регулируемой скоростью.

6.2.5 Оборудование

6.2.5.1 Трансформаторы

6.2.5.1.1 Требования

Если первичное и/или вторичное электропитание помещений, в которых размещается центр обработки данных, является высоковольтным (HV) или средневольтным (MV), любые трансформаторы должны быть выбраны таким образом, чтобы:

a) обеспечивать пиковую нагрузку, работая при пиковой расчетной температуре окружающей среды для этого места с любыми понижениями для гармонических токов нагрузки от UPS или приводов с переменной скоростью внутри объекта;

b) оставаться в пределах своего расчетного диапазона рабочих температур при пиковой нагрузке.

6.2.5.1.2 Рекомендации

Следует использовать трансформаторы сухого типа, в соответствии с IEC 60076-11.

6.2.5.2 Распределительное устройство для передачи питания

6.2.5.2.1 Общие положения

Распределительное устройство для передачи питания для центров обработки данных обычно автоматизированы с мониторингом сбоев в сети.

6.2.5.2.2 Требования

Если синхронизация питания отсутствует, переходы должны быть открытыми переходами с задержкой, чтобы предотвратить риск повреждения оборудования и/или допустить спад индуктивной нагрузки.

6.2.5.2.3 Рекомендации

Нет.

6.2.5.3 Источник бесперебойного питания (UPS)

6.2.5.3.1 Требования

При проектировании системы электропитания, связанной с оборудованием UPS, должны быть рассмотрены следующие сценарии:

a) нормальная работа UPS с питанием от электросети или от дополнительного источника;

b) нагрузка на байпас UPS, питающегося от электросети или от дополнительного источника.

Качество электроэнергии, поставляемой статическим оборудованием UPS, должно соответствовать соответствующему классу IEC 62040 (все части). Качество электроэнергии, обеспечиваемое динамическим оборудованием UPS, должно соответствовать надлежащему классу IEC 88528-11.

При отсутствии альтернативных требований, указанных поставщиками оборудования, подключаемого к защищенным розеткам, качество электроэнергии между UPS и защищенными розетками должно соответствовать IEC 61000-2-4:2002, класс 1.

6.2.5.3.2 Рекомендации

Оборудование UPS должно быть выбрано так, чтобы оно могло работать в нормальном режиме при предполагаемом качестве электроэнергии в сети и при этом подавать на защищенные розетки фильтрованное питание.

Входы, выходы и байпас(ы) UPS должны быть оснащены ограничителями импульсных напряжений (SPD), например, многорежимными подавителями напряжений переходных процессов (TVSS). Для роторных UPS такие устройства также должны быть установлены на стороне подключения нагрузки.

6.2.6 Варианты проектирования класса доступности

6.2.6.1 Общие положения

При планировании нагрузки и резервирования, все инфраструктуры в центре обработки данных используют понятие «N», например, N, N + 1, 2 N или 2(N + 1) и т.д., где N редко равно 1. Чтобы максимально увеличить использование основного оборудования и, таким образом, минимизировать потери энергии, проектировщик должен учитывать увеличенное резервирование для работы с частичной нагрузкой при выборе конфигурации «N».

Для систем электроснабжения и распределения электроэнергии определены четыре варианта конструкции с возрастающим классом доступности.

a) Класс 1: Одно маршрутная система (без отказоустойчивости) - одно маршрутная система без отказоустойчивости подходит для тех случаев, когда допустимо, что единичная неисправность элемента на маршруте приведет к потере функциональных возможностей и когда техническое обслуживание (планово-предупредительный или внеплановый ремонт) требует отключения нагрузки.

b) Класс 2: Одно маршрутная система (отказоустойчивость обеспечивается резервированием компонентов) - система с одиночным маршрутом и с отказоустойчивостью подходит тогда, когда требуется, чтобы единичная неисправность в маршруте не привела к потере питания, поскольку в каждом подблоке включено достаточное количество резервных компонентов, и когда плановое техническое обслуживание не требует отключения нагрузки. Серьезные сбои могут привести к незапланированному отключению нагрузки, а некоторые процедуры технического обслуживания (например, ежегодные или двугодичные проверки целостности для обеспечения безопасности) могут потребовать планового отключения нагрузки.

c) Класс 3: много маршрутная отказоустойчивость и одновременный ремонт/работа - активная/пассивная много маршрутная система с отказоустойчивостью подходит в тех случаях, когда требуется, чтобы единичная неисправность в маршруте не привела к потере питания, поскольку в каждом подблоке включено достаточное количество резервных компонентов, и когда плановое техническое обслуживание не требует отключения нагрузки. Серьезные сбои могут привести к незапланированному отключению нагрузки, но все процедуры технического обслуживания (например, ежегодные или полугодовые проверки целостности для обеспечения безопасности) не потребуют планового отключения нагрузки при использовании пассивного маршрута. Пассивный маршрут служит для обеспечения одновременного технического обслуживания, а также сокращает до минимума время восстановления работоспособности после серьезной неисправности. Проектировщик должен стремиться к тому, чтобы между активными и пассивными маршрутами было как можно меньше общих точек сбоя, включая раздельную маршрутизацию и физическое разделение.

d) Класс 4: Много маршрутная устойчивость, одновременный ремонт/работа и отказоустойчивое решение - Активная/активная много маршрутная система подходит для тех случаев, когда требуется, чтобы ни одна неисправность в любом маршруте не привела к потере питания и когда плановое техническое обслуживание не требует отключения нагрузки. Серьезный сбой на одном из маршрутов не приведет к незапланированному отключению нагрузки, а все процедуры технического обслуживания (например, ежегодные или полугодовые проверки целостности для обеспечения безопасности) не потребуют планового отключения нагрузки с использованием другого активного маршрута. Каждый маршрут выполняет задачу оперативного обслуживания, а также позволяет избежать времени восстановления работоспособности после серьезного сбоя.  Проектировщик должен стремиться к тому, чтобы между двумя маршрутами не было общих точек сбоя, включая раздельную маршрутизацию, физическое разделение и пожаробезопасные шкафы. Каждый маршрут не требует резервирования N+1, если только клиент не указывает, что во время технического обслуживания или ремонта (запланированного или незапланированного), когда один маршрут выводится из эксплуатации, оставшийся маршрут должен сохранять более высокую степень отказоустойчивости, чем N. Это наиболее актуально, когда масштабируемое решение на каждом маршруте приводит к N, где N является многомодульным и превышает 3 (например). В настоящем стандарте предполагается, что во время технического обслуживания или ремонта системы, если это не указано клиентом, допускается пониженный уровень отказоустойчивости.

6.2.6.2 Класс 1: Одно маршрутные решения (без отказоустойчивости)

На рисунке 4 показан пример базового проектного решения с одним маршрутом, в котором один радиальный канал обеспечивается от трансформатора среднего/низкого напряжения (например, переменного тока в 400 В). Трансформатор может находиться либо снаружи помещения, в котором расположен центр обработки данных, и принадлежать коммунальной службе, либо внутри помещения, т.е. быть функциональным элементом системы электроснабжения центра обработки данных, в этом случае он может принадлежать либо коммунальной службе, либо владельцу помещения, либо третьей стороне.

Рисунок 4 - Пример решения электропитания по одному маршруту

Маршрут внутри помещения, по которому проходит электропитание, должен быть подземным, если только риск от случайных земляных работ не считается более высоким, чем угроза атмосферных воздействий или преднамеренного, или случайного физического повреждения.

6.2.6.3 Класс 2: Одно маршрутные решения (отказоустойчивость обеспечивается резервированием компонентов)

На рисунке 5 показана реализация рисунка 4 (смотреть 6.2.6.2), расширенная соответствующим дополнительным источником питания, предназначенным для нужд центра обработки данных, который обеспечивает отказоустойчивость за счет резервирования компонентов.

Трансформатор может быть либо внешним по отношению к помещению, в котором находится центр обработки данных, и принадлежать коммунальной службе, либо находиться внутри помещения, т.е. быть функциональным элементом системы электроснабжения центра обработки данных, в этом случае он может принадлежать либо коммунальной службе, либо владельцу помещения, либо третьей стороне.

Рисунок 5 - Пример решения электропитания по «одному отказоустойчивому маршруту»

Маршруты внутри помещений, по которым проходят первичные, вторичные и дополнительные источники питания, должны быть:

a) располагаться под землей, если только риск от случайных земляных работ не считается более высоким, чем угроза от атмосферных воздействий или преднамеренного или случайного физического повреждения;

b) физически разделены между границей помещения и точкой входа в здания, в которых расположены соответствующие помещения центра обработки данных, не менее чем на 20 м, чтобы гарантировать, что одно происшествие не приведет к повреждению обоих входов маршрутов;

c) размещены в отдельных пожарных отсеках в любых зданиях, в которых находятся обслуживаемые помещения.

6.2.6.4 Класс 3: Решения с многомаршрутной отказоустойчивостью и одновременным ремонтом/работой

На рисунке 6 показан пример проектного решения, обеспечивающего многомаршрутную устойчивость с одновременным ремонтом/работой. Массив из N + 1 трансформаторов среднего/низкого напряжения (внешних или внутренних относительно помещений) питается от кольца среднего напряжения с целью обеспечения разнообразной маршрутизации питания. Любой трансформатор должен быть размещен в отдельных пожарных отсеках.

Рисунок 6 - Пример решения электропитания по «многомаршрутной отказоустойчивости и одновременному ремонту/работе»

Внедрение соответствующего дополнительного источника питания, позволяет получить улучшенное проектное решение (смотреть 6.2.6.3).

Маршруты внутри помещений, по которым проходят первичные, вторичные и дополнительные источники питания, должны быть:

a) расположены под землей, если только риск от случайных земляных работ не считается более высоким, чем угроза от атмосферных воздействий или преднамеренного или случайного физического повреждения;

b) физически разделены между границей помещения и точкой входа в здания, в которых расположены соответствующие помещения центра обработки данных, не менее чем на 20 м, чтобы гарантировать, что одно происшествие не приведет к повреждению обоих входов маршрутов;

c) размещены в отдельных пожарных отсеках в любых зданиях, в которых находятся обслуживаемые помещения.

6.2.6.5 Класс 4: Решения, устойчивые к сбоям

На рисунке 7 показан пример отказоустойчивого проектного решения, в котором два отдельных и диверсифицированных источника питания со средним напряжением от двух физически различных трансформаторов (внешних или внутренних по отношению к помещению), каждый из которых питается через кольцо, а не по радиусу. Каждый трансформатор должен быть размещен в отдельных пожарных отсеках.

В такой конфигурации каждая линия питания должна:

a) быть рассчитана на максимальную нагрузку всего объекта;

b) находиться под напряжением;

c) в обычном режиме равномерно распределять подключенную нагрузку.

Рисунок 7 - Пример по электропитанию проектного решения устойчивого к сбоям

Маршруты внутри помещений, по которым проходят первичные, вторичные и дополнительные источники питания, должны быть:

d) расположены под землей, если только риск от случайных земляных работ не считается более высоким, чем угроза от атмосферных возмущений или преднамеренного или случайного физического повреждения;

e) физически разделены между границей помещения и точкой входа в здания, в которых расположены соответствующие помещения центра обработки данных, не менее чем на 20 м, чтобы гарантировать, что одно происшествие не приведет к повреждению обоих входов маршрутов;

f) размещены в отдельных пожарных отсеках в любых зданиях, в которых находятся обслуживаемые помещения.

Двойное питание от распределительного устройства для передачи питания должно иметь различные маршруты, размещаться в отдельных пожарных отсеках и питать отдельные распределительные устройства в первичном распределительном оборудовании.

6.3 Распределение электроэнергии

6.3.1 Планирование мощности

6.3.1.1 Определение размеров

6.3.1.1.1 Требования

Максимальная мощность системы распределения электроэнергии и соответствующих помещений центра обработки данных должна быть рассчитана на:

a) максимальную запланированную нагрузку на IT и резерв для будущего увеличения, с учетом развития технологий (обычно, но не обязательно, на основе опубликованных требований к мощности «запуска», предоставляемых производителями оборудования);

b) максимальную механическую нагрузку охлаждения (обычно основанную на самой высокой прогнозируемой температуре снаружи центра обработки данных);

c) малую мощность, безопасность, освещение и управления зданием/энергопотреблением;

d) потери в системе распределения электроэнергии.

При планировании и определении размеров системы распределения электроэнергии и выборе компонентов системы распределения электроэнергии центра обработки данных необходимо также учитывать следующее:

e) во время строительства:

1) временные/строительные потребности в электроэнергии;

f) во время эксплуатации:

1) увеличение реальной нагрузки на мощность с течением времени;

2) прогнозируемые изменения и периодичность коэффициента нагрузки;

g) исключительные условия (т.е. особые и/или необычные нагрузки):

1) характер нагрузки;

2) возникновение (т.е. непрерывное, прерывистое, циклическое).

Выбор компонентов системы распределения электроэнергии должен обеспечивать масштабируемое решение, учитывающее колебания между «нормальным» спросом (когда механическая система охлаждения работает при более низких температурах окружающей среды) и «максимальным» спросом.

Оборудование UPS должно быть выбрано для работы при предполагаемой нагрузке с учетом ожидаемых коэффициентов мощности нагрузки.

Примечание - Как правило, IT-оборудование имеет емкостную нагрузку с коэффициентом мощности, близким к 1,0, в то время как выход UPS обычно индуктивный с коэффициентом мощности не более 0,8.

6.3.1.1.2 Рекомендации

Нет.

6.3.1.2 Расширение

6.3.1.2.1 Требования

Выбор компонентов системы распределения электроэнергии (например, UPS) на территории, где размещается центр обработки данных (например, трансформаторы и генераторы), должен:

a) допускать модульное решение, учитывающее начальную и максимальную планируемую нагрузку, при сохранении оптимальной эффективности;

b) учитывать любую необходимость в поддержании работы центра обработки данных, во время введения дополнительных мощностей.

a) обеспечивать модульность, учитывающую начальную нагрузку IT и максимальную планируемую нагрузку, и поддерживать оптимизированную эффективность;

b) учитывать любую необходимость поддержания работы центра обработки данных, во время введения дополнительных мощностей.

6.3.1.2.2 Рекомендации

Системы UPS должны быть загружены для оптимизации их эффективности, в соответствии с инструкциями производителя. Модульность должна быть сбалансирована с надежностью, гарантируя, что количество компонентов не будет увеличиваться в ущерб надежности или доступности.

Должна быть возможность реализовать желаемые этапы расширения без отключения критической нагрузки или необходимости работы под напряжением.

6.3.2 Качество электроэнергии

6.3.2.1 Требования

Во всех случаях, при проектировании систем распределения электроэнергии и выборе их компонентов должно учитываться ожидаемое качество электроэнергии соответствующего источника питания путем рассмотрения:

a) нагрузки активной мощности;

b) нагрузки на полную мощность;

c) требования к качеству электроэнергии в центре обработки данных;

d) компонентов кратковременного пускового тока.

При проектировании системы распределения электроэнергии, связанной с оборудованием UPS, должны быть рассмотрены следующие сценарии:

1) нормальная работа UPS, питающегося от электросети или от дополнительного источника питания;

2) нагрузка на байпас UPS, питающийся от электросети или от дополнительного источника.

Качество электроэнергии в аспекте UPS должно рассматриваться в соответствии с пунктом 6.2.5.3.

Компоненты системы распределения электроэнергии должны быть выбраны таким образом, чтобы удовлетворять требованиям селективности и характеристик короткого замыкания во всех соответствующих режимах работы.

6.3.2.2 Рекомендации

Нет.

6.3.3 Оборудование

6.3.3.1 UPS

6.3.3.1.1 Требования

Смотреть 6.2.5.3.1.

6.3.3.1.2 Рекомендации

Смотреть 6.2.5.3.2.

6.3.3.2 Распределительное устройство

6.3.3.2.1 Требования

Низковольтные распределительные устройства и аппараты управления должны соответствовать IEC 60947 (все части).

Низковольтные распределительные устройства и устройства управления в сборе должны быть в соответствии с IEC 61439 (все части).

6.3.3.2.2 Рекомендации

Нет.

6.3.4 Варианты проектирования класса доступности

6.3.4.1 Внедрение

6.3.4.1.1 Общие положения

В пунктах с 6.3.4.2 по 6.3.4.5 особо рассматриваются применения, которые влияют на доступность инфраструктуры защищенных розеток.

Термин «источник UPS или DC», показанный на рисунке 8, рисунке 9, рисунке 10 и  рисунке 11, используется для включения как не резервированных, так и резервированных систем для соответствия требованиям надежности конструкции.

6.3.4.1.2 Требования

На питание защищенных розеток не должны оказывать негативного влияния любые скачки нагрузки, возникающие в результате операций переключений или сбоев.

Выбор компонентов и систем, а также их качество должны быть приняты во внимание при планировании. Рекомендации или правила установки поставщиков или производителей должны быть учтены в процессе планирования. Если системы распределения электроэнергии включают в себя несколько маршрутов, отказ компонентов одного маршрута не должен негативно влиять на подачу электроэнергии по любому другому маршруту.

6.3.4.1.3 Рекомендации

Нет.

6.3.4.2 Одно маршрутные решения (без отказоустойчивости)

На рисунке 8 показан пример решения по проектированию одного маршрута.

Рисунок 8 - Пример решения по распределению электроэнергии по одному маршруту

Источник UPS или источник постоянного тока должен быть спроектирован и установлен таким образом, чтобы обеспечивать питание в течение периода, достаточного для того, чтобы данные не были потеряны после сбоя в подаче питания.

6.3.4.3 Класс 2: Одно маршрутные решения (отказоустойчивость обеспечивается резервированием компонентов)

На рисунке 9 показаны примеры проектных решений для одного маршрута, обеспечивающие отказоустойчивость за счет резервирования компонентов.

Рисунок 9 - Пример решения по распределению электроэнергии по «одному отказоустойчивому маршруту»

Источник UPS или источник постоянного тока должен быть спроектирован и установлен таким образом, чтобы обеспечивать питание в течение периода после сбоя питания, достаточного для контролируемого отключения оборудования, подключенного к защищенным розеткам, или установления альтернативного питания.

6.3.4.4 Класс 3: Решения с многомаршрутной отказоустойчивостью и одновременным ремонтом/работой

На рисунке 10 показан пример проектного решения, обеспечивающего многомаршрутную отказоустойчивость с одновременными возможностями ремонта/работы.

Рисунок 10 - Пример решения по распределению электроэнергии в многомаршрутной системе с отказоустойчивостью и одновременным ремонтом/работой

Источник UPS или источник постоянного тока должен быть спроектирован и установлен таким образом, чтобы обеспечивать питание в течение периода после сбоя, достаточного для установления альтернативного питания.

6.3.4.5 Класс 4: Решения, устойчивые к сбоям

На рисунке 11 показан пример проектного отказоустойчивого решения. Каждый маршрут должен быть оснащен оборудованием UPS, разделенным физически и размещенным в отдельных пожарных отсеках.

Рисунок 11 - Пример проектного отказоустойчивого решения для распределения электроэнергии

Источник UPS или источник постоянного тока должен быть спроектирован и установлен таким образом, чтобы обеспечивать питание в течение периода после сбоя, достаточного для установления альтернативного питания.

6.4 Включение распределения низковольтного постоянного тока

В настоящее время рассматривается вопрос о целесообразности распределения низковольтного постоянного тока (в диапазоне от постоянного тока 380 В до постоянного тока 600 В). Настоящий документ будет отражать любые изменения в установленном порядке.

6.5 Дополнительные аспекты

6.5.1 Защита от молний и перенапряжений

Применяемые меры должны соответствовать стандарту IEC 62305 (все части), применяемому со ссылкой на ISO/ IEC 30129 и ISO/IEC 14763-2.

Система распределения питания и подключенное оборудование должны быть защищены устройствами защиты от перенапряжений в соответствии с IEC 62305-4.

6.5.2 Разделение кабелей распределения электроэнергии и кабелей информационных технологий

Требования и рекомендации по разделению низковольтных кабелей распределения электроэнергии и кабелей информационных технологий приведены в ISO/IEC 14763-2 для проектировщика и монтажника кабелей информационных технологий.

6.6 Аварийное отключение питания

6.6.1 Требования

Центры обработки данных, включая центры, использующие системы UPS, должны быть оснащены переключателем аварийного отключения питания (EPO), если это требуется национальными или местными нормами.

Если требуется переключатель EPO, он должен быть защищен, чтобы предотвратить непреднамеренное срабатывание и препятствовать не аварийному использованию. Минимальной защитой должна быть крышка, которая должна быть поднята до того, как выключатель EPO может быть приведен в действие.

6.6.2 Рекомендации

Следует избегать использования переключателей EPO.

7 Физическая безопасность

7.1 Общие положения

Иерархический характер системы распределения электроэнергии обеспечивает возрастающие риски безопасности по мере продвижения от конечного оборудования через зону распределения электроэнергии к основным (или дополнительным) источникам питания.

Поэтому доступность системы распределения электроэнергии зависит от контроля доступа и защиты от внутренних событий окружающей среды, применяемых к функциональным элементам и соединительным маршрутам (смотреть ISO/IEC TS 22237-6).

Защита от внешних событий рассматривается в ISO/IEC TS 22237-2.

7.2 Доступ

7.2.1 Источник питания

Доступ к системам электропитания должен быть ограничен.

Все оборудование, входящее в систему электроснабжения, должно находиться в зонах с Классом защиты 3 или выше, как указано в ISO/IEC TS 22237-6.

Если маршруты внутри помещений проложены в зонах с более низким Классом защиты, они должны контролироваться на предмет несанкционированного доступа.

7.2.2 Распределение электроэнергии

Доступ к системам распределения электроэнергии должен быть ограничен.

Все оборудование, входящее в систему распределения электроэнергии, должно находиться в зонах с Классом защиты 3 или выше, как указано в ISO/IEC TS 22237-6.

Если маршруты проложены в зонах с более низким классом защиты, они должны контролироваться на предмет несанкционированного доступа.

7.2.3 Присоединение несанкционированного конечного оборудования

Измерение характеристик источника питания в местах, описанных в разделе 8, и связанный с ним контроль измеренных значений и тенденций их изменения, также способны выявить условия, в которых доступность питания находится под угрозой из-за несанкционированного подключения нагрузки.

7.2.4 Кабельная инфраструктура для поддержки контроля доступа

Смотреть стандарт ISO/IEC TS 22237-5.

7.3 Внутренние экологические события

7.3.1 Источник питания

Каждое трансформаторное помещение должно размещаться в пожарном отсеке.

7.3.2 Распределение электроэнергии

7.3.2.1 Требования

Функциональные элементы каждого маршрута в многомаршрутных реализациях из пунктов 6.3.4.4 и 6.3.4.5 должны быть разделены как пространственно, так и физически, чтобы минимизировать риск повреждения от одного маршрута к другому.

Электрическое распределение и электрические пространства каждого маршрута в многомаршрутных реализациях из пунктов 6.3.4.4 и 6.3.4.5 должны быть размещены так, чтобы минимизировать риск повреждения между маршрутами.

7.3.2.2 Рекомендации

В дополнение к требованиям пункта 7.3.2.1, электрораспределительные системы и электрические помещения каждого маршрута в многомаршрутных реализациях из пунктов 6.3.4.4 и 6.3.4.5 должны быть размещены в пожарном отсеке.

7.4 Внешние события окружающей среды

Смотреть ISO/IEC TS 22237-2.

8 Обеспечение энергоэффективности и распределение электроэнергии

8.1 Общие положения

Иерархический характер источника энергии и систем и распределения обеспечивает ряд ключевых точек, обозначенных красными стрелками на рисунке 12, в которых можно установить приборы, способные измерять характеристики источника энергии. Точки, где измерения имеют значение, определяются Уровнем детализации, принятым для центра обработки данных для поддержки целей повышения энергоэффективности, в соответствии с ISO/IEC TS 22237-1.

Как указано на рисунке 12:

a) Уровень детализации 1 обеспечивает измерение характеристик источников энергии первичного, вторичного и дополнительного источников (по мере целесообразности). Как показано на рисунке 12:

b) Уровень детализации 2 обеспечивает измерение характеристик источников питания в соответствующих промежуточных точках между оборудованием первичного распределения и конечным оборудованием вторичного распределения; измерения должны проводиться на выходах оборудования вторичного распределения, наиболее удаленных от оборудования первичного распределения. Другие выходы вторичного оборудования распределения, указанные на рисунке 12, могут быть измерены по мере необходимости.

c) Уровень детализации 3 предусматривает измерение характеристик источников питания розеток.

Рисунок 12 - Возможные точки измерения

Если центр обработки данных размещен в многофункциональном здании, третичное оборудование распределения должно питаться от выделенного канала, идущего от первичного оборудования распределения. При использовании вторичного и дополнительного питания, распределительное устройство для передачи питания должно быть выделено для центра обработки данных. Это позволит осуществлять раздельный контроль энергопотребления для подключенного оборудования.

8.2 Уровень детализации 1

8.2.1 Требования

Оборудование распределения должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить возможность измерения напряжения, тока, коэффициента мощности и потребления энергии на всех присутствующих фазах, а также на нулевом проводе. Используемое оборудование должно иметь следующую точность измеряемых параметров:

a) для расчетов: Класс 0,2 (±0,2 %) по IEC 60044-1:1996;

b) для небиллинговых целей: Класс 1 (±1 %) по IEC 60044-1:1996. Кроме того, должны контролироваться кВА и кВтч.

Примечание - Может потребоваться расчет поправки на другие нагрузки (не защищенные).

8.2.2 Рекомендации

По возможности, измерения должны проводиться на входах первичных и/или вторичных трансформаторов подачи и, где это уместно, на выходе дополнительной подачи (обозначена, как точка А на рисунке 12). Это позволит получить оптимальную информацию в отношении целей энергоэффективности. Измерения в точке B на рисунке 12 представляют собой полезные, но неидеальные условия.

Следует учитывать дополнительную ценность, получаемую при измерении общего гармонического изменения тока (THCD) и общего гармонического изменения напряжения (THVD).

8.3 Уровень детализации 2

8.3.1 Требования

Оборудование распределения должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить возможность измерения выходного напряжения, тока, коэффициента мощности и потребления энергии на всех присутствующих фазах, а также на нулевом проводе. Используемое оборудование должно иметь следующую точность измеряемых параметров:

a) для целей выставления счетов: Класс 0,2 (±0,2 %) по IEC 60044-1:1996;

b) для небиллинговых целей: Класс 1 (±1 %) по IEC 60044-1:1996. Кроме того, должен осуществляться мониторинг кВА и кВтч.

8.3.2 Рекомендации

Следует учитывать дополнительную ценность, получаемую при измерении общего гармонического изменения тока (THCD) и общего гармонического изменения напряжения (THVD).

8.4 Уровень детализации 3

8.4.1 Требования

Уровень сложности 3 должен применяться там, где системы контроля окружающей среды интегрированы в шкафы, содержащие защищенные розетки, чтобы отдельно измерять IT нагрузку.

Оборудование распределения должно быть выбрано таким образом, чтобы обеспечить возможность измерения выходного напряжения, тока и коэффициента мощности на всех присутствующих фазах, а также на нулевом проводе. Используемое оборудование должно иметь следующую точность измеряемых параметров:

a) для расчетов: Класс 0,2 (±0,2 %) по IEC 60044-1:1996;

b) для небиллинговых целей: Класс 1 (±1 %) по IEC 60044-1:1996. Кроме того, должен осуществляться мониторинг кВА и кВтч.

8.4.2 Рекомендации

Следует учитывать дополнительную ценность, получаемую при измерении общего гармонического изменения тока (THCD) и общего гармонического изменения напряжения (THVD).

8.5 Кабельная инфраструктура для поддержки внедрения энергоэффективности

Смотреть ISO/IEC TS 22237-5.

Приложение A

(справочное)

Примеры реализации распределения электроэнергии.

A.1 Условные обозначения

На рассмотрении.

A.2 Примеры реализации

A.2.1 Распределение электроэнергии 1 класса

Смотреть рисунок A.1.

A.2.2 Распределение электроэнергии 2 класса

Как на рисунке A.1 с резервными компонентами или системами, присутствующими в маршруте распределения электроэнергии.

A.2.3 Распределение электроэнергии 3 класса

Смотреть рисунок A.2.

A.2.4 Распределение электроэнергии 4 класса

Как показано на рисунке A.2 с резервными компонентами или системами, присутствующими в каждом маршруте распределения электроэнергии.

Резервные (многомаршрутные) системы электропитания должны быть сконструированы независимо, как физически, так и с точки зрения противопожарной защиты. Несколько каналов в резервном маршруте питания должны быть сконструированы в соответствии с IEC 60364-4-44.

Рисунок A.1 - Пример распределения электроэнергии класса 1/класса 2

Рисунок A.2 - Пример распределения электроэнергии класса 3/класса 4

Библиография

[1] ISO/IEC 14763-2, Information technology  Implementation and operation of customer premises cabling  Part 2: Planning and installation (Информационная технология. Ввод в действие и эксплуатация кабельной сети помещений пользователя. Часть 2. Планирование и монтаж).

[2] ISO/IEC TS 22237-7, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 7: Management and operational information (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 7: Менеджмент и информация об операционных особенностях)

[3] IEC 60076-11, Power transformers  Part 11: Dry type transformers (Трансформаторы силовые. Часть 11. Сухие трансформаторы)

[4] IEC 60364-4-44, Low-voltage electrical installations  Part 4-44: Protection for safety  Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances (Электроустановки низковольтные Часть 4-44: Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений)

[5] IEC 60050-131:2002, International Electrotechnical Vocabulary  Part 131: Circuit theory (Международный электротехнический словарь. Глава 131: Электрические и магнитные цепи воздухообмена регулируется соответствующим образом).

Приложение В.А.

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта

ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC TS 22237-1, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия; | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-1*, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия; |
| ISO/IEC TS 22237-2: Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2. Строительство зданий | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-2*: Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2. Строительство зданий |
| ISO/IEC TS 22237-4, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4: Контроль состояния окружающей среды; | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-4*, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4: Контроль состояния окружающей среды; |
| ISO/IEC TS 22237-5, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5: Инфраструктура кабелей связи; | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-5*, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5: Инфраструктура кабелей связи; |
| ISO/IEC TS 22237-6, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6: Системы защиты | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-6*, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6: Системы защиты |
| ______________ * На стадии разработки . |  |  |

МКС 25.040.40; 35.100.05 (IDT) Ключевые слова: кабель, сетевое оборудование, прокладка кабелей, проектировка кабелей связи.

РАЗРАБОТЧИК

АО Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

| Заместитель Председателя Правления | М. Сихаев |
| --- | --- |
| Директор Департамента методологического развития | Т. Каримова |
| Соисполнитель | Г. Касенова |