Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Биологическая безопасность

УСТАНОВКИ ФАКЕЛЬНЫЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СВАЛОЧНОГО ГАЗА С СИСТЕМОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОСУШКИ И ГАЗООЧИСТКИ

Общие технические условия

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «НТП Kazecotech»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «__» «________» от 2023 года № ___

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные  стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Биологическая безопасность

УСТАНОВКИ ФАКЕЛЬНЫЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СВАЛОЧНОГО ГАЗА С СИСТЕМОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОСУШКИ И ГАЗООЧИСТКИ

Общие технические условия

# Дата введения __ - ___ - _____

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на высокотемпературные факельные установки (ВФУ) с системой предварительной осушки и газоочистки свалочного газа, применяемые для обезвреживания свалочного газа и устанавливает общие требования к технологии, материалам и безопасности системы обезвреживания свалочного газа, к экологической и биологической безопасности при его обезвреживании.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 12.0.003–2015 Система стандартов по безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

ГОСТ 12.0.004–2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.008–76 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.1.030–81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

ГОСТ 12.2.003–91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.007.0–75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002–2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.003–86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009–76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

Проект, редакция 1

ГОСТ 12.4.009–83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.4.011–89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.021–75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 12.4.026–2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

ГОСТ 12.4.121–2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Свалочный газ: Биогаз, состоящий из смеси газов метана, углекислого газа и примесей азота, сероводорода и органических веществ, образующийся в процессе анаэробного разложения органических отходов на полигонах твердых коммунальных отходов.

3.2 Система сбора свалочного газа: Система отвода газа из тела полигона через систему вертикальных газовых скважин и сбора свалочного газа сетью горизонтальных газосборных трубопроводов, газосборными станциями и его транспортирование при помощи магистральных трубопроводов и газокомпрессорными станциями на обезвреживание в высокотемпературную факельную установку и/или утилизацию в энергогенерирующих установках.

3.3 Полигон твердых коммунальных отходов: ТКО: Специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения и обезвреживания отходов.

3.4 Газокомпрессорная станция; ГКС: Устройство по осуществлению постоянного отрегулированного сбора и транспортирования газа к высокотемпературной факельной установке, состоящее из машинного отделения и помещения для главного щита управления.

3.5 Высокотемпературная факельная установка; ВФУ: Факельная система, предназначенная для обезвреживания токсичных и загрязняющих веществ свалочного газа методом высокотермичного сжигания.

3.6 Система предварительной осушки и газоочистки: Система осушки и газоочистки свалочного газа от органических соединений серы, хлора, фтора, кремния и тяжелых металлов (ртуть и т. п.).

3.7 Очищенный газ: Газ, подвергнутый очистке в системе газоочистки до требуемой чистоты.

3.8 Очистка газа: Отделение от газа или превращение в безвредное состояние загрязняющих атмосферу веществ.

4 Технические требования

4.1 ВФУ для обезвреживания свалочного газа с системой предварительной осушки и газоочистки свалочного газа полигонов ТКО либо без нее должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и техническим условиям, разработанным в установленном порядке.

4.2 Процесс обезвреживания свалочного газа с помощью ВФУ включает в себя следующие этапы, транспортирование ГКС свалочного газа при помощи системы сбора свалочного газа к ВФУ в которой происходит обезвреживание свалочного газа.

4.3 В основе технологии обезвреживания свалочного газа лежит термическое окисление (сжигание) предварительно очищенного свалочного газа. ГКС системы сбора обеспечивает его непрерывную подачу на ВФУ.

4.4 ГКС состоит из машинного отделения и помещения для главного щита управления, откуда осуществляется управление установкой.

4.5 Система трубопроводов ГКС состоит из всасывающего и нагнетательного трубопроводов.

4.6 На участке всасывания трубопровод оборудован датчиком давления, по сигналу которого давление всасывания поддерживается на установленном уровне.

4.7 Для постоянного контроля за количеством и качеством собираемого свалочного газа ГКС должна быть оснащена приборами системы автоматизированного мониторинга.

4.8 Для осушки и газоочистки свалочного газа от органических соединений серы, хлора, фтора, кремния и тяжелых металлов перед подачей на ВФУ используют систему осушки и газоочистки свалочного газа. Очистку свалочного газа проводят путем поглощения загрязнителей.

4.9 Система осушки и газоочистки свалочного газа включает в себя несколько узлов: систему осушки (газоосушитель). систему газоочистки (мокрая очистка и очистка активированным углем).

4.10 В состав комплекса ВФУ входит производственная площадка.

4.11 Производственная площадка для проведения работ по дегазации полигонов должна включать в себя следующее:

- подъездные пути и внутриплощадочные коммуникации;

- площадку для стоянки строительной техники;

- площадку заправки строительной техники топливом;

- пункт мойки колес автотранспорта (пропускной способностью до пяти машин в час);

- туалетную кабину;

- систему дренажа и аккумулирования поверхностного стока;

- щит с противопожарным инвентарем;

- технологическую площадку для сбора отходов, образующихся в процессе проведения работ;

- место для хранения технической воды;

- подключение к существующим электрическим сетям.

Расположение технологических площадок и складов может регулярно меняться в соответствии с производственной необходимостью.

4.12 Характеристики газа

4.12.1 Свалочный газ является смесью газов – продуктов естественного анаэробного разложения органических отходов.

4.12.2 Нормальные условия газового состояния – состояние газа при температуре                0 °С и давлении 101.325 кЛа (760 мм рт. ст).

4.12.3 По органолептическим показателям свалочный газ должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1 – Органолептические показатели свалочного газа

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Свалочный газ (биогаз) | Смесь метана, двуокиси углерода и др. примесей. Имеет выраженный запах сероводорода, при продолжительном воздействии вызывает раздражение слизистых оболочек глаза и органов дыхания |
| Цвет | Бесцветный |

4.12.4 По физико-химическим показателям свалочный газ должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 – Физико-химические показатели свалочного газа

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Диоксид азота, % | 0 – 10 |
| Аммиак, % | 0,0 – 0,1 |
| Оксид азота, % | 0 – 10 |
| Диоксид серы, мг/м3 | 0 – 100 |
| Сероводород, мг/м3 | 200 |
| Оксид углерода, % | 30 – 45 |
| Диоксид углерода, % | 25 – 55 |
| Метан, % | 44 – 66 |
| Бензол, мг/м3 | 0,03 – 7,00 |
| Диметилбензол (ксилол), мг/м3 | 0,2 – 7,0 |
| Метилбензол (толуол), мг/м3 | 0,2 – 615,0 |
| Этилбензол, мг/м3 | 0,2 – 7,0 |
| Четыреххлористый углерод (тетрахлорметан), мг/м3 | 0,0 – 0,6 |
| Фенол, мг/м3 | 0 – 20 |
| Формальдегид, мг/м3 | 0 – 20 |
| Меркаптаны, мг/м3 | 0,0 – 0,5 |
| Хлороводород мг/м3 | 25 – 40 |
| Фтороводород, мг/м3 | 15 – 35 |

4.12.5 По воздействию на окружающую среду свалочный газ должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели воздействия на окружающую среду свалочного газа

| Наименование показателя | Характеристика показателя |
| --- | --- |
| Воздействие на воздух | Оказывает негативное воздействие. Умеренно опасно. При утечке газа, связанной с аварийными ситуациями и чрезвычайными ситуациями, представляет опасность для атмосферного воздуха населенных мест. |
| Воздействие на воду в водоемах и грунтовых водах | Не оказывают негативное влияние. Умеренно опасно |
| Окончание таблицы 3 |  |
| Наименование показателя | Характеристика показателя |
| Воздействие на организм человека и животных | Оказывает негативное воздействие |
| Влияние на растения и деревья | Оказывает негативное воздействие. Умеренно опасно |
| Влияние на почву | Не оказывают негативного воздействия. Умеренно опасно |

4.13 ВФУ обеспечивают полное сжигание газа при отсутствии видимого пламени.

4.14 Высокая температура горения обеспечивает полное разложение сложных органических соединений отходов до простейших компонентов, без образования дыма. сажи, зольных и других продуктов неполного сгорания.

4.15 Температура в ВФУ должна сохраняться для всех рабочих режимов в течение минимум 0.3 с.

4.16 Температура в каждой зоне камеры сгорания должна быть выше 1000 °С (максимальная температура 1250 °С). Камеры горения должны быть изолированными. Значительное охлаждение должно происходить только после выпуска отработанного газа из установки.

4.17 Сжигание свалочного газа происходит при избытке воздуха. Подача воздуха для сжигания происходит автоматически через пропорционально-интегрально-дифференцирующий (ПИД) регулятор и запускаемые электромотором жалюзийные клапаны и ротаметры первичного воздуха.

4.18 Необходимое количество воздуха для процесса горения (обезвреживания) свалочного газа в ВФУ постоянно регулируется таким образом, чтобы, горение (обезвреживание) происходило при температуре выше 1000 °С, коэффициент избытка воздуха должен быть в пределах 1,5 – 2,0.

4.19 Горелка ВФУ должна состоять из держателя форсунки, инжекторных форсунок, воронок для первичного воздуха, ротаметра и крученых стальных листов для закручивания вторичного воздуха, изготовленных из высококачественной стали.

4.20 ВФУ оснащают бездымным оголовком с системой контроля и розжига (единичным или мультигорелочным).

4.21 ВФУ оборудуют всеми инструментами, необходимыми для автоматической эксплуатации. Система управления ВФУ располагается в ГКС.

4.22 ВФУ должны быть оснащены: изолированной камерой сгорания, сконструированной в соответствии с термическими требованиями, горелкой для оптимального смешения свалочного газа и первичного воздуха, жалюзи с электроприводом для регулирования поступления воздуха в камеру сгорания.                УФ-датчиком. осуществляющим эксплуатационный контроль.

4.23 Установку оснащают системой терморегулирования. Объем первичного воздуха регулируется с помощью жалюзи с электроприводом. Данная конструкция надежно функционирует при содержании метана не ниже 25 % в свалочном газе, при этом на каждый кубический метр свалочного газа требуется не менее 5 м3 первичного воздуха. С целью надежного функционирования при содержании метана ниже 25 % установка оборудуется дополнительными системами теплообменников.

4.24 Основание ВФУ должно быть приспособлено к принятию статической нагрузки без дополнительных оттяжек.

5 Требования к материалам и техническим устройствам

5.1 Длительный срок службы системы осушки и газоочистки обеспечивают все контактирующие с газом компоненты, изготовленные из нержавеющей стали.

5.2 Корпус ВФУ изготавливают из оцинкованной стали (толщина слоя * 200 мкм). Камеру сгорания облицовывают керамической изоляцией.

5.3 Все конструктивные элементы, соприкасающиеся с газом или газовым конденсатом, должны обладать устойчивостью к воздействию на них веществ, содержащихся в газе и к коррозии на период действия дегазационной системы.

5.4 При проектировании конструкций системы газоочистки и ВФУ должны быть использованы конструктивные решения, обеспечивающие полноту сжигания свалочного газа.

5.5 Для постоянного контроля за количеством и качеством собираемого свалочного газа ГКС должна быть оснащена приборами системы автоматизированного мониторинга, включающей в себя следующие контрольно-измерительные приборы: расходомеры для измерения объемного потока газа, который проходит через систему, датчики давления и температуры свалочного газа, стационарные системы газоанализа, которые фиксируют качество газа (содержание в нем метана, углекислого газа, кислорода), подающегося на ВФУ, переносные системы газоанализа. которые контролируют качество газа (содержание в нем метана, углекислого газа, кислорода) в трубопроводах, термопара, которую используют для мониторинга температуры пламени в ВФУ. система автоматической регистрации данных.

5.6 Автоматическая система контроля должна осуществлять непрерывное измерение содержания метана, углекислого газа и кислорода в обезвреживаемом газе.

6 Методы анализа

6.1 Для определения состава свалочного газа применяют автоматические стационарные системы газоанализа. Система газоанализа состоит из приборов непрерывного действия. Все приборы газоанализа должны быть метрологически поверены.

6.2 Автоматическую стационарную систему газоанализа устанавливают в ГКС.

6.3 В ГКС до подачи свалочного газа в процессе сжигания в ВФУ автоматическим газоанализатором необходимо определить следующие показатели: диоксид углерода, метан и кислорода и дополнительно сероводород, оксид углерода.

6.4 В выбросах продуктов сгорания в окружающую среду, автоматическим газоанализатором определяются следующие показатели: соляная кислота, фтороводород. оксид углерода, оксида азота, диоксид азота, диоксида серы, диоксид углерода, водяной пар. кислород, общий органический углерод.

7 Требования безопасности

7.1 Безопасность работ, связанных с обезвреживанием отходов должна соответствовать ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0,                 ГОСТ 12.2.003 и [1].

7.2 Все производственное оборудование, а также коммуникации должны соответствовать ГОСТ 12.2.003.

7.3 Вентиляция рабочей зоны должна соответствовать ГОСТ 12.4.021. Воздух рабочей зоны должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям по                       ГОСТ 12.1.008, ГОСТ 12.1.007 и [2].

7.4 Рабочий персонал, сотрудники и руководители должны быть обеспечены защитными средствами по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.121. Помещения и рабочие зоны должны быть оборудованы сигнальными плакатами по ГОСТ 12.4.026.

7.5 Требования пожарной безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.1.004. Пожарная техника для защиты объектов должна соответствовать ГОСТ 12.4.009.

7.6 Обучение безопасности труда сотрудников проводят по ГОСТ 12.0.004 и                 ГОСТ 12.0.003.

7.7 Обеспечение электробезопасности оборудования — по ГОСТ 12.1.019.

7.8 Нормы освещения на рабочих местах — по [3].

7.9 Эквивалентный уровень звука на рабочих местах должен соответствовать требованиям [4].

7.10 На производственных участках на видном месте должны быть вывешены знаки безопасности со смысловыми значениями по ГОСТ 12.4.026.

7.11 Применение электросварочных работ при монтаже, ремонте производственного оборудования или иных целях осуществляют в соответствии с требованиями                          ГОСТ 12.3.003.

7.12 Погрузочно-разгрузочные работы проводят по ГОСТ 12.3.009.

7.13 Требования биологической безопасности по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ должны соответствовать [2].

8 Требования биологической безопасности

8.1 При проведении работ по настоящему стандарту слодует применять химические и биологические вещества и технологии, не представляющие угрозу биоразнообразию и не оказывающие негативного воздействие на генетическом уровне на растения, животных и человека.

8.2 Продукты сжигания биогаза не должны оказывать негативного воздействия на растения, животных и человека.

8.3 Очищенный свалочный газ. предназначенный для дальнейшего использования, должен быть безопасен для окружающей среды и человека.

8.4 Не допускается использование биологически опасных химических и биологических веществ для очистки свалочного газа.

8.5 При проведении работ выбросы свалочного газа не допускаются.

9 Требования охраны окружающей среды

9.1 Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям [5].

9.2 При эксплуатации системы предварительной осушки и газоочистки необходимо проводить производственный экологический контроль, организованный системами производственного мониторинга по следующим основным направлениям: производственный мониторинг эмиссий в окружающую среду, мониторинг воздействия на атмосферный воздух по [6] операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса).

Библиография

[1] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения».

[2] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года               № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».

[3] СН РК 2.04-01-2011 Естественное и искусственное освещение.

[4] Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

[5] Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

[6] Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».

МКС 13.030 Ключевые слова: вертикальные газовые скважины, свалочный газ, высокотемпературные факельные установки

МКС 13.030 Ключевые слова: вертикальные газовые скважины, свалочный газ, высокотемпературные факельные установки

РАЗРАБОТЧИК

ТОО «НТП Kazecotech»

| Генеральный директор | Андреев В.И. |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента технического регулирования | Абишев Т.М. |