Қазақстан Республикасының мемлекеттік Елтаңбасының суреті

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

Ақпараттық технологиялар

ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ОРТАЛЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН ӨНДІРІСТІК ҮЙ-ЖАЙЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ.

4-БӨЛІМ

Қоршаған орта күйін бақылау

ҚР СТ ISO/IECTS 22237-4-202_

(ISO/IEC TS 22237-4:2018Information Technology - Data Centre Facilities And Infrastructures - Part 5:Environmental control, IDT)

Осы стандарт жобасы бекітуге дейін қолданылмауы тиіс

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің 
Техникалық реттеу және метрология комитеті

(Мемстандарт)

Нұр-Сұлтан

Алғысөз

1 ДАЙЫНДАЛДЫ «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ

ЕНГІЗІЛДІ Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігімен

2 БЕКІТІЛДІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің
202_ жылғы «    «                    № __ бұйрығымен

3 Осы стандарт ISO/IEC TS 22237-4:2018Information Technology - Data Centre Facilities And Infrastructures - Part 4:Environmental control халықаралық стандартына ұқсас.

(Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 4-бөлім. Қоршаған орта күйін бақылау).

ISO/IEC TS 22237-4:2018 халықаралық стандарты ISO/IECJTC 1 Техникалық комитетімен, Ақпараттық технологиялар, SC 39, «Ақпараттық технологиялардың тұрақты дамуы және оларды қолдану» кіші комитетімен дайындалды.

Ағылшын тілінен (en) аудармасы.

Стандарттардың сілтемелік халықаралық стандарттарға сәйкестігі туралы мәліметтер B. A қосымшасында қосымша келтірілген

Осы стандартты дайындауда негізге алынған және сілтемелер жасалған еуропалық стандарттың ресми данасы Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорында бар

«Нормативтік сілтемелер» бөлімінде және стандарттың мәтінінде сілтемелік халықаралық стандарттар өзектендірілген.

Сәйкестік деңгейі – ұқсас (IDT)

4 Осы стандартта «Стандарттау туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 5 қазандағы № 183-VІ, «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V ҚРЗ Заңдарының нормалары іске асырылды

### 5 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ

### Осы стандартқа енгізілген өзгертулер туралы ақпарат жылда шығатын «Стандарттау жөніндегі құжаттар» атты ақпараттық каталогта, ал өзгертулер мен түзетулер мәтіні мерзім сайын шығатын «Ұлттық стандарттар» атты ақпараттық каталогта жарияланады. Осы стандартты қайта қараған (ауыстырған) немесе алып тастаған жағдайда мерзім сайын шығатын «Ұлттық стандарттар» атты ақпараттық көрсеткішке тиісті хабарлама жарияланады

Бұл стандартты Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толығымен немесе ішінара тыңдатып-көрсетуге, тираждауға және таратуға болмайды.

Мазмұны

| Алғысөз Кіріспе 1 Қолдану саласы 2 Нормативтік сілтемелер 3 Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 4 Сәйкестік 5 Деректерді өңдеу орталықтарындағы экологиялық бақылау 6 Қол жетімділік 7 Физикалық қауіпсіздік 8 Энергиялық тиімділікті қамтамасыз ету A қосымшасы (міндетті) Компьютер залы үй-жайындағы температурасы реттелетін ауаны бөлу әдістемелері В қосымшасы (анықтамалық) Басқару жүйелерінің тұжырымдамалары Библиография В.А. қосымшасы (ақпараттық) Ұлттық стандарттардың сілтемелік халықаралық стандарттарға сәйкестігі туралы мәліметтер | IV V 1 1 1 3 3 7 12 12 17 20 21 22 |
| --- | --- |

Кіріспе

ISO (Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым) және IEC (Халықаралық электротехникалық комиссия) Дүниежүзілік стандарттаудың мамандандырылған жүйесін құрайды. ISO немесе IEC мүшелері болып табылатын ұлттық органдар техникалық қызметтің нақты салаларында жұмыс істеу үшін тиісті ұйым құрған техникалық комитеттер арқылы халықаралық стандарттарды әзірлеуге қатысады. ISO және IEC техникалық комитеттері өзара мүдде тудыратын салаларда ынтымақтасады. Жұмысқа ISO және IEC-пен бірге Үкіметтік және үкіметтік емес басқа да халықаралық ұйымдар қатысады. Ақпараттық технологиялар саласында ISO және IEC ISO/IEC JTC 1 бірлескен техникалық комитетін құрды.

Осы құжатты әзірлеу үшін пайдаланылған рәсімдер және оны одан әрі жүргізуге арналған рәсімдер ISO/IEC, 1-бөлім Директиваларында сипатталған. Атап айтқанда, әр түрлі құжаттар үшін қажет әр түрлі бекіту критерийлеріне назар аудару керек. Бұл құжат ISO/IEC директиваларының редакциялық ережелеріне сәйкес жасалды, 2-бөлім (www.iso.org/directives қараңыз).

Осы құжаттың кейбір элементтері патенттік құқықтардың мәні болуы мүмкін екендігіне назар аударылады. ISO және IEC кез-келген немесе барлық ұқсас патенттік құқықтарды анықтауға жауапты бола алмайды. Құжатты әзірлеу кезінде белгіленген кез-келген патенттік құқықтарға қатысты мәліметтер кіріспе бөлімінде және/немесе ISO патенттік декларациялар парағында көрсетілуі керек (www.iso.org/patents қараңыз).

Осы құжатта аталған барлық сауда белгілері пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін берілген және ұсыныстарды білдірмейді.

Стандарттардың ерікті сипатын, сәйкестікті бағалауға байланысты нақты терминдердің мәндерін және ISO өрнектерін, сондай-ақ Дүниежүзілік сауда ұйымының (WTO) ISO қағидаттарының Саудадағы техникалық кедергілерде (TBT) сақталуы туралы ақпаратты түсіндіру үшін қараңыз: www.iso.org/iso/foreword.html.

Осы құжатты ISO/IECJTC 1 техникалық комитеті, Ақпараттық технологиялар, SC 39 кіші комитеті, ақпараттық технологиялардың тұрақты дамуы және оларды қолдану дайындады.

ISO/IEC TS 22237 сериясының барлық бөліктерінің тізімін ISO веб-сайтынан табуға болады.

Кіріспе

Ақпараттық қоғам талап ететін интернет арқылы ақпаратқа шексіз қол жеткізу интернет-трафиктің де, сақталатын/шығарылатын деректердің де экспоненциалды өсуіне әкелді. Деректерді өңдеу орталықтарында деректерді өңдеуге, сақтауға және тасымалдауға арналған ақпараттық технологиялар мен желілік телекоммуникация жабдықтары орналастырылады және сақталады. Олар желілік операторларға (осы қызметтерді клиенттердің үй-жайларына жеткізетін) және осы пайдаланушылардың үй-жайларындағы кәсіпорындарға қажет.

Деректерді өңдеу орталықтары нарықтың тез өзгеретін талаптарына оңай сәйкес келуі үшін модульдік, масштабталатын және жай ғана бейімделетін үй-жайлар мен инфрақұрылымды ұсынуы тиіс. Сонымен қатар, деректер орталығының операторы үшін деректер орталықтарының энергияны тұтынуы экологиялық тұрғыдан (көміртегі ізін азайту) және экономикалық жағынан (энергия құны) өте маңызды болды.

Деректерді өңдеу орталықтарын іске асыру әр түрлі:

a)мақсаты (кәсіпорын, бірлесіп орналастыру, бірлескен хостинг немесе желілік операторлардың өндірістік үй-жайлары);

b) қауіпсіздік деңгейі;

c) физикалық өлшемі;

d) орналастыру (мобильді, уақытша және тұрақты құрылыстар) бойынша ерекшеленеді

Деректерді өңдеу орталықтарының қажеттіліктері қызметтердің қол жетімділігі, қауіпсіздік және энергия тиімділігі тұрғысынан да ерекшеленеді. Бұл қажеттіліктер мен мақсаттар ғимараттың құрылысы, электр қуатын бөлу, қоршаған ортаны бақылау және физикалық қауіпсіздік тұрғысынан деректерді өңдеу орталықтарын жобалауға әсер етеді. Тиімді басқару және жедел ақпарат белгіленген қажеттіліктер мен мақсаттардың жетістіктерін бақылау үшін қажет.

ISO/IECTS 22237 сериясы деректерді өңдеу орталықтарында өндірістік нысандар мен инфрақұрылымды жобалауға, жоспарлауға, сатып алуға, біріктіруге, орнатуға, пайдалануға және қызмет көрсетуге қатысатын әртүрлі тараптарды қолдауға қойылатын талаптар мен ұсыныстарды анықтайды. Бұл тараптарға мыналар жатады:

1) үй иелері, менеджерлер, ІСТ менеджерлері, жоба менеджерлері, негізгі мердігерлер;

2) сәулетшілер, жобалаушылар және ғимараттарды салушылар, жүйелер мен қондырғыларды жобалаушылар;

3) өндірістік үй-жайлар мен инфрақұрылымның интеграторлары, жабдықтарды жеткізушілер;

4) монтаждаушылар, пайдаланушылар.

Осы стандарт жарияланған кезде ISO/IECTS 22237 сериясы келесі құжаттардан тұрады:

ISO/IECTS 22237-1: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы 1-бөлім: Жалпы ұғымдар;

ISO/IECTS 22237-2: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім: Ғимараттардың құрылысы

ISO/IECTS 22237-3, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы 3-бөлім: Электрэнергиясын тарату

ISO/IECTS 22237-4, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы 4-бөлім: Қоршаған ортаның күйін бақылау;

ISO/IECTS 22237-5, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім: Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы;

ISO/IECTS 22237-6, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 6-бөлім: Қорғаныс жүйесі;

ISO/IECTS 22237-7, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 7-бөлім:Менеджмент және операциялық ерекшеліктер туралы ақпарат.

ISO/IECTS 22237 сериясы шеңберінде сипаттамалардың өзара байланысы 1-суретте көрсетілген.

1-бөлім

Жалпы ұғымдар

7-бөлім

Менеджмент және операциялық ерекшеліктер туралы ақпарат

6-бөлім

Қорғаныс жүйесі

4-бөлім

Қоршаған орта күйін бақылау

5-бөлім

Телекоммуникациялық кабельдік инфрақұрылым

3-бөлім

Электр энергиясын тарату

2-бөлім

Ғимараттар құрылысы

1-сурет - ҚР СТ ISO/IECTS 22237 құжаттар топтамасы арасындағы схемалық өзара байланыс

ISO/IECTS 22237-2 –ISO/IECTS 22237-6   ISO / IECTS 22237-1-ден таңдалған «қол жетімділік», «физикалық қауіпсіздік» және «энергия тиімділікті көтеру» бойынша тиісті жіктеуді қолдау үшін нақты өндірістік үй-жайлар мен инфрақұрылымдарға қойылатын талаптар мен ұсыныстарды анықтайды.

Осы құжатта IT-желілерді құру және ғимараттарға қызмет көрсету үшін пайдаланылатын деректерді өңдеу орталықтарындағы телекоммуникациялық кабельдік инфрақұрылымға қойылатын нақты талаптар қарастырылады (ISO/IECTS 22237-1 талаптарына сәйкес).

ISO/IECTS 22237-7 стандарты операциялық ақпаратты және басқару ақпаратын қарастырады (ISO/IECS 22237-1 талаптарына сәйкес).

Бұл құжат сәулетшілердің, жобалаушылар мен құрылысшылардың, жүйелер мен қондырғыларды жобалаушылардың пайдалануы мен бірлескен жұмысына арналған.

ISO/IEC TS 22237 сериялы стандарттарында ақпараттық технологиялар мен желілік телекоммуникация жабдықтары, бағдарламалық жасақтама және олармен байланысты конфигурация мәселелері қарастырылмайды.

ISO / IEC TS 22237 сериялы стандарттарында жабдық, ақпараттық технология және желілік телекоммуникация, бағдарламалық жасақтама және байланысты конфигурация мәселелері қарастырылмайды.

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

Ақпараттық технологиялар

ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ОРТАЛЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН ӨНДІРІСТІК ҮЙ-ЖАЙЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ

4-БӨЛІМ

Қоршаған орта күйін бақылау

# Енгізілген күні_________

1 Қолдану саласы

Осы құжатта ISO/IECTS 22237-1 стандарты шеңберінде Деректерді өңдеу орталықтарында «қолжетімділік», «қауіпсіздік» және «энергия тиімділігін қамтамасыз ету» өлшемшарттары мен сыныптамаларына негізделген қоршаған ортаны бақылау қаралады.

Осы стандарт келесілер үшін талаптар мен ұсынымдарды белгілейді:

a) температураны бақылау;

b) сұйықтық қозғалысын бақылау;

c) салыстырмалы ылғалдылықты бақылау;

d) қатты бөлшектерді бақылау;

д) діріл;

f) еденді жоспарлау және жабдықтың орналасуы;

g) энергия үнемдеу әдістері;

h)экологиялық бақылау жүйелерінің физикалық қауіпсіздігі.

Электромагниттік ортаға қатысты мәселелерді ISO/IECTS 22237-6-да табуға болады.

2 Нормативтік сілтемелер

Төменде келтірілген нормативтік құжаттарда мәтін бойынша сілтемелер арқылы осы халықаралық стандарттың ережелерін құрайтын ережелер бар. Қатаң сілтемелер үшін тек осы басылымдар қолданылады. Қалқымалы сілтемелер үшін сілтеме құжатының соңғы басылымы (түзетулерді қоса алғанда) қолданылады.

ISO/IECTS 22237-1, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 1 бөлім: Жалпы ұғымдар;

ISO/IECTS 22237-6, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 6 бөлім: Қорғау жүйелері;

3 Терминдер, анықтамалар, белгілер мен қысқартулар

3.1 Терминдер және анықтамалар

Осы құжаттың мақсаттары үшін ISO/IEC TS 22237-1-де келтірілген және келесідей терминдер мен анықтамалар қолданылады.

ISO мен IEC стандарттауда келесі адрестер бойынша пайдалану үшін терминологиялық мәліметтер базасын жүргізеді:

Жоба, 1- редакция

—IEC электропедиясы: http://www.electropedia.org/ адресі бойынша қолжетімді

— ISO көруге арналған онлайн платформа: https://www.iso.org/obp адресі бойынша қолжетімді

3.1.1 Адиабатты салқындату (adiabaticcooling): Ауа температурасын төмендету үшін буландыратын салқындату принципін қолданатын салқындату жүйесі

3.1.2 Абсолютті ылғалдылық (absolutehumidity): Берілген ауа көлеміндегі су буының мөлшері

Ескерту – Массамен беріледі.

3.1.3 Жалған еден (accessfloor): Ғимаратқа қызмет көрсету үшін еден астындағы аумақты пайдалануға мүмкіндік беретін бойлық арқалықтармен жалғанған реттелетін тірек бағандарға сүйенетін толық алынбалы және ауыстырылатын еден панельдерінен тұратын жүйе

Ескерту - Сондай - ақ «алмалы еден» ретінде белгілі.

[ДЕРЕККӨЗ: ISO/IECTS 22237-2:2018, 3.1.1]

3.1.4 Жайлы қоршаған ортаны бақылау(comfortenvironmentalcontrols): Белгіленген үй-жайда персоналдың тиімді жұмыс істеуі үшін қолайлы ортаны құратын бақылау құралдары

3.1.5 Шық нүктесі (dewpoint): газдағы су буы қалыпты жағдайда сұйықтық немесе мұз түрінде тұндырыла бастайтын температура

[ДЕРЕККӨЗ: IEC 60050-212:2010, 212-18-11]

3.1.6 Шығарылатын ауа температурасы (exhaustairtemperature): Деректерді өңдеу орталығының ғимаратынан шығатын ауа температурасы немесе жылу жүктемесінен шығатын ауа температурасы

3.1.7 Таза ауаны салқындату (freshaircooling): деректерді өңдеу орталығын тікелей немесе жанама салқындату үшін сыртқы ауаны пайдаланатын салқындату жүйесі

3.1.8 Жылу жүктемесі (heatload): Өндірілетін жылу энергиясы

3.1.9 Ақпараттық технологиялар жабдығы (informationtechnologyequipment): Деректерді сақтау, өңдеу және тасымалдау жөніндегі қызметтерді ұсынатын жабдық тірек желісіне және/немесе қолжетімділік желісіне тікелей қосылуды қамтамасыз етуге арналған жабдықпен бірге

3.1.10 Сыртқы ауа температурасы (outdoor air temperature): деректерді өңдеу орталығы ғимаратының сыртында өлшенген ауа температурасы

3.1.11 Салыстырмалы ылғалдылық (relative humidity): Ылғал ауадағы су буы қысымының сол температурадағы қаныққан су немесе мұз буының қысымына пайызбен көрсетілген қатынасы

[ДЕРЕККӨЗ: IEC 60050-705:1995, 705-05-09]

3.1.12 Қайтарылатын ауа температурасы (return air temperature): Қоршаған ортаны бақылау жүйесіне қайта кіретін ауа температурасы, мысалы, желдету қондырғысына

3.1.13 Берілетін ауа температурасы (supply air temperature): IT-жабдыққа түсетін ауа температурасы

3.1.14 Желдету (ventilation): Кеңістік арқылы ауаның айналымы немесе қозғалысы арқылы кеңістікте ауаның қозғалысын беру

Ескертпелер

1  Желдетуді табиғи немесе механикалық беру мен бұрудың кез-келген комбинациясымен жасай алады.

2 Мұндай жүйелер жылу, салыстырмалы ылғалдылықты бақылау, сүзу немесе тазарту және кейбір жағдайларда буландыратын салқындату сияқты ішінара өңдеуді қамтуы мүмкін.

3.2 Қысқартулар

Осы құжаттың мақсаттары үшін ISO/IEC TS 22237-1-де келтірілген қысқартылған және келесідей терминдер қолданылады.

UPS Үздіксіз қоректендіру көзі

CRAC Компьютерлік залға арналған кондиционер (блок)

IT Ақпараттық технология

ITE Ақпараттық технологияларға арналған жабдық

4 Сәйкестік

Деректерді өңдеу орталығы осы құжаттың талаптарына сәйкес келуі үшін:

a) оның қоршаған ортаны бақылауға арналған, 4 және 5-бөлімдердің талаптарына жауап беретін шешімі болуы тиіс;

b) онда 6-бөлімнің талаптарына жауап беретін қоршаған ортаны бақылау жөніндегі шешімге қатысты физикалық қауіпсіздікке амалы іске асырылуы тиіс;

c) оның 7-бөлімнің тиісті нақтылау деңгейінің талаптарына сай келетін энергия тиімділігін қамтамасыз ету жөніндегі шешімі болуы тиіс;

d) жергілікті ережелер, оның ішінде қауіпсіздік ережелері сақталуы керек.

5 Деректерді өңдеу орталықтарындағы экологиялық бақылау

5.1 Жалпы ережелер

5.1.1 Функционалдық элементтер

Қоршаған ортаны бақылау жүйесі деректерді өңдеу орталығы инфрақұрылымының маңызды бөліктерінің бірі болып табылады. Температураның немесе салыстырмалы ылғалдылықтың шамадан тыс ауытқуы деректерді өңдеу орталығы мен оның инфрақұрылымының функционалдығына тікелей әсер етуі мүмкін.

Қоршаған ортаны басқару жүйесінің функционалды элементтері бастапқы және қайталама болып бөлінеді.

Бастапқы элементтер температурасы реттелетін сұйықтықтардың механикалық генерациясына жатады. Екінші элементтер бастапқы элементтер шығаратын сұйықтықтардың таралуына байланысты. Осы элементтердің мысалдары 1-кестеде көрсетілген.

Кейбір экологиялық жүйелер бастапқы және екінші элементтердің функцияларын біріктіреді.

1-кесте - Бастапқы және қайталама функционалдық элементтердің мысалдары

| Аймақ | Сұйықтық | Функционалдық элемент (тер) |
| --- | --- | --- |
| Басьапқы | Су | Су құбыры желісі, салқындатқыш, сорғы (лар) |
|  | Ауа | Сыртқы ауа, сүзгі, жылу алмастырғышты алу |
| Екінші | Су | Сорғы(лар), клапан(дар), құбырлар жүйесі, сұйықтықпен салқындатылған корпус |
|  | Ауа | Ауа өткізгіштер жүйесі, компьютер залының ауаны баптау блогы |

1-класты экологиялық бақылау жүйесі осы элементтердің бірін қамтуы міндетті емес.

5.1.2 Талаптар

Қоршаған ортаны бақылау жүйесін жобалау кезінде қолданылатын тәсіл қолда бар технологияларды, физикалық қауіпсіздікті және деректерді өңдеу орталығының қол жетімділігін ескеруі керек.

Қоршаған ортаны бақылау жүйесін жобалау кезінде, сондай-ақ функционалды элементтерді таңдау және орнату кезінде дірілдің деректер орталығының бөлмелеріне әсерін ескеру қажет.

Қоршаған ортаны бақылау жүйесін жобалау кезінде, сондай-ақ функционалдық элементтерді таңдау және орнату кезінде температурасы реттелетін сұйықтықтарға арналған бағыттардағы үйкеліс және/немесе кедергілердің әсерін ескеру қажет. Маршруттардың өзгеруіне байланысты сұйықтық ағынының деградациясының болмауын қамтамасыз ету үшін операциялық басқару құралдары қамтамасыз етілуі керек.

Жобалау кезеңінде ауа қысымына және уақыт бірлігіне ауа алмасу мөлшеріне қойылатын талаптар белгіленуі керек.

Деректерді өңдеу орталығының барлық үй-жайларында сүзуге қойылатын талаптар ескерілуі тиіс.

Статикалық электрге сезімтал жабдықтың электростатикалық разрядпен зақымдану қаупі бар барлық үй-жайларда салыстырмалы ылғалдылық орналастырылатын жабдықты жеткізушінің нұсқаулықтарына сәйкес ұсталуы тиіс. Ақпарат болмаған жағдайда немесе жабдық өндірушісі көрсетілмесе, шықтың минималды нүктесі 5,5 °C болуы керек.

Таза ауамен тікелей салқындату бойынша шешімдерді таңдау кезінде талаптарды талдау және одан туындайтын мониторинг пен бақылау әдіснамасы бірінші кезектегі мәнге ие. Мұндай жағдайларда ластаушы заттарды бақылауға ерекше назар аудару керек. Газды өрт сөндіру жүйелерінің желдету талаптарына арналған нұсқаулықты ISO/ IECTS 22237-6 қараңыз.

5.1.3 Ұсынымдар

Деректер орталығының белгілі бір бөлмелерінде температура мен салыстырмалы ылғалдылықтың кең ауытқуларына жол берілетін жерде энергияны тұтынуды азайту мүмкіндіктері бар. Барлық айналмалы бөліктер (мысалы, желдеткіш, компрессор) немесе төмен дірілді бөліктер үшін кіріктірілген діріл бөлімі бар тоңазытқыш блоктарды пайдалану ұсынылады. Егер салқындатқыш блоктар немесе айналмалы бөліктері бар басқа сыртқы компоненттер кіріктірілген діріл бөлімімен жабдықталмаса, бүкіл блокты бөлу керек.

5.2 Деректерді өңдеу орталықтарының үй-жайларын экологиялық бақылау

5.2.1 Ғимаратқа телекоммуникацияларды енгізу

Арнайы талаптар жоқ.

5.2.2 Персоналға арналған кіру (лер)

Бұл бөлмеде жайлы қоршаған ортаны бақылау қолданылуы керек.

5.2.3 Докты / тиеу бөлімі (дері)

Арнайы талаптар жоқ.

5.2.4 Отын қоймасын қоса алғанда, генераторлық үй-жай (лар)

5.2.4.1 Генераторлық үй-жайлар

Температура орналастырылатын жабдықты жеткізушінің нұсқаулықтарына сәйкес ұсталуы тиіс. Егер ақпарат болмаса немесе жабдық өндірушісі көрсетілмесе, температура 0 °C-тан жоғары  және 10 °C-тан жоғары болуы керек.

Радиатордың жануы мен салқындауы үшін тиісті желдеткіш қарастырылуы тиіс.

Егер жобалау кезінде өндіруші белгісіз болса, максималды температура 35 °C болуы керек.

Ауыспалы тоқ генераторлары мен тарату құрылғылары үшін конденсатқа қарсы жылыту көзделуі тиіс.

Температура мен қатты бөлшектердің болуы (түтін, тұншықтырғыш газ және отын) бақылануы керек. Түтінді бақылау туралы қосымша ақпаратты ISO/IEC TS 22237-6 бөлімінен қараңыз.

Генератор қозғалтқышындағы қыздыру элементтері осы кеңістік үшін жеткілікті жылуды қамтамасыз ете алады, егер бұл мүмкін болмаса, термостатикалық басқарылатын жылытқыштар қолданылуы тиіс.

5.2.4.2 Отынды сақтау жүйесі

Отынды сақтау жүйесі отынның қатып қалуын болдырмау үшін қоршаған ортаның тұрақты теріс температураларынан қорғалуы тиіс.

Отынды сақтау жүйелері ағып кету тұрғысынан бақылануы тиіс.

Ескертпе-генераторлардың жұмыс қабілеттілігіне суық (<10 °C) немесе сапасыз отын теріс әсер етуі мүмкін, жұмыс қабілеттілігін картер жылытқыштарын орнату арқылы жақсартуға болады.

5.2.5 Трансформаторлық бөлме (лер)

Егер жүйе қоршаған ортаның неғұрлым жоғары температураларында жұмыс істеу үшін төмендетілмесе, температура орналастырылатын жабдықты жеткізушінің нұсқаулықтарына сәйкес ұсталуы тиіс. Егер ақпарат болмаса немесе жабдық өндірушісі көрсетілмесе, температура 0 °C-тан жоғары және 10 °C-тан жоғары болуы керек.

Егер жүйе қоршаған ортаның неғұрлым жоғары температураларында жұмыс істеу үшін төмендетілмесе, қоршаған ортаның ең жоғары температурасы жабдықты өндіруші көрсеткен ең жоғары температурадан аспауы тиіс. Егер жобалау кезінде өндіруші белгісіз болса, максималды температура 35 °C болуы керек.

Қажет болған жағдайда орналастырылатын жабдықты жеткізушінің нұсқаулықтарына сәйкес шаңнан сүзу көзделуі тиіс.

Трансформаторды мәжбүрлі ауамен салқындату, егер бұл трансформатордың тиімділігін арттыруға мүмкіндік берсе, жобалау сатысында қарастырылуы тиіс.

Таратушы құрылғылар үшін конденсатқа қарсы жылыту көзделуі тиіс.

Температура мен түтін бөлшектерінің болуы бақылануы керек. Түтінді басқару туралы қосымша ақпаратты ISO/IECTS 22237-6 бөлімінен қараңыз.

5.2.6 Электр таратқыш үй-жай(лар)

Температура орналастырылатын жабдықты жеткізушінің нұсқаулықтарына сәйкес ұсталуы тиіс. Егер ақпарат болмаса немесе жабдық өндірушісі көрсетілмесе, температура 0 °C-тан жоғары және 10 °C-тан жоғары болуы керек.

Табиғи желдету қамтамасыз етілуі керек.

Егер жүйе қоршаған ортаның неғұрлым жоғары температураларында жұмыс істеу үшін төмендетілмесе, қоршаған ортаның ең жоғары температурасы орналастырылатын жабдықты жеткізуші көрсеткен ең жоғары температурадан аспауға тиіс. Егер жобалау кезінде өндіруші белгісіз болса, максималды температура 40 °C болуы керек.

Конденсатқа қарсы жылыту қарастырылуы тиіс.

Сондай-ақ, температураны бақылау арқылы ауа соруды қамтамасыз ету болуы керек, егер мұны объектіні резервтеу қажет ететін болса, желдеткіштер резервтік желдеткіштермен жүзеге асырылуы керек, олардың әрқайсысы күтілетін максималды жүктемеге есептелуі тиіс. Температура мен салыстырмалы ылғалдылықты бақылау қажет.

5.2.7 Телекоммуникациялық үй-жай (лар)

Температура мен салыстырмалы ылғалдылық орналастырылатын жабдықты жеткізушінің нұсқаулықтарына сәйкес ұсталуы тиіс. Егер алдын - ала белгісіз болса, температураны 10 °C-тан 30 °C-қа дейін, ал салыстырмалы ылғалдылықты 20% - дан 70% - ға дейін сақтау керек.

Температура мен салыстырмалы ылғалдылықты бақылау қажет.

Егер деректерді өңдеу орталығы бір телекоммуникациялық үй-жаймен немесе істен шығуларға бірнеше тұрақсыз телекоммуникациялық үй-жайлармен қолдалатын болса, онда үй-жайда(ларде) істен шығуларға төзімді қоршаған ортаны бақылау жүйесінің бірыңғай маршруты болуы тиіс (мысалдарды 6.2.5.3-бөлімде қараңыз).

5.2.8 Негізгі тарату үй-жайы (лары)

Егер ол компьютер залы үй-жайының сыртында болса, онда 5.2.7-тармақтың талаптары қолданылады;  егер ол компьютер залы үй-жайының ішінде болса, онда 5.2.9-тармақтың талаптары қолданылады.

5.2.9 Компьютер залының үй-жайы(лері) және сынақтарға арналған тиісті үй-жай(лар)

Компьютерлік зал үй-жайы экологиялық бақылау тұрғысынан ең маңызды болып табылады.

Деректерді өңдеу орталығының иесі орналастырылатын IT жабдықтың түрін ескере отырып, қатаң экологиялық бақылау мен тиімділігі жоғары энергия үнемдеуші бақылау арасындағы теңгерімге талдау жүргізуі тиіс. Бұл талдаудың нәтижелері деректерді өңдеу орталығының бизнес-моделімен салыстырылуы керек.

Жоғарыда сипатталған талдау талаптарында айқындалған шектерде мынадай параметрлерді қолдайтын қоршаған ортаны бақылау құралдары қолданылуы тиіс:

a) жұмыс температурасы;

b) салыстырмалы ылғалдылық;

c) ауа сапасы:

1) қатты бөлшектердің мөлшері;

2) бактериялардың құрамы;

3) газ тәрізді ластағыштар.

Қоршаған ортаны бақылау жүйесін әзірлеуші жүйенің істен шығуының деректерді өңдеу  орталығының инфрақұрылымына әсерін бағалауы керек.

5.2.10 Электротехникалық үй-жай (лар)

Егер электротехникалық үй-жайда UPS жабдығы болса, 5.2.15-тармақты қараңыз.

Температура орналастырылатын жабдықты жеткізушінің нұсқаулықтарына сәйкес ұсталуы тиіс. Егер ақпарат болмаса немесе жабдық өндірушісі көрсетілмесе, температура 0 °C-тан жоғары және 10 °C-тан жоғары болуы керек.

Табиғи желдету қарастырылуы керек.

Егер жүйе қоршаған ортаның неғұрлым жоғары температураларында жұмыс істеу үшін төмендетілмесе, қоршаған ортаның ең жоғары температурасы орналастырылатын жабдықты жеткізуші көрсеткен ең жоғары температурадан аспауға тиіс. Егер жобалау кезінде өндіруші белгісіз болса, максималды температура 40 °C болуы керек.

Конденсатқа қарсы жылыту қарастырылуы тиіс.

Температура мен салыстырмалы ылғалдылықты бақылау қажет.

5.2.11 Механикалық бөлме(лер)

Температура мен салыстырмалы ылғалдылықты бақылау қажет.

Егер механикалық үй-жайда электр жабдығы орналастырылса, онда 5.2.10-бөлімнің талаптары қолданылады.

5.2.12 Диспетчерлік бөлме (лер)

Бұл бөлмеде жайлы ортаны бақылау қолданылуы керек.

5.2.13 Кеңсе үй-жайы (лар)

Бұл бөлмеде жайлы ортаны бақылау қолданылуы керек.

5.2.14 Сақтауға және ұстауға арналған үй-жай(лар)

Қоршаған ортаны бақылаудың негізгі құралдары (температура және салыстырмалы ылғалдылық) қолданылуы тиіс; температура мен салыстырмалы ылғалдылықты бақылау керек.

5.2.15 UPS жабдығын орналастыру

5.2.15.1 Статикалық және роторлы UPS

Температура орналастырылатын жабдықты жеткізушінің нұсқаулықтарына сәйкес ұсталуы тиіс. Ақпарат болмаған кезде немесе UPS жабдығы көрсетілмесе, температура 15 °C-тан 35 °C-қа дейінгі диапазонда (ылғал конденсатысыз) ұсталуы тиіс; егер аккумулятор батареялары UPS кеңістігіне қосылған болса, 5.2.15.3-тармақтың талаптары қолданылуы тиіс.

UPS жүйесінің максималды жылу қуатына арналған ауаны баптау, егер қоршаған орта жағдайы сүзгіден өткен таза ауаны пайдалануға мүмкіндік бермесе, қамтамасыз етілуі керек.

Температура мен салыстырмалы ылғалдылықты бақылаудың жабық циклі қамтамасыз етілуі керек.

Пайдаланылған жылу мүмкіндігінше UPS жүйесінің резервтік генераторын алдын-ала қыздыру үшін пайдаланылуы керек.

5.2.15.2 Дизельдік роторлық UPS

Дизельді роторлы UPS орналастыру үшін  қоршаған ортаны қажетті бақылау 5.2.4-тармақта көрсетілген.

5.2.15.3 Батареялар

Егер UPS батареялары олар қызмет ететін UPS жабдықтарынан алыс болса, температураны өндірушінің нұсқауларына сәйкес бақылау керек. Ақпарат болмаған жағдайда немесе UPS жабдығы көрсетілмесе, температура (20 ± 2) °C деңгейінде сақталуы тиіс.

Сутектің жиналуын болдырмау үшін желдету қамтамасыз етілуі тиіс. Механикалық сорғышты пайдаланған кезде желдеткіштер резервтік болуы керек және жеке екінші қуат нүктелерінен қоректенуі керек.

Сутегі құрамын бақылауды қамтамасыз ету ұсынылады.

Қосымша ақпаратты EN 50272-2 бөлімінен қараңыз.

6 Қол жетімділік

6.1 Жалпы ережелер

Қоршаған ортаны бақылау жүйесі ISO/IECTS 22237-1 анықтаған қол жетімділік жіктелуіне сәйкес жүргізілген тәуекелді бағалаудан кейін таңдалған қол жетімділік класын қолдау мақсатында жасалуы керек.

Осы стандарт қол жетімділік дәрежесі бойынша экологиялық бақылау жүйелерінің төрт класын айқындайды (2-класс, 3-класс, 4-класс және жақсартылған 4-класс).

6.2 Аудан бойынша жобалау нұсқалары

6.2.1 Жалпы ережелер

Деректерді өңдеу  орталықтарындағы барлық жүйелер жүктемені жоспарлау және резервтеу кезінде «N» тұжырымдамасын қолданады, мысалы, N, N+1, 2N немесе 2(N+1) және т.б., мұнда N сирек 1-ге тең. Күрделі қондырғыны максималды пайдалану және энергия шығынын азайту үшін жобалаушы «N» конфигурациясын таңдағанда ішінара жүктеме кезінде жұмыс үшін көтеріңкі резервтелуді ескеру керек. Қол жетімділіктің жоғарылау деңгейімен жобаның төрт нұсқасы көрсетілген:

ISO/IEC TS 22237-1-де анықталған 1-класс осы Стандартта маңызды емес және нақты талаптар жоқ екенін айта кету керек.

a) 2 - класс: бір маршрут (істен шығуға төзімділігі жоқ) - істен шығуға төзімділігі жоқ бір маршрутты жүйе маршруттағы элементтің  дара ақауы функционалдық мүмкіндіктерінің жоғалуына әкелетіні және қызмет көрсету жүктемені ажыратуды талап ететін жерде жарамды.

b) 3 - класс: бір маршрут (істен шығуға төзімділік компоненттерді резервтеумен қамтамасыз етіледі) - істен шығуға төзімділігі  бар жалғыз маршруты бар жүйе маршруттағы жалғыз ақаулық функционалдық мүмкіндіктердің жоғалуына алып келмеу талап етілетін жерде жарамды, себебі әрбір қосалқы тораптарға резервтік компоненттердің жеткілікті саны қосылған және жоспарлы техникалық қызмет көрсету жүктемені ажыратуды талап етпейді. Ауыр ақаулар жүктеменің жоспарланбаған ажыратылуына әкелуі мүмкін, ал кейбір техникалық қызмет көрсету процедуралары жүктемені жоспарлы түрде өшіруді қажет етуі мүмкін.

c) 4 - класс: көп маршрутты ақауларға төзімділік және бір мезгілде жөндеу/жұмыс-белсенді/пассивті көп маршрутты ақауларға төзімді жүйе маршруттағы жалғыз ақаулық функционалдық мүмкіндіктердің жоғалуына әкелмеуі қажет болған жағдайда қолайлы, себебі әр торапта резервтік компоненттердің жеткілікті саны бар және жоспарлы техникалық қызмет көрсету жүктемені ажыратуды қажет етпейді. Ауыр ақаулар жүктеменің жоспарланбаған ажыратылуына әкелуі мүмкін, бірақ жоспарлы техникалық қызмет көрсету жүктемені жоспарлы түрде өшіруді қажет етпейді. Пассивті маршрут бір уақытта техникалық қызмет көрсетуге, сондай-ақ елеулі ақаулықтан кейін қалпына келтіру уақытын азайтуға (орташа жұмыс уақытын азайтуға) қызмет етеді. Жобалаушы белсенді және пассивті маршруттар арасындағы істен шығудың жалпы нүктелерінен, соның ішінде жеке маршруттау мен физикалық бөлінуден мүмкіндігінше аз болуын қамтамасыз етуі керек.

d) жақсартылған 4 класс: көп маршрутты тұрақтылық, бір уақытта жөндеу/жұмыс және ақауларға төзімділік шешімі - белсенді/белсенді көп маршрутты жүйе кез-келген маршруттағы кез-келген ақаулық функционалдылықтың жоғалуына әкелмеуі керек және жоспарлы техникалық қызмет көрсету жүктемені ажыратуды қажет етпейтін жерде жарамды. Маршруттардың біріндегі күрделі ақаулық жүктеменің жоспарланбаған ажыратылуына әкелмейді және ешқандай техникалық қызмет көрсету процедуралары басқа белсенді маршрутты қолдана отырып, жүктемені жоспарлы түрде ажыратуды қажет етпейді. Әр маршрут бір уақытта техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге, сондай-ақ күрделі ақаулықтан кейін техникалық қызмет көрсету уақытын қалпына келтірудің (орташа жұмыс уақыты нөлге тең) алдын алу үшін қызмет етеді. Жобалаушы екі бағыт арасында, оның ішінде жеке маршруттау, физикалық бөлу және өртке қарсы корпустар арасында ортақ істен шығу нүктелерінің болмауын қамтамасыз етуі керек. Егер клиент техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу (жоспарланған немесе жоспарланбаған) кезінде, бір маршрут пайдаланудан шығарылған кезде, қалған маршрут N-ге қарағанда ақаулыққа төзімділіктің жоғары дәрежесін сақтауы керек екенін көрсетпесе әрбір маршрут N+1 резервтеуді талап етпейді. Бұл әр маршрут модульдік және үш элементтен көп болған кезде өте маңызды. Осы стандартта жүйеге қызмет көрсету немесе жөндеу кезінде, егер бұл клиентпен көрсетілмесе, істен шығуға төзімділіктің төмен деңгейіне жол беріледі деп болжанады.

6.2.2 Қолжетімділік сыныптамасынан шығарылған үй-жайлар

Қол жетімділікке қатысты қоршаған ортаны бақылау жүйелерін жобалау кезінде мынадай үй-жайлар жіктелуге жатпайды:

a) ғимаратқа телекоммуникацияларды енгізу;

b) персоналға арналған кіру есіктері;

c) докты / түсіру бөліктері;

d) генераторлық бөлме (лер);

e) трансформаторлық үй-жайлар;

f) электр таратқыш үй-жай (лар);

g) байланыс үй-жайы(лары) ;

h) электротехникалық үй-жай (лар);

i) механикалық үй-жай (лар);

j) диспетчерлік бөлме (лер) ;

k) кеңсе бөлмелері (мен);

l) сақтауға және ұстауға арналған үй-жай(лар).

6.2.3 Негізгі тарату үй-жайы (лар)

Егер компьютер бөлмесінің кеңістігі сыртқы болса, онда ол үшін масштабталатын конструкция нұсқалары жоқ. Егер ол компьютер залы бөлмесінің ішінде болса, 6.2.4-тармақтың талаптары қолданылады.

6.2.4 Компьютер залының бөлмесі (лері) және сынауға арналған тиісті бөлме(лер)

6.2.4.1 Жалпы ережелер

Компьютерлік зал кеңістігі экологиялық бақылау тұрғысынан ең маңызды болып табылады.

6.2.4.2 2-класс: Бір маршрут (ақауларға төзімді емес)

Суық сумен салқындату жүйесінің мысалы компрессорға негізделген бір (немесе N) салқындатқышты, бір бастапқы сорғыны және сыни кеңістіктегі бір (немесе N) ауа баптау модулін қамтиды - олардың барлығы бір контурлы электрқуаты жүйесімен қоректенеді, ол резервтеуді қамтуы міндетті емес. Адиабатикалық салқындатылған таза ауаны салқындату жүйесінің мысалына бір (немесе N) ағынды желдеткіш, бір (немесе N) қосымша салқындатқыш ирек түтік, бір (немесе N) адиабатикалық салқындату бүрку жүйесі және қажет болған жағдайда желдеткіш тор кіреді - олардың барлығы бір контурлы электр қуаты  жүйесімен қоректенеді, ол резервтеуді қажет етпейді. Қосымша салқындату ирек түтіктері N жылу тарату жүйелерін қуаттайды.

6.2.4.3 3-класс: Бір маршрут (істен шығуға төзімділік компоненттерді резервтеумен қамтамасыз етіледі)

Суық сумен салқындату жүйесінің мысалы резервтік (N+1) компрессорлық салқындату жүйесін, резервтік (N+1) бастапқы сорғыларды және сыни кеңістіктегі резервтік (N+1) ауа баптау модульдерін қамтиды - олардың барлығы N+1 негізгі компоненттерді резервтеуді қамтитын бір бір маршрутты электр қуаты жүйесімен қоректенеді. Кейбір пассивті және бастапқыда сенімді қосалқы жүйелерде (мысалы, салқындатылған су құбырлары) кіріктірілген резерв болмайды және мұндай элементтің істен шығуы негізгі болып саналады және әдетте салқындатудың жоғалуына әкеледі.

Адиабатикалық салқындатылған таза ауаны салқындату жүйесінің мысалына ағынды желдеткіштердің резервтік массиві (N+1), қосымша салқындату ирек түтіктері резервтік массиві (N+1), адиабатикалық салқындатудың бір (немесе N) бүрку жүйесі және қажет болған жағдайда желдеткіш тор кіреді - мұның бәрі N+1 негізгі компоненттерді резервтеуді қамтитын бір маршрутты электр қуаты жүйесімен қоректенеді.

Егер су ылғалдандыру немесе адиабатикалық салқындату үшін пайдаланылса, онда жобаға тапсырыс берушінің істен шығуға төзімділігі бойынша талаптарын қанағаттандыру үшін жеткілікті көлемдегі резервтік көз немесе қойма қосылуы тиіс. Барлық сорғылар мен су дайындау қондырғылары (егер қажет болса) негізгі компоненттерде N+1 резервтеуі болуы тиіс.

6.2.4.4 4-класс: Көп маршрутты істен шығуға төзімділік және жөндеу/жұмыс бойынша бір мезетте шешім

Суық сумен салқындату жүйесінің мысалы компрессорға негізделген салқындатқыштың резервтік жүйесін (N+1), қос (N+1) бастапқы сорғыларды және резервтік сыни кеңістіктегі ауаны салқындату модульдерін (N+1) қамтиды - мұның бәрі негізгі компоненттерде N+1 резервтеуді қамтитын бір маршрутты электр қуаты жүйесінен қоректенеді, бірақ сонымен бірге пассивті жеткізу маршруты бар (автоматты немесе қолмен қосқыштармен). Барлық пассивті қосалқы жүйелерде (мысалы, салқындатылған су құбырлары), мұндай элементтегі істен шығу, әдетте, белсенді маршрутты пассивті маршрутқа тез (қолмен) ауыстырса да, салқындатудың жоғалуына әкелетін кіріктірілген жолдарды резервтеу болуы керек.

Адиабатикалық салқындатылған таза ауаны салқындату жүйесінің мысалына ағынды желдеткіштердің резервтік массиві (N+1), қосымша салқындатқыш ирек түтіктерінің резервтік массиві (N+1), адиабатикалық салқындатқыш бүріккіш жүйелердің резервтік массиві (N+1) және қажет болған жағдайда желдеткіш тор кіреді - олардың барлығы N+1 негізгі компоненттерде резервтеуді қамтитын, бірақ сонымен бірге жеткізудің пассивті маршруты бар (автоматты немесе қолмен қосқыштармен) бір контурлы электр қуаты жүйесінен қоректенеді. Қосымша салқындатқыштың ирек түтіктерінен  жылу берудің сыртқы жылу шығару жүйесінде N+1 резервтелген топологиясы болуы тиіс. Егер жылуды бөлу маршруты жалпы болса, онда пассивті маршрут қарастырылуы керек.

Егер су ылғалдандыру немесе адиабатикалық салқындату үшін пайдаланылса, онда жобаға тапсырыс берушінің істен шығуға төзімділігі бойынша талаптарын қанағаттандыру үшін жеткілікті көлемдегі резервтік көз немесе қойма қосылуы тиіс. Барлық сорғылар мен су дайындау қондырғылары (егер қажет болса) негізгі компоненттерде N+1 резервтеуі және қолмен араласу кезінде су беруге арналған пассивті маршруты болуы тиіс.

Экологиялық бақылау жүйесі функционалдық мүмкіндіктердің жоғалуы пайдаланудың бір жылы ішінде 10 минуттан аспайтындай етіп жобалануы тиіс.

6.2.4.5 Жақсартылған 4-класс: көп маршрутты істен шығуға төзімділік, бір мезгілде жөндеу / жұмыс және істен шығуға төзімді шешім

Суық сумен белсенді/белсенді (2N) салқындату жүйесінің мысалы екі бөлек және толығымен бөлек (N) компрессорлық салқындату жүйелерін, әрқайсысы (N) бастапқы сорғылармен, жеке (N) құбыр жүйелерімен және сыни кеңістіктегі ауаны баптау модульдерімен (N) резервтелмейтін (N) модульдерді қамтиды - әрбір жүйе негізгі компоненттерде N+1 резервтеуді қамтуы мүмкін немесе қамтымауы мүмкін жеке бір маршруттық электрмен жабдықтау жүйесімен қоректенеді.

Адиабатикалық салқындатқышы бар таза ауамен салқындату жүйесінің мысалы екі салқындату жүйесін қамтиды, олардың әрқайсысында резервтелмеген ағынды(N) желдеткіш массиві, қосымша салқындатқыш ирек түтіктер массиві (N), адиабатикалық салқындатқыш бүріккіш жүйелер массиві (N) және қажет болған жағдайда желдеткіш торы бар - әр жүйе негізгі компоненттерде N+1 резервтеуін қамтуы мүмкін немесеқамтымауы мүмкін жеке бір маршрутты электрмен қоректендіру жүйесінен қоректенеді. Қосымша салқындатудің ирек түтіктерінен сыртқы жылуды тарату жүйесіне жылу беру тек N резервтік топологияға ие болуы керек. Жылуды бұру бағыты жалпы болмауы тиіс.

Егер су ылғалдандыру немесе адиабатикалық салқындату үшін пайдаланылса, онда жобаға екі бөлек және резервтік көздер немесе істен шығуға төзімділік бойынша тапсырыс берушінің талаптарын қанағаттандыру үшін жеткілікті көлемдегі алаңда қос қойма қосылуы тиіс. Егер бір ғана бастапқы су көзі болса, онда апаттық электр генераторлары үшін дизель отынының дербестігін қамтамасыз ету үшін қажетті су көлемі бар қос сақтау жүйесі көзделуі тиіс. Барлық сорғылар, құбырлар жүйесі және су тазарту құрылыстарында (егер талап етілсе) 2N резервтеуі болуы тиіс, әрбір жүйе жеке электрмен қоректендіру жүйелерінен қоректендіріледі.

6.2.5 UPS бөлмесі

6.2.5.1 Жалпы ережелер

Осы бөлімнің талаптары UPS жабдығы компьютер залының кеңістігінде орналастырылмаған жағдайларда қолданылады.

Роторлы UPS үшін 5.2.15-тармақтың талаптары қолданылады.

6.2.5.2 2-класс: Бір маршрут (істен шығуға төзімділіксіз)

UPS бөлмесін бір ауа баптау терминалы немесе таза ауа желдеткіші желдетіп/салқындатуы керек, ол UPS -тегі қуаттың максималды мүмкін жоғалуына тең және таңдалған UPS қолдайтын ең жоғары температурадан аспайтын салқындату қуатына арналған, әдетте 40 °C шамасында. Салқындату қондырғысындағы жалғыз істен шығу UPS-ті қызып кету және өшіру/байпас қаупін тудырады, сыни жүктеме үшін тиісті қауіп бар.

6.2.5.3 3-класс: Бір маршрут (істен шығуға төзімділік компоненттерді резервтеумен қамтамасыз етіледі)

UPS бөлмесі салқындату қуатын UPS -тегі ең жоғары қуаттың ықтимал жоғалуына тең және таңдалған UPS қолдайтын ең жоғары температурадан аспайтын салқындату қуатын қамтамасыз ету үшін N+1 номиналына ие,  ауаны салқындату терминалдарының резервтік массиві немесе таза ауа желдеткіштерінің көмегімен желдетілуі/салқындауы тиіс. Салқындатқыш қондырғы компоненттерінің дара істен шығуы UPS-тің қатты қызуына және сыни жүктеме үшін тиісті тәуекелмен байпасқа/ажыратуға ұшырамауы тиіс.

6.2.5.4 4-класс: Көп маршрутты істен шығуға төзімділік және жөндеу/жұмыс бойынша бір мезгілде шешім қабылдау

UPS кеңістігін екі бөлек терминалды кондиционерлеу жүйесі немесе таза ауа желдеткіштерінің массивтерімен желдету/салқындату керек, олардың әрқайсысы UPS -тегі қуаттың максималды ықтимал жоғалуына тең және таңдалған UPS талап ететін ең жоғары температурадан аспайтын салқындату қуатына арналған. Арналардың бірінің салқындату жүйесінің толық істен шығуы UPS-ті қатты қыздыруға және сыни жүктеме үшін тиісті тәуекелмен байпасқа/ажыратуға ұшыратпауы тиіс. Екі жүйеде де жалпы қуат жүйесі болмауы керек.

6.2.5.5 Жақсартылған 4-класс: көп маршрутты істен шығуға төзімділік, бір мезгілде жөндеу / жұмыс және істен шығуға төзімді шешім қабылдау.

Қолданылмайды.

6.3 Кеңейтуді ескере отырып, экологиялық бақылау жүйесінің қуатын жоспарлау

Жобалау кезеңінде уақытты ескере отырып, күтілетін жүктемеге төтеп беру қабілетін қамтамасыз ететін модульдік шешімдерді қолдану қарастырылуы керек.

6.4 Сыртқы әсерлерге төзімділікті ескере отырып, экологиялық бақылау жүйесінің қуатын жоспарлау

Тұрақтылықты бірнеше CRAC (компьютер залы бөлмесіне арналған кондиционерлер) қамтамасыз еткен жағдайда, CRAC санын және әр CRAC жұмыс істейтін желдеткіштің айналу жылдамдығын ескеру қажет.

Жүйенің конструкциясы барлық CRAC желдеткіштің минималды жылдамдығымен жұмыс істейтін жағдайды қамтуы керек. Егер қуат мүмкіндік берсе, CRAC бөлігін жұмыс істеп тұрған CRACK істен шыққан кезде іске қосуға дайын күту режиміне ауыстыру мүмкіндігін қарастыру керек.

7 Физикалық қауіпсіздік

7.1 Жалпы ережелер

ISO/IECTS 22237-1 сәйкес жүргізілген тәуекелді бағалаудан кейін анықталған қауіпсіздік сыныптамасына негізделе отырып, ISO/IECTS 22237-4 стандартында экологиялық бақылау объектілері мен инфрақұрылымдарын жобалау, жоспарлау және орнату кезінде мынадай аспектілерге қатысты талаптар мен ұсынымдар (қажеттілігіне қарай міндетті түрде іске асырумен) беріледі.

7.2 Қолжеткізілім

Экологиялық бақылау жүйесін құрайтын барлық басқару элементтері мен жабдықтар ISO/IECTS 22237-6-да көрсетілгендей қорғаудың 3-класты немесе одан жоғары аймақтарда болуы тиіс.

Егер маршруттар қорғаныс класы неғұрлым төмен аймақтарда өтетін болса, олар санкцияланбаған кіру тұрғысынан бақылануы тиіс. ISO/IEC 22237-5 қараңыз.

8 Энергиялық тиімділікті қамтамасыз ету

8.1 Жалпы ережелер

EN 50600-1 сәйкес жүргізілген тәуекелді бағалаудан кейін айқындалған энергия тиімділігін қамтамасыз етуді нақтылауды қамтамасыз ету деңгейін негізге ала отырып, осы бөлім экологиялық бақылау құралдары мен инфрақұрылымын жобалау, жоспарлау және орнату кезінде мынадай аспектілерге қатысты талаптар мен ұсынымдарды (міндетті түрде іске асырумен, қажеттілігіне қарай) қамтиды. 8.2 және 8.3-тармақтар параметрлер бойынша өлшеуге арналған талаптар мен ұсынымдарды айқындайды. 8.9-бөлім осы талаптарды нақтылау деңгейі бойынша жинақтайды.

8.2 Температураны өлшеу

8.2.1 Сыртқы температура

Барлық жағдайларда сыртқы температура өлшеніп, бақылануы керек. Ғимараттың кез-келген шығатын құбырларынан және тікелей күн сәулесінен алыс орналасқан сыртқы температура қадағасын пайдалану керек. Осы қадағадан алынған шығыс мәліметтер деректерді өңдеу орталығының басқару жүйесіне түсуі керек. 2 класты және одан жоғары деректерді өңдеу  орталықтары үшін сыртқы температура қадағасымен кері байланыс автоматты болуы керек.

2 және 3 деңгейлер үшін бір қадаға қажет.

2 және одан жоғары деңгей үшін істен шығуларға төзімділікті қамтамасыз ету үшін қосымша қадағаны пайдалану қажет.

8.2.2 Компьютерлік зал температурасы

8.2.2.1 Температураны өлшеу

Компьютер залындағы температураны бақылау қажет. Ауамен салқындатылған ортада ауа температурасы орналасқан жеріне байланысты. Сұйықпен салқындату корпустарын пайдалану кезінде салқындату сұйықтығының температурасын бақылау қажет. Температура қадағасы турбуленттілігі жоғары аймақтарда орналаспауы тиіс және жылу градиентін жасайтындай орналасуы тиіс.

Талаптарды талдау келесі ауа температурасының қайсысын өлшеу керектігін анықтауы керек:

a) ағынды ауа температурасы;

b) қайтарылатын ауа температурасы;

c)суық өту температурасы (қолданылатын жерде);

d) ыстық өту температурасы (қолданылатын жерде).

8.2.2.2 Ағынды ауа температурасы

Ағынды ауа температурасы-бұл IT-жабдыққа кірудегі температура.

1-деңгей:

Ағынды ауаның температурасы IT-жабдықтың жанында орналасқан бір қадағаның көмегімен өлшенуі тиіс. Егер пайдаланылса, суық өтулердегі температура әрбір өтудің бір орнында өлшенуі тиіс.

2 - деңгей:

Ағынды ауаның температурасы екі нүктеде өлшенуі керек.

Суық өтулердегі температура әрбір бес шкафта немесе әрбір өтудегі блоктарда өлшенуі тиіс.

3 - деңгей:

Ағынды ауаның температурасы шкафқа немесе салқындатудың таңдалған әдісіне сәйкес орналасқан жабдығы бар блокқа бір қадағамен өлшенуі тиіс.

Шкафта немесе блокта екі қадағаны қолдану ұсынылады, алдыңғы жағында жолдың 1/3 бөлігінде және негізден 1/3 жоғары орналасқан.

8.2.2.3 Қайтарылатын ауа температурасы

1- деңгей:

Қайтарылатын ауаның температурасы тоңазытқыш жабдығының сору саңылауына жақын орналасқан бір қадағамен өлшенуі тиіс. Егер бірнеше жүйелер болса, мысалы, CRAC блоктары болса, температура әр блокта өлшенуі керек.

Егер пайдаланылса, ыстық өтпе жолдардағы температура әрбір өтпе жолға бір жерде өлшенуі тиіс.

2 - деңгей:

Қайтарылатын ауаның температурасы тоңазытқыш жабдығының сору саңылауына тікелей жақын орналасқан бір қадағамен және бір шкафтың немесе блоктың артқы жағындағы қадағамен өлшенуі тиіс. Егер бірнеше жүйелер болса, мысалы, CRAC блоктары болса, температура әр блокта өлшенуі керек.

Егер пайдаланылса, ыстық өтпе жолдардағы температура әрбір бес шкафта немесе әрбір өтпе жолдардағы тіреулерде өлшенуі тиіс.

3 - деңгей:

Қайтарылатын ауаның температурасы салқындату жабдығының сору саңылауына тікелей жақын орналасқан бір қадағамен және таңдалған салқындату әдісіне сәйкес орналасқан шкафқа немесе жабдығы бар блокқа бір қадағамен өлшенуі тиіс.

Шкафқа немесе артқы жағында жолдың 1/3 жоғарғы жағында және негізден 1/3 жоғары орналасқан жабдығы бар блокқа екі қадағаны орнату ұсынылады.

8.2.2.4 Суық өту температурасы

Суық өту температурасы-бұл суық өту кезіндегі ауаның температурасы. Бұл температура суық өтуді реттеу мақсатында өлшенуі тиіс.

8.2.2.5 Ыстық ауа температурасы

Ыстық өту температурасы-ыстық өту кезіндегі сору температурасы. Температураны тікелей әр ыстық өту кезінде немесе ауаны салқындату жүйесінің компоненттерінде орталықтан өлшеуге болады.

1 - деңгей:

Қолдану кезінде ыстық өтудегі температура әрбір өту орнының бір жерінде өлшенуі тиіс.

2 - деңгей:

Қолдану кезінде ыстық өту орындарындағы температура әрбір өту жолындағы әрбір бес блокта өлшенуі тиіс.

3 – деңгей:

Ыстық өту орындарындағы температура таңдалған салқындату әдісіне сәйкес орналасқан жабдығы бар блокқа бір қадағамен өлшенуі тиіс. Жолдың жоғарғы жағынан 1/3 және негізден 1/3 жоғары артқы жағында орналасқан жабдығы бар блокта екі қадаға қолдану ұсынылады.

8.3 Салыстырмалы ылғалдылықты өлшеу

8.3.1 Сыртқы салыстырмалы ылғалдылық

Барлық жағдайларда сыртқы салыстырмалы ылғалдылықты өлшеу және бақылау қажет. Ғимараттың кез-келген шығып тұрған құбырларынан және тікелей күн сәулесінен алыс орналасқан сыртқы салыстырмалы ылғалдылық қадағасын қолдану керек. Салыстырмалы ылғалдылық қадағасы температура қадағасымен бірге орналасуы керек (8.2.1 қараңыз). Осы қадағадан алынған шығыс мәліметтер деректерді өңдеу орталығының басқару жүйесіне түсуі керек. 2 класты және одан жоғары деректерді өңдеу орталықтары үшін сыртқы салыстырмалы ылғалдылық қадағасымен кері байланыс автоматты болуы керек. 2 және 3 деңгейлер үшін бір қадаға қажет.

2 және одан жоғары деңгейлер үшін істен шығуларға төзімділікті қамтамасыз ету үшін салыстырмалы ылғалдылық пен температураның қосымша аралас қадағасын пайдалану керек.

8.3.2 Компьютер залындағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы

1 - деңгей:

Компьютер залындағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы ағынды ауа температурасымен бірдей жерлерде өлшенуі тиіс. Аралас температура мен салыстырмалы ылғалдылық қадағасын пайдалану ұсынылады.

2 - деңгей:

Компьютер залындағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы ауа ағынының температурасымен бірдей жерлерде өлшенуі тиіс.

Аралас температура мен салыстырмалы ылғалдылық қадағасын пайдалану ұсынылады.

3 - деңгей:

2 деңгейге сәйкес.

Салыстырмалы ылғалдылық өлшенетін шық нүктесінің қадағасын орнату немесе температура мен салыстырмалы ылғалдылық деректері негізінде шық нүктесін есептеу ұсынылады.

8.4 Ауа қысымын өлшеу

Жалған еден болған жағдайда, қоршаған ортаны бақылау жүйесін жобалау кезінде жалған еден астындағы статикалық қысымды ұстап тұру жөніндегі талаптар ескерілуі тиіс. Жалған еденнің барлық нүктелеріндегі ауа ағынына қойылатын талаптар анықталуы тиіс.

Егер салқындату тұжырымдамасының құрамдас бөліктерінің бірі CRAC блогының желдеткіштерінің жылдамдығын реттеу арқылы жалған еден астындағы тұрақты қысымды қамтамасыз ету болса, бөлме мен жалған еден арасындағы қысым айырмашылығын өлшеу қажет. Тиісті датчиктер қолайлы мәндерді алуға болатын жерлерде орналасуы тиіс және жалған еденнің барлық аймақтарын бақылауды қамтамасыз етуі тиіс.

8.5 Салқындату сұйықтығының шығыны

Қоршаған ортаны бақылау жүйесінің конструкциясы сұйықтықтардың қозғалысына байланысты болса, салқындатқыш сұйықтықтың шығынын есептегіштер орнатылуы керек.

Алынған деректерді бақылау үшін пайдалану және сол арқылы жүйенің жұмысын жақсарту үшін салқындатқыш сұйықтықтың массалық шығынын өлшеу ұсынылады.

Бұл датчиктердің орналасуы жүйенің құрылымына қойылатын талаптарға сәйкес анықталуы керек.

8.6 Жылуды бөлу

Қоршаған ортаны бақылау жүйесінің жобасында осы деректерді тоңазытқыш қондырғыларының жұмысын бақылау және оңтайландыру үшін пайдалану үшін шығарылатын жылуды өлшеу немесе есептеу талабы белгіленуі керек.

Сонымен қатар, жобада салқындату жүйесінің жалпы энергия тұтынуын сандық бағалау талабы анықталуы керек.

8.7 Сыртқы ауа

Егер сыртқы ауа қоршаған ортаны бақылау мақсатында деректерді өңдеу орталығының үй-жайына түссе, онда ауа кіретін жерде температура мен салыстырмалы ылғалдылық датчиктері орнатылуы тиіс.

Ауаның сапасын ластанудан қорғау үшін де осы нүктеде өлшеу керек екенін ескеріңіз (5.2.9 қараңыз).

8.8 Дабылмен қамтамасыз ету

Дабыл сигналдары кез-келген қоршаған орта параметрі үшін ескерту және төтенше жағдай сигналдарын беру үшін екі жоғарғы және екі төменгі мәндерден тұруы керек.

8.9 Нақтылау деңгейі бойынша өлшеуге қойылатын талаптар

2-кестеде нақтылау деңгейі бойынша 8-бөлімдегі өлшеулерге қойылатын талаптар келтірілген.

2-кесте - Нақтылау деңгейі бойынша өлшеуге қойылатын талаптар

| Талап | Нақтылау деңгейі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 деңгей | 2 деңгей | 3 деңгей |
| Ағынды ауа температурасы | IT-жабдыққа жақын орналасқан жалғыз қадаға Суық өту үшін бір қадаға | Тікелей IT-жабдыққа жақын екі қадаға. Суық өту кезінде әрбір 5 шкафқа немесе блоктарға бір қадаға | Шкафқа немесе тірекке бір қадаға |
| Қайтарылатын ауа температурасы | Тікелей салқындату жабдығының шығыс саңылауына жақын бір қадаға Әр ыстық өту үшін бір қадаға | Тоңазтқыш жабдығының кіріс саңылауына тікелей жақын бір қадаға және бір шкаф немесе бір блок артында бір қадаға немесе ыстық өтуде әр 5 шкафқа немесе блоктар арқылы бір қадаға | Тоңазытқыш жабдықтың кіріс саңылауына тікелей жақын орналасқан бір қадаға және әр шкафтың немесе блоктың артқы жағында бір қадаға |
| Салыстырмалы ылғалдылық | Ағынды ауа температурасы сияқты | Ағынды ауа температурасы сияқты | Ағынды ауа температурасы сияқты |
| Сыртқы салыстырмалы ылғалдылық және температура | Бір қадаға | Екі қадаға | Екі қадаға |
| Ауа қысымы | Талаптарға сәйкес | Талаптарға сәйкес | Талаптарға сәйкес |
| Салқындату сұйықтығының ағыны | Талаптарға сәйкес | Талаптарға сәйкес | Талаптарға сәйкес |
| Жылуды бөлуді | Талаптарға сәйкес | Талаптарға сәйкес | Талаптарға сәйкес |
| Сыртқы ауа | Талаптарға сәйкес | Талаптарға сәйкес | Талаптарға сәйкес |

A қосымшасы

(міндетті)

Компьютер залы бөлмесіндегі температурасы

реттелетін ауаны бөлу әдістемелері

A.1 Шкафта немесе блокта ауа ағындарын басқару

Шкафтың немесе блоктың ішіндегі салқындатқыш ауаның қайта айналымы белсенді жабдықтың қызып кетуіне әкелуі мүмкін. Ауа әрқашан ең аз қарсылық жолымен жүреді. Белсенді жабдықтың қызып кетуіне жол бермеу және салқындату жүйесінің тиімділігін арттыру үшін белсенді жабдық алынып тасталған немесе орнатылмаған шкафта немесе блокта бос жерлерді толтыру үшін бекіткіш панельдерді пайдалану қажет. Әйтпесе, белсенді жабдықтың ыстық пайдаланылған ауасы артқы саңылау арқылы белсенді жабдықтың ауа қабылдағышына қайта айналады немесе салқын ауа белсенді жабдықты (байпас)салқындатпай шкаф немесе тірек арқылы өтеді.

A.2 Жалған еденде ауа ағынын басқару

A.2.1 Жалпы ережелер

Егер деректерді өңдеу  орталығында жалған еден жүйесі болса, салқындатылған ауа жалған еден және перфорацияланған еден плиткалары арқылы шкафқа немесе блоктарға/белсенді жабдыққа жеткізіледі. Егер перфорацияланған еден плиткалары жүйесіз орналасса, әртүрлі температура профильдері араласуы мүмкін, бұл салқындатқыш жабдықтың өте тиімсіз жұмысына әкеледі.

A.2.Жалған еден биіктігі

Жалған еденнің биіктігі ауа айналымының тиімділігіне үлкен әсер етеді. Әдетте, кабельдер, құбырлар жалған еденде орналасқан және ол суық ауа үшін «ағынды құбыр» болып табылады. Суық ауаны бөлменің кез-келген аймағына дұрыс жеткізу үшін кедергілері жоқ белгілі бір кеңістік қажет. Жалған еденнің биіктігін дұрыс есептеу еден астындағы қысымның дұрыс болуына, жылдамдық қысымының әсерін болдырмауға және еден плитасы бойымен ауаның біркелкі таралуын сақтауға көмектеседі. Бұл дегеніміз, егер еденнің астына құбырлар, кабельдер немесе басқа кедергілер салынса, жалған еденнің жалпы биіктігі сәйкесінше ұлғайтылуы керек. Сонымен қатар, кез-келген керек-жарақтардан аулақ болу керек (мысалы, арқалықтар, тіректер және т.б.). A. 1 кестесінде еден астындағы кедергісіз кеңістіктің қажетті биіктігі «жалған еденнің бос биіктігі»ретінде көрсетілген. Әдетте, бұл бөлменің көлеміне, жылу тығыздығына, ауаның жалпы мөлшеріне және таңдалған салқындату шешіміне байланысты.

A.1-кесте – Жалған еденнің минималды бос биіктігі

| Бөлме өлшемі | Жалған еденнің бос биіктігі (шкафқа немесе блокқа жылулық жүктеме 5 кВт-тан 10 кВт дейін) |
| --- | --- |
| 50 м2-тан 500 м2 дейін | 500 мм -ден 700 мм дейін |
| 500 м2-тан 1 000 м2 дейін | 800 мм |
| 1 000 м2-тан 2 000 м2 дейін | 1 000 мм |
| >2 000 м2 | >1 500 мм |

A.2.3 Перфорацияланған еден плиткалары-саны, орналасуы, ашылу коэффициенті

Жалпы, перфорацияланған еден плиткаларын IT жабдықтарын салқындату үшін суық ауа қажет болған жағдайда ғана төсеу керек. Ауа қозғалысының жоғары жылдамдығынан туындаған қысымның төмендеуіне байланысты бөлме ауасының фальшполға сіңуіне жол бермеу үшін перфорацияланған еден плиткаларын ауа жылдамдығы жоғары жерлерде орналастыруға болмайды (мысалы, CRAC блоктарының жанында). Фальшполдың перфорацияланған еден плиткаларының орналасуы мен саны жобаға және нақты/талап етілетін жалпы ауа ағынына сәйкес келуі тиіс.

Мысал-фальшполдың перфорацияланған плиткасының өзіндік ерекшелігі бар - бұл плитка арқылы белгілі бір ауа ағыны белгілі бір қысым айырмашылығын тудыратынын білдіреді. Егер IT-жабдықтың жалпы есептелген ауа ағыны, мысалы, 50 000 м3/сағ болса және 20 Па қысым айырмасы бар 500 м3/сағ ауа ағыны бар перфорацияланған еден плиткасы таңдалса, онда барлығы 100 перфорацияланған еден плиткасын орнату қажет. Егер қандай да бір себептермен ауа ағынына нақты сұраныс аз болса, мысалы, 30,000 м3 / сағ, таңдалған еден плиткалары белгіленген сипаттамада жұмыс істейтініне көз жеткізу керек. Бұл перфорацияланған плиткалардың жалпы санын 60-қа дейін азайту керек дегенді білдіреді. Егер 100 дананың бастапқы мөлшері ауа ағынының төмендеуімен қалса, фальшполдың астындағы статикалық қысым да төмендейді (перфорацияланған плитка қисығына сәйкес), бұл ауаның біркелкі бөлінбеуіне және ақырында кейбір аймақтарда салқындаудың болмауына әкелуі мүмкін.

A.2.4 Демпферлермен перфорацияланған еден плиткаларын қолдану

Перфорацияланған еден плиткаларын демпферлермен қолданудың екі негізгі артықшылығы бар:

Ауа ағынына қойылатын әртүрлі талаптары бар IT-жабдықты ауыстырған жағдайда тұтас плиткаларды ауыстыру қажеттілігінің болмауы. Перфорацияланған еден плиткаларының саны деректерді өңдеу орталығының бүкіл қызмет ету мерзімінде өзгеріссіз қалады, бірақ олардың барлығы қажетті ауа ағынына сәйкес реттелуі керек.

IT жабдықтарының нақты қажеттіліктеріне байланысты әртүрлі реттеулермен жұмыс істеуге болады, осылайша деректерді өңдеу орталығының әртүрлі аймақтарындағы ауа мөлшерін өзгертуге болады.

A.3 Ыстық / суық өткелдер

A.3.1 Жалпы ережелер

Компьютер залы шкафтармен немесе блоктармен жабдықталған, олар қарама-қарсы қатарларда орналасқан, әр қатардың алдыңғы жағы бір-біріне қарама-қарсы орналасқан, бұл өту конфигурациясы деп аталады. Өту жолдары (аллеялар/өту жолдары) шкаф немесе блок алдында суық ауаны беру үшін еденге орнатылған ауа тарату торлары бар суық өту жолдары ретінде белгіленеді. Ыстық жолдар әдетте еденге перфорацияланған плиткалармен жабдықталмайды. Мұндай тұжырымдама суық ауа мен жылы / ыстық ауа арасындағы бөлінудің белгілі бір деңгейіне жетуге көмектеседі. Осы екі ауа ағынының арасындағы температура айырмашылығы артып, тоңазытқыш жабдықтарының өнімділігі (және тиімділігі) артады.

A.3.2 Пайдаланылмайтын/қалаусыз тесіктерді басқару

Фальшпол тұжырымдамасындағы пайдаланылмаған немесе қажет емес тесіктер ауа ағынының ағып кетуіне, демек, тиімсіз ауа айналымына әкеледі. Бір жағынан, салқындатылған ауа IT жабдықтарынан (қысқа тұйықталу ауасы) жеткілікті жылу шығармай, тоңазытқыш жабдығына қайта айнала алады және желдеткіштің қуаты босқа кетеді. Екінші жағынан, компьютер бөлмесінде ауаны біркелкі тарату және әр перфорацияланған еден плиткалары қажетті мөлшерде ауа алу үшін, жалған еден астындағы белгілі артық қысым қажет. Бұл жалған едендегі барлық тесіктер жабық және/немесе саңылаусыздандырылған болуы керек дегенді білдіреді. Шкафтардың ішінде тесіктер қажет болғаннан үлкен болмауы керек және герметизациялау үшін тығыздағыштар, щеткалар немесе басқа әдістер қолданылуы керек.

A.3.3 Саңылаусыздандыру жүйелері

A.3.3.1 Жалпы ережелер

Төменде аталған барлық тұжырымдамалардың мақсаты-ауаны және қайтарылатын ауаны толығымен бөлу. Бұл бөлу ыстық қайтару мен суық ауа ағынының арасындағы температура айырмашылығының жоғарылауына әкеледі, бұл салқындатқыш жабдықтың тиімділігін, демек, жалпы деректерді өңдеу орталығының тиімділігін арттырады.

A.3.3.2 Суық өткелдерді саңылаусыздандыру

Шкаф немесе блоктар фронталды түрде орналастырылады. Шкафтар немесе блоктар арасындағы суық өту жоғарыдан және жолдардың соңында жабылады. Бұл ретте ауаны беру мен қайтару арасындағы толық бөлінуге қол жеткізіледі. Суық ауа еден арқылы немесе жабық суық өткелге салқындатқыш құрылғылар арқылы жеткізіледі. Ыстық қайтарылатын ауа шкафтан немесе сөрелерден бөлмеге шығады, содан кейін салқындату жабдығына қайта жіберіледі. Бөлменің өзінде жоғары температура сақталады.

A.3.3.3 Ыстық өткелдерді саңылаусыздандыру

Шкаф немесе блоктар бір-бірінің артында орналасқан. Шкафтар немесе блоктар арасындағы ыстық өту жолдың жоғарғы жағында және соңында жабылады. Осылайша, қайтарылатын және жеткізілетін ауа арасындағы толық бөлінуге қол жеткізіледі. Ыстық өтуден ыстық қайтарылатын ауа салқындатқыш жабдыққа немесе ауа өткізгіш жүйесі арқылы немесе шкафта немесе блокта орнатылған салқындату құрылғыларына жеткізіледі. Содан кейін бөлмеге суық ауа жеткізіледі, сондықтан бөлменің өзінде төмен температура сақталады.

A.3.3.4 Жабық шкафқа немесе блокқа беру, бөлмеге қайтару

Суық ауа шкафқа немесе блокқа жалған еден арқылы тікелей шкафтың немесе блоктың алдыңғы жағындағы жабық аймаққа түседі. Ыстық қайтарылатын ауа шкафтан немесе блоктан тікелей бөлмеге шығады. Бұл ретте беру мен қайтару арасындағы толық бөлінуге қол жеткізіледі, ал бөлменің өзінде жоғары температура сақталады.

A.3.3.5 Бөлмеге беру, шкафқа немесе блокқа оралу

Суық ауа шкафқа немесе блокқа бөлме арқылы кіреді. Ыстық қайтарылатын ауа шкафтан немесе блоктан ауа өткізгіш пен аспалы төбе арқылы тоңазытқыш қондырғысына қайта оралады. Бұл ретте беру мен қайтару арасындағы толық бөлінуге қол жеткізіледі, ал бөлменің өзінде төмен температура сақталады.

A.3.3.6 Жабық шкафқа немесе блокқа беру және қайтару

Суық ауа шкафқа немесе блокқа жалған еден арқылы тікелей шкафтың немесе блоктың алдыңғы жағындағы жабық аймаққа түседі. Ыстық қайтарылатын ауа шкафтан немесе блоктан ауа өткізгіш арқылы және аспалы төбе арқылы тоңазытқыш жабдықтарына қайта оралады. Беру және қайтару арасында толық бөлуге қол жеткізіледі, ал бөлменің өзінде  орташа температура сақталады.

A.3.3.7 Артқы есікті салқындату

Жылу алмастырғыш пен желдеткіштер шкафтың артқы есігіне кіріктірілген. ІТ жабдықтарының артқы бөлігіндегі ыстық ауа салқындатылып, есіктен бөлмеге қайта оралады. Беру мен қайтару арасында толық бөлінуге қол жеткізіледі, бөлмеде төмен температура сақталады.

A.3.3.8 Жабық типті шкаф немесе блок

Шкафтың немесе блоктың есіктері жабық, жылу алмастырғыш пен желдеткіштер шкафқа немесе блокқа кіріктірілген, бүкіл салқындату контуры толығымен бөлмеден тәуелсіз. Суық ауа ағыны тікелей белсенді жабдықтың алдында жеткізіледі, ал ыстық қайтарылатын ауа шкафтың немесе блоктың артқы жағынан жылу алмастырғышқа түседі. Бөлменің өзінде орташа температура сақталады.

B қосымшасы

(анықтамалық)

Басқару жүйелерінің тұжырымдамалары

B.1 Жалпы ережелер

Басқару жүйелері деректерді өңдеу орталығының ғимаратын басқару жүйелерін реттеу және бақылау үшін қолданылады. Басқару модульдері әдетте тікелей жүйелерге енеді және / немесе сыртқы реттегіш ретінде бір жерде топтастырылған. Резервтеу тұжырымдамасы басқару жүйесін де ескеруі керек.

B.2 Сору (қайтарылатын ауа)температурасын бақылау

Шығарылатын ауаның температурасын бақылау үшін белгіленген ауа температурасы әдепкі бойынша орнатылады. Кондиционер салқындатқыш агенттің шығынын реттеу арқылы берілетін ауа температурасын өзгертеді. Басқарудың осы тұжырымдамасымен компьютер залының бөлмелеріндегі ауаның температурасы тұрақты болмайды.

B.3 Беру температурасын реттеу (ағынды ауа)

Берілетін ауаның температурасын басқару үшін әдетті белгіленген ауа температурасы белгіленеді. Бұл әдіс ағынды ауаның шығынын түрлендіруге мүмкіндік береді. Алайда, шығарылатын ауа температурасы реттелмейді, бұл кейбір сценарийлерде IT кеңістігінің қызып кетуіне әкелуі мүмкін.

B.4 Беру және сору температурасын реттеу комбинациясы

Жоғарыда аталған реттеу тұжырымдамаларының әрқайсысының артықшылықтары олардың теріс салдарын жою үшін осы тұжырымдамада біріктірілген. Мақсаты берудің тұрақты температурасын ұстап тұру және ауа температурасын ең жоғары деңгейде ұстап тұру. Салқындатқыш агенттің шығыны мен ауа шығыны сәйкесінше реттеледі. Ыстық нүктелердің пайда болуын болдырмау үшін ыстық және суық өту арасындағы қысымның төмендеуін бағалауға және оны ауа ағынын басқаруға қосуға болады.

B.5 Ағынды ауаның салыстырмалы ылғалдылығы

Компьютерлік зал кеңістігіндегі салыстырмалы ылғалдылық әрдайым ағынды ауада өлшенеді, содан кейін IT компоненттеріндегі салыстырмалы ылғалдылықтың белгілі бір мәнін алу үшін реттеледі.

B.6 Сыртқы ауаның пропорциясы

Компьютер залына орналастыру үшін қоршаған ортаны бақылау жүйесіне келетін сыртқы ауаның пропорциясын басқару ауаны өңдеу жүйесімен жүзеге асырылады. Датчиктер температура, салыстырмалы ылғалдылық және ауа сапасы туралы ақпарат береді, бұл пайдалану немесе пайдаланбау туралы шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Ауа алмасу жылдамдығы сәйкесінше реттеледі.

Библиография

[1] ISO/IECTS 22237-2, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 2-бөлім: Ғимараттардың құрылысы

[2] ISO/IECTS 22237-5, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 5-бөлім: Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы;

[3] ISO/IECTS 22237-7, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы. 7-бөлім: Менеджмент және оперативтік ерекшеліктер туралы ақпарат.

[4] IEC 60050-212:2010, Халықаралық электротехникалық сөздік. 212-бөлім. Қатты, сұйық және газ тәрізді электр оқшаулау материалдары

[5] IEC 60050-705:1995, Халықаралық электротехникалық сөздік. 705-бөлім: Радиотолқындарды тарату

[6] ISO 14644-1, Таза бөлмелер және олармен байланысты бақыланатын орталар. 1 бөлім. Бөлшектердің концентрациясы бойынша ауа тазалығын жіктеу

[7] ISO 14644-2, Таза бөлмелер және олармен байланысты бақыланатын орталар. 2-бөлім: Бөлшектердің концентрациясы бойынша ауа тазалығының тұрақты сәйкестігін растау үшін ағымдағы бақылау

[8] EN 378-2, Тоңазытқыш және жылу сорғыларының жүйелері. Қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау талаптары. 2-бөлім: Жобалау, конструкция, дайындау, сынау, таңбалау және құжаттама

[9] EN 779, Жалпы желдетуге арналған ауа сүзгілері. Сүзгінің өткізу қабілетін анықтау.

[10] EN 12792, Желдету және ауаны баптау қондырғылары мен жүйелері. Терминдер мен графикалық кескіндер.

[11] EN 15243, Ғимараттарды желдету. Бөлме температурасын және бөлмелік кондициялау жүйелері бар ғимараттар үшін жүктеме мен энергияны есептеу

[12] EN 50272-2, Қайталама батареялар мен аккумуляторлық қондырғылар үшін қауіпсіздік талаптары. 2 бөлім: Стационарлық батареялар

[13] ETS 300 119-1, Жабдықты (ЕЕ) жобалау. Жабдықты әзірлеу технологиясымен ұзақ байланыс бойынша еуропалық стандарт. 1 бөлім. Кіріспе және терминология

[14] ETS 300 019-1-3, Жабдықты (ЕЕ) жобалау. Жабдықты әзірлеу технологиясымен ұзақ байланыс бойынша еуропалық стандарт. 1-3-бөлім: Қоршаған орта жағдайларының жіктелуі. Ауа-райынан қорғалған жерлерде стационарлық пайдалану

[15] ETS 300 119-2, Жабдықты (ЕЕ) жобалау. Жабдықты әзірлеу технологиясымен ұзақ байланыс бойынша еуропалық стандарт. 2-бөлім: Блоктар мен шкафтарға қойылатын инженерлік талаптар

[16] ETS 300 119-3, Жабдықты (ЕЕ) жобалау. Жабдықты әзірлеу технологиясымен ұзақ байланыс бойынша еуропалық стандарт. 3-бөлім: Әр түрлі блоктар мен шкафтарға қойылатын инженерлік талаптар

[17] ETS 300 119-4, Жабдықты (ЕЕ) жобалау. Жабдықты әзірлеу технологиясымен ұзақ байланыс бойынша еуропалық стандарт. 4-бөлім: Әртүрлі тіреулер мен блоктардағы кергіштерге қойылатын инженерлік талаптар

[18] ETS 300 119-5, Жабдықты (ЕЕ) жобалау. Жабдықты әзірлеу технологиясымен ұзақ байланыс бойынша еуропалық стандарт. 5-бөлім: Термореттеу

В.А. қосымшасы

(ақпараттық)

Сілтемелік халықаралық стандартқа

ұлттық стандарттың сәйкестігі туралы мәліметтер

Д.1-кесте – Стандарттардың сілтемелік халықаралық, өңірлік стандарттарға, шетелдік мемлекеттердің стандарттарына сәйкестігі туралы мәліметтер

| Халықаралық, өңірлік стандарттардың, шет мемлекет стандартының белгіленуі және атауы | Сәйкестік деңгейі | Ұлттық стандарттың, мемлекетаралық стандарттың белгіленуі және атауы |
| --- | --- | --- |
| ISO/IECTS 22237-1, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы 1-бөлім: Жалпы ұғымдар | IDT | ҚР СТ ISO/IECTS 22237-1**Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы 1-бөлім: Жалпы ұғымдар |
| ISO/IECTS 22237-6, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы 6-бөлім: Қорғаныс жүйелері | IDT | ҚР СТ ISO/IECTS 22237-6*, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы 6-бөлім: Қорғаныс жүйелері |
| ______________ * Әзірлеу кезеңінде. |  |  |

МКС 25.040.40; 35.100.05(IDT) Түйінді сөздер: кабель, желілік жабдық, кабельдерді төсеу, байланыс кабельдерін жобалау.

ӘЗІРЛЕУШІ

«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ

| Басқарма Төрағасының орынбасары | М. Сихаев |
| --- | --- |
| Әдіснамалық даму Департаментінің директоры | Т. Каримова |
| Бірлесіп орындаушы | Г. Касенова |