Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Информационная технология

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧАСТЬ 4

Контроль состояния окружающей среды

СТ РК ISO/IEC TS 22237-4-202_

(ISO/IEC TS 22237-4:2018 Information Technology - Data Centre Facilities And Infrastructures - Part 5: Environmental control, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде»

ВНЕСЕН Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «    »                    202_ года №

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/IEC TS 22237-4:2018 Information Technology - Data Centre Facilities And Infrastructures - Part 4: Environmental control

(Информационная технология. производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 4. Контроль состояния окружащей среды).

Международный стандарт ISO/IEC TS 22237-4:2018 разработан Техническим комитетом ISO/IEC JTC 1 «Информационные технологии», Подкомитетом SC 39, «Устойчивое развитие информационных технологий и их применение».

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.A

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины, определения и сокращения 4 Соответствие 5 Экологический контроль в центрах обработки данных 6 Доступность 7 Физическая безопасность 8 Обеспечение энергоэффективности Приложение A (обязательное) Методики распределения воздуха с регулируемой температурой в помещении компьютерного зала Приложение В (справочное) Концепции систем управления Библиография Приложение В.А. (информационное) Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочном международным стандартам | V 1 1 1 3 3 7 12 12 17 20 21 23 |
| --- | --- |

Введение

Неограниченный доступ к информации через Интернет, требуемый информационным обществом, привел к экспоненциальному росту как интернет-трафика, так и объема хранимых/извлекаемых данных. В центрах обработки данных размещается и поддерживается оборудование информационных технологий и сетевых телекоммуникаций для обработки, хранения и транспортировки данных. Они требуются как сетевым операторам (доставляющим эти услуги в помещения клиентов), так и предприятиям в помещениях этих пользователей.

Центры обработки данных должны предоставлять модульные, масштабируемые и просто адаптируемые помещения и инфраструктуры, чтобы с легкостью соответствовать быстро меняющимся требованиям рынка. Кроме того, для оператора центра обработки данных энергопотребление центров обработки данных стало критически важным, как с экологической точки зрения (снижение углеродного следа), так и с экономической (стоимость энергии).

Реализация центров обработки данных различается по:

a) назначению (предприятие, совместное размещение, совместный хостинг или производственные помещения сетевых операторов);

b) уровню безопасности;

c) физическому размеру;

d) размещению (мобильные, временные и постоянные сооружения).

Потребности центров обработки данных также различаются с точки зрения доступности услуг, обеспечения безопасности и целей энергоэффективности. Эти потребности и цели влияют на проектирование центров обработки данных с точки зрения строительства здания, распределения электроэнергии, контроля окружающей среды и физической безопасности. Эффективная управленческая и оперативная информация необходима для контроля за достижениями установленных потребностей и целей.

Серия ISO/IEC TS 22237 определяет требования и рекомендации для поддержки различных сторон, участвующих в проектировании, планировании, закупке, интеграции, установке, эксплуатации и обслуживании производственных объектов и инфраструктуры в центрах обработки данных. К этим сторонам относятся:

1) владельцы, менеджеры помещений, менеджеры ICT, менеджеры проектов, основные подрядчики;

2) архитекторы, проектировщики и строители зданий, проектировщики систем и установок;

3) интеграторы производственных помещений и инфраструктуры, поставщики оборудования;

4) монтажники, эксплуатационники.

На момент публикации настоящего стандарта серия ISO/IEC TS 22237 будет состоять из следующих документов:

ISO/IEC TS 22237-1: Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия;

ISO/IEC TS 22237-2: Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2: Строительство зданий

ISO/IEC TS 22237-3, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 3: Распределение электроэнергии

ISO/IEC TS 22237-4, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4: Контроль состояния окружающей среды;

ISO/IEC TS 22237-5, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5: Инфраструктура кабелей связи;

ISO/IEC TS 22237-6, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6: Системы защиты;

ISO/IEC TS 22237-7, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 7: Менеджмент и информация об оперативных особенностях.

Взаимосвязь спецификаций в рамках серии ISO/IEC TS 22237 показана на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схематическая взаимосвязь между серией документов СТ РК ISO/IEC TS 22237

ISO/IEC TS 22237-2 – ISO/IEC TS 22237-6 определяют требования и рекомендации для конкретных производственных помещений и инфраструктур для поддержки соответствующей классификации по «доступности», «физической безопасности» и «повышению энергоэффективности», выбранных из ISO/IEC TS 22237-1.

В настоящем документе рассматриваются конкретные требования к телекоммуникационной кабельной инфраструктуре в центрах обработки данных, используемых для создания IT-сетей и обслуживания зданий (в соответствии с требованиями ISO/IEC TS 22237-1).

Стандарт ISO/IEC TS 22237-7 рассматривает операционную информацию и информацию управления (в соответствии с требованиями ISO/IEC TS 22237-1).

Настоящий документ предназначен для использования и совместной работы архитекторов, проектировщиков и строителей зданий, проектировщиков систем и установок.

В стандартах серии ISO/IEC TS 22237 не рассматриваются вопросы выбора оборудования информационной технологии и сетевых телекоммуникаций, программного обеспечения и связанные с ними вопросы конфигурации.

В стандартах серии ISO/IEC TS 22237 не рассматриваются вопросы выбора оборудования, информационной технологии и сетевых телекоммуникаций, программного обеспечения и связанные с ними вопросы конфигурации.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Информационная технология

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧАСТЬ 4

Контроль состояния окружающей среды

# Дата введения_________

1 Область применения

В настоящем документе рассматривается контроль окружающей среды в центрах обработки данных на основе критериев и классификаций «доступности», «безопасности» и «обеспечения энергоэффективности» в рамках стандарта ISO/IEC TS 22237-1.

Настоящий документ устанавливает требования и рекомендации в отношении:

a) контроля температуры;

b) контроля движения жидкости;

c) контроля относительной влажности;

d) контроля твердых частиц;

д) вибрации;

f) планировки пола и расположения оборудования;

g) методов энергосбережения;

h) физической безопасности систем экологического контроля.

Вопросы, связанные с электромагнитной обстановкой, можно найти в ISO/IEC TS 22237-6.

2 Нормативные ссылки

В нижеприведенных нормативных документах содержатся положения, которые, посредством ссылок по тексту, составляют положения настоящего международного стандарта. Для жестких ссылок применяются только приведенные издания. Для плавающих ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая и поправки).

ISO/IEC TS 22237-1, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 1: General concepts (Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия);

ISO/IEC TS 22237-6, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 6: Security systems (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6: Системы защиты);

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются термины и определения, приведенные в ISO/IEC TS 22237-1 и следующие.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

Проект, редакция 1

— Электропедия IEC: доступна по адресу http: //www. electropedia.org/

— ISO Онлайн платформа для просмотра: доступна по адресу https://www.iso.org/obp

3.1.1 Адиабатное охлаждение (adiabatic cooling): Система охлаждения, использующая принцип испарительного охлаждения для снижения температуры воздуха

3.1.2 Абсолютная влажность (absolute humidity): Количество водяного пара в данном объеме воздуха

Примечание - Выражается массой.

3.1.3 Фальшпол (access floor): Система, состоящая из полностью съемных и взаимозаменяемых панелей пола, которые опираются на регулируемые опорные стойки, соединенные продольными балками, что позволяет использовать площадь под полом для обслуживания здания

Примечание - Также известен как «съемный пол».

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC TS 22237-2:2018, 3.1.1]

3.1.4 Контроль за комфортной окружающей средой (comfort environmental controls): Средства контроля, которые создают среду, подходящую для эффективной работы персонала в установленном помещении

3.1.5 Точка росы (dew point): Температура, при которой водяной пар в газе начинает осаждаться в виде жидкости или льда при стандартных условиях

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-212:2010, 212-18-11]

3.1.6 Температура отводимого воздуха (exhaust air temperature): Температура воздуха, выходящего из здания центра обработки данных, или температура воздуха, выходящего из тепловой нагрузки

3.1.7 Охлаждение свежим воздухом (fresh air cooling): Система охлаждения, которая использует внешний воздух для прямого или косвенного охлаждения центра обработки данных

3.1.8 Тепловая нагрузка (heat load): Производимая тепловая энергия

3.1.9 Оборудование информационных технологий (information technology equipment): Оборудование, предоставляющее услуги по хранению, обработке и транспортировке данных, вместе с оборудованием, предназначенным для обеспечения прямого подключения к опорной сети и/или сети доступа

3.1.10 Температура наружного воздуха (outdoor air temperature): Температура воздуха, измеренная снаружи здания центра обработки данных

3.1.11 Относительная влажность (relative humidity): Отношение, выраженное в процентах, давления водяного пара во влажном воздухе к давлению насыщенного пара воды или льда при той же температуре

[ИСТОЧНИК: IEC 60050-705:1995, 705-05-09]

3.1.12 Температура возвратного воздуха (return air temperature): Температура воздуха, вновь поступающего в систему контроля окружающей среды, например, в вентиляционную установку

3.1.13 Температура подаваемого воздуха (supply air temperature): Температура воздуха, поступающего в IT-оборудование

3.1.14 Вентиляция (ventilation): Подача движения воздуха в пространстве, путем циркуляции или перемещения воздуха через пространство

Примечания

1 Вентиляция может производиться любой комбинацией естественного или механической подачи и отвода.

2 Такие системы могут включать частичную обработку, такую как нагрев, контроль относительной влажности, фильтрацию или очистку, и, в некоторых случаях, испарительное охлаждение.

3.2 Сокращения

Для целей настоящего документа применяются сокращенные термины, приведенные в ISO/IEC TS 22237-1 и следующие.

UPS    Источник бесперебойного питания

CRAC Кондиционер для компьютерного зала (блок)

IT      Информационная технология

ITE Оборудование для информационных технологий

4 Соответствие

Чтобы центр обработки данных соответствовал требованиям настоящего документа:

a) он должен иметь решение для контроля за окружающей средой, отвечающее требованиям разделов 4 и 5;

b) в нем должен быть реализован подход к физической безопасности в отношении решения по контролю за окружающей средой, отвечающий требованиям раздела 6;

c) он должен иметь решение по обеспечению энергоэффективности, отвечающее требованиям соответствующего уровня детализации раздела 7;

d) должны быть соблюдены местные правила, в том числе по безопасности.

5 Экологический контроль в центрах обработки данных

5.1 Общие положения

5.1.1 Функциональные элементы

Система контроля окружающей среды является одной из наиболее важных частей инфраструктуры центра обработки данных. Чрезмерные колебания температуры или относительной влажности могут непосредственно повлиять на функциональные возможности центра обработки данных и его инфраструктуры.

Функциональные элементы системы контроля окружающей среды делятся на первичные и вторичные.

Первичные элементы относятся к механической генерации жидкостей с регулируемой температурой. Вторичные элементы связаны с распределением жидкостей, генерируемых первичными элементами. Примеры этих элементов смотреть в таблице 1.

Некоторые экологические системы сочетают в себе функции первичных и вторичных элементов.

Таблица 1 - Примеры первичных и вторичных функциональных элементов

| Зона | Жидкость | Функциональный(ые) элемент(ы) |
| --- | --- | --- |
| Первичная | Вода | Водопроводная сеть, охладитель, насос(ы) |
|  | Воздух | Забор наружного воздуха, фильтр, теплообменник |
| Вторичная | Вода | Насос(ы), клапан(ы), система трубопроводов, корпуса с жидкостным охлаждением |
|  | Воздух | Система воздуховодов, блок кондиционирования воздуха компьютерного зала |

Следует отметить, что система экологического контроля 1 класса не обязательно содержит какой-либо из этих элементов.

5.1.2 Требования

Подход, используемый при проектировании системы контроля окружающей среды, должен учитывать имеющиеся технологии, физическую безопасность и доступность центра обработки данных.

При проектировании системы контроля окружающей среды, а также при выборе и установке функциональных элементов следует учитывать влияние вибрации на помещения центра обработки данных.

При проектировании системы контроля окружающей среды, а также при выборе и установке функциональных элементов следует учитывать влияние трения и/или препятствий на маршрутах для жидкостей с регулируемой температурой. Должны быть предусмотрены операционные средства управления, чтобы гарантировать отсутствие деградации потока жидкости из-за изменений маршрутов.

На этапе проектирования должны быть установлены требования к давлению воздуха и количеству воздухообмена в единицу времени.

Во всех помещениях центра обработки данных должны быть учтены требования к фильтрации.

Во всех помещениях, где существует риск повреждения чувствительного к статическому электричеству оборудования электростатическим разрядом, относительная влажность должна поддерживаться в соответствии с инструкциями поставщика размещаемого оборудования. При отсутствии информации или если производитель оборудования не указан, должна поддерживаться минимальная точка росы в 5,5 °C.

При выборе решений по прямому охлаждению свежим воздухом, первостепенное значение имеет анализ требований и вытекающая из него методология мониторинга и контроля. В этих обстоятельствах особое внимание должно быть уделено контролю за загрязняющими веществами. Руководство по требованиям к вентиляции систем газового пожаротушения, смотреть в ISO/ IEC TS 22237-6.

5.1.3 Рекомендации

Возможности для снижения энергопотребления существуют там, где в определенных помещениях центра обработки данных можно допускать более широкие отклонения температуры и относительной влажности. Рекомендуется использовать холодильные блоки со встроенным виброразделением для всех вращающихся частей (например, вентилятора, компрессора) или частей с низкой вибрацией. Если холодильные блоки или другие внешние компоненты с вращающимися частями не оснащены встроенным виброразделением, необходимо разделить весь блок.

5.2 Экологический контроль помещений центров обработки данных

5.2.1 Ввод телекоммуникаций в здание

Нет специальных требований.

5.2.2 Вход(ы) для персонала

В этом помещении должен применяться контроль за комфортной окружающей средой.

5.2.3 Доковый/погрузочный отсек(и)

Нет специальных требований.

5.2.4 Генераторное помещение(я), включая хранилище топлива

5.2.4.1 Генераторные помещения

Температура должна поддерживаться в соответствии с инструкциями поставщика размещаемого оборудования. Если информация отсутствует или производитель оборудования не указан, температура должна поддерживаться выше 0 °C и должна быть выше 10 °C.

Для горения и охлаждения радиатора должна быть предусмотрена соответствующая вентиляция.

Если на момент проектирования производитель неизвестен, максимальная температура должна составлять 35 °C.

Для генераторов переменного тока и распределительных устройств должен быть предусмотрен антиконденсатный обогрев.

Температура и наличие твердых частиц (дым, угарный газ и топливо) должны контролироваться. Дополнительную информацию о контроле за дымом смотреть в ISO/IEC TS 22237-6.

Нагревательные элементы в двигателе генератора могут обеспечить достаточное тепло для этого пространства, если это невозможно, должны применяться нагреватели с термостатическим управлением.

5.2.4.2 Системы хранения топлива

Система хранения топлива должна быть защищена от постоянных отрицательных температур окружающей среды во избежание застывания топлива.

Системы хранения топлива должны контролироваться на предмет утечек.

Примечание - На работоспособность генераторов может негативно повлиять холод (<10 °C) или некачественное топливо, работоспособность можно улучшить путем установки подогревателей картера.

5.2.5 Трансформаторное помещение(я)

Температура должна поддерживаться в соответствии с инструкциями поставщика размещаемого оборудования, если только система не была понижена для работы при более высоких температурах окружающей среды. При отсутствии информации или если производитель оборудования не указан, температура должна поддерживаться выше 0 °C и должна быть выше 10 °C.

Максимальная температура окружающей среды не должна превышать максимальную температуру, указанную производителем оборудования, если только система не была понижена для работы при более высоких температурах окружающей среды. Если на момент проектирования производитель неизвестен, максимальная температура должна составлять 35 °C.

При необходимости должна быть предусмотрена фильтрация от пыли, в соответствии с инструкциями поставщика размещаемого оборудования.

Принудительное воздушное охлаждение трансформатора должно быть рассмотрено на стадии проектирования, если это позволит повысить эффективность трансформатора.

Для распределительных устройств должен быть предусмотрен антиконденсатный обогрев.

Должны контролироваться температура и наличие частиц дыма. Дополнительную информацию о контроле дыма смотреть в ISO/IEC TS 22237-6.

5.2.6 Электрораспределительное помещение(я)

Температура должна поддерживаться в соответствии с инструкциями поставщика размещаемого оборудования. При отсутствии информации или если производитель оборудования не указан, температура должна поддерживаться выше 0 °C и должна быть выше 10 °C.

Должна быть обеспечена естественная вентиляция.

Максимальная температура окружающей среды не должна превышать максимальную температуру, указанную поставщиком размещаемого оборудования, если только система не была понижена для работы при более высоких температурах окружающей среды. Если на момент проектирования производитель неизвестен, максимальная температура должна составлять 40 °C.

Должен быть предусмотрен антиконденсатный обогрев.

Также должна быть предусмотрена вытяжка воздуха с контролем температуры, если этого требует резервирование объекта, вентиляция должна осуществляться резервными вентиляторами, каждый из которых рассчитан на максимальную ожидаемую нагрузку. Необходимо контролировать температуру и относительную влажность.

5.2.7 Телекоммуникационные помещения(я)

Температура и относительная влажность должны поддерживаться в соответствии с инструкциями поставщика размещаемого оборудования. Если неизвестно заранее, температура должна поддерживаться в пределах от 10 °C до 30 °C, а относительная влажность - от 20 % до 70 %.

Необходимо контролировать температуру и относительную влажность.

Если центр обработки данных поддерживается одним телекоммуникационным помещением или несколькими неустойчивыми к сбоям телекоммуникационными помещениями, то помещение(я) должно иметь единый маршрут устойчивой к сбоям системы контроля за окружающей средой (примеры смотреть в разделе 6.2.5.3).

5.2.8 Основное распределительное помещение(я)

Если оно находится снаружи помещения компьютерного зала, то применяются требования пункта 5.2.7; если оно находится внутри помещения компьютерного зала, то применяются требования пункта 5.2.9.

5.2.9 Помещение(я) компьютерного зала и соответствующее(ие) помещение(я) для испытаний

Помещение компьютерного зала является наиболее важным с точки зрения экологического контроля.

Владелец центра обработки данных должен провести анализ баланса между жестким экологическим контролем и высокоэффективным энергосберегающим контролем с учетом типа размещаемого IT оборудования. Результаты этого анализа должны быть сопоставлены с бизнес-моделью центра обработки данных.

Должны применяться средства контроля окружающей среды, поддерживающие следующие параметры в пределах, определенных требованиями анализа, описанного выше:

a) рабочая температура;

b) относительная влажность;

c) качество воздуха:

1) содержание твердых частиц;

2) содержание бактерий;

3) газообразные загрязнители.

Разработчик системы контроля окружающей среды должен оценить влияние отказа системы на инфраструктуру центра обработки данных.

5.2.10 Электротехническое помещение(я)

Смотреть пункт 5.2.15, если в электротехническом помещении находится оборудование UPS.

Температура должна поддерживаться в соответствии с инструкциями поставщика размещаемого оборудования. При отсутствии информации или если производитель оборудования не указан, температура должна поддерживаться выше 0 °C и должна быть выше 10 °C.

Должна быть предусмотрена естественная вентиляция.

Максимальная температура окружающей среды не должна превышать максимальную температуру, указанную поставщиком размещаемого оборудования, если только система не была понижена для работы при более высоких температурах окружающей среды. Если на момент проектирования производитель неизвестен, максимальная температура должна составлять 40 °C.

Должен быть предусмотрен антиконденсатный обогрев.

Необходимо контролировать температуру и относительную влажность.

5.2.11 Механическое помещение(я)

Необходимо контролировать температуру и относительную влажность.

Если в механическом помещении размещается электрооборудование, то применяются требования раздела 5.2.10.

5.2.12 Помещение(я) диспетчерской

В этом помещении должен использоваться контроль за комфортной окружающей средой.

5.2.13 Офисное помещение(я)

В этом помещении должен использоваться контроль за комфортной окружающей средой.

5.2.14 Помещение(я) для хранения и удержания

Должны применяться основные средства контроля за окружающей средой (температура и относительная влажность); следует контролировать температуру и относительную влажность.

5.2.15 Размещение оборудования UPS

5.2.15.1 Статические и роторные UPS

Температура должна поддерживаться в соответствии с инструкциями поставщика размещаемого оборудования. При отсутствии информации или если оборудование UPS не указано, температура должна поддерживаться в диапазоне от 15 °C до 35 °C (без конденсации влаги); если аккумуляторные батареи включены в пространство UPS, должны применяться требования пункта 5.2.15.3.

Кондиционирование воздуха, рассчитанное на максимальную тепловую мощность системы UPS, должно быть предусмотрено, если внешние условия окружающей среды не позволяют использовать фильтрованный свежий воздух.

Должен быть обеспечен замкнутый цикл контроля температуры и относительной влажности.

Отработанное тепло должно использоваться для предварительного нагрева резервного генератора системы UPS, где это возможно.

5.2.15.2 Дизельный роторный UPS

Контроль окружающей среды, необходимый для размещения дизельного роторного UPS, указан в пункте 5.2.4.

5.2.15.3 Батареи

Если аккумуляторные батареи UPS расположены вдали от оборудования UPS, которое они обслуживают, температура должна контролироваться в соответствии с инструкциями производителя. При отсутствии информации или если оборудование UPS не указано, температура должна поддерживаться на уровне (20 ± 2) °C.

Во избежание накопления водорода должна быть обеспечена вентиляция. При использовании механической вытяжки вентиляторы должны быть резервными и питаться от отдельных точек вторичного электропитания.

Рекомендуется обеспечить контроль содержания водорода.

Дополнительную информацию смотреть в EN 50272-2.

6 Доступность

6.1 Общие положения

Система контроля за окружающей средой должна быть разработана с целью поддержки класса доступности, выбранного после оценки риска, проведенной в соответствии с классификацией доступности, определенной ISO/IEC TS 22237-1.

Настоящий стандарт определяет четыре класса систем экологического контроля по степени доступности (2 класс, 3 класс, 4 класс и улучшенный 4 класс).

6.2 Варианты проектирования по площади

6.2.1 Общие положения

Все системы в центрах обработки данных используют концепцию «N», при планировании нагрузки и резервирования, например, N, N+1, 2N или 2(N+1) и т.д., где N редко равно 1. Для максимального использования капитальной установки и минимизации потерь энергии, проектировщик должен учитывать повышенное резервирование для работы, при частичной нагрузке при выборе конфигурации «N». Указаны четыре варианта проекта с возрастающей степенью доступности:

Следует отметить, что 1 класс, определенный в ISO/IEC TS 22237-1, не имеет значения в настоящем стандарте, и никаких конкретных требований не существует.

a) 2 класс: одиночный маршрут (без отказоустойчивости) - система с одним маршрутом без отказоустойчивости подходит там, где допустимо, что единичная неисправность элемента в маршруте приведет к потере функциональных возможностей, и где обслуживание требует отключения нагрузки.

b) 3 класс: одиночный маршрут (отказоустойчивость обеспечивается резервированием компонентов) - система с одиночным маршрутом с отказоустойчивостью подходит там, где требуется, чтобы одиночная неисправность в маршруте не привела к потере функциональных возможностей, поскольку в каждый подузел включено достаточное количество резервных компонентов, и где плановое техническое обслуживание не требует отключения нагрузки. Серьезные неисправности могут привести к незапланированному отключению нагрузки, а некоторые процедуры технического обслуживания могут потребовать планового отключения нагрузки.

c) 4 класс: многомаршрутная отказоустойчивость и одновременный ремонт/работа - активная/пассивная многомаршрутная система с отказоустойчивостью подходит в тех случаях, когда требуется, чтобы единичная неисправность на маршруте не привела к потере функциональных возможностей, поскольку в каждом узле имеется достаточное количество резервных компонентов, и когда плановое техническое обслуживание не требует отключения нагрузки. Серьезные неисправности могут привести к незапланированному отключению нагрузки, но плановое техническое обслуживание не потребует планового отключения нагрузки. Пассивный маршрут служит для одновременного обслуживания, а также для сокращения до минимума времени восстановления работоспособности (минимизации среднего времени простоя) после серьезной неисправности. Проектировщик должен стремиться к тому, чтобы между активными и пассивными маршрутами было как можно меньше общих точек сбоя, включая раздельную маршрутизацию и физическое разделение.

d) улучшенный 4 класс: многомаршрутная устойчивость, одновременный ремонт/работа и решение по отказоустойчивости - активная/активная многомаршрутная система подходит там, где требуется, чтобы ни одна неисправность на любом маршруте не привела к потере функциональных возможностей и где плановое техническое обслуживание не требует отключения нагрузки. Серьезная неисправность на одном из маршрутов не приведет к незапланированному отключению нагрузки, и никакие процедуры технического обслуживания не потребуют планового отключения нагрузки с использованием другого активного маршрута. Каждый маршрут служит для обеспечения одновременного обслуживания, а также для предотвращения восстановления времени обслуживания (среднее время простоя равно нулю) после серьезной неисправности. Проектировщик должен стремиться к тому, чтобы между двумя маршрутами не было общих точек сбоя, включая раздельную маршрутизацию, физическое разделение и пожаробезопасные корпуса. Каждый маршрут не требует резервирования N+1, если клиент не указывает, что во время технического обслуживания или ремонта (запланированного или незапланированного), когда один маршрут выводится из эксплуатации, оставшийся маршрут должен сохранять более высокую степень отказоустойчивости, чем N. Это наиболее актуально, когда каждый маршрут является модульным и содержит более трех элементов. В настоящем стандарте предполагается, что во время обслуживания или ремонта системы, если это не указано клиентом, допускается пониженный уровень отказоустойчивости.

6.2.2 Помещения, исключенные из классификации доступности

Следующие помещения не подлежат классификации, при проектировании систем контроля окружающей среды в отношении доступности:

a) вводы телекоммуникаций в здание;

b) входы для персонала;

c) доковые/разгрузочные отсеки;

d) генераторное помещение(я);

e) трансформаторные помещения;

f) электрораспределительное помещение(я);

g) помещение(я) связи;

h) электротехническое помещение(я);

i) механическое помещение(я);

j) помещение(я) диспетчерской;

k) офисные помещения(я);

l) помещение(я) для хранения и удержания.

6.2.3 Основное распределительное помещение(я)

Если пространство компьютерного зала является внешним, то для него не существует вариантов масштабируемой конструкции. Если оно находится внутри помещения компьютерного зала, применяются требования пункта 6.2.4.

6.2.4 Помещение(я) компьютерного зала и соответствующее помещение(я) для испытания

6.2.4.1 Общие положения

Пространство компьютерного зала является наиболее важным с точки зрения экологического контроля.

6.2.4.2 2 класс: Одиночный маршрут (без отказоустойчивости)

Пример системы охлаждения с помощью холодной воды включает в себя один (или N) охладитель на базе компрессора, один первичный насос и один (или N) модуль кондиционирования воздуха в критическом пространстве - все они питаются от системы электропитания с одним контуром, которая необязательно должна включать резервирование. Пример системы охлаждения свежим воздухом с адиабатическим охлаждением включает в себя один (или N) приточный вентилятор, один (или N) дополнительный охлаждающий змеевик, одну (или N) систему распыления адиабатического охлаждения и, при необходимости, вентиляционную решетку с питанием - все они питаются от системы электропитания с одним контуром, которая не требует резервирования. Змеевики дополнительного охлаждения будут питать N систем отвода тепла.

6.2.4.3 3 класс: Одиночный маршрут (отказоустойчивость обеспечивается резервированием компонентов)

Пример системы охлаждения с помощью холодной воды включает в себя резервную (N+1) компрессорную систему охлаждения, резервные (N+1) первичные насосы и резервные (N+1) модули кондиционирования воздуха в критическом пространстве - все они питаются от одномаршрутной системы электропитания, включающей N+1 резервирование ключевых компонентов. Некоторые пассивные и изначально надежные подсистемы (например, трубопроводы охлажденной воды) не будут иметь встроенного резервирования, и сбой в таком элементе будет считаться основным и, как правило, приведет к потере охлаждения.

Пример системы охлаждения свежим воздухом с адиабатическим охлаждением включает в себя резервный массив (N+1) приточных вентиляторов, резервный массив (N+1) дополнительных охлаждающих змеевиков, одну (или N) систему распыления адиабатического охлаждения и, при необходимости, вентиляционную решетку с питанием - все это питается от одномаршрутной системы электропитания, включающей N+1 резервирование ключевых компонентов.

Если для увлажнения или адиабатического охлаждения используется вода, то в проект должен быть включен резервный источник или хранилище на месте достаточного объема для удовлетворения требований заказчика по отказоустойчивости. Все насосы и установки водоподготовки (если требуется) должны иметь резервирование N+1 в ключевых компонентах.

6.2.4.4 4 класс: Многомаршрутная отказоустойчивость и одновременное решение по ремонту/работе

Пример системы охлаждения с помощью холодной воды включает в себя резервную систему (N+1) охладителя на базе компрессора, двойные (N+1) первичные насосы и резервные (N+1) модули кондиционирования воздуха в критическом пространстве - все это питается от одномаршрутной системы электроснабжения, которая включает в себя резервирование N+1 в ключевых компонентах, но также имеет пассивный маршрут доставки (с автоматическими или ручными переключателями). Все пассивные подсистемы (например, трубопроводы охлажденной воды) также должны иметь встроенное резервирование путей, когда сбой в таком элементе обычно приводит к потере охлаждения, хотя и с быстрой (ручной) заменой активного маршрута на пассивный.

Пример системы охлаждения свежим воздухом с адиабатическим охлаждением включает в себя резервный массив (N+1) приточных вентиляторов, резервный массив (N+1) дополнительных охлаждающих змеевиков, резервный массив (N+1) адиабатических охлаждающих распылительных систем и, при необходимости, вентиляционную решетку  с питанием - все они питаются от системы электропитания с одним контуром, которая включает резервирование N+1 в ключевых компонентах, но также имеет пассивный маршрут доставки (с автоматическими или ручными переключателями). Передача тепла от дополнительных охлаждающих змеевиков к внешней системе отвода тепла должна иметь топологию с резервированием N+1. Если маршрут отвода тепла является общим, то должен быть предусмотрен пассивный маршрут.

Если вода используется для увлажнения или адиабатического охлаждения, то в проект должен быть включен резервный источник или хранилище на месте достаточного объема для удовлетворения требований заказчика по отказоустойчивости. Все насосы и установки водоподготовки (если требуется) должны иметь резервирование N+1 в ключевых компонентах и пассивный маршрут для подачи воды при ручном вмешательстве.

Система экологического контроля должна быть спроектирована таким образом, чтобы потеря функциональных возможностей не превышала 10 минут в течение одного года эксплуатации.

6.2.4.5 Улучшенный 4 класс: многомаршрутная отказоустойчивость, одновременный ремонт/работа и отказоустойчивое решение

Пример активной/активной (2N) системы охлаждения с помощью холодной воды включает в себя две раздельные и полностью отдельные (N) компрессорные системы охлаждения, каждая с (N) первичными насосами, отдельными (N) системами трубопроводов и не резервируемыми (N) модулями кондиционирования воздуха в критическом пространстве - каждая система питается от собственной одномаршрутной системы электропитания, которая может включать или не включать резервирование N+1 в ключевых компонентах.

Пример системы охлаждения с помощью свежего воздуха с адиабатическим охлаждением включает две системы охлаждения, каждая из которых имеет нерезервированный массив (N) приточных вентиляторов, массив (N) дополнительных охлаждающих змеевиков, массив (N) адиабатических охлаждающих распылительных систем и, при необходимости, вентиляционную решетку с питанием - каждая система питается от собственной одномаршрутной системы электропитания, которая может включать или не включать резервирование N+1 в ключевых компонентах. Передача тепла от змеевиков дополнительного охлаждения к внешней системе отвода тепла должна иметь только топологию с N резервированием. Маршрут отвода тепла не должен быть общим.

Если вода используется для увлажнения или адиабатического охлаждения, то в проект должны быть включены два отдельных и резервных источника или двойное хранилище на площадке достаточного объема для удовлетворения требований заказчика по отказоустойчивости. Если имеется только один первичный источник воды, то должны быть предусмотрены двойные системы хранения с таким объемом воды, который необходим для обеспечения автономности дизельного топлива на месте для аварийных электрогенераторов. Все насосы, система трубопроводов и водоочистные сооружения (если требуется) должны иметь резервирование 2N, каждая система питается от отдельных систем электропитания.

6.2.5 Помещение UPS

6.2.5.1 Общие положения

Требования настоящего раздела применяются в тех случаях, когда оборудование UPS не размещается в пространстве компьютерного зала.

Для роторных UPS применяются требования пункта 5.2.15.

6.2.5.2 2 класс: Одиночный маршрут (без отказоустойчивости)

Помещение UPS должно вентилироваться/охлаждаться одним терминалом кондиционирования или вентилятором свежего воздуха, который рассчитан на мощность охлаждения, равную максимально возможным потерям мощности в UPS и не превышающую пиковую температуру, поддерживаемую выбранным UPS, обычно порядка 40 °C. Единичный сбой в охлаждающей установке подвергает UPS риску перегрева и отключения/байпасса с соответствующим риском для критической нагрузки.

6.2.5.3 3 класс: Одиночный маршрут (отказоустойчивость обеспечивается резервированием компонентов)

Помещение UPS должно вентилироваться/охлаждаться с помощью N+1 резервированного массива терминалов кондиционирования или вентиляторов свежего воздуха, которые имеют номинал N, чтобы обеспечить мощность охлаждения, равную максимально возможным потерям мощности в UPS и не превышающую пиковую температуру, поддерживаемую выбранным UPS. Единичный отказ компонентов охлаждающей установки не должен подвергать UPS перегреву и отключению/байпассу с соответствующим риском для критической нагрузки.

6.2.5.4 4 класс: Многомаршрутная отказоустойчивость и одновременное решение по ремонту/работе

Пространство UPS должно вентилироваться/охлаждаться двумя отдельными терминальными системами кондиционирования или массивами вентиляторов свежего воздуха, каждая из которых рассчитана на мощность охлаждения, равную максимально возможным потерям мощности в UPS и не превышающую пиковую температуру, требуемую выбранным UPS. Полный отказ системы охлаждения одного из каналов не должен подвергать UPS перегреву и отключению/байпассу с соответствующим риском для критической нагрузки. Обе системы не должны иметь общую систему питания.

6.2.5.5 Улучшенный 4 класс: многомаршрутная отказоустойчивость, одновременный ремонт/работа и отказоустойчивое решение

Не применимо.

6.3 Планирование мощности системы экологического контроля с учетом расширения

На этапе проектирования должно быть рассмотрено использование модульных решений, обеспечивающих способность выдерживать ожидаемую нагрузку с учетом времени.

6.4 Планирование мощности системы экологического контроля с учетом устойчивости к внешним воздействиям

В тех случаях, когда устойчивость обеспечивается несколькими CRAC (кондиционерами для компьютерного зала), необходимо учитывать количество CRAC и скорость вращения вентилятора, на которой работает каждый CRAC.

Конструкция системы должна предусматривать ситуацию, когда все CRAC работают на минимальной скорости вентилятора. Если позволяет мощность, следует рассмотреть возможность переключения части CRAC в режим ожидания, готовых к запуску при отказе работающего CRAC.

7 Физическая безопасность

7.1 Общие положения

Основываясь на классификации безопасности, определенной после оценки риска, проведенной в соответствии с ISO/IEC TS 22237-1, в стандарте ISO/IEC TS 22237-4 предоставляются требования и рекомендации (с необязательными реализациями, по мере необходимости) в отношении следующих аспектов, при проектировании, планировании и установке объектов и инфраструктур экологического контроля.

7.2 Доступ

Все элементы управления и оборудование, составляющие систему экологического контроля, должны находиться в зонах 3 класса защиты или выше, как указано в ISO/IEC TS 22237-6.

Если маршруты проходят в зонах с более низким классом защиты, они должны контролироваться на предмет несанкционированного доступа. Смотреть ISO/IEC TS 22237-5.

8 Обеспечение энергоэффективности

8.1 Общие положения

Основываясь на уровне детализации обеспечения энергоэффективности, определенном после оценки риска, проведенной в соответствии с EN 50600-1, настоящий раздел содержит требования и рекомендации (с необязательными реализациями, по мере необходимости) в отношении следующих аспектов при проектировании, планировании и установке средств и инфраструктуры экологического контроля. Пункты 8.2 и 8.3 определяют требования и рекомендации для измерения по параметрам. Раздел 8.9 обобщает эти требования по уровню детализации.

8.2 Измерение температуры

8.2.1 Внешняя температура

Во всех случаях внешняя температура должна измеряться и контролироваться. Следует использовать датчик внешней температуры, расположенный вдали от любых выпускных труб здания и от прямого солнечного света. Выходные данные с этого датчика должны поступать в систему управления центром обработки данных. Для центров обработки данных 2 класса и выше обратная связь с внешним датчиком температуры должна быть автоматической.

Для уровней 2 и 3 требуется один датчик.

Для 2 уровня и выше необходимо использовать дополнительный датчик для обеспечения отказоустойчивости.

8.2.2 Температура компьютерного зала

8.2.2.1 Измерение температуры

Необходимо контролировать температуру в компьютерном зале. В среде с воздушным охлаждением температура воздуха зависит от местоположения. При использовании корпусов с жидкостным охлаждением необходимо контролировать температуру охлаждающей жидкости. Датчики температуры не должны располагаться в зонах с высокой турбулентностью и должны быть расположены так, чтобы создать тепловой градиент.

Анализ требований должен определить, какие из следующих температур воздуха должны быть измерены:

a) температура приточного воздуха;

b) температура возвратного воздуха;

c) температура холодного прохода (где используется);

d) температура горячего прохода (где используется).

8.2.2.2 Температура приточного воздуха

Температура приточного воздуха - это температура на входе в IT-оборудование.

1 уровень:

Температура приточного воздуха должна измеряться с помощью одного датчика, расположенного вблизи IT-оборудования. Если используется, температура в холодных проходах должна измеряться в одном месте каждого прохода.

2 уровень:

Температура приточного воздуха должна измеряться в двух точках.

Температура в холодных проходах должна измеряться на каждых пяти шкафах или блоках в каждом проходе.

3 уровень:

Температура приточного воздуха должна измеряться одним датчиком на шкаф или блок с оборудованием, расположенным в соответствии с выбранным методом охлаждения.

Рекомендуется использовать два датчика на шкаф или блок, расположенные спереди на 1/3 пути сверху и на 1/3 вверх от основания.

8.2.2.3 Температура возвратного воздуха

1 уровень:

Температура возвратного воздуха должна измеряться одним датчиком, расположенным вблизи всасывающего отверстия холодильного оборудования. При наличии нескольких систем, например, блоков CRAC, температура должна измеряться на каждом блоке.

Если используется, температура в горячих проходах должна измеряться в одном месте на каждый проход.

2 уровень:

Температура возвратного воздуха должна измеряться одним датчиком, размещенным в непосредственной близости от всасывающего отверстия холодильного оборудования, и датчиком в задней части одного шкафа или блока. При наличии нескольких систем, например, блоков CRAC, температура должна измеряться на каждом блоке.

Если используется, температура в горячих проходах должна измеряться на каждых пяти шкафах или стойках в каждом проходе.

3 уровень:

Температура возвратного воздуха должна измеряться одним датчиком, расположенным в непосредственной близости от всасывающего отверстия охлаждающего оборудования, и одним датчиком на шкаф или блок с оборудованием, расположенным в соответствии с выбранным методом охлаждения.

Рекомендуется устанавливать два датчика на шкаф или блок с оборудованием, расположенные сзади на 1/3 пути сверху и на 1/3 вверх от основания.

8.2.2.4 Температура холодного прохода

Температура холодного прохода - это температура приточного воздуха в холодном проходе. Эта температура должна измеряться с целью регулирования холодного прохода.

8.2.2.5 Температура горячего прохода

Температура горячего прохода - это температура вытяжки в горячем проходе. Температура может измеряться либо непосредственно в каждом горячем проходе, либо централизованно на компонентах системы кондиционирования воздуха.

1 уровень:

При использовании, температура в горячих проходах должна измеряться в одном месте каждого прохода.

2 уровень:

При использовании, температура в горячих проходах должна измеряться на каждых пяти блоках в каждом проходе.

3 уровень:

Температура в горячих проходах должна измеряться одним датчиком на блок с оборудованием, расположенным в соответствии с выбранным методом охлаждения. Рекомендуется использовать два датчика на блок с оборудованием, расположенные сзади на 1/3 пути от верха и на 1/3 вверх от основания.

8.3 Измерение относительной влажности

8.3.1 Внешняя относительная влажность

Во всех случаях необходимо измерять и контролировать внешнюю относительную влажность. Следует использовать внешний датчик относительной влажности, расположенный вдали от любых выпускных труб здания и от прямого солнечного света. Датчик относительной влажности должен быть расположен совместно с датчиком температуры (смотреть 8.2.1). Выходные данные с этого датчика должны поступать в систему управления центра обработки данных. Для центров обработки данных 2 класса и выше обратная связь с внешним датчиком относительной влажности должна быть автоматической. Для уровней 2 и 3 требуется один датчик.

Для уровней 2 и выше следует использовать дополнительный комбинированный датчик относительной влажности и температуры для обеспечения отказоустойчивости.

8.3.2 Относительная влажность воздуха в компьютерном зале

1 уровень:

Относительная влажность воздуха в компьютерном зале должна измеряться в тех же местах, что и температура приточного воздуха. Рекомендуется использовать комбинированный датчик температуры и относительной влажности.

2 уровень:

Относительная влажность воздуха в компьютерном зале должна измеряться в тех же местах, что и температура приточного воздуха.

Рекомендуется использовать комбинированный датчик температуры и относительной влажности.

3 уровень:

В соответствии со 2 уровнем.

Рекомендуется установить датчик точки росы там, где измеряется относительная влажность, или рассчитать точку росы на основе данных о температуре и относительной влажности.

8.4 Измерение давления воздуха

При наличии фальшпола, при проектировании системы контроля окружающей среды должны быть учтены требования по поддержанию статического давления под фальшполом. Должны быть определены требования к воздушному потоку во всех точках фальшпола.

Если одной из составляющих концепции охлаждения является обеспечение постоянного давления под фальшполом за счет регулирования скорости вращения вентиляторов блока CRAC, необходимо измерить перепад давления между помещением и фальшполом. Соответствующие датчики должны быть расположены в местах, где можно получить приемлемые значения, и должны обеспечивать контроль всех зон фальшпола.

8.5 Расход охлаждающей жидкости

Там, где конструкция системы контроля окружающей среды зависит от движения жидкостей, должны быть установлены счетчики расхода охлаждающей жидкости.

Рекомендуется измерять массовый расход охлаждающей жидкости, чтобы использовать полученные данные для контроля и тем самым улучшить работу системы.

Расположение этих датчиков должно быть определено в соответствии с требованиями к конструкции системы.

8.6 Отвод тепла

В проекте системы контроля окружающей среды должно быть определено требование измерения или расчета отводимого тепла, чтобы использовать эти данные для контроля и оптимизации работы холодильных установок.

Кроме того, в проекте должно быть определено требование количественной оценки общего энергопотребления системы охлаждения.

8.7 Наружный воздух

Если наружный воздух поступает в помещение(я) центра обработки данных в целях контроля окружающей среды, то в месте входа воздуха должны быть установлены датчики температуры и относительной влажности.

Обратите внимание, что качество воздуха также должно измеряться в этой точке в целях защиты от загрязнения (смотреть 5.2.9).

8.8 Обеспечение сигнализацией

Сигналы тревоги должны состоять из двух верхних и двух нижних заданных значений для любого параметра окружающей среды, чтобы подавать предупреждающие и аварийные сигналы.

8.9 Требования к измерениям по уровню детализации

В таблице 2 приведены требования к измерениям из раздела 8 по уровню детализации.

Таблица 2 - Требования к измерениям по уровню детализации

| Требование | Уровень детализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень |
| Температура приточного воздуха | Одиночный датчик в непосредственной близости от IT-оборудования Один датчик на холодный проход | Два датчика в непосредственной близости от IT-оборудования. Один датчик на каждые 5 шкафов или блоков в холодном проходе | Один датчик на шкаф или стойку |
| Температура возвратного воздуха | Одиночный датчик в непосредственной близости от впускного отверстия охлаждающего оборудование или Один датчик на каждый горячий проход | Один датчик в непосредственной близости от впускного отверстия холодильного оборудования и один датчик сзади одного шкафа или блока или один датчик через каждые 5 шкафов или блоков в горячем проходе | Один датчик в непосредственной близости от впускного отверстия холодильного оборудования и один датчик на в задней части каждого шкафа или блока |
| Относительная влажность | Как температура приточного воздуха | Как температура приточного воздуха | Как температура приточного воздуха |
| Внешняя относительная влажность и температура | Один датчик | Два датчика | Два датчика |
| Давление воздуха | В соответствии с требованиями | В соответствии с требованиями | В соответствии с требованиями |
| Поток охлаждающей жидкости | В соответствии с требованиями | В соответствии с требованиями | В соответствии с требованиями |
| Отвод тепла | В соответствии с требованиями | В соответствии с требованиями | В соответствии с требованиями |
| Наружный воздух | В соответствии с требованиями | В соответствии с требованиями | В соответствии с требованиями |

Приложение A

(обязательное)

Методики распределения воздуха с регулируемой температурой в помещении компьютерного зала

A.1 Управление воздушными потоками в шкафу или блоке

Рециркуляция охлаждающего воздуха внутри шкафа или блока может привести к перегреву активного оборудования. Воздух всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Чтобы избежать перегрева активного оборудования и повысить эффективность системы охлаждения, необходимо использовать заглушающие панели для заполнения зазоров в шкафу или блоке, где активное оборудование было удалено или не установлено. В противном случае горячий отработанный воздух от активного оборудования будет циркулировать через зазор обратно к воздухозаборнику активного оборудования или холодный воздух будет проходить через шкаф или стойку, не охлаждая активное оборудование (байпасс).

A.2 Управление воздушным потоком в фальшполу

A.2.1 Общие положения

Если в центре обработки данных имеется система фальшпола, охлажденный воздух подается к шкафу или блокам/активному оборудованию через фальшпол и перфорированные плитки пола доступа. Если перфорированные напольные плитки расположены бессистемно, возможно смешение различных температурных профилей, что приводит к очень неэффективной работе охлаждающего оборудования.

A.2.2 Высота фальшпола

Высота фальшпола оказывает большое влияние на эффективность циркуляции воздуха. Как правило, на фальшполе располагаются кабели, трубопроводы и он является «приточным воздуховодом» для холодного воздуха. Для правильной подачи холодного воздуха в любую зону помещения необходимо определенное свободное от препятствий пространство. Правильный расчет высоты фальшпола помогает поддерживать правильное давление под полом, избежать эффекта скоростного давления и поддерживать равномерное распределение воздуха по плите пола. Это означает, что если под полом проложены трубы, кабели или любые другие препятствия, общая высота фальшпола должна быть соответственно увеличена. Кроме того, следует избегать любых приспособлений (таких как балки, столбы и т.д.). В таблице A.1 приведена необходимая высота беспрепятственного пространства под полом как «свободная высота фальшпола». Как правило, она зависит от размера помещения, плотности тепла, общего количества воздуха и выбранного решения для охлаждения.

Таблица A.1 - Минимальная свободная высота фальшпола

| Размер комнаты | Свободная высота фальшпола (тепловая нагрузка от 5 кВт до 10 кВт на шкаф или блок) |
| --- | --- |
| от 50 м2 до 500 м2 | от 500 мм до 700 мм |
| от 500 м2 до 1 000 м2 | 800 мм |
| от 1 000 м2 до 2 000 м2 | 1 000 мм |
| >2 000 м2 | >1 500 мм |

A.2.3 Перфорированные напольные плитки - количество, размещение, коэффициент открытия

В целом, перфорированная напольная плитка должна укладываться только там, где холодный воздух необходим для охлаждения IT-оборудования. Перфорированные напольные плитки не должны размещаться в местах с высокой скоростью движения воздуха (например, рядом с блоками CRAC), чтобы избежать всасывания комнатного воздуха в фальшпол из-за возможного пониженного давления, вызванного высокой скоростью движения воздуха. Расположение и количество перфорированных напольных плиток фальшпола должно соответствовать проекту и фактическому/требуемому общему потоку воздуха.

Пример  - Перфорированная плитка фальшпола имеет специфическую характеристику - это означает, что определенный поток воздуха через плитку создает определенный перепад давления. Если общий расчетный воздушный поток IT-оборудования составляет, например, 50 000 м3/ч и выбрана перфорированная напольная плитка с воздушным потоком 500 м3/ч с перепадом давления 20 Па, то всего необходимо установить 100 перфорированных напольных плиток. Если по каким-либо причинам реальный спрос на поток воздуха меньше, например, 30 000 м3/ч, необходимо убедиться, что выбранная плитка фальшпола работает на своей установленной характеристике. Это означает, что общее количество перфорированных плиток должно быть уменьшено до 60. Если первоначальное количество в 100 штук останется при уменьшенном расходе воздуха, статическое давление под фальшполом также уменьшится (в соответствии с кривой перфорированной плитки), что может привести к неравномерному распределению воздуха и, в конечном итоге, к отсутствию охлаждения в некоторых зонах.

A.2.4 Использование перфорированной напольной плитки с демпферами

Использование перфорированной напольной плитки с демпферами имеет два основных преимущества:

Отсутствие необходимости замены сплошных плиток в случае замены IT-оборудования с различными требованиями к воздушному потоку. Количество перфорированных напольных плиток остается неизменным в течение всего срока службы центра обработки данных, но все они должны быть отрегулированы в соответствии с требуемым воздушным потоком.

Можно работать с различными регулировками в зависимости от фактических потребностей IT-оборудования и, таким образом, варьировать количество воздуха в различных зонах центра обработки данных.

A.3 Горячие/холодные проходы

A.3.1 Общие положения

Компьютерный зал оборудован шкафами или блоками, расположенными парами в противоположных рядах с передней частью каждого ряда друг напротив друга, что называется конфигурацией проходов. Проходы (аллеи/проезды) обозначаются как холодные проходы, которые имеют установленные на полу воздухораспределительные решетки для подачи холодного воздуха перед шкафом или блоком. Горячие проходы обычно не оснащаются напольными перфорированными плитками. Такая концепция помогает достичь определенного уровня разделения между холодным приточным воздухом и теплым/горячим возвратным воздухом. Разница температур между этими двумя воздушными потоками увеличивается, а производительность (и эффективность) холодильного оборудования повышается.

A.3.2 Управление неиспользуемыми/нежелательными отверстиями

Неиспользуемые или нежелательные отверстия в концепции фальшпола приводят к утечкам воздушного потока и, следовательно, к неэффективной циркуляции воздуха. С одной стороны, охлажденный воздух может циркулировать обратно к холодильному оборудованию, не отводя достаточного количества тепла от IT-оборудования (воздух короткого замыкания), и мощность вентилятора расходуется впустую. С другой стороны, для равномерного распределения воздуха по всему компьютерному залу и для того, чтобы каждая перфорированная напольная плитка получала необходимое количество воздуха, требуется определенное избыточное давление под фальшполом. Это означает, что все отверстия в фальшполе должны быть закрыты и/или герметизированы. Внутри шкафов отверстия должны быть не больше, чем необходимо, и для герметизации следует использовать прокладки, щетки или другие методы.

A.3.3 Системы герметизации

A.3.3.1 Общие положения

Целью всех упомянутых ниже концепций является полное разделение приточного и возвратного воздуха. Такое разделение приводит к увеличению разницы температур между горячим возвратным и холодным приточным воздухом, что повышает эффективность работы охлаждающего оборудования и, следовательно, эффективность работы центра обработки данных в целом.

A.3.3.2 Герметизация холодных проходов

Шкаф или блоки размещаются рядами фронтально. Холодный проход между шкафами или блоками перекрывается сверху и в конце рядов. При этом достигается полное разделение между подачей и возвратом воздуха. Холодный воздух подается либо через пол, либо через рядные охлаждающие устройства в закрытый холодный проход. Горячий возвратный воздух выходит из шкафа или стоек в комнату и затем подается обратно к охлаждающему оборудованию. В самой комнате будет поддерживаться высокая температура.

A.3.3.3 Герметизация горячих проходов

Шкаф или блоки располагаются рядами сзади друг к другу. Горячий проход между шкафами или блоками будет закрыт сверху и в конце ряда. Таким образом, достигается полное разделение между возвратным и приточным воздухом. Горячий возвратный воздух из горячего прохода будет подаваться к охлаждающему оборудованию либо через систему воздуховодов, либо к встроенным охлаждающим устройствам в шкафу или блоке. Затем холодный приточный воздух подается в комнату, поэтому в самой комнате поддерживается низкая температура.

A.3.3.4 Подача в закрытый шкаф или блок, возврат в комнату

Холодный приточный воздух поступает в шкаф или блок через фальшпол непосредственно в закрытую зону в передней части шкафа или блока. Горячий возвратный воздух выходит из шкафа или блока непосредственно в комнату. При этом достигается полное разделение между подачей и возвратом, а в самой комнате поддерживается высокая температура.

A.3.3.5 Подача в комнату, возврат в шкаф или блок

Холодный приточный воздух поступает в шкаф или блок через комнату. Горячий возвратный воздух выходит из шкафа или блока через воздуховод и подвесной потолок обратно к холодильному агрегату. При этом достигается полное разделение между подачей и возвратом, а в самой комнате поддерживается низкий уровень температуры.

A.3.3.6 Подача и возврат в закрытый шкаф или блок

Холодный приточный воздух поступает в шкаф или блок через фальшпол непосредственно в закрытую зону в передней части шкафа или блока. Горячий возвратный воздух выходит из шкафа или блока через воздуховод и подвесной потолок обратно к холодильному оборудованию. Достигается полное разделение между подачей и возвратом, а в самой комнате поддерживается средняя температура.

A.3.3.7 Охлаждение задней двери

Теплообменник и вентиляторы встроены в заднюю дверцу шкафа. Горячий воздух из задней части ИТ-оборудования охлаждается, проходя через дверь обратно в комнату. Достигается полное разделение между подачей и возвратом, в комнате поддерживается низкий уровень температуры.

A.3.3.8 Шкаф или блок закрытого типа

Двери шкафа или блока закрыты, теплообменник и вентиляторы встроены в шкаф или блок, весь контур охлаждения полностью независим от комнаты. Холодный приточный воздух подается непосредственно перед активным оборудованием, а горячий возвратный воздух поступает из задней части шкафа или блока в теплообменник. В самой комнате поддерживается средняя температура.

Приложение B

(справочное)

Концепции систем управления

B.1 Общие положения

Системы управления используются для регулирования и контроля за системами управления зданием центра обработки данных. Модули управления обычно встроены непосредственно в системы и/или сгруппированы в одном месте в качестве внешних регуляторов. Концепция резервирования также должна учитывать систему управления.

B.2 Контроль температуры вытяжки (возвратного воздуха)

Для контроля температуры отводимого воздуха по умолчанию устанавливается фиксированная температура воздуха. Кондиционер изменяет температуру подаваемого воздуха путем переменной регулировки расхода охлаждающего агента. При такой концепции управления, температура подаваемого воздуха в помещениях компьютерного зала не является постоянной.

B.3 Регулирование температуры подачи (приточного воздуха)

Для управления температурой подаваемого воздуха устанавливается фиксированная температура воздуха по умолчанию. Этот метод позволяет варьировать расход приточного воздуха. Однако температура отводимого воздуха не регулируется, что в некоторых сценариях может привести к перегреву IT-пространства.

B.4 Комбинация регулирования температуры подачи и вытяжки

Преимущества каждой из вышеперечисленных концепций регулирования объединены в данной концепции с целью устранения их негативных последствий. Целью является поддержание стабильной температуры подачи и поддержание температуры отводимого воздуха на максимально возможном уровне. Расход охлаждающего агента и расход воздуха регулируются соответствующим образом. Для предотвращения образования горячих точек можно оценить перепад давления между горячим и холодным проходами и включить его в управление потоками воздуха.

B.5 Относительная влажность приточного воздуха

Относительная влажность в пространстве компьютерного зала всегда измеряется в приточном воздухе и затем регулируется для получения определенного значения относительной влажности на компонентах IT.

B.6 Пропорция наружного воздуха

Управление пропорцией наружного воздуха, поступающего в систему контроля окружающей среды для помещения компьютерного зала, осуществляется системой обработки воздуха. Датчики предоставляют информацию о температуре, относительной влажности и качестве воздуха, позволяя принять решение об использовании или неиспользовании. Скорость воздухообмена регулируется соответствующим образом.

Библиография

[1] ISO/IEC TS 22237-2, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 2: Building construction (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2: Строительство зданий)

[2] ISO/IEC TS 22237-5, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 5: Telecommunications cabling infrastructure (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5: Инфраструктура кабелей связи);

[3] ISO/IEC TS 22237-7, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 7: Management and operational information (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 7: Менеджмент и информация об оперативных особенностях).

[4] IEC 60050-212:2010,International Electrotechnical Vocabulary  Part 212: Electrical insulating solids, liquids and gases (Международный электротехнический словарь. Часть 212. Твердые, жидкие и газообразные электроизоляционные материалы)

[5] IEC 60050-705:1995, International Electrotechnical Vocabulary  Part 705: Radio wave propagation (Международный электротехнический словарь. Часть 705: Распространение радиоволн)

[6] ISO 14644-1, Cleanrooms and associated controlled environments  Part 1: Classinfication of air cleanliness by particle concentration (Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха по концентрации частиц)

[7] ISO 14644-2, Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2: Текущий контроль для подтверждения постоянного соответствия чистоты воздуха по концентрации частиц

[8] EN 378-2, Refrigerating systems and heat pumps  Safety and environmental requirements  Part 2: Desing, construction, testing, marking and documentation (Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2: Проектирование, конструкция, изготовление, испытания, маркировка и документация)

[9] EN 779, Particulate air filters for general ventilation  Determination of the filtration performance (Фильтры воздушные для общей вентиляции. Определение пропускной способности фильтра).

[10] EN 12792, Ventilation for buildings  Symbols, terminology and graphical symbols (Установки и системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Термины и графические изображения).

[11] EN 15243, Ventilation for buildings  Calculation of room temperatures and of load and energy for buildings with room conditioning systems (Вентиляция зданий. Расчет комнатных темпертур и нагрузки и энергии для зданий с комнатными системами кондиционирования)

[12] EN 50272-2, Safety requirementsfor secondary batteries and battery installations – Part 2: Stationary batteries (Требования безопасности для вторичных батарей и аккумуляторных установок. Часть 2: Стационарные батареи)

[13] ETS 300 119-1, Environmental Engineering (EE) European telecommunication standart for equipment pratice Part 1: Introduction and Terminology (Проектирование оборудования (ЕЕ). Европейский стандарт по дальней связи на технологию изготовления оборудования. Часть 1. Введение и терминология)

[14] ETS 300 019-1-3, Environmental Engineering (EE) European telecommunication standart for equipment pratice Part 1-3: Classification of environmental conditions Stationary use at weather-protected locations (Проектирование оборудования (ЕЕ). Европейский стандарт по дальней связи на технологию изготовления оборудования. Часть 1-3: Классификация условий окружающей среды. Стационарное использование в защищенных от непогоды местах)

[15] ETS 300 119-2, Environmental Engineering (EE) European telecommunication standart for equipment pratice Part 2: Engineering requirements for racks and cabinets (Проектирование оборудования (ЕЕ). Европейский стандарт по дальней связи на технологию изготовления оборудования. Часть 2: Инженерные требования к блокам и шкафам)

[16] ETS 300 119-3, Environmental Engineering (EE) European telecommunication standart for equipment pratice Part 3: Engineering requirments for racks and cabinets (Проектирование оборудования (ЕЕ). Европейский стандарт по дальней связи на технологию изготовления оборудования. Часть 3: Инженерные требования к различным блокам и шкафам)

[17] ETS 300 119-4, Environmental Engineering (EE) European telecommunication standart for equipment pratice Part 4:Engineering requirements for miscellaneous racks and cabinets (Проектирование оборудования (ЕЕ). Европейский стандарт по дальней связи на технологию изготовления оборудования. Часть 4: Инженерные требования к подрамникам в различных стойках и блоках)

[18] ETS 300 119-5, Environmental Engineering (EE) European telecommunication standart for equipment pratice Part 5: Thermal management (Проектирование оборудования (ЕЕ). Европейский стандарт по дальней связи на технологию изготовления оборудования. Часть 5: Терморегулирование)

Приложение В.А.

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта

ссылочному международному стандарту

Таблица Д.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC TS 22237-1, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия; | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-1*, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия; |
| ISO/IEC TS 22237-6, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6: Системы защиты | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-6*, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6: Системы защиты |
| ______________ * На стадии разработки . |  |  |

МКС 25.040.40; 35.100.05 (IDT) Ключевые слова: кабель, сетевое оборудование, прокладка кабелей, проектировка кабелей связи.

РАЗРАБОТЧИК

АО Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

| Заместитель Председателя Правления | М. Сихаев |
| --- | --- |
| Директор Департамента методологического развития | Т. Каримова |
| Соисполнитель | Г. Касенова |