НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Технические условия

Дата введения________________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования, методы контроля и правила приемки, транспортирования и хранения конструкции железобетонных прямоугольных емкостных сооружений для водоснабжения и канализации (далее - конструкции).

Настоящий стандарт распространяется на сборные железобетонные панели стеновые балочные с опорной пятой со шпоночным стыком и перегородочные панели, плиты покрытий, колонны и фундаменты к ним, предназначенные для применения в прямоугольных сооружениях водоснабжения и канализации.

Конструкция предназначена для эксплуатации в слабоагрессивной газовой среде и неагрессивной жидкой среде (воде).

Допускается их применение в агрессивной среде при условии соблюдений требований СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии» [1] в отношении плотности бетона или его вторичной защиты.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002 - 2014Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.028-76 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия.

ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

ГОСТ 8829-2018 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости.

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости.

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний.

ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия.

ГОСТ 12730.0-2020 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.

ГОСТ 12730.5-2018 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.

ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделии железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры.

ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент.

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры.

ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия

ГОСТ 23858-2019 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки.

ГОСТ 25781-2018 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия.

ГОСТ 26134-2016 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости.

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления.

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.

ГОСТ 30247.1-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.

ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия.

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по ГОСТ 13015, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Арматурный каркас: Совокупность стержней продольной и поперечной арматуры железобетонных конструкций, собранная (связанная, сваренная) в соответствующую объемную или плоскостную систему для установки в опалубочную форму.

3.2 Железобетонное емкостное сооружение: Железобетонный объемный резервуар, открытые или закрытые, круглые или прямоугольные, состоящие из сборных конструктивных элементов, предназначенные для хранения или сбора жидкости.

3.3 Конструктивный элемент сооружения (здания): Конструкция, являющаяся частью сооружения или здания (стеновые панели, покрытие, колонна, фундамент и т.д.).

3.4 Закладные детали в железобетоне: Металлические детали, устанавливаемые в железобетонных элементах до бетонирования, служащие для соединения железобетонных конструкций друг с другом или с металлическими, установки и крепления технологического оборудования и других целей.

4 Классификация

4.1 Конструкция выпускается в виде:

- панелей стеновых балочных с опорной пятой со шпоночным стыком;

- перегородочных панелей;

- плиты покрытий;

- колонны;

- фундаменты.

4.2 Формы и основные размеры изделий приведены в приложении А.

4.3 Марки конструкции по видам

4.3.1 Марки, присвоенные стеновым панелям с опорной пятой и перегородочным панелям, состоят из буквенно - цифровых групп, разделенных дефисом, например: ПСП36-Б2-Ш1, ПСП1.48-Б3-Ш4.

Первая группа содержит буквы ПСП, что обозначает «панель стеновая с опорной пятой» и цифры.

Первая цифра 1 обозначает, что панель повернута к воде гранью, обращенной к металлической опалубке, при обратной ориентации цифра 1 отсутствует.

Вторые цифры через точку обозначают высоту панели в дециметрах.

Вторая группа включает букву «Б», обозначающую схему работы панели – «балочная» и цифры, обозначающие схему нагрузки.

Третья группа включает букву «Ш», обозначающую тип стыка панелей – «шпоночный» и цифру:

- 1 наличие выпусков арматуры пяты для связи с днищем с обеих сторон по схеме нагрузок «вода – вода»;

При наличии выпусков арматуры пяты с одной стороны по схеме нагрузок «грунт-вода» или «воздух-вода» цифровой индекс 1 или 2 отсутствует.

- 3- шаг опор по верху балки 3,0 м;

- 4 -тоже 1,5 или 1,0 м.

При шаге опор 6,0 м цифровой индекс отсутствует.

При применении бетонов пониженной проницаемости к соответствующей марке изделия должно быть добавлено обозначение проницаемости - буква «П».

4.3.2 Марка обозначающая плиты покрытий, состоят из двух буквенно-цифровых групп разделяемых дефисом, например, 2ПР-1.

В первой группе содержаться данные о типе плит:

- 1ПР – плита для средних участков покрытия, опирается на колонны по четырем углам;

- 2ПР – плита для крайних участков покрытия, двумя углами опирается на колонны, а одно поперечное ребро ложится на стену;

- 3ПР – плита для крайних участков покрытия, двумя углами опирается на колонны, а одно продольное ребро ложится на стену;

- 4ПР – плита для угловых участков покрытия, одним углом опирается на колонну, а продольное и поперечное ребра ложится на стены.

- 5ПР – плита для резервуаров без колонны, ложится на стены двумя поперечными ребрами;

- 6 ПР – Плита для резервуаров емкостью 50 м3, ложится на стены двумя поперечными ребрами.

Во второй группе содержатся данные о несущей способности плит, где несущая способность условно обозначена цифрами 1, 2, 3.

Плиты с отверстиями имеют третью буквенную группу – индекс «а» 
(например, 4ПР – а).

4.3.3 Марки обозначения колонны, состоят из одной буквенно-цифровой группы, которые содержат данные  о типе изделия и высоте резервуара, для которого предназначена колонна, в дециметрах:

- 1КР36, 1КР48 – колонны для резервуаров высотой 3,6 и 4,8 м с сеткой колонн 3×6, выполненные раздельно от фундамента;

- 2КР36, 2КР48 – тоже, выполненные совместно с фундаментом;

- 3КР36, 3КР48 – колонны для резервуаров высотой 3,6 и 4,8 м с сеткой колонн 6×6 м, выполненные раздельно от фундамента.

4.3.4 Марка обозначающее фундаменты, состоят из одной буквенно-цифровой группы, содержащей данные о типе изделия:

- 1ФР1, 2ФР2 – фундаменты для колонн 1КР первого и второго типоразмеров;

- 2ФР12ФР2 – тоже для колонны 3КР;

- ПДР – распределительная плита днища резервуара для колонны 2КР.

5 Технические требования

5.1 Конструкция  должна изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, рабочих чертежей (серийных альбомов) и типовых проектов, а также технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Допускается наличие дополнительных закладных изделий, отверстий и вырезов в соответствии с проектом.

5.2 Изделия следует изготавливать в стальных формах, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 25781.

5.3 Проектное положение арматурных изделий и толщину защитного слоя бетона следует фиксировать прокладками из цементно-песчаного раствора или пластмассовыми фиксаторами.

Применение - Стальные фиксаторы, выходящие на поверхность изделий, не допускается.

5.4 При бетонировании плит покрытий особое внимание следует обращать на тщательное заполнение бетоном опорных зон продольных ребер.

5.5 Распалубку, выемку конструкции из форм и поставку их потребителю следует производить после достижения бетоном отпускной прочности, в зависимости от величины нормируемой отпускной прочности и фактической однородности бетона устанавливаемой согласно ГОСТ 18105-86.

5.6 Требования к характеристикам изделий

5.6.1 Геометрические параметры изделий должны соответствовать приложению А и  рабочим чертежам.

5.6.2 Изделия следует изготавливать из тяжелого бетона средней плотностью 2200 – 2500 кг/м3. Бетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633, в зависимости от типа конструкции в соответствии с проектной документацией класс по прочности на сжатие должен быть не ниже:

- В 15 – для стеновых и перегородочных панелей;

- В15 – для фундамента;

- В25 - для плиты покрытия, колонны.

5.6.3 Для конструкций, эксплуатируемых при слабоагрессивной и агрессивной степени воздействия среды, следует применять бетон, удовлетворяющий дополнительным требованиям, установленным в рабочих чертежах (согласно действующим нормативным документам) и указанным в заказе на изготовление.

5.6.4 Водонепроницаемость должна быть не ниже W 6 в зависимости от типа конструкции в соответствии с проектной документацией.

5.6.5 Морозостойкость бетона конструкций должна соответствовать марке не менее F 200 по ГОСТ 26633, для районов со среднемесячной температурой наиболее холодного месяца ниже минус 20 °С, марке не ниже F 300.

5.6.6 Величина нормируемой отпускной прочности бетона конструкции от проектной прочности должна быть не ниже:

- в летний период – 70%;

- в зимний период – 90%.

При отпуске конструкции потребителю производитель должен гарантировать достижение проектной прочности бетона в 28- суточном возрасте.

5.6.7 Качество поверхностей изделий должно соответствовать следующим категориям по ГОСТ 13015:

- нижние поверхности стеновых и перегородочных панелей, плит покрытий и поверхности, соприкасающиеся с водой в сооружениях хозяйственно-питьевого водоснабжения – A1;

- поверхности панелей, соприкасающиеся с водой во всех сооружениях, кроме сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также обращенных в сторону грунта или воздуха – А4;

- остальные поверхности панелей – А6;

- в прочих сооружениях - А2;

- верхние и боковые поверхности плит покрытий, опорные поверхности колонн, фундаментов, распределительных плит – А6.

5.6.8 Число раковин допустимых размеров на любом участке лицевой бетонной поверхности площадью 0,04 м2 (200×200 мм) не должно превышать 12.

5.6.9 На лицевых поверхностях конструкции не допускаются жировые и ржавые пятна.

5.6.10 В конструкции, поставляемых потребителю, трещины не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать 0,1 мм.

5.6.11 Поверхности закладных изделий и строповочные петли должны быть очищены от наплывов бетона и раствора.

5.7 Точность изготовления конструкций

5.7.1 Отклонение фактических размеров панелей от номинальных не должны превышать:

- по высоте панелей при размере в м

до 3,6 включительно ……………………………………………………±8;

от 4,2 до 6,0………………………………………………………………±10;

по ширине панели …………………………………..…………………..±8;

по толщине поперечного сечения ………………………………….….±5.

5.7.2 Отклонение от прямолинейности реального профиля поверхности панели в любом сечении на длине 2 м (местная непрямолинейность) не должно превышать ±3 мм. Непрямолинейность на всю высоту и ширину панелей не должна превышать, в мм:

при размере до 3,6 м включительно ……………………………………±5;

от 4,2 м до 6,0 м…………………………………………………………..±8.

5.7.3 Разность длин диагоналей лицевых поверхностей панелей не должна превышать 16 мм.

5.7.4 Отклонение от плоскостности панелей не должно превышать ±8мм.

5.7.5 При изготовлении плит покрытий, колонн и фундаментов отклонение фактических размеров изделий от номинальных не должны превышать, в мм:

- для плит покрытий

по длине ………………………………………………………………….± 6;

по ширине, по размерам проемов и отверстий в полке……….………± 5;

по высоте ребер…………………………………………………………..±5;

по ширине ребер………………………………………………………… + 5, -0;

по толщине полки………………………………………………………...±3;|

по размерам пазов продольных и поперечных рёбер. …………...……± 3;

- для колонн

по длине …………………………………………………………….……±5;

по размерам поперечного сечения...........................................................+ 5, - 0;

- для фундаментов колонн и распределительных плит

по размерам опорной плиты в плане ………………………………..…±10;

по толщине плиты и размерам стакана ………………………………..±5;

5.7.6 Отклонение от прямолинейности реального профиля поверхностей изделий на длине 2 м (местная непрямолинейность) не должна превышать, в мм:

- для наружных боковых поверхностей плит покрытий …………..….±3;

- для остальных поверхностей плит покрытий и других изделий .......±5.

5.7.7 Непрямолинейность на всю длину плит покрытий, колонн и фундаментов не должна превышать, в мм:

- для наружных боковых поверхностей длиной менее 2 м …………….±5

- для остальных поверхностей длиной более 2 м ....................................±8.

5.7.8 Разность длин диагоналей лицевых поверхностей плит покрытий не должна превышать 16 мм.

5.7.9 Отклонение от плоскостности (неплоскостность) плит покрытий, опорных плит фундаментов под колонны и распределительных плит не должно превышать 8 мм.

5.7.10 Отклонение от перпендикулярности (неперпендикулярность) торцевых и боковых поверхностей колонн не должно превышать 3 мм.

5.7.11 Отклонения от проектного положения стальных закладных изделий плит покрытий не должны превышать, в мм:

- в плоскости изделий

в продольных и поперечных ребрах ..............................................................5;

на верхней поверхности.................................................................................10

- из плоскости изделий ……………………………………...............................3

5.7.12 Отклонения размеров пластин закладных изделий конструкции по длине и ширине не должны превышать +0, - 5 мм.

5.7.13 Отклонения от номинального положения строповочных петель конструкции не должны превышать 15 мм.

5.7.14 Отклонения фактических габаритных размеров арматурных сеток и плоских каркасов конструкции от номинальных и по расположению отдельных стержней в них не должны превышать ±10 мм.

5.7.15 Толщина защитного слоя бетона конструкции до арматуры должна быть не менее 20 мм, а положение арматуры соответствовать проекту.

Отклонения толщины защитного слоя бетона до арматуры не должны превышать
 ± 5 мм.

5.7.16 В конструкциях, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных газообразных сред, минусовые отклонения толщины защитного слоя бетона до арматуры не допускаются.

5.8 Требования к арматуре и закладным деталям

5.8.1 Армирование конструкции предусмотрено горячекатаной арматурной сталью А-240 и А-400 по ГОСТ 34028 и обыкновенной арматурной проволокой класса Вр-I диаметром 5 мм по ГОСТ 6727-80.

Марки стали должны назначаться в конкретных проектах в зависимости от характера нагрузок и температурных воздействий в соответствии с требованиями рабочих чертежей.

5.8.2 Для монтажных петель принята горячекатаная арматурная сталь класса А240 по ГОСТ 34028 марок Ст3сп и Ст3пс.

Применение стали марки Ст3пс2 не допускается для монтажных петель, предназначенных для подъема и монтажа изделий при температуре воздуха ниже минус 40 °С.

5.8.3 Для закладных изделий должна применяться горячекатаная листовая сталь по ГОСТ 19903.

При расчетной температуре воздуха не ниже минус 30°С лист толщиной до 8 мм допускается принимать по ГОСТ 380.

5.8.4 Сварные сетки и каркасы должны изготовляться при помощи контактной точечной электро сварки по ГОСТ 14098. Применение дуговой электросварки вместо предусмотренной контактной точечной не допускается.

5.8.5 Плоские и объемные арматурные каркасы с закладными изделиями следует изготавливать в специальных кондукторах, обеспечивающих точность проектного положения арматурных изделий.

5.8.6 Закладные изделия должны защищаться металлическим цинковым покрытием толщиной 180 мм. Покрытие должно быть нанесено как на пластины, так и на анкерные стержни на длине 40-50 мм от пластины.

5.8.7 Сварные арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922 и ГОСТ 23279, типы, конструкции, размеры сварных соединений и способы сварки арматуры и закладных деталей должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14098.

5.8.8 Защитный слой бетона до арматуры нижних сеток пяты должны быть 30 мм, для остальной арматуры – 20 мм.

5.8.9 Открытые поверхности стальных закладных деталей, выпуски арматуры, монтажные петли должны быть очищены от наплывов бетона.

5.8.10 Конструкция должна удовлетворять требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости и при испытании их нагружением в случаях, предусмотренных рабочими чертежами, выдерживать контрольные нагрузки.

При постановке на производство оценку прочности, жесткости и трещиностойкости изделий проводят по результатам испытаний нагружением, а при серийном производстве - периодически неразрушающими методами согласно ГОСТ 13015.

5.8.11 Изделия применяют с учетом их предела огнестойкости, указанного в рабочих чертежах прогонов, на основании испытаний конструкций по ГОСТ 30247.0 и 
ГОСТ 30247.1

5.8.12 Бетоны изделий должны быть изготовлены с применением заполнителей и вяжущих, соответствующих требованиям ГОСТ 30108 к показателю удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с учетом области применения изделий).

5.9 Требования к сырью и материалам

5.9.1 Применяемые для  изготовления конструкции материалы отечественного производства и поставляемое по импорту должны:

- соответствовать требованиям технических регламентов, документам по стандартизации на продукцию, а также договорам-контрактам на поставку импортной продукции;

-  сопровождаться документами, подтверждающими  их качество и безопасность.

Применение арматурных сталей, получаемых по импорту, допускается только при условии проведения входного контроля на соответствие требованиям действующих документов по стандартизации и сопровождающих документов о качестве.

5.9.2 Бетон, используемый для изготовления конструкции по классу прочности на сжатие должен соответствовать ГОСТ 26633.

Вяжущие, заполнители, вода и добавки для бетонов, применяемых для изготовления конструкции, должны соответствовать требованиям ГОСТ 26633.

5.9.3  Арматурная сталь, применяемая для армирования конструкции должна соответствовать требованиям ГОСТ 34028.

5.9.4 Сварные арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922 и ГОСТ 23279.

5.10 Маркировка

5.10.1 Маркировку изделий проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.

5.10.2 Маркировочные надписи наносят на следующие поверхности конструкции:

- на стеновые и перегородочные панели – на верхней торцевой грани;

- на плитах покрытия - на наружной грани торцевого ребра;

- на колоннах - на боковой грани в одном метре от нижнего торца;

- на фундаментах под колонны - на внешней боковой грани стакана фундамента;

- на распределительных плитах - на боковой грани по длинной стороне плиты.

5.10.3 Маркировочные надписи должны содержать:

- марку изделия;

- товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя;

- штамп технического контроля.

Информационные надписи должны содержать:

- дату изготовления изделия;

- значение массы изделия (для изделий, масса которых превышает 0,8 т).

5.10.4 Маркировку изделий следует проводить одним из следующих способов:

- окраской по трафарету;

- окраской с помощью штампов;

- маркировочными машинами.

Допускается наносить маркировочные надписи от руки специальным карандашом по неостывшей после тепловой обработки бетонной поверхности изделия или краской.

5.10.5 Маркировочные надписи и знаки должны быть темного цвета (черного, темно-коричневого, темно-зеленого и др.).

5.10.6 Транспортная маркировка выполняется по ГОСТ 14192-77.

Транспортную маркировку наносить непосредственно на изделия не допускается.

6 Требования безопасности

6.1 При использовании вибрационных устройств необходимо следить за уровнем вибрации и шума на рабочих местах, при этом необходимо проводить своевременный профилактический осмотр, ремонт и наладку  вибрационных устройств и использование средств индивидуальной защиты от вибрации и шума.

6.2 Уровень шума в производственных помещениях и на рабочих местах не должен превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.003.

6.3 При работе следует соблюдать меры личной гигиены. Персонал, работающий в производственных помещениях, должен быть обеспечен специальной одеждой и средствами защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.028.

6.4 Общие требования безопасности производственных процессов при изготовлении плит должны отвечать требованиям ГОСТ 12.3.002.

6.5 При тепловой обработке необходимо следить за отсутствием утечки пара через неплотности в стенках камеры, гидравлических затворах камер и трубопроводов.

6.6 Производственное оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003.

6.7 Электросварочные работы должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.3.003.

6.8 Рабочие места по производству изделий должны быть оборудованы знаками безопасности в соответствии  СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

6.9 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.3.009.

6.10 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны проводиться в соответствии с требованиями СТ РК 1174 и 
ГОСТ 12.1.004.

7 Правила приемки

7.1 Приемку конструкции проводят по ГОСТ 13015 и настоящему стандарту. При этом принимают:

- по результатам периодических испытаний - по показателям прочности, жесткости и трещиностойкости, морозостойкости бетона, а также по водонепроницаемости бетона, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной газообразной среды;

- по результатам приемо-сдаточных испытаний - по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие и отпускной прочности), соответствия арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхностных трещин, категории бетонной поверхности.

7.2 Периодические испытания нагружением конструкции для контроля их прочности, жесткости и трещиностойкости проводят перед началом массового изготовления и в дальнейшем при внесении в них конструктивных изменений или при изменении технологии изготовления, а также в процессе серийного производства изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.

7.3 Конструкция по показателям точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхностных трещин и категории бетонной поверхности следует принимать по результатам выборочного контроля.

7.4 Испытания для целей подтверждения соответствия

Испытания для целей подтверждения соответствия проводят в соответствии с нормативными документами Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан.

7.5 Каждая поставляемая партия конструкции должна сопровождаться документом о качестве.

7.6 В документе о качестве должны быть указаны:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дата выдачи документа;

- наименования и марки конструкции;

- число изделий каждой марки;

- дата изготовления конструкции;

- проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в проектном возрасте;

- отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая, фактическая);

- обозначение настоящего стандарта.

Кроме перечисленных в документе о качестве должны быть указаны дополнительные данные, предусмотренные рабочими чертежами в зависимости от назначения конструкции, а также номер сертификата соответствия (при его наличии).

Документ о качестве конструкции, поставляемый потребителю, следует составлять по ГОСТ 13015.

7.7 Приемка  сырья и материалов, применяемых для изготовления конструкций по показателю «Удельная эффективная активность естественных радионуклидов» допускается осуществлять на основании документов подтверждающие их безопасность.

8 Методы контроля

8.1 Размеры, отклонения от прямолинейности и плоскостности граней изделий, ширину раскрытия технологических трещин, качество внешних поверхностей и внешний вид изделий следует проверять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

8.2 Испытания конструкции и оценку их прочности, жесткости и трещиностойкости следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 8829 и рабочих чертежей на эти конструкции. Схемы нагружения при этом должны соответствовать установленным требованиям в рабочих чертежах на конструкции.

8.3 Прочность бетона конструкции следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава по ГОСТ 10181 и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.

В случаях, когда вместо испытаний серии образцов используют методы неразрушающего контроля, фактическую отпускную прочность бетона на сжатие определяют ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690, а также другими методами, предусмотренными документами по стандартизации на методы испытания бетона.

8.4 Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060 или ультразвуковым методом по ГОСТ 26134 на серии образцов, изготовленным из бетонной смеси рабочего состава.

8.5 Водонепроницаемость бетона конструкции следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

8.6 Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий следует принимать по ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

8.7 Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904, а при отсутствии необходимых приборов допускается вырубка борозд до обнажения арматуры изделий с последующей заделкой этих борозд, измерения проводят по 
ГОСТ 26433.1. Борозды следует пробивать на расстоянии от торцов, не превышающем 0,25 длины изделий.

8.8 Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов материалов по ГОСТ 30108.

8.9 Контроль качества и правильности нанесения маркировочных знаков проводят визуальным осмотром.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование и хранение конструкции должны проводиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

9.2 Погрузку, транспортирование, разгрузку и хранение конструкций следует проводить в горизонтальном положении, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения.

9.3 Подъем, погрузку и разгрузку конструкции следует проводить подъемными машинами с помощью инвентарных или специальных траверс или стропов в соответствии со схемами строповки, приведенными в рабочей документации на эти изделия.

9.4 Высота штабеля при перевозке устанавливается в зависимости от грузоподъемности транспортных средств и допускаемых габаритов погрузки. Высота штабеля при хранении должна быть не более 2,5 м.

9.5 Каждую панель при транспортировании и хранении следует устанавливать на деревянные инвентарные прокладки. Прокладки устанавливаются в местах расположения петель для строповки строго по вертикали одна над другой согласно рисунку 1.

9.6 Плиты покрытия необходимо поднимать только за четыре петли, обеспечив равномерное натяжение строп.

9.7 Каждое изделие при транспортировании и хранении следует устанавливать на деревянные инвентарные прокладки.

Для плит покрытия прокладки устанавливаются согласно рисунку 2:

- под ребра переменной высоты - в местах крайних закладных деталей;

- под ребра постоянной высоты - на расстоянии 1150 мм от торца;

1 – стеновая панель;

2 – монтажные петли;

3 – подкладки и прокладки (устанавливается по две с каждой стороны).

Рисунок 1 - Схема складирования панелей

Для колонн прокладки устанавливаются в местах расположения отверстий для строповки. Прокладки должны располагаться строго по вертикали, одна над другой.

а) Под продольными ребрами переменной высоты (плиты 1ПР, 2ПР, 3ПР, 4ПР, 5ПР)

б) Под продольными ребрами постоянной высоты (плиты 3ПР, 4ПР, 6ПР)

Рисунок 2 - Схема размещения прокладок при складировании плит покрытий

9.8 Толщина подкладок и прокладок должна соответствовать указанным размерам в рабочих чертежах на них. При отсутствии в документации указаний эту толщину рекомендуется принимать с таким расчетом, чтобы она превышала максимальный проектный прогиб изделия и (или) размер выступающих деталей и монтажных петель не менее чем на 20 мм. Толщину подкладок и прокладок рекомендуется принимать не менее 30 мм.

9.9 При укладке конструкции в штабели подкладки и прокладки по высоте штабеля следует располагать одну над другой. В штабель следует укладывать изделия одного типоразмера.

9.10 Транспортирование конструкции автомобильным и железнодорожным транспортом следует проводить в соответствии с действующими на этих видах транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.

9.11 Конструкции следует хранить на специально оборудованных складах рассортированными по видам и маркам.

9.12 Площадка склада должна иметь плотную, выровненную поверхность с небольшим уклоном для водоотвода.

9.13 Конструкции следует укладывать (устанавливать) на складе так, чтобы были видны маркировочные надписи и знаки, а также обеспечена возможность захвата каждого отдельно стоящего изделия (или верхнего изделия в штабеле), краном и свободного подъема для погрузки на транспортные средства.

9.14 Подъём, погрузка и разгрузка прогонов и опорных плит должна производиться захватом за предусмотренные монтажные петли.

10 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие конструкций требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Приложение А

(обязательное)

А.1. Панели стеновые блочные с опорной пятой со шпоночным стыком.

Номенклатура изделий

* Грань, обращенная внутри емкости.

1. Вуты сопряжения стенки панели с пятой выполняются только со стороны воды.

2. Для панелей принят бетон класса В15.

А.2. Панели перегородочные для аэротенков. Номенклатура изделий

А.3 Плиты покрытий. Номенклатура изделий

А.4 Колонны. Номенклатура изделий

А.5 Фундаменты. Номенклатура изделий

Библиография

[1] СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»

МКС 91.080.40

Ключевые слова: емкостные сооружение,  панели стеновые, плиты покрытий, колонны,  фундаменты, перегородочные панели, класс прочности бетона на сжатие, морозостойкость,  отпускная прочность