Қазақстан Республикасының мемлекеттік Елтаңбасының суреті

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

Ақпараттық технологиялар

ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ОРТАЛЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН ӨНДІРІСТІК ҮЙ-ЖАЙЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ.

5-БӨЛІМ

Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы

ҚР СТ ISO/IECTS 22237-5-202_

(ISO/IEC TS 22237-5:2018Information Technology - Data Centre Facilities And Infrastructures -Part 5:Telecommunications Cabling Infracstructure, IDT)

Осы стандарт жобасы бекітуге дейін қолданылмауы тиіс

Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің 
Техникалық реттеу және метрология комитеті

(Мемстандарт)

Нұр-Сұлтан

Алғысөз

1 ДАЙЫНДАЛДЫ «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ

ЕНГІЗІЛДІ Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігімен

2 БЕКІТІЛДІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің
202_ жылғы «    «                    № __ бұйрығымен

3 Осы стандарт ISO/IEC TS 22237-5:2018 Information Technology –Data Centre Facilities And Infrastructures -Part 5: Telecommunications Cabling Infracstructure (Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім. Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы) халықаралық стандартына ұқсас.

ISO/IEC TS 22237-5:2018 халықаралық стандарты ISO/IECJTC 1 Техникалық комитетімен, Ақпараттық технологиялар, SC 39, «Ақпараттық технологиялардың тұрақты дамуы және оларды қолдану» кіші комитетімен дайындалды.

Ағылшын тілінен (en) аудармасы.

Стандарттардың сілтемелік халықаралық стандарттарға сәйкестігі туралы мәліметтер B. A қосымшасында қосымша келтірілген

Осы стандартты дайындауда негізге алынған және сілтемелер жасалған еуропалық стандарттың ресми данасы Нормативтік техникалық құжаттардың бірыңғай мемлекеттік қорында бар

«Нормативтік сілтемелер» бөлімінде және стандарттың мәтінінде сілтемелік халықаралық стандарттар өзектендірілген.

Сәйкестік деңгейі – ұқсас (IDT)

4 Осы стандартта «Стандарттау туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 5 қазандағы № 183-VІ, «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V ҚРЗ Заңдарының нормалары іске асырылды

### 5 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛДІ

### Осы стандартқа енгізілген өзгертулер туралы ақпарат жылда шығатын «Стандарттау жөніндегі құжаттар» атты ақпараттық каталогта, ал өзгертулер мен түзетулер мәтіні мерзім сайын шығатын «Ұлттық стандарттар» атты ақпараттық каталогта жарияланады. Осы стандартты қайта қараған (ауыстырған) немесе алып тастаған жағдайда мерзім сайын шығатын «Ұлттық стандарттар» атты ақпараттық көрсеткішке тиісті хабарлама жарияланады

Бұл стандартты Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетінің рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толығымен немесе ішінара тыңдатып-көрсетуге, тираждауға және таратуға болмайды.

Мазмұны

| Алғысөз Кіріспе 1 Қолдану саласы 2 Нормативтік сілтемелер 3 Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 4 Сәйкестік 5 Деректерді өңдеу орталығында байланыс кабелін жүргізу 6 Байланыс кабельдері инфрақұрылымының қол жетімділігін жобалау қағидалары 7 Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы үшін қол жетімділікті жіктеу 8 Байланыс кабельдеріне арналған маршруттар мен маршруттар жүйесі 9 Компьютер залының бөлмесіне арналған шкафтар мен блоктар 10 Құжаттама және сапа жоспары 11 Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымын жүргізу және пайдалану A қосымшасы (міндетті) Кабель жүргізу жобасының тұжырымдамасы B қосымшасы (анықтамалық) Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы бойынша энергия тиімділігінің аспектілері Библиография В.А. қосымшасы (ақпараттық) Ұлттық стандарттардың сілтемелік халықаралық стандарттарға сәйкестігі туралы мәліметтер | IV V 1 1 1 4 4 12 12 18 20 21 22 23 31 32 33 |
| --- | --- |

Кіріспе

ISO (Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым) және IEC (Халықаралық электротехникалық комиссия) Дүниежүзілік стандарттаудың мамандандырылған жүйесін құрайды. ISO немесе IEC мүшелері болып табылатын ұлттық органдар техникалық қызметтің нақты салаларында жұмыс істеу үшін тиісті ұйым құрған техникалық комитеттер арқылы халықаралық стандарттарды әзірлеуге қатысады. ISO және IEC техникалық комитеттері өзара мүдде тудыратын салаларда ынтымақтасады. Жұмысқа ISO және IEC-пен бірге Үкіметтік және үкіметтік емес басқа да халықаралық ұйымдар қатысады. Ақпараттық технологиялар саласында ISO және IEC ISO/IEC JTC 1 бірлескен техникалық комитетін құрды.

Осы құжатты әзірлеу үшін пайдаланылған рәсімдер және оны одан әрі жүргізуге арналған рәсімдер ISO/IEC, 1-бөлім Директиваларында сипатталған. Атап айтқанда, әр түрлі құжаттар үшін қажет әр түрлі бекіту критерийлеріне назар аудару керек. Бұл құжат ISO/IEC директиваларының редакциялық ережелеріне сәйкес жасалды, 2-бөлім (www.iso.org/directives қараңыз).

Осы құжаттың кейбір элементтері патенттік құқықтардың мәні болуы мүмкін екендігіне назар аударылады. ISO және IEC кез-келген немесе барлық ұқсас патенттік құқықтарды анықтауға жауапты бола алмайды. Құжатты әзірлеу кезінде белгіленген кез-келген патенттік құқықтарға қатысты мәліметтер кіріспе бөлімінде және/немесе ISO патенттік декларациялар парағында көрсетілуі керек (www.iso.org/patents қараңыз).

Осы құжатта аталған барлық сауда белгілері пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін берілген және ұсыныстарды білдірмейді.

Стандарттардың ерікті сипатын, сәйкестікті бағалауға байланысты нақты терминдердің мәндерін және ISO өрнектерін, сондай-ақ Дүниежүзілік сауда ұйымының (WTO) ISO қағидаттарының Саудадағы техникалық кедергілерде (TBT) сақталуы туралы ақпаратты түсіндіру үшін қараңыз: www.iso.org/iso/foreword.html.

Осы құжатты ISO/IECJTC 1 техникалық комитеті, Ақпараттық технологиялар, SC 39 кіші комитеті, ақпараттық технологиялардың тұрақты дамуы және оларды қолдану дайындады.

ISO/IEC TS 22237 сериясының барлық бөліктерінің тізімін ISO веб-сайтынан табуға болады.

Кіріспе

Ақпараттық қоғам талап ететін интернет арқылы ақпаратқа шексіз қол жеткізу интернет-трафиктің де, сақталатын/шығарылатын деректердің де экспоненциалды өсуіне әкелді. Деректерді өңдеу орталықтарында деректерді өңдеуге, сақтауға және тасымалдауға арналған ақпараттық технологиялар мен желілік телекоммуникация жабдықтары орналастырылады және сақталады. Олар желілік операторларға (осы қызметтерді клиенттердің үй-жайларына жеткізетін) және осы пайдаланушылардың үй-жайларындағы кәсіпорындарға қажет.

Деректерді өңдеу орталықтары нарықтың тез өзгеретін талаптарына оңай сәйкес келуі үшін модульдік, масштабталатын және жай ғана бейімделетін үй-жайлар мен инфрақұрылымды ұсынуы тиіс. Сонымен қатар, деректер орталығының операторы үшін деректер орталықтарының энергияны тұтынуы экологиялық тұрғыдан (көміртегі ізін азайту) және экономикалық жағынан (энергия құны) өте маңызды болды.

Деректерді өңдеу орталықтарын іске асыру әр түрлі:

a)мақсаты (кәсіпорын, бірлесіп орналастыру, бірлескен хостинг немесе желілік операторлардың өндірістік үй-жайлары);

b) қауіпсіздік деңгейі;

c) физикалық өлшемі;

d) орналастыру (мобильді, уақытша және тұрақты құрылыстар) бойынша ерекшеленеді

Деректерді өңдеу орталықтарының қажеттіліктері қызметтердің қол жетімділігі, қауіпсіздік және энергия тиімділігі тұрғысынан да ерекшеленеді. Бұл қажеттіліктер мен мақсаттар ғимараттың құрылысы, электр қуатын бөлу, қоршаған ортаны бақылау және физикалық қауіпсіздік тұрғысынан деректерді өңдеу орталықтарын жобалауға әсер етеді. Тиімді басқару және жедел ақпарат белгіленген қажеттіліктер мен мақсаттардың жетістіктерін бақылау үшін қажет.

ISO/IECTS 22237 сериясы деректерді өңдеу орталықтарында өндірістік нысандар мен инфрақұрылымды жобалауға, жоспарлауға, сатып алуға, біріктіруге, орнатуға, пайдалануға және қызмет көрсетуге қатысатын әртүрлі тараптарды қолдауға қойылатын талаптар мен ұсыныстарды анықтайды. Бұл тараптарға мыналар жатады:

1) үй иелері, менеджерлер, ІСТ менеджерлері, жоба менеджерлері, негізгі мердігерлер;

2) сәулетшілер, жобалаушылар және ғимараттарды салушылар, жүйелер мен қондырғыларды жобалаушылар;

3) өндірістік үй-жайлар мен инфрақұрылымның интеграторлары, жабдықтарды жеткізушілер;

4) монтаждаушылар, пайдаланушылар.

Осы стандарт жарияланған кезде ISO/IECTS 22237 сериясы келесі құжаттардан тұрады:

ISO/IECTS 22237-1: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы 1-бөлім: Жалпы ұғымдар;

ISO/IECTS 22237-2: Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім: Ғимараттар құрылысы

ISO/IECTS 22237-3, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы 3-бөлім: Электрэнергиясын тарату

ISO/IECTS 22237-4, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы 4-бөлім: Қоршаған ортаның күйін бақылау;

ISO/IECTS 22237-5, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 5-бөлім: Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы;

ISO/IECTS 22237-6, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 6-бөлім: Қорғаныс жүйесі;

ISO/IECTS 22237-7, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 7-бөлім:Менеджмент және операциялық ерекшеліктер туралы ақпарат.

ISO/IECTS 22237 сериясы шеңберінде сипаттамалардың өзара байланысы 1-суретте көрсетілген.

1-бөлім

Жалпы ұғымдар

7-бөлім

Менеджмент және операциялық ерекшеліктер туралы ақпарат

6-бөлім

Қорғаныс жүйесі

5-бөлім

Телекоммуникациялық кабельдік инфрақұрылым

4-бөлім

Қоршаған орта күйін бақылау

3-бөлім

Электр энергиясын тарату

2-бөлім

Ғимараттар құрылысы

1-сурет - ҚР СТ ISO/IECTS 22237 құжаттар топтамасы арасындағы схемалық өзара байланыс

ISO/IECTS 22237-2 –ISO/IECTS 22237-6   ISO / IECTS 22237-1-ден таңдалған «қол жетімділік», «физикалық қауіпсіздік» және «энергия тиімділікті көтеру» бойынша тиісті жіктеуді қолдау үшін нақты өндірістік үй-жайлар мен инфрақұрылымдарға қойылатын талаптар мен ұсыныстарды анықтайды.

Осы құжатта IT-желілерді құру және ғимараттарға қызмет көрсету үшін пайдаланылатын деректерді өңдеу орталықтарындағы телекоммуникациялық кабельдік инфрақұрылымға қойылатын нақты талаптар қарастырылады (ISO/IECTS 22237-1 талаптарына сәйкес).

ISO/IECTS 22237-7 стандарты операциялық ақпаратты және басқару ақпаратын қарастырады (ISO/IECS 22237-1 талаптарына сәйкес).

Бұл құжат сәулетшілердің, жобалаушылар мен құрылысшылардың, жүйелер мен қондырғыларды жобалаушылардың пайдалануы мен бірлескен жұмысына арналған.

ISO/IEC TS 22237 сериялы стандарттарында ақпараттық технологиялар мен желілік телекоммуникация жабдықтары, бағдарламалық жасақтама және олармен байланысты конфигурация мәселелері қарастырылмайды.

ISO / IEC TS 22237 сериялы стандарттарында жабдық, ақпараттық технология және желілік телекоммуникация, бағдарламалық жасақтама және байланысты конфигурация мәселелері қарастырылмайды.

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ

Ақпараттық технологиялар

ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ОРТАЛЫҚТАРЫНА АРНАЛҒАН ӨНДІРІСТІК ҮЙ-ЖАЙЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ИНФРАҚҰРЫЛЫМЫ

5-БӨЛІМ

Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы

# Енгізілген күні_________

1 Қолдану саласы

Осы стандартта ISO/IECTS 22237-1 «қолжетімділік» критерийлері мен жіктелімдері негізінде деректерді өңдеу орталықтарындағы байланыс кабелдері инфрақұрылымдарының кең спектрі қарастырылады.

Осы стандарт келесілер үшін талаптар мен ұсынымдарды белгілейді:

a) ақпараттық технологиялар және желілік телекоммуникациялық кабельдер (мысалы, SAN және LAN);

b) деректерді өңдеу орталығының жұмысын қолдау үшін ақпараттық технологиялардың жалпы кабельдері;

c) қажет болған жағдайда электр энергиясын таратуды, қоршаған ортаны және деректерді өңдеу орталығының физикалық қауіпсіздігін бақылауды басқаруға және бақылауға арналған байланыс кабельдері;

d) ғимаратты автоматтандыруға арналған басқа кабельдер;

e) телекоммуникациялық кабельдік инфрақұрылымдарға арналған маршруттар, кеңістіктер және тұйықталу механизмдері.

Қауіпсіздік және электромагниттік үйлесімділік (ЕМС) талаптары осы стандарттың шеңберінен шығып, басқа стандарттар мен нормалармен реттеледі. Алайда, осы Стандартта келтірілген ақпарат осы стандарттар мен ережелерді сақтауға көмектеседі.

2 Нормативтік сілтемелер

Осы стандартты қолдану үшін келесі стандарттау жөніндегі сілтеме құжаттар қажет. Қатты сілтемелер үшін тек осы басылымдар қолданылады. Қалқымалы сілтемелер үшін сілтеме құжатының соңғы басылымы (түзетулерді қоса алғанда)қолданылады.

ISO/IEC 11801-1, Ақпараттық технология. Жалпы кабельдік жүйелер. 1-бөлім: Жалпы ұғымдар

ISO/IEC 11801-2, Ақпараттық технология. Жалпы кабельдік жүйелер. 2-бөлім: Кеңселік бөлмелер

ISO/IEC 11801-5, Ақпараттық технология. Жалпы кабельдік жүйелер. 5-бөлім: Деректерді өңдеу орталықтары

ISO/IEC 11801-6, Ақпараттық технология. Жалпы кабельдік жүйелер. 6-бөлім: Ғимараттардың бөлінген инженерлік желілері

ISO/IEC 14763-2, Ақпараттық технологиялар. Пайдаланушының үй-жайларының кабельдік желісін іске қосу және пайдалану. 2-бөлім: Жоспарлау және монтаждау

Проект, редакция 1

ISO/IECTS 22237-1:2018, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы 1-бөлім: Жалпы ұғымдар

ISO/IECTS 22237-2, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім: Ғимараттар құрылысы

ISO/IECTS 22237-4, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы 4-бөлім: Қоршаған ортаның күйін бақылау;

ISO/IECTS 22237-7, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 7-бөлім:Менеджмент және операциялық ерекшеліктер туралы ақпарат

3 Терминдер, анықтамалар, белгілер мен қысқартулар

3.1 Терминдер және анықтамалар

Осы Стандартта ҚР СТ ISO/IECTS 22237-1 келтірілген және келесі терминдер мен анықтамалар қолданылады

ISO мен IEC стандарттауда келесі адрестер бойынша пайдалану үшін терминологиялық мәліметтер базасын жүргізеді:

—IEC электропедиясы: http://www.electropedia.org/ адресі бойынша қолжетімді

— ISO көруге арналған онлайн платформа: https://www.iso.org/obp адресі бойынша қолжетімді

3.1.1 Қолдану ерекшелігін ескере отырып, кабельдерді төсеу (application-specificcabling): Қарапайым кабельдік жүйемен салыстырғанда бір немесе шектеулі қолданулар үшін нақты артықшылықтармен қамтамасыз ететін конфигурациясы мен сипаттамалары бар құрылымдалған кабельдік жүйе

3.1.2 Орталық коммутация орны (centralpatchinglocation): Деректерді өңдеу орталығының әртүрлі функционалды элементтерін қосу үшін пассивті кросс қосылымы

Ескерту - Орталық коммутация орны негізгі тарату аймағында және/немесе аралық тарату аймағында орналасуы мүмкін, сондықтан MD (негізгі таратқыш) және/немесе ID (аралық таратқыш) арнайы конфигурациясы болып табылады.

3.1.3 Кросс-қосылым (cross-connet): Коммутациялық баудың немесе жалғастырғыштың көмегімен коммутациялық панельдің басқа портына коммутациялық панельдің портын қосу әдісі

3.1.4 Деректерді өңдеу орталықтарына арналған ақпараттық технологиялар жабдығы (datacentreinformationtechnologyequipment): Ақпаратты тасымалдайтын және/немесе сақтайтын және/немесе өңдейтін деректерді өңдеу орталығының компьютер залы кеңістігіндегі жабдық

3.1.5 Белгіленген кабельді жүргізу (fixedcabling): Бір дәрежеге немесе иерархиялық құрылымға ие және осы жабу механизмдерінде тоғыспалы қосылыстарды немесе аралық қосылыстарды орнатуға мүмкіндік беретін жабу механизмдері арасындағы кабельдік қосалқы жүйе

3.1.6 Кабельдердің жалпы жүргізілуі (genericcabling): Қосымшалардың кең спектрін қолдауға қабілетті құрылымдалған телекоммуникациялық кабельдік жүйе

Ескерту

1   Арнайы мақсаттағы жабдық, жалпы кабель жүргізудің бөлігі болып табылмайды.

2 Кабельдердің жалпы жүргізілуі қажетті қосымшаларды алдын-ала білмеуменорындалуы мүмкін. [ДЕРЕККӨЗ: ISO/IEC 11801-1:2017, 3.1.46 — өзгертілді: жазбаға 1 және 2 ескертулер қосылды].

3.1.7 Аралық қосылыс: Жабдық сымдарының көмегімен жабдық портына коммутациялық панельдің портын қосу әдісі

3.1.8 Ақпараттық технологиялардың кеңселік желілік жабдығы: Ақпаратты тасымалдайтын және/немесе сақтайтын және/немесе өңдейтін деректер орталықтарының үй-жайларындағы жабдық

3.1.9 Екі нүктелі қосылыс: Жалпы кабельдік жүйе емес, арнайы кабель арқылы екі IT-жабдықты тікелей қосу

3.1.10 Құрылымдалған кабельдік жүйе: Жабдық немесе басқа да белгіленген кабельдер қосылуы мүмкін тарату нүктелері арасында тіркелген кабельдерді қамтитын кабельді телекоммуникациялық жүргізу

3.1.11Байланыс қызметтерін жеткізуші: Немесе қолжеткізілім жеткізушісі немесе қызметтерді жеткізуші

3.1.12 Коммутация аймағының орны: Деректерді өңдеу орталығы аймағының әртүрлі функционалды элементтерін қосу үшін пассивті кросс қосылымы

Ескерту - Коммутация аймағының орны тарату аймағында орналасуы мүмкін, сондықтан ZD арнайы конфигурациясы болып табылады.

3.2 Қысқартулар

Осы стандартта ҚР СТ ІЅО/IECTS 22237-1 келтірілген қысқартылған терминдер және келесідей қысқартылған терминдер қолданылады.

| BEF |  |  |  | Өндірістік үй-жайға кабельдік енгізу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD |  |  |  | Ғимараттың тарату пункті |  |
| C. |  |  |  | Қосылыс |  |
| CD |  |  |  | Кампустың тарату пункті |  |
| CP |  |  |  | Шоғырландыру нүктесі |  |
| CPL |  |  |  | Орталық коммутация орны |  |
| ENI |  |  |  | Сыртқы желі интерфейсі |  |
| EO |  |  |  | Жабдықты шығару |  |
| EoR |  |  |  | Жолдың соңы |  |
| EQP |  |  |  | Таратушы жабдық |  |
| FD |  |  |  | Қабаттық тарату пункті |  |
| ID |  |  |  | Аралық таратушы |  |
| LDP |  |  |  | Жергілікті тарату пункті |  |
| MD |  |  |  | Басты таратқыш |  |
| MoR |  |  |  | Жолдың ортасы |  |
| SCP |  |  |  | Қызметтердің шоғырлану нүктесі |  |
| SD |  |  |  | Қызметтерді таратушы |  |
| SO |  |  | Сервистік шығу |  |
| TE |  |  | Терминалдық жабдық |  |
| TO |  |  | Телекоммуникациялық шығу |  |
| ToR |  | Блоктың жоғарғы бөлігі |  |  |
| ZD |  |  | Аймақтық таратқыш |  |
| ZPL |  |  | Коммутацияның орналасу аймағы |  |

4 Сәйкестік

Деректерді өңдеу орталығы осы құжатқа сәйкес келуі үшін:

a) кабельдердің конструкциясы 5-тармақтың талаптарына сәйкес келуі тиіс;

b) таңдалған қолжетімділік класы үшін кабельдердің конструкциясы 7-тармаққа сәйкес келуі тиіс;

c) маршруттар мен кеңістіктерді жобалау және олардың ерекшеліктері 8 және 9-тармақтарға сәйкес келуі тиіс;

d) деректерді өңдеу орталығының жұмысын қолдау үшін ақпараттық технологиялардың кабельдік желілері ISO/IEC 11801-2 стандартына сәйкес келуі керек, 7.3 балама тәсілге жол берген жағдайларды қоспағанда;

e) IT деректерді өңдеу орталығының желілік функциясын қолдауға арналған ақпараттық-технологиялық кабельдер ISO/IEC 11801-5 сәйкес келуі керек, 7.2 балама тәсілге жол берген жағдайларды қоспағанда;

f) электр энергиясын бөлуді бақылауға және/немесе басқаруға, қоршаған ортаның жай-күйін және физикалық қауіпсіздікті бақылауға арналған телекоммуникациялық кабельдер ISO/IEC 11801-6 сәйкес келуі керек, 7.4 балама тәсілге жол берген жағдайларды қоспағанда;

g) монтаждау ерекшелігі, сапаны қамтамасыз ету, монтажды жоспарлау және кабельдерді төсеу тәжірибесі ISO/IEC 14763-2 және 8 және 9 тармақтарға сәйкес келуі керек;

h) қауіпсіздік техникасын қоса алғанда, ұлттық және жергілікті нормалар сақталуы тиіс.

5 Деректерді өңдеу орталығында байланыс кабелін жүргізу

5.1 Жалпы ережелер

5.1.1 Деректерді өңдеу  орталықтарының үй-жайларында байланыс кабельдерін төсеудің маңыздылығы

Деректерді өңдеу орталығында байланыс кабельдерін жүргізу төмендегілерді қолдау үшін қажет:

a) деректерді өңдеу және желілік байланыс орталығының ақпараттық технологияларын;

b) деректерді өңдеу орталығының басқа да инфрақұрылымдарын бақылау және басқару;

c) ғимаратты басқару және автоматтандыру.

Кабельдік инфрақұрылымды жобалау және жоспарлау деректерді өңдеу орталығын жобалаудың немесе қайта құрудың ерте сатысында жүзеге асырылуы керек және жобалау және жоспарлаумен біріктірілуі тиіс:

1) электрмен қоректендіру;

2) қоршаған ортаны бақылау жүйесі;

3) қауіпсіздік жүйелері;

4) жарықтандыру жүйелері.

Бұл тармақ деректерді өңдеу орталығындағы әртүрлі типті кабельдер үшін өнімділік, жобалау және сәулет  критерийлері бойынша талаптар мен ұсыныстарды анықтайды.

Ақпараттық технологиялар мен желілік байланыс кабельдерінің инфрақұрылымының маңыздылығы қоршаған ортаның жай-күйін бақылау, электр энергиясын бөлу және қауіпсіздік сияқты басқа инфрақұрылымдардың маңыздылығына ұқсас. Басқа инженерлік коммуникациялар сияқты, қызмет көрсетудегі ақаулар ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Жоспарлаудың болмауына, жарамсыз компоненттерді пайдалануға, дұрыс орнатылмауға, нашар басқаруға немесе дұрыс емес қолдауға байланысты қызмет көрсету сапасының төмендігі ұйымның тиімділігіне қауіп төндіруі мүмкін.

5.1.2 Кабельдерді төсеу

Деректерді өңдеу орталығында кабель жүргізу инфрақұрылымы деректерді өңдеу орталығымен бөлінген үй-жайларда және олардың арасында желілік және телекоммуникациялық мүмкіндіктерді қамтамасыз ету үшін қолайлы болуы керек.

Осы құжаттың мақсаттары үшін деректерді өңдеу орталықтарының үй-жайларында кабельдерді төсеудің екі түрі қарастырылған:

a) «екі нүктелі» жүргізу;

b) ISO/IEC 11801 сериясынан алынған жалпы кабельдік төсемдер бойынша шешімдерді қоса алғанда, құрылымдалған кабельдік төсемді пайдалана отырып іске асырылған бекітілген кабельдік төсем. Жабу механизмдерін кабельдерді орналастыру орны ретінде әрекет ететін шкафтарда, жақтауларда немесе блоктарда топтастыруға және орналастыруға болады. Кабельдерді орналастыруға арналған орындар бекітіліп жүргізілген кабельдер арасында немесе бекітілген кабельдер мен IT жабдықтар арасында тікелей жақындықта аралық қосылыстар немесе кросс-қосылыстар жасауға мүмкіндік береді.

5.1.3 Екі нүктелі кабельді жүргізу

5.1.3.1 Жалпы ережелер

«Екі нүктелі» қосылыс әдісінде белсенді жабдықты тікелей қосатын дискретті сымдарды (әдетте зауыттық өндіріс) пайдаланады. Әр сым бір құрылғының бір портын басқа құрылғының бір портына қосады. «Екі нүктелі» кабельді жүргізу қосылыстарды қамтамасыз етудің ең қарапайым және экономикалық тиімді әдісі болып көрінгенімен, бірқатар себептерге байланысты кабельді жүргізудің бұл түрін тек бір немесе екі көрші шкафтарда, жақтауларда немесе блоктарда қосу үшін қолдану қажет. Деректерді өңдеу орталығы дамыған, жабдықтың түрлері мен орналасуы өзгерген сайын, «екі нүктелі» кабельді жиі қайта пайдалануға болмайды және қызмет мерзімі шектеулі болуы мүмкін. Қажетті аралық қосылыстардағы тұрақты өзгерістер әр өзгеріс үшін қажетті жоспарлауды да, операциялық ресурстарды да арттырады (2-суретті және 3-суретті қараңыз) және басқа инфрақұрылымдарға, соның ішінде экологиялық бақылау инфрақұрылымына араласу қаупін арттырады.

5.1.3.2 Екі нүктелі кабельдерді төсеуді пайдалану бойынша шектеулер

Егер осы құжатпен «екі нүктелі» кабельдерді төсеуге жол берілсе, оны тек келесі шектеулерді ескере отырып пайдалану керек:

a) «екі нүктелі» қосылыстар үшін пайдаланылатын сымдар немесе кабельдердің механикалық сипаттамалары орнату ортасының талаптарына (мысалы, кабельдік ажыратқышқа) сәйкес келуі тиіс;

b) сымдардағы ажыратқыштар орнату, ажырату немесе жою кезінде зақымданудан қорғалуы тиіс;

c) «екі нүктелі» қосылыстар ажыратқыштың біреуі бұзылғаннан кейін сымды ауыстыру деректерді өңдеу орталығының жұмысын бұзбай орындалуы мүмкін болған жағдайда ғана қолданылуы керек;

d) сымдарды механикалық зақымдануды және/немесе кірістіру немесе алу кезінде көрші қосылыстардан кездейсоқ ажыратуды болдырмайтындай басқарылуы керек;

e) сымдар ISO/IEC 14763-2 3-деңгейіндегі әкімшілік талаптарға сәйкес олардың шығу тегі мен міндеті көрсететіндей екі жақ ұшынан да таңбалануы керек;

f) «екі нүктелі» қосылыстардың кабельдердің өрт жүктемесіне ықпалы бағалануы және қажет болған жағдайда салдарын жұмсарту қамтамасыз етілуі тиіс;

g) «екі нүктелі» қосылыстарды қамтамасыз ететін сымдар белсенді жабдық бағытында салқындататын ауа ағынын шектейтіндей орналастырылмауы тиіс.

Нүктемен белгіленген құрылғылар қосылған болып табылады

Қалың сызықтар – бұл қосылған кабельдер

Қойма

Ауыстырып-қосқыштар

Серверлер

Өзгерткеннен/ қосқаннан кейін

Өзгерткенге/ қосқанға дейін

2-сурет – «Екі нүктелі» кабельді жүргізудің құрылымданбаған

инфрақұрылымындағы өсудің ықпалы

3-сурет – «Екі нүктелі» кабельді жүргізу мысалы

5.1.4 Белгіленген кабель жүргізу

4-суретте көрсетілген құрылымдалған кабельдік жүйе әдісі қашықтағы орталық коммутация орындарында (CPL) ұсынылған жабдық порттарын көрсетеді. Сервер мен қойма арасындағы байланыс CPL шегінде қысқа, оңай басқарылатын сымдардың көмегімен жүргізіледі. Бекітілген кабельдер арқылы CPL-ге қосылған коммутациялық орналасудың бытыраңқы аймақтарын (ZPL) пайдалану өзгерістерді басқару кезінде қосымша икемділікті қамтамасыз етеді.

4-суретте бекітілген кабельдерді төсеу белгілі бір аймақтардағы өзгеріс қызметін қалай оқшаулайтыны көрсетілген. Жаңа жабдық CPL немесе ZPL-ге белсенді жүйелерге әсер етпей қосылады, сондықтан жоспарланған тоқтап қалу қажет емес. Жабдықты жоспарланған тоқтап қалу  кезінде белсенді жүйелерге сымдарды CPL немесе ZPL-ге қайта баптау арқылы қосуға болады. Егер өзгеріс проблема тудырса, сымдарды өзгертуге дейінгі конфигурацияға қайта қосу керек. Құрылымдалған әдіс жүйені өзгертуді және қалпына келтіруді жүзеге асыруға қажетті уақытты дәл болжауға мүмкіндік береді, бұл қарапайым және жылдам өзгерістерге әкеледі, олар аз қауіп тудырып, жүйенің жалпы жұмысын жақсартуға мүмкіндік береді.

Бекітілген кабельдер сымдарға қарағанда ең аз иілу радиусына ие болуы мүмкін және бұл маршруттар мен маршруттар жүйелерін жобалау мен жоспарлау кезінде ескерілуі керек.

CPL – Орталық коммутация орны

ZPL – Коммутацияның орналасу орны

Нүктемен белгіленген құрылғылар қосылған болып табылады

Қалың сызықтар – бұл қосылған кабельдер

Қойма

Ауыстырып-қосқыштар

Серверлер

Өзгерткеннен/ қосқаннан кейін

Өзгерткенге/ қосқанға дейін

4-сурет – Құрылымдалған кабельдік инфрақұрылым: құру және дамыту

5.2 Компьютерлік зал кеңістігіндегі ақпараттық технологиялар және байланыстың желілік кабельдері

5.2.1 Жалпы ережелер

Деректерді өңдеу орталығындағы кабельдік инфрақұрылым көптеген деректерді өңдеу орталықтарының кеңістігінде және олардың арасында желілік және телекоммуникациялық мүмкіндіктерді қамтамасыз ету үшін қолайлы болуы керек. Осы тармақта сипатталған кабельдік инфрақұрылым - бұл компьютер залының кеңістігін құрайтын шкафтардың, жақтаулардың және блоктардың арасындағы және ішіндегі инфрақұрылым болып табылады және келесі формалардың бірін немесе олардың комбинациясын қабылдай алады:

a) екі нүктелі;

b) бекітілген:

1) ІТ және байланыс желісі үшін ISO/IEC 11801-5 сәйкес жалпы – құрылымдалған кабельді жүргізу;

2) ІТ және байланыс желісі үшін ISO/IEC 11801-2 сәйкес жалпы – құрылымдалған кабельді жүргізу;

3) бақылау және басқару үшін ISO/IEC 11801-6 сәйкес жалпы – құрылымдалған кабельді жүргізу;

4) мамандандырылған қолдану.

Таңдалған инфрақұрылым стратегиясы қолданыстағы және болашақ желілік қосымшаларды, деректерді сақтау қосымшаларын және өзгерістердің айтарлықтай көлемін  қолдау қажеттілігін ескеруі керек.

5.2.2 Деректерді өңдеу орталықтарының ақпараттық-технологиялық жабдығына арналған кабельдерді жалпы жүргізу

ISO/IEC 11801 сериясына сәйкес кабельді жалпы жүргізу инфрақұрылымының жобалары белгілі бір кабельді жүргізу моделіне негізделген және деректерді жіберудің жоғары жылдамдығымен қосымшаларды әзірлеуді қолдайды. ISO/IEC 118015 стандарты көптеген қызметтерді ұсыну және деректерді өңдеу орталықтарының үй-жайларының шектеулі кеңістігінде көптеген жабдықтарды қосу үшін жалпы кабельдік төсемді анықтайды және оны ISO/IEC 11801-1 бірге пайдалану қажет.

Деректерді өңдеу орталығының жұмысын қолдау үшін ақпараттық технологиялардың кабельдерін жүргізу ISO/IEC 11801-5 стандартына сәйкес болуы керек.

5-суретте ISO/IEC 11801-5 кабельдік қосалқы жүйені жүргізу архитектурасы көрсетілген.

ISO/IEC 11801-5 сәйкес дистрибьютор

Кабельдерді жалпы төсеу жүйесі

Жабдық кабельдерін төсеу

Кабельдік қосалқы жүйенің тарату аймағы

Аралық таратқыш кабельдік қосалқы жүйе

Басты таратқыш кабельдік қосалқы жүйесі

Желіге қол жеткізудің кабельдік қосалқы жүйесі

5-сурет - ISO/IEC 11801-5 сәйкес деректерді өңдеу орталықтарының кабельдік қосалқы жүйелерін жүргізу

ISO / IEC 11801-5 сәйкес кабельдердің жалпы төсемі өзгеретін талаптарды қолдауға және қамтамасыз етуге арналған алдын-ала белгіленген маршруттар мен кеңістікті пайдаланады:

а) модульдік конструкцияның көмегімен масштабтау;

b) жабдықты жылжыту, қосу және өзгерту кезінде икемділіктің жоғары деңгейі;

c) электр қуатын бөлу және қоршаған ортаның жай-күйін бақылау сияқты басқа қызметтер үшін жалпы кабельдер төсемін жобалау әдіснамасына сәйкестік деңгейі;

в) деректерді өңдеу орталығында қосымшалардың кең спектрін қолдау.

Кабельдерді жалпы төсеу жүйелері 5.1.3.2-тармақта сипатталған «екі нүктелі» кабельдерді белгіленген коммутация орындарында панелдер (коммутациялық панелдер) арасындағы кабельдердің белгілі бір бағыттары шегінде белгіленген кабельдерді пайдалану арқылы бақылаусыз пайдаланудың әсерін болдырмауға арналған.

Бұл жеке кабельдерді еден астында немесе төбелік кеңістікте ажырату, жылжыту және қайта қосудың орнына коммутация орындарындағы өзгерістерді басқару арқылы кабельдерді төсеу модификациясын айтарлықтай жеңілдетеді.

5.2.3 Кеңсе желісінің ақпараттық-технологиялық жабдығына арналған жалпы кабельдердің жүргізілуі

Деректерді өңдеу орталығының жұмысын қолдау үшін ақпараттық технологиялар кабельдерін төсеу ISO/IEC 11801-2 стандартына сәйкес келуі керек.

6-суретте ISO/IEC 11801-2 кабельдік қосалқы жүйенің архитектурасы көрсетілген.

Кабельдерді жалпы төсеу жүйесі

Жұмыс аймағында кабельдерді төсеу

Көлденең кабельдік қосалқы жүйе

Ғимараттың кабельдік қосалқы жүйесінің магистралі

Кабельдік қосалқы жүйенің сыртқы магистралі

6-сурет - ISO/IEC 11801-2 сәйкес кеңселік кабельдің қосалқы

жүйелерін жүргізу

5.2.4 Бақылау және басқару үшін жалпы кабельдердің жүргізілуі

ISO/IEC 11801-6 стандарты үй-жайларда коммуникациялық қызметтердің кең спектрін қолдайтын кабельдердің жалпы жүргізілуін анықтайды. Ол белгілі бір пайдаланушымен байланысты емес қызметтерді, соның ішінде деректерді өңдеу орталықтарының инфрақұрылымын бақылау мен басқаруды қолдау үшін кабельдерді қолданудың жалпы өсуін көрсетеді. Бұл қызметтердің көпшілігі қашықтан басқарылатын құрылғыларды қолдануды қажет етеді және мыналарды қамтиды:

a) ISO / IEC TS 22237-3 сипатталғандай энергияны тұтынуды басқару, мысалы, жарықтандыру, электр энергиясын бөлу, кіріс коммуналдық қызметтерді есепке алу;

b) ISO/IECTS 22237-4-де сипатталғандай қоршаған ортаны бақылау, мысалы, температура, ылғалдылық;

c) ISO/IECTS 22237-6 сипатталғандай персоналды басқару, мысалы, кіруді бақылау, камералар, қозғалыс/жақындату қадағаларын, уақыт пен келулерін бақылау.

Осы мақсаттар үшін кабельдерді төсеу ISO/IEC 11801-6 сәйкес жүргізілуі керек.

7-суретте ISO/IEC 11801-6 кабельдік қосалқы жүйенің архитектурасы көрсетілген.

Арнайы қолданыстағы кабельдер (ISO/IEC 11801-6 қолдану саласынан тыс)

ТЕ – штекер-ұя ретінде конфигурацияланған жалғағыш

ТЕ – тікелей кабельді төсеуге қосылған жалғағыш

В типті кабельді төсеу

А типті кабельді төсеу

Қызмет көрсету аймағында кабель төсеу

Сервистік таратқыш кабельдік қосалқы жүйесі

Ғимараттың кабельдік қосалқы жүйесінің магистралі

Кабельдік қосалқы жүйенің сыртқы магистралі

Аймақты беру желісінің кабельдік қосалқы жүйесі

Ғимараттың кабельдік қосалқы жүйесінің магистралі

Кабельдік қосалқы жүйенің сыртқы магистралі

Кабельдерді жалпы төсеу жүйесі

Кабельдерді жалпы төсеу жүйесі

7-сурет - ISO/IEC 11801-6 сәйкес ғимараттарға қызмет көрсететін кабельдерді төсеудің қосалқы жүйесі

5.2.5 Мамандандырылған қолдану үшін бекітілген кабельді жүргізу

Деректерді өңдеу орталығының иелері кабельдің жалпы төсеміне қарағанда артықшылықтарына байланысты мамандандырылған кабельдік төсемді пайдалануға келіскен жағдайда, мамандандырылған кабельдік жүйелер ISO/ IEC 11801-5 кабельдік қосалқы жүйенің архитектурасына сәйкес бекітілген және құрылымдалған инфрақұрылымға ие болуы керек (5-суретті қараңыз).

5.3 Деректерді өңдеу орталығының басқа үй-жайлары үшін кабельдің құрылымдалған төсемі және арнайы қолдану үшін кабельдің құрылымдалған төсемі

5.3.1 Жалпы ережелер

Деректерді өңдеу орталығындағы кабельдік инфрақұрылым көптеген деректерді өңдеу орталықтарының кеңістігінде және олардың арасында желілік және телекоммуникациялық мүмкіндіктерді қамтамасыз ету үшін қолайлы болуы керек. Компьютерлік зал үй-жайларынан басқа, деректерді өңдеу орталығы үй-жайларының арасында және ішінде кабельді жүргізу инфрақұрылымы мынадай нысандардың біреуінен немесе бірнешеуін тұруы тиіс:

а) ІТ және байланыс желісі үшін ISO/IEC 11801-2 сәйкес жалпы – құрылымдалған кабельді жүргізу (5.2.3 қар.);

3) бақылау және басқару үшін ISO/IEC 11801-6 сәйкес жалпы – құрылымдалған кабельді жүргізу (5.2.4 қар.):

c) арнайы қолдану (см.5.3.2).

5.3.2 Бекітілген инфрақұрылымды пайдалана отырып, арнайы қолданылатын кабельдерді төсеу

Деректерді өңдеу орталығының иелері жалпы кабельді төсеуге қарағанда артықшылықтарына байланысты мамандандырылған кабельдік төсемді пайдалануға келіскен жағдайда, арнайы қолданылатын бұл кабельдік жүйелер ISO/IEC 11801-2 кабельдік қосалқы жүйенің архитектурасына сәйкес бекітілген және құрылымдалған инфрақұрылымға ие болуы керек (6-суретті қараңыз).

6 Байланыс кабельдері инфрақұрылымының қол жетімділігін жобалау қағидалары

ISO/IECTS 22237-1: 2018 стандартының А қосымшасы қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін жобалау қағидалары бойынша нұсқаулықтан тұрады. Осы құжатта мынадай қағидалар пайдаланылады:

a) резервтеу;

b) жөндеуге жарамдылық;

c) масштабталу/болашақ тұрақтылық;

d) қарапайымдылық.

жобалау үшін негіз ретінде:

1) байланыс кабельдерінің өздері;

2) байланыс архитектурасы;

3) тиісті бағыттар мен кеңістіктер.

6-тармақта сипатталғандай байланыс желісі инфрақұрылымының қолжетімділігінің қалаулы класына қол жеткізу үшін.

Деректерді өңдеу орталығының желілерінде резервтеу қолмен араласу қажеттілігінсіз белсенді жабдықтың көмегімен жүзеге асырылуы тиіс. Кабельдік желілердегі барлық резервті (мысалы, көп жолды маршруттау; 3 және 4-кластар) іске қосу белсенді жабдықпен қамтамасыз етіледі.

7 Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы үшін қол жетімділікті жіктеу

7.1 Жалпы ережелер

Осы бөлім ISO/IECTS 22237-1 сәйкес деректерді өңдеу орталығының үй-жайлары мен инфрақұрылымдары үшін қол жетімділіктің таңдалған жалпы класына сәйкес барлық байланыс кабельдерінің инфрақұрылымдарының архитектурасы мен резервтеу тұжырымдамасын жіктейді.

1-кесте ISO/ IECTS 22237-1 сәйкес деректерді өңдеу орталығының қол жетімділігінің таңдалған жалпы класына жету үшін деректерді өңдеу орталығының әртүрлі бөлмелеріндегі телекоммуникациялық кабельдердің барлық түрлеріне қойылатын минималды талаптарды анықтайды. Әр түрлі кабельдер мен кеңістіктер үшін қол жетімділіктің барлық анықталған кластары үй-жайлар мен инфрақұрылымға арналған деректерді өңдеу орталығының қол жетімділігінің таңдалған жалпы класына жету үшін сақталуы тиіс.

1-кесте - Үй-жайлардың архитектурасы бойынша байланыс кабельдерінің қолжетімділік кластары және үй-жайлар мен инфрақұрылымға арналған деректерді өңдеу орталығының қолжетімділігінің жалпы классы

| Деректерді өңдеу орталығы | Кабелдерді жүргізу түрі | Деректерді өңдеу орталығының жалпы үй-жайлары және инфрақұрылымы. 1-ші қолжетімділік класы | Деректерді өңдеу орталығының жалпы үй-жайлары және инфрақұрылымы. 2-ші қолжетімділік класы | Деректерді өңдеу орталығының жалпы үй-жайлары және инфрақұрылымы. 3-ші қолжетімділік класы | Деректерді өңдеу орталығының жалпы үй-жайлары және инфрақұрылымы. 4-ші қолжетімділік класы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компьютерлік зал бөлмесі | Шкаф аралық | 1-класс 7.2.1 | 2-класс 7.2.2 | 3-класс 7.2.3 | 4-класс 7.2.4 |
|  | Шкаф ішілік | 7.2.1 1-класс | 7.2.1 1-класс | 7.2.1 1-класс | 7.2.1 1-класс |
|  | Аралас шкаф | 7.2.1 1-класс | 7.2.1 1-класс | 7.2.1 1-класс | 7.2.1 1-класс |
|  | Мониторинг және бақылау | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|  | Кеңсе стилінде кабель жүргізу | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Басқару бөлмесін орналастыру | Кеңсе стилінде кабель жүргізу | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
|  | Мониторинг және бақылау | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Басқа үй жайлар | Кеңсе стилі | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
|  | Мониторинг және бақылау | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |

7.2 Компьютерлік залға арналған байланыс кабельдері

7.2.1 1-класты қолжетімдікті қамтамасыз ету үшін кабельдерді төсеу

Қол жетімділіктің 1- класы үшін телекоммуникациялық кабельдік инфрақұрылым тарату каналы үшін «екі нүктелі» қосылысты (яғни, жабдық сымдарын) (8-суретті қар.) немесе 10-суретте көрсетілгендей бір маршруттық конфигурацияда бекітілген кабельдік инфрақұрылымды (9-суретті қараңыз) пайдаланады.

Тікелей қосылатын жабдық сымы

8-сурет - Тікелей қосылу сымдарын пайдаланумен, 1 класс байланыс кабельдері

Арна

Бекітілген кабельдік инфрақұрылым

Аралық қосылыс әдісі			Аралық қосылыс әдісі

Коммутациялық  Жабдық   сым/қосқыш         сымы

Жабдық сымы

Жабдық  Коммутациялық сымы               сым/қосқыш

Жабдық сымы

Кросс-қосылыс әдісі

Кросс-қосылыс әдісі

9-сурет – Тарату каналы (аралық қосылыстар және кросс-қосылыстар)

«Екі нүктелі» қосылыстар үшін алдын ала терминделген сымдар қолданылуы тиіс және олар бір шкафтың ішінде немесе көршілес шкафтардың, рамкалар мен блоктардың арасында жергілікті қосылыстармен шектелуі тиіс.

В Байланыс жеткізушісі

В Байланыс жеткізушісі

А Байланыс жеткізушісі

10-сурет – 1 және 2 кластар үшін ENI резервтеу (сыртқы желі интерфейсін)

7.2.2 2 класс қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін кабель жүргізу

Қол жетімділіктің 2-класы үшін байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы ISO/IEC 11801-5 анықталған кабельдік қосалқы жүйелерде 10-суретте көрсетілгендей, ENI-ге (сыртқы желі интерфейсі) резервтелген бір маршруттық архитектурамен тарату арнасын жобалау үшін (9-суретті қараңыз) бекітілген кабельдік инфрақұрылымды (мысалы, ISO/IEC 11801-5 немесе мамандандырылған қолдануларға сәйкес) қолдануы керек. Телекоммуникациялық провайдерлерге арналған бағыттар 8-тармаққа сәйкес жобалануы тиіс.

Сонымен қатар, келесі жобалау критерийлері сақталуы керек:

a) 11-суретте көрсетілгендей, MD, ID және ZD-де орталық және жергілікті коммутация/кросс-байланыс орындарын қолдана отырып, жылдам қозғалуды, қосуды және өзгертуді қамтамасыз ету үшін конструкция икемді және масштабталатын болуы керек;

b) MD және/немесе ID (CPL) және ZD (ZPL)-де қолданылатын коммутациялық/кросс-қосылған шкафтар/жақтаулар/блоктардың артқы жағында кабельдік ажыратқыштар және бүйірінде коммутациялық сымның ажыратқышы болуы керек. Кросс-қосылған шкафтарды/жақтауларды/блоктарды жобалау және таңдау кезінде белсенді жабдыққа ауа ағынының бұзылуын азайту мақсатында кабельдердің жоспарланған максималды өткізу қабілеттілігін және шкафтар/жақтаулар/блоктар ішіндегі қажетті тығыздықты ескеру қажет. Бұл функционалдылыққа қол жеткізудің мүмкін және қолайлы әдістерінің бірі-шкафтар/жақтаулар/блоктардың енін ұлғайту болып табылады, бұл кабельдер мен коммутациялық сымдарға көбірек кеңістік береді, бұл жылжыту, қосу және өзгерту жұмыстарын жеңілдетеді.

c) егер таратқыштардағы кросс-қосылыстар арқылы бірнеше қосалқы жүйелерден арналар құру көзделсе, тасымалдаушыларды және компоненттердің сипаттамаларын таңдау кезінде арналар ішіндегі қосылыстар санының және олардың жалпы ұзындығының қолдау болжанатын қосымшаларға ықпалы ескерілуі тиіс.

Коммутацияның орталық орны ретінде әрекет ететін басты таратқыш немесе аралық таратқыш

Қойма

Ауыстырып-қосқыштар

Серверлер

Аймақтық таратқыш коммутацияның орналасу аймағы ретінде әрекет етеді

11-сурет - Қозғалыстарды, қосымшаларды және өзгертулерді басқару

7.2.3 3 класс қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін кабельдерді төсеу

Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы 3 қол жетімділік класы үшін 12-суретте көрсетілгендей әртүрлі физикалық бағыттарды қолдана отырып, көп бағытты резервтеу конфигурациясымен  тарату арнасын жобалау үшін (9-суретті қараңыз) ISO/IEC 11801-5 анықталған кабельдік қосалқы жүйелерде бекітілген кабельдік инфрақұрылымды (мысалы, ISO/IEC 11801-5 немесе мамандандырылған қосымшаларға сәйкес) пайдалануы тиіс. Телекоммуникациялық провайдерлерге арналған бағыттар 8-тармаққа сәйкес жобалануы тиіс.

В Байланыс жеткізушісі

А Байланыс жеткізушісі

А Байланыс жеткізушісі

В Байланыс жеткізушісі

12-сурет – 3-класты резервтік көп бағытты байланыс кабельдері

Сонымен қатар, келесі жобалау критерийлері сақталуы керек:

a) 11-суретте көрсетілгендей, MD, ID және ZD-де орталық және жергілікті коммутация/кросс-байланыс орындарын қолдана отырып, жылдам қозғалуды, қосуды және өзгертуді қамтамасыз ету үшін конструкция икемді және масштабталатын болуы керек;

b) MD және/немесе ID (CPL) және ZD (ZPL)-де қолданылатын коммутациялық/кросс-қосылған шкафтар/жақтаулар/блоктардың артқы жағында кабельдік ажыратқыштар және бүйірінде коммутациялық сымның ажыратқышы болуы керек. Кросс-қосылған шкафтарды/жақтауларды/блоктарды жобалау және таңдау кезінде белсенді жабдыққа ауа ағынының бұзылуын азайту мақсатында кабельдердің жоспарланған максималды өткізу қабілеттілігін және шкафтар/жақтаулар/блоктар ішіндегі қажетті тығыздықты ескеру қажет. Бұл функционалдылыққа қол жеткізудің мүмкін және қолайлы әдістерінің бірі-шкафтар/жақтаулар/блоктардың енін ұлғайту болып табылады, бұл кабельдер мен коммутациялық сымдарға көбірек кеңістік береді, бұл жылжыту, қосу және өзгерту жұмыстарын жеңілдетеді.

Шкафтардың/жақтаулардың/блоктардың ішіндегі коммутациялық бауларды ажырату иілу радиусын бақылауды қамтамасыз етуі тиіс. Сонымен қатар, шкафтар/жақтаулар/блоктар коммутациялық баулар әлсіз тартылған күйде оңай қол жетімді және иілу радиусы бойынша бақыланатындай сақтауды қамтамасыз етуі тиіс. Бұл функционалдылыққа қол жеткізудің мүмкін және қолайлы әдістерінің бірі-шкафтар/жақтаулар/блоктардың енін ұлғайту болып табылады, бұл кабельдер мен коммутациялық сымдарға көбірек орын береді, бұл жылжыту, қосу және өзгерту жұмыстарын жеңілдетеді.

c) егер таратқыштардағы кросс-қосылыстар арқылы бірнеше қосалқы жүйелерден арналар құру көзделсе, тасымалдаушыларды және компоненттердің сипаттамаларын таңдау кезінде арналар ішіндегі қосылыстар санының және олардың жалпы ұзындығының қолдау болжанатын қосымшаларға ықпалы ескерілуі тиіс.

d) кабельдер иілу радиусын бақылауды қамтамасыз ететін тиісті төсем жүйелері бойынша деректерді өңдеу орталығында салынуы тиіс (егер олар төсем жүйесінің өзінде көзделмесе, қосымша фитингтерді пайдалана отырып), сондай-ақ сақтау әлсіз тартылған күйде болуы тиіс, сондай-ақ болашақта кеңейту үшін жеткілікті кеңістік көзделуі тиіс.

Осы класс үшін алдын-ала терминделген кабельдерді пайдалану, егер:

1) кабельді орнында термиздеу қолайсыз (мысалы, монтаждық термизделетін жалғағыштар жоқ);

2) пайдаланымдық шектеулер кабельдерді төсеуге кететін уақытты азайту қажеттілігін білдіреді (мысалы, кабельдер мүмкіндігінше тезірек пайдалануға дайын болуы тиіс);

3) қауіпсіздік мәселелері деректерді өңдеу орталығында үшінші жұмыс күшінің болуын барынша азайтуды білдіреді.

7.2.4 3 класс қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін кабельдерді төсеу

Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы 4 қол жетімділік класы үшін 13-суретте көрсетілгендей әртүрлі физикалық бағыттарды және таратудың резервтік аймақтарын қолдана отырып, көп бағытты резервтеу конфигурациясымен  тарату арнасын жобалау үшін (9-суретті қараңыз) ISO/IEC 11801-5 анықталған кабельдік қосалқы жүйелерде бекітілген кабельдік инфрақұрылымды (мысалы, ISO/IEC 11801-5 немесе мамандандырылған қосымшаларға сәйкес) пайдалануы тиіс. Байланысты жеткізушілерге арналған бағыттар 8-тармаққа сәйкес жобалануы тиіс.

В Байланыс жеткізушісі

А Байланыс жеткізушісі

В Байланыс жеткізушісі

В Байланыс жеткізушісі

13-сурет -4 класты резервтік көп бағытты байланыс кабельдері

Сонымен қатар, келесі жобалау критерийлері сақталуы керек:

a) 11-суретте көрсетілгендей, MD, ID және ZD-де орталық және жергілікті коммутация/кросс-байланыс орындарын қолдана отырып, жылдам қозғалуды, қосуды және өзгертуді қамтамасыз ету үшін конструкция икемді және масштабталатын болуы керек;

b) MD және/немесе ID (CPL) және ZD (ZPL)-де қолданылатын коммутациялық/кросс-қосылған шкафтар/жақтаулар/блоктардың артқы жағында кабельдік ажыратқыштар және бүйірінде коммутациялық сымның ажыратқышы болуы керек. Кросс-қосылған шкафтарды/жақтауларды/блоктарды жобалау және таңдау кезінде белсенді жабдыққа ауа ағынының бұзылуын азайту мақсатында кабельдердің жоспарланған максималды өткізу қабілеттілігін және шкафтар/жақтаулар/блоктар ішіндегі қажетті тығыздықты ескеру қажет. Бұл функционалдылыққа қол жеткізудің мүмкін және қолайлы әдістерінің бірі-шкафтар/жақтаулар/блоктардың енін ұлғайту болып табылады, бұл кабельдер мен коммутациялық сымдарға көбірек кеңістік береді, бұл жылжыту, қосу және өзгерту жұмыстарын жеңілдетеді.

Шкафтардың/жақтаулардың/блоктардың ішіндегі коммутациялық бауларды ажырату иілу радиусын бақылауды қамтамасыз етуі тиіс. Сонымен қатар, шкафтар/жақтаулар/блоктар коммутациялық баулар әлсіз тартылған күйде оңай қол жетімді және иілу радиусы бойынша бақыланатындай сақтауды қамтамасыз етуі тиіс. Бұл функционалдылыққа қол жеткізудің мүмкін және қолайлы әдістерінің бірі-шкафтар/жақтаулар/блоктардың енін ұлғайту болып табылады, бұл кабельдер мен коммутациялық сымдарға көбірек орын береді, бұл жылжыту, қосу және өзгерту жұмыстарын жеңілдетеді.

c) егер таратқыштардағы кросс-қосылыстар арқылы бірнеше қосалқы жүйелерден арналар құру көзделсе, тасымалдаушыларды және компоненттердің сипаттамаларын таңдау кезінде арналар ішіндегі қосылыстар санының және олардың жалпы ұзындығының қолдау болжанатын қосымшаларға ықпалы ескерілуі тиіс.

d) кабельдер иілу радиусын бақылауды қамтамасыз ететін тиісті төсем жүйелері бойынша деректерді өңдеу орталығында салынуы тиіс (егер олар төсем жүйесінің өзінде көзделмесе, қосымша фитингтерді пайдалана отырып), сондай-ақ сақтау әлсіз тартылған күйде болуы тиіс, сондай-ақ болашақта кеңейту үшін жеткілікті кеңістік көзделуі тиіс.

Осы класс үшін алдын-ала терминделген кабельдерді пайдалану, егер:

1) кабельді орнында термиздеу қолайсыз (мысалы, монтаждық термизделетін жалғағыштар жоқ);

2) пайдаланымдық шектеулер кабельдерді төсеуге кететін уақытты азайту қажеттілігін білдіреді (мысалы, кабельдер мүмкіндігінше тезірек пайдалануға дайын болуы тиіс);

3) қауіпсіздік мәселелері деректерді өңдеу орталығында үшінші жұмыс күшінің болуын барынша азайтуды білдіреді.

7.3 Кеңселерге арналған байланыс кабельдері

Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы бір маршруттық архитектурада кабельдік қосалқы жүйелерде бекітілген кабельдік инфрақұрылымды (яғни ISO/IEC 11801-2 немесе мамандандырылған қолдануларға сәйкес) қолдануы керек. Кез келген қажетті резервтеу магистраль деңгейінде қамтамасыз етілуі тиіс.

7.4 Мониторинг және бақылау үшін байланыс кабельдері

Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы бір маршруттық архитектурада кабельдік қосалқы жүйелерде бекітілген кабельдік инфрақұрылымды (яғни ISO/IEC 11801-6 немесе мамандандырылған қолдануларға сәйкес) қолдануы керек. Кез келген қажетті резервтеу деректерді өңдеу орталығының үй жайларында SO (сервистік шығыстар) санымен қамтамасыз етіледі.

8 Байланыс кабельдеріне арналған маршруттар мен маршруттар жүйесі

8.1 Жалпы ережелер

Ауаны баптау жүйелерінің тиімді жұмысына теріс әсерді азайту үшін байланыс, оқшаулау мен тұйықталу механизмдері кабельдерін жүргізу бағыттарын мұқият жоспарлау қажет (10-тармақты қараңыз).

Осы тармақта баяндалған жобалауға қойылатын талаптар ISO/IEC 14763-2 стандартының деректерді өңдеу орталықтарына қойылатын жалпы және арнайы талаптарды пайдалана отырып іске асырылуы тиіс.

Айта кету керек, Сонымен қатар ISO/IEC 14763-2 осы құжатқа сәйкес деректерді өңдеу орталығының байланыс кабельдерінің инфрақұрылымын жобалауға көмектесетін ұсыныстардан тұратынын айта кету керек.

8.2 Бағыттар

8.2.1 Сыртқы қызмет көрсету бағыттары

8.2.1.1 Талаптар

Үй-жайлардың барлық кешені және деректерді өңдеу орталығының инфрақұрылымы үшін қолжетімділік класы:

a) бірнеше қызмет жеткізушілері;

b) бірнеше қызмет көрсетушілердің үй-жайлары (яғни операторлық алаңдар немесе орталық кеңселер);

c) қызмет көрсетушілердің үй-жайларының әрқайсысынан әртүрлі бағыттарда;

d) бірнеше BEF (өндірістік үй-жайға кабельдік кірмелер);

e) бірнеше кіру бөлмелері.

7-тармақ сыртқы телекоммуникациялық қызметтерді ұсыну кезінде резервтеу тұжырымдамасын айқындау және әзірлеу үшін пайдаланылуы тиіс. Іске асыру арқылы кабельдік инфрақұрылымның бір немесе бірнеше бөлігіндегі істен шығулардан қорғауды қамтамасыз ету мүмкіндігін қарастыру қажет:

1) бірнеше сыртқы желілік интерфейстер;

2) сыртқы, желілік интерфейстер арасындағы байланыстар;

3) сыртқы желілік интерфейстер мен негізгі, аралық және аймақтық таратқыштар (MD, ID және ZD) арасындағы бірнеше қосылыстар;

4) сыртқы желілік интерфейстер мен негізгі, аралық және аймақтық таратқыштар (MDs, IDs және ZDs) арасындағы көптеген бағыттар.

8.2.1.2 Ұсынымдар

Жоқ.

8.2.2 Деректерді өңдеу орталықтарының бағыттары

8.2.2.1 Ұсынымдар

Маршруттарды жобалау басқа қызметтердің жобалаушыларымен келісілуі тиіс.

Деректерді өңдеу орталықтарындағы бағыттар үшін ISO/IECTS 22237-2 стандартының талаптары қолданылуы керек.

Деректерді өңдеу орталығының құралдары мен инфрақұрылымының барлық жиынтығы үшін қол жетімділік класы төмендегілердің қажеттілігін анықтау үшін ұсыныстар береді:

a) компьютер залының кабельмен қызмет көрсетілетін бірнеше компьютерлік залдары мен басқа да үй-жайлар;

b) компьютерлік зал(дар) ішіндегі иерархиялық резервтелген тарату аймақтары;

с)өртке қарсы қорғаныстың әртүрлі аймақтарын (өртке қарсы аймақ) пайдалана отырып резервтік аймақтарды бөлу;

d) әрбір резервтелетін аймақ үшін тәуелсіз бағыттар. Компьютер залының үй-жайында кабельдерді төсеу үшін таңдалған қолжетімділік класы (1-кесте) деректерді өңдеу орталығының бағыттарын айқындау және жобалау үшін пайдаланылуы тиіс. Енгізу арқылы кабельдік инфрақұрылымның бір немесе бірнеше бөлігіндегі істен шығудан қорғауды қамтамасыз ету мүмкіндігін қарастыру қажет:

1) көптеген MD (басты таратқыштар);

2) көптеген ID (аралық таратқыштар);

3) көптеген ZD (аймақтық таратқыштар);

4) MD арасындағы көптеген бағыттар;

5) ID арасындағы көптеген бағыттар;

6) ZD арасындағы көптеген бағыттар;

7) әр MD және ID арасындағы көптеген бағыттар;

8) әр MD және ZD арасындағы көптеген бағыттар;

9) әр ID және ZD арасындағы көптеген бағыттар.

8.2.2.2 Жалпы ұсынымдар

Аспалы телекоммуникациялық кабельдер салқындату тиімділігін арттыра алады және төбелердің биіктігі мүмкіндік беретін жерде ұсынылады, өйткені олар еден астындағы кабельдерді төсеу және кабельдік бағыттарды төсеу нәтижесінде туындаған кедергілер мен турбуленттілік салдарынан ауа ағынының жоғалуын едәуір төмендетуі мүмкін.

8.3 Маршруттық жүйелер

8.3.1 Требования к маршрутным системам центра обработки данных

Кабельдік жүйелерді жобалау кезінде кабель арқылы берілетін мәліметтерге қолданылатын қауіпсіздік талаптары ескерілуі керек (ISO/IECTS 22237-6 қараңыз).

Салқындату және өрт сөндіру жүйелері үшін пайдаланылатын құбыржолдарды қоспағанда, маршрут жүйелері құбыржолдар жүйелерінің астында орналаспауы тиіс. Бұл талап деректерді өңдеу орталығының басқа бөлмелерінде де қолданылады.

8.3.2 Фальшполдардың тақталарына арналған саңылаулар

Фальшполдардың жүйелері үшін ISO / IECTS 22237-2 стандартының талаптары қолданылуы тиіс.

8.3.3 Кабельді жүргізу жүйелері

8.3.3.1 Жалпы ережелер

8.3.3.1.1 Талаптар

ISO/IEC 14763-2 талаптарына қосымша, келесілерге ерекше назар аударылады:

a) маршруттар жүйесінің өткізу қабілетінің белгілі бір максималды деңгейін қамтамасыз ету үшін жеткілікті өткізу қабілеті болуы тиіс;

b) маршруттар жүйесінің әлсіз тартылған күйде сақтау мүмкіндігі болуы тиіс;

c) маршруттар жүйелері иілу радиусын бақылауға ие болуы тиіс;

d) үздіксіз қолдауды қамтамасыз етпейтін маршруттар жүйелері (мысалы, тор, себет, ілгектер және т. б.) тік емес маршруттар үшін ғана қарастырылуы тиіс:

- орналастырылуы керек кабель байланыссыз қолдау үшін жарамды;

- деректерді өңдеу орталығының операторына маршруттар мен кабельдер жүйелерінің қолайлы комбинацияларының тізімі берілуі тиіс;

- жұмсарту шаралары қолданылады, мысалы, кабельдер желісі.

Маршруттардың жүйелерін жобалау кезінде кабель арқылы беру жоспарланған деректерге қолданылатын қауіпсіздік талаптары ескерілуі керек (ISO/IECTS 22237-6 қараңыз).

8.3.3.1.2 Ұсынымдар

Маршруттар мен кабельдер жүйелерінің рұқсат етілген комбинацияларының тізімі деректерді өңдеу  орталығының операторына ұсынылуы тиіс.

8.3.3.2 Еден асты жүйелеріне қойылатын талаптар

Фальшполдар жүйелері үшін ISO/IEC TS 22237-2 стандартының талаптары қолданылуы тиіс.

9 Компьютерлік зал бөлмесіне арналған шкафтар мен блоктар

9.1 Жалпы талаптар

Шкафтар мен блоктарды  келесідей белгілермен таңдалуы керек:

a) болашақ технологиялар мен деректерді өңдеу орталығының қуатына қойылатын талаптардың өсу векторын қамтамасыз ету;

b) кабельдердің дұрыс орналасуын және иілу радиусының функционалдығын қамтамасыз ету;

c) оларға орналастырылатын жабдық үшін жеткілікті желдетуді және салқындатуды қамтамасыз ету және қолдау (ISO/ IECTS 22237-4 қарау).

Шкафтар, блоктар мен жақтаулар кабель мен сымды жүргізуге арналған фитингтермен жабдықталуы тиіс.

9.2 Өлшемдерге қойылатын талаптар

CPL және ZPL үшін қолданылатын шкафтардың / блоктардың минималды ені 0,8 м болуы керек, үлкендеу ені дұрысырақ (7-тармақты қар.).

Жабдық үшін пайдаланылатын шкафтардың / блоктардың ең аз ені кабельді ажырату бойынша ағымдағы және болашақ талаптарға сәйкес болуы тиіс. 0,8 м ені ұсынылады.

Жабдық үшін пайдаланылатын шкафтардың / блоктардың ең аз тереңдігі жабдықтың ағымдағы және болашақ өлшемдеріне сәйкес келуі тиіс. 1,2 м тереңдік  ұсынылады.

Салқындату және өрт сөндіру жүйелері үшін пайдаланылатын құбырларды қоспағанда, шкафтар мен блоктар құбыр жүйелерінің астында орналаспауы тиіс (ажырау себебі бойынша, сондай-ақ конденсаттың жиналу себебі бойынша). Бұл талап деректерді өңдеу  орталығының басқа бөлмелеріне қолданылады. Шкафтардың пайдаланылмайтын жерлерінде ыстық және суық ауаның араласуын болдырмау үшін бекіткіш панельдерді орнату қажет.

9.3 Ұсынымдар

Кабельдерді ажыратудың келесі әдістерін қарастыру қажет:

a) тығыздығы төмен жүйелер үшін кабельдің көлденең ажыратқышы блогының бір бірлігі үшін қосылу нүктелері блогының бір бірлігі болуы керек;

b) тығыздығы жоғары жүйелер үшін блокқа орнатуды қажет ететін кабельдік сымдардың көлденең жүйелері блок бірліктерін пайдаланбай кабельдік сым жүйелеріне ауыстырылуы керек;

c) шкафтардағы тік кабель сымдарының қуаты шкафтардың/блоктардың толық қуаты кезінде жүргізілетін кабельдердің көлденең қимасының ауданынан екі есе артық болуы тиіс;

d) шкафтар кабельдердің тиісті тік сымдарын қамтамасыз ету үшін қосымша тереңдікті немесе енін қажет етуі мүмкін.

10 Құжаттама және сапа жоспары

10.1 Құжаттамаға қойылатын талаптар

Орнату құжаттамасы ISO/IEC 14763-2 стандартына сәйкес келуі керек.

10.2 Құжаттама бойынша ұсынымдар

Шкафтарды, жақтауларды және блоктарды сәйкестендіру схемасы жалған еден торына негізделген тор координаттары жүйесін пайдалануы тиіс.

Жалған еден болмаған жағдайда, өткелдер мен шкафтар, жақтаулар мен блоктар бойынша тор жасау керек. Сәйкестендіргіш схемасы сонымен қатар қосылу нүктелері/жабу механизмдері орналасқанға дейін блокты сәйкестендіруі керек; осындай схеманың мысалы ISO/IECTR 14763-2-1-де келтірілген.

10.3 Сапа жоспарына қойылатын талаптар

Орнату сапасының жоспары ISO/IEC 14763-2 сәйкес келуі тиіс. Сапа жоспарына қосымша талаптар қарастырылуда.

11 Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымын жүргізу және пайдалану

11.1 Жалпы ережелер

ҚР СТ ISO/IECTS 22237-7 қарау.

11.2 Инфрақұрылымды басқарудың автоматтандырылған жүйелері

Нақты уақытта құжаттауды және физикалық деңгейді тиімді басқаруды ұсынатын инфрақұрылымды автоматтандырылған басқару жүйесін (AIM) қолжетімділік пен пайдалануды қамтамасыз ету мақсатында қарастырған жөн. Ең дұрысы, бұл жүйелердің функционалдығы инфрақұрылымды жалпы басқаруды қамтамасыз ететін қолданыстағы немесе жоспарланған деректерді өңдеу орталығын басқару құралдарына біріктірілуі керек.

11.3 Талшықты-оптикалық кабельдер

Оптикалық талшықтың қосылу сипаттамасын ұстап тұру және оптикалық талшықтың шеткі беттерінің, кабельдердің, сондай-ақ  жабдықтардың зақымдануын болдырмау үшін оптикалық талшықтың шеткі беттері кез келген қосылысты орнатқанға дейін жойылуы тиіс жойылатын ластанулардың болуына тексерілуі тиіс. Тексеру жабдықтары IEC 61300-3-35 көрсетілген, ал қажет болған жағдайда тазарту процедуралары IEC/TR 62627-01 көрсетілген.

A қосымшасы

(міндетті)

Кабельдерді төсеу жобасының тұжырымдамасы

A.1 Жалпы ережелер

Осы қосымшада байланыс кабельдері үшін 1-ден 4-ке дейінгі қолжетімділік кластарына сәйкес жабдықтар қатарларының әртүрлі конфигурациялары үшін жобалау тұжырымдамалары ұсынылған.

A.1-суретте A.2-ден A.9 дейінгі суреттерде қолданылатын шартты белгілер көрсетілген.

Ескерту – Интерфейстер әдетте коммутациялық панельдерде орналастырылады.

Бекітілген мыс кабель (дер)

Мыс сым (дар)

Мыс немесе оптикалық-талшықты кабель (дер)

Мыс кабельдердің интерфейстері

SAN жүйесінің бекітілген оптикалық-талшықты желілік кабелі (дері)

Оптикалық-талшықты сым (дар)

Оптикалық-талшықты кабельдерді төсеуге арналған интерфейстер

A.1 - сурет Желілік элемент таңбалары

А.3-тен A.9 суретке дейін НЗ ISO/IEC 11801-5 көрсетілген, бірақ интерфейстер мұнымен қоса арнайы қолданыстағы кабельдерді төсеу үшін интерфейстер болуы мүмкін.

A.2 1-класты кабелдерді төсеу тұжырымдамасы

А.2-суретте «екі нүктелі» кабельді төсеуді қолданумен 1-класты кабельді төсеуді іске асыру көрсетілген.

Серверлер

Қойма

Желінің негізгі компоненттері (желілердің агрегациясы)

Қол жеткізу коммутаторы

A.2-сурет – 1-Класты кабельдік жүйені іске асыру мысалы

A.3 2-Класты кабельді төсеу тұжырымдамасы

A.3.1 Қатардың басы және ортасы тұжырымдамалары

Қатардың соңы (EoR) және қатардың ортасын (MoR) резервтеу желілерінің тұжырымдамалары 2-класс кабельдерін қолдана отырып, 9-суретке сәйкес және 11-суретке сәйкес CPL/ZPL конфигурациясы арқылы жүзеге асырылуы керек.

Бұл екі тұжырымдама серверлік аймақтар үшін қолайлы болып табылады, өйткені болашақта 40GBase -T сияқты қосымшалар EoR/ MoR конфигурациясы үшін көрсетіледі.

2-класс кабелі резервтеуді қамтамасыз етпейді.

Электр энергиясының бюджеті үшін SAN тұжырымдамасы тұжырылған магистраль болып табылады.

A. 3-сурет және A. 4-сурет EoR және MoR ұғымдарын бейнелейді.

OFC - интерфейстер

Серверлер

OFC - интерфейстер

Желінің негізгі компоненттері (желілердің агрегациясы)

Қол жеткізу коммутаторы

Серверлер

Серверлер

Серверлер

Серверлер

Серверлер

A.3сурет – 2-Класс кабельдік жүйесін іске асыру мысалы EoR

Қол жеткізу коммутаторлары

Қоймаларр

Қоймалар

Серверлер

Серверлер

Серверлер

Серверлер

Желінің негізгі компоненттері (желілердің агрегациясы)

OFC - интерфейстер

OFC - интерфейстер

A.4-сурет – 2-Класты кабельдік жүйені іске асыру мысалы MoR

A.3.2 Блоктың үстіңгі бөлігінің тұжырымдамасы

Блоктың үстінгі бөлігіндегі желілерді резервтеу тұжырымдамасы (ToR) 2-класс кабельдерін қолдана отырып, 9-суретке сәйкес және CPL/ZPL конфигурациясымен, 11-суретке сәйкес жүзеге асырылуы керек.

2-класс кабелі резервтеуді қамтамасыз етпейді.

Электр энергиясының бюджеті бойынша  SAN тұжырымдамасы тұжырылған магистраль болып табылады.

A. 5-суретте ToR тұжырымдамасы көрсетілген

.

Желінің негізгі компоненттері (желілердің агрегациясы)

OFC - интерфейстер

OFC - интерфейстер

Қоймалар

Қоймалар

Серверлер

Серверлер

Серверлер

Серверлер

Серверлер

A.5-сурет – 2-Класты кабельдік жүйені іске асыру мысалы ToR

A.4 3-Класты кабельдерді төсеу тұжырымдамасы

A.4.1 Қатардың соңы және ортасы тұжырымдамасы

Қатардың соңы (EoR) және қатардың ортасы (MoR) резервтеу желілерінің тұжырымдамалары 3-класс кабельдерін қолдана отырып, 12-суретке сәйкес және 11-суретке сәйкес CPL/ZPL конфигурациясы арқылы жүзеге асырылуы керек.

Бұл екі тұжырымдама серверлік аймақтар үшін қолайлы болып табылады, өйткені болашақта 40GBase -T сияқты қосымшалар EoR/ MoR конфигурациясы үшін көрсетіледі.

3-класс кабелі резервтеуді бірнеше маршрутпен қамтамасыз етеді.

Электр энергиясының бюджеті үшін SAN тұжырымдамасы тұжырылған магистраль болып табылады.

A. 6-суреті EoR ұғымдарын бейнелейді. ZPL (яғни ISO/IEC 11801-5-тен ZD) қатардың ортасында тұратынын қоспағанда, MoR іске асыру EoR іске асырумен бірдей.

Қоймалар

Қоймалар

Серверлер

Серверлер

Серверлер

Серверлер

Серверлер

OFC - интерфейстер

OFC - интерфейстер

Желінің негізгі компоненттері / В желілердің агрегациясы

Желінің негізгі компоненттері / А желілердің агрегациясы

A.6-суреті – 3-Класты кабельдік жүйені іске асыру мысалы

A.4.2 Блоктың үстіңгі бөлігінің тұжырымдамасы

Блоктың үстінгі бөлігіндегі желілерді резервтеу тұжырымдамасы (ToR) 3-класс кабельдерін қолдана отырып, 12-суретке сәйкес және CPL/ZPL конфигурациясымен, 11-суретке сәйкес жүзеге асырылуы керек.

3-класс кабелі резервтеуді бірнеше маршрутпен қамтамасыз етеді.

Электр энергиясының бюджеті үшін SAN тұжырымдамасы тұжырылған магистраль болып табылады.

A.7-суретте ToR тұжырымдамасы көрсетілген

Желінің негізгі компоненттері (желілердің агрегациясы)

Серверлер

Серверлер

Серверлер

Серверлер

Серверлер

Серверлер

Қоймалар

Қоймалар

A.7-сурет - 3-Класты кабельдік жүйені іске асыру мысалы ToR

A.5 3-Класты кабельдерді төсеу тұжырымдамасы

A.5.1 Қатардың соңы және ортасы тұжырымдамасы

Қатардың соңы (EoR) және қатардың ортасы (MoR) резервтеу желілерінің тұжырымдамалары 4-класс кабельдерін қолдана отырып, 13-суретке сәйкес және 11-суретке сәйкес CPL/ZPL конфигурациясы арқылы жүзеге асырылуы керек.

Бұл екі тұжырымдама серверлік аймақтар үшін қолайлы болып табылады, өйткені болашақта 40GBase -T сияқты қосымшалар EoR/ MoR конфигурациясы үшін көрсетіледі.

4-класс кабелі резервтеуді бірнеше маршруттың және таратудың резервтік аймақтарының көмегімен қамтамасыз етеді. Электр энергиясының бюджеті үшін SAN тұжырымдамасы тұжырылған магистраль болып табылады.

A.8-суреті EoR ұғымдарын бейнелейді. ZPL (яғни ISO/IEC 11801-5-тен ZD) қатардың ортасында тұратынын қоспағанда, MoR іске асыру EoR іске асырумен бірдей.

Ескерту

Механикалық бұзылымдарға төзімділік үшін А және В бөлек шкафтарда орналастырылуы мүмкін

Ескерту

Механикалық бұзылымдарға төзімділік үшін А және В бөлек шкафтарда орналастырылуы мүмкін

Серверлер

Серверлер

Серверлер

Серверлер

Қоймалар

Қоймалар

Желінің негізгі компоненттері (желілердің агрегациясы)

A.8-сурет - 4-Класты кабельдік жүйені іске асыру мысалы EoR

A.5.2 Блоктың үстіңгі бөлігінің тұжырымдамасы

Блоктың үстінгі бөлігіндегі желілерді резервтеу тұжырымдамасы (ToR) 4-класс кабельдерін қолдана отырып, 13-суретке сәйкес және CPL/ZPL конфигурациясымен, 11-суретке сәйкес жүзеге асырылуы керек.

4-класс кабелі резервтеуді бірнеше маршрутпен қамтамасыз етеді.

Электр энергиясының бюджеті үшін SAN тұжырымдамасы тұжырылған магистраль болып табылады.

A.9-суретте ToR тұжырымдамасы көрсетілген

Ескерту

Механикалық бұзылымдарға төзімділікті қамтамасыз ету  үшін А және В бөлек шкафтарда орналастырылуы мүмкін

Ескерту

Механикалық бұзылымдарға төзімділікті қамтамасыз ету  үшін А және В бөлек шкафтарда орналастырылуы мүмкін

A.9-сурет - 4-Класты кабельдік жүйені іске асыру мысалы ToR

B қосымшасы

(анықтамалық)

Байланыс кабельдерінің инфрақұрылымы бойынша энергиялық тиімділік аспектілері

Деректерді өңдеу орталығындағы байланыс инфрақұрылымының энергиялық тиімділігіне қосқан үлесі:

a) ауаны баптау жүйелерінің тиімді жұмысына теріс әсерді азайту үшін байланыс кабельдері маршруттарын, тұйықталу механизмдерін және корпустарды тиімді жоспарлау және орнату;

b) жоғарғы тарату топологиясы, онда кабельдер салқындату жүйелерінен алыс орналастырылады, бұл ауа айналымын жақсартады және салқындату жүйелерінің энергия тиімділігін арттырады;

c) блоктарда және шкафтарда жабдықты орналастырудың жоғары тығыздығын қолдайтын кабельдік маршруттар мен кабельдік ұйымдастырушыларды неғұрлым тиімді пайдалану, сондай-ақ жалпы диаметрі аз кабельдерді пайдалану арқылы қол жеткізуге болатын маршруттардың көлемін азайту арқылы;

d) портқа энергияны тұтынуды азайтуға мүмкіндік беретін және PoE (PoweroverEthernet) пайдалану мүмкіндігі шектеулі магистральдық қосылыстар үшін ұсынылатын оптикалық-талшықты кабельдер мен тиісті жабдықтарды пайдалану;

e) энергия тиімділігін арттыруға бағытталған болашақ жобалар үшін күрделілігі төмендеу таратушы жабдықты пайдалануға мүмкіндік беретін жоғары өнімді кабельдер. Энергия тұтынуды төмендету үшін барынша әлеуетті пайданы қамтамасыз ететін параметрлерге қатысты таратушы жабдықты әзірлеушілермен кеңескен жөн (мысалы, жоғалтуды және сигналды шағылыстыруды азайту, ауыспалы импедансты азайту және ішкі және сыртқы кедергіге төзімділікті жақсарту). Сонымен қатар, әрекет етудің қысқа радиусында жұмыс істейтін 10GBASE-T EA немесе жоғары класының қысқа ұзындығының (30 м немесе одан аз) кабельдік арналар арқылы күшейту кезінде портқа қуат тұтынуды шамамен 20% төмендетуі мүмкін. Жалпы, кабельдің ұзындығын азайтатын кабельдік топологиялар материалдардың шығынын азайтады, сонымен қатар ұзындықты азайту кезінде қуатты ажыратуды жүзеге асыратын жабдықпен пайдалану кезінде энергия тиімділігін арттырады.

Ақпараттық технологиялар мен деректерді өңдеу орталықтарының байланыс инфрақұрылымы үшін энергия тиімділігінің аспектілері туралы толығырақ ақпарат ISO/IECTR 30133-те берілген.

Библиография

[1] ISO/IECTS 22237-3, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы 3-бөлім: Электрэнергиясын тарату

[2] ISO/IECTS 22237-6, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 6-бөлім: Қорғаныс жүйесі

[3] IEC 61300-3-35, Жалғағыш құрылғылар және пассивті талшықты-оптикалық компоненттер. Негізгі сынақ және өлшеу процедуралары. 3-35-бөлім. Тексеру және өлшеу. Талшықты-оптикалық қосқыштарды және талшықты-шлейфті түйіндестіру құрылғысын пайдаланатын қабылдағыштарды визуалды бақылау

[4] IEC/TR 62627-01, Жалғағыш құрылғылар және пассивті талшықты-оптикалық компоненттер. 01-бөлім. Талшықты-оптикалық жалғағыш құрылғыларды тазалау әдістері

[5] ISO/IECTR 14763-2-1, Ақпараттық технологиялар. Кабельдік жүйені пайдаланушының үй-жайында к және оның жұмыс істеуі. 2-1-бөлім Жоспарлау және орнату. Әкімшілік жүйелердегі идентификаторлар.

[6] ISO/IECTR 30133, Ақпараттық технологиялар. Деректерді өңдеу орталықтары. Ресурс тиімді деректерді өңдеу орталықтары  бойынша ұсынымдар

В.А. қосымшасы

(ақпараттық)

Сілтемелік халықаралық стандартқа

ұлттық стандарттың сәйкестігі туралы мәліметтер

Д.1-кесте – Стандарттардың сілтемелік халықаралық, өңірлік стандарттарға, шетелдік мемлекеттердің стандарттарына сәйкестігі туралы мәліметтер

| Халықаралық, өңірлік стандарттардың, шет мемлекет стандартының белгіленуі және атауы | Сәйкестік деңгейі | Ұлттық стандарттың, мемлекетаралық стандарттың белгіленуі және атауы |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 11801-1, Ақпараттық технология. Жалпы кабельдік жүйелер. 1-бөлім: Жалпы ұғымдар | IDT | ҚР СТ ISO/IEC 11801-1-2019* «Ақпараттық технологиялар. Пайдаланушылардың үй-жайларына жалпы мақсаттағы схема бойынша кабельдерді төсеу. 1-бөлім. Жалпы талаптар» |
| ISO/IEC 11801-2, Ақпараттық технология. Жалпы кабельдік жүйелер. 2-бөлім: Кеңселік бөлмелер | IDT | ҚР СТ ISO/IEC 11801-1-2019* «Ақпараттық технологиялар. Пайдаланушылардың үй-жайларына жалпы мақсаттағы схема бойынша кабельдерді төсеу. 2-бөлім. Кеңселік бөлмелер |
| ISO/IECTS 22237-1:2018, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы 1-бөлім: Жалпы ұғымдар | IDT | ҚР СТ ISO/IECTS 22237-1**Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы 1-бөлім: Жалпы ұғымдар |
| ISO/IECTS 22237-2, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім: Ғимараттар құрылысы | IDT | ҚР СТ ISO/IECTS 22237-2**Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 2-бөлім: Ғимараттар құрылысы |
| ISO/IECTS 22237-4, Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы 4-бөлім: Қоршаған ортаның күйін бақылау; | IDT | ҚР СТ ISO/IECTS 22237-4**Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарының жабдықтары мен инфрақұрылымы 4-бөлім: Қоршаған ортаның күйін бақылау; |
| ISO/IECTS 22237-7 Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 7-бөлім: Менеджмент және операциялық ерекшеліктер туралы ақпарат | IDT | ҚР СТ ISO/IECTS 22237-7**Ақпараттық технология. Деректерді өңдеу орталықтарына арналған өндірістік үй-жайлар және олардың инфрақұрылымы. 7-бөлім: Менеджмент және операциялық ерекшеліктер туралы ақпарат |
| ______________ * Әрекет етеді . ** Бекіту сатысында. |  |  |

МКС 25.040.40; 35.100.05(IDT) Түйінді сөздер: кабель, желілік жабдық, кабельдерді төсеу, байланыс кабельдерін жобалау.

ӘЗІРЛЕУШІ

«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ

| Басқарма Төрағасының орынбасары | М. Сихаев |
| --- | --- |
| Әдіснамалық даму Департаментінің директоры | Т. Каримова |
| Бірлесіп орындаушы | Г. Касенова |