Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Информационная технология

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРА.

ЧАСТЬ 5

Инфраструктура кабелей связи

СТ РК ISO/IEC TS 22237-5-202_

(ISO/IEC TS 22237-5:2018 Information Technology - Data Centre Facilities And Infrastructures - Part 5:Telecommunications Cabling Infracstructure, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде»

ВНЕСЕН Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «    »                    202_ года №

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/IEC TS 22237-5:2018 Information Technology - Data Centre Facilities And Infrastructures - Part 5: Telecommunications Cabling Infracstructure (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5. Инфраструктура кабелей связи).

Международный стандарт ISO/IEC TS 22237-5:2018 разработан Техническим комитетом ISO/IEC JTC 1, Информационные технологии, Подкомитетом SC 39, «Устойчивое развитие информационных технологий и их применение».

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.A

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины, определения и сокращения 4 Соответствие 5 Прокладка кабеля связи в центре обработки данных 6 Принципы проектирования доступности инфраструктуры кабелей связи 7 Классификация доступности для инфраструктуры кабелей связи 8 Маршруты и системы маршрутов для кабелей связи 9 Шкафы и блоки для помещения компьютерного зала 10 Документация и план качества 11 Проводка и эксплуатация инфраструктуры кабелей связи Приложение A (обязательное) Концепции проекта прокладки кабелей Приложение B (справочное) Аспекты энергоэффективности по инфраструктуре кабелей связи Библиография Приложение В.А. (информационное) Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочном международным стандартам | V 1 1 1 4 4 12 12 18 20 21 22 23 31 32 33 |
| --- | --- |

Введение

Неограниченный доступ к информации через Интернет, требуемый информационным обществом, привел к экспоненциальному росту как интернет-трафика, так и объема хранимых/извлекаемых данных. В центрах обработки данных размещается и поддерживается оборудование информационных технологий и сетевых телекоммуникаций для обработки, хранения и транспортировки данных. Они требуются как сетевым операторам (доставляющим эти услуги в помещения клиентов), так и предприятиям в помещениях этих пользователей.

Центры обработки данных должны предоставлять модульные, масштабируемые и просто адаптируемые помещения и инфраструктуры, чтобы с легкостью соответствовать быстро меняющимся требованиям рынка. Кроме того, для оператора центра обработки данных энергопотребление центров обработки данных стало критически важным, как с экологической точки зрения (снижение углеродного следа), так и с экономической (стоимость энергии).

Реализация центров обработки данных различается по:

a) назначению (предприятие, совместное размещение, совместный хостинг или производственные помещения сетевых операторов);

b) уровню безопасности;

c) физическому размеру;

d) размещению (мобильные, временные и постоянные сооружения).

Потребности центров обработки данных также различаются с точки зрения доступности услуг, обеспечения безопасности и целей энергоэффективности. Эти потребности и цели влияют на проектирование центров обработки данных с точки зрения строительства здания, распределения электроэнергии, контроля окружающей среды и физической безопасности. Эффективная управленческая и оперативная информация необходима для контроля за достижениями установленных потребностей и целей.

Серия ISO/IEC TS 22237 определяет требования и рекомендации для поддержки различных сторон, участвующих в проектировании, планировании, закупке, интеграции, установке, эксплуатации и обслуживании производственных объектов и инфраструктуры в центрах обработки данных. К этим сторонам относятся:

1) владельцы, менеджеры помещений, менеджеры ICT, менеджеры проектов, основные подрядчики;

2) архитекторы, проектировщики и строители зданий, проектировщики систем и установок;

3) интеграторы производственных помещений и инфраструктуры, поставщики оборудования;

4) монтажники, эксплуатационники.

На момент публикации настоящего стандарта серия ISO/IEC TS 22237 будет состоять из следующих документов:

ISO/IEC TS 22237-1: Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия;

ISO/IEC TS 22237-2: Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2: Строительство зданий

ISO/IEC TS 22237-3, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 3: Распределение электроэнергии

ISO/IEC TS 22237-4, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4: Контроль состояния окружающей среды;

ISO/IEC TS 22237-5, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5: Инфраструктура кабелей связи;

ISO/IEC TS 22237-6, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6: Системы защиты;

ISO/IEC TS 22237-7, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 7: Менеджмент и информация об оперативных особенностях.

Взаимосвязь спецификаций в рамках серии ISO/IEC TS 22237 показана на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схематическая взаимосвязь между серией документов СТ РК ISO/IEC TS 22237

ISO/IEC TS 22237-2 – ISO/IEC TS 22237-6 определяют требования и рекомендации для конкретных производственных помещений и инфраструктур для поддержки соответствующей классификации по «доступности», «физической безопасности» и «повышению энергоэффективности», выбранных из ISO/IEC TS 22237-1.

В настоящем документе рассматриваются конкретные требования к телекоммуникационной кабельной инфраструктуре в центрах обработки данных, используемых для создания IT-сетей и обслуживания зданий (в соответствии с требованиями ISO/IEC TS 22237-1).

Стандарт ISO/IEC TS 22237-7 рассматривает операционную информацию и информацию управления (в соответствии с требованиями ISO/IEC TS 22237-1).

Настоящий документ предназначен для использования и совместной работы архитекторов, проектировщиков и строителей зданий, проектировщиков систем и установок.

В стандартах серии ISO/IEC TS 22237 не рассматриваются вопросы выбора оборудования информационной технологии и сетевых телекоммуникаций, программного обеспечения и связанные с ними вопросы конфигурации.

В стандартах серии ISO/IEC TS 22237 не рассматриваются вопросы выбора оборудования, информационной технологии и сетевых телекоммуникаций, программного обеспечения и связанные с ними вопросы конфигурации.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Информационная технология

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧАСТЬ 5

Инфраструктура кабелей связи

# Дата введения_________

1 Область применения

В настоящем стандарте рассматривается широкий спектр инфраструктур кабелей связи в центрах обработки данных на основе критериев и классификаций «доступности» в ISO/IEC TS 22237-1.

Настоящий стандарт устанавливает требования и рекомендации для следующего:

a) информационных технологий и сетевых телекоммуникационных кабелей (например, SAN и LAN);

b) общих кабелей информационных технологий для поддержки работы центра обработки данных;

c) кабелей связи для контроля и управления, при необходимости, распределения электроэнергии, контроля за окружающей средой и физической безопасностью центра обработки данных;

d) других кабелей для автоматизации здания;

e) маршрутов, пространств и механизмов замыкания для телекоммуникационных кабельных инфраструктур.

Требования безопасности и электромагнитной совместимости (ЕМС) выходят за рамки настоящего стандарта и регулируются другими стандартами и нормами. Однако информация, приведенная в настоящем стандарте, может помочь в соблюдении этих стандартов и правил.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимо следующие ссылочные документы по стандартизации. Для жестких ссылок применяются только приведенные издания. Для плавающих ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая и поправки).

ISO/IEC 11801-1, Information technology  Generic cabling systems  Part 1: General requirements (Информационная технология. Общие кабельные системы. Часть 1: Общие понятия)

ISO/IEC 11801-2, Information technology  Generic cabling systems  Part 2:Office premises (Информационная технология. Общие кабельные системы. Часть 2: Офисные помещения)

ISO/IEC 11801-5, Information technology  Generic cabling systems  Part 5: Data centres (Информационная технология. Общие кабельные системы. Часть 5: Центры обработки данных)

ISO/IEC 11801-6, Information technology  Generic cabling systems  Part 6: Distributed building services (Информационная технология. Общие кабельные системы. Часть 6: Распределенные инженерные сети зданий)

Проект, редакция 1

ISO/IEC 14763-2, Information technology  and operation of customer premisescablig  Part 2:Planning and installation (Информационные технологии. Ввод в действие и эксплуатация кабельной сети помещений пользователя. Часть 2: Планирование и монтаж)

ISO/IEC TS 22237-1:2018, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 1: General concepts (Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия)

ISO/IEC TS 22237-2, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 2: Building construction Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 2: Building construction (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2: Строительство зданий)

ISO/IEC TS 22237-4, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 4: Environmental control (Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4: Контроль состояния окружающей среды);

ISO/IEC TS 22237-7, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 7: Management and operational information (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 7: Менеджмент и информация об оперативных особенностях)

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения, приведенные в СТ РК ISO/IEC TS 22237-1 и следующие.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

— Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

— ISO Онлайн платформа для просмотра: доступна по адресу https://www.iso.org/obp

3.1.1 Прокладка кабелей с учетом специфики применения (application-specific cabling): Структурированная кабельная система с конфигурацией и характеристиками, которые, как считается, обеспечивают конкретные преимущества для одного или ограниченного числа применений по сравнению с обычной кабельной системой

3.1.2 Центральное место коммутации (central patching location): Пассивное кросс-соединение для соединения различных функциональных элементов центра обработки данных

Примечание - Центральное место коммутации может быть расположено в основной зоне распределения и/или промежуточной зоне распределения и поэтому является специальной конфигурацией MD (главного распределителя) и/или ID (промежуточного распределителя).

3.1.3 Кросс-соединение (cross-connet): Метод соединения порта коммутационной панели с другим портом коммутационной панели с помощью коммутационного шнура или перемычки

3.1.4 Оборудование информационных технологий для центров обработки данных (data centre information technology equipment): Оборудование в пространстве компьютерного зала центра обработки данных, которое транспортирует и/или хранит и/или обрабатывает информацию

3.1.5 Фиксированная прокладка кабеля (fixed cabling): Кабельная подсистема между механизмами замыкания, которая имеет одноранговую или иерархическую структуру и которая позволяет устанавливать перекрестные соединения или межсоединения в этих механизмах замыкания

3.1.6 Общая прокладка кабелей (generic cabling): Структурированная телекоммуникационная кабельная система, способная поддерживать широкий спектр приложений

Примечания

1   Оборудование специального применения, не является частью общей прокладки кабелей.

2 Общая прокладка кабелей может быть выполнена без предварительного знания необходимых приложений. [ИСТОЧНИК: ISO/IEC 11801-1:2017, 3.1.46 — изменено: добавлены примечания 1 и 2 к записи].

3.1.7 Межсоединение: Метод соединения порта коммутационной панели с портом оборудования с помощью шнуров оборудования

3.1.8 Офисное сетевое оборудование информационных технологий: Оборудование в помещениях центров обработки данных, которое транспортирует и/или хранит и/или обрабатывает информацию

3.1.9 Двухточечное соединение: Прямое соединение двух единиц IT-оборудования с помощью специального кабеля, а не общей кабельной системы

3.1.10 Структурированная кабельная система: Телекоммуникационная укладка кабеля, включающая фиксированные кабели между точками распределения, в которых может быть подключено оборудование или другие фиксированные кабели

3.1.11 Поставщик услуг связи: Либо поставщик доступа, либо поставщик услуг

3.1.12 Место зоны коммутации: Пассивное кросс-соединение для соединения различных функциональных элементов зоны центра обработки данных

Примечание - Место зоны коммутации может быть расположено в зоне области распределения и поэтому является специальной конфигурацией ZD.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применяются сокращенные термины, приведенные в СТ РК ISO/IEC TS 22237-1 и следующие сокращенные термины.

| BEF |  |  |  | Кабельный ввод в производственное помещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BD |  |  |  | Распределительный пункт здания |  |
| C. |  |  |  | Соединение |  |
| CD |  |  |  | Распределительный пункт кампуса |  |
| CP |  |  |  | Точка консолидации |  |
| CPL |  |  |  | Центральное место коммутации |  |
| ENI |  |  |  | Интерфейс внешней сети |  |
| EO |  |  |  | Вывод оборудования |  |
| EoR |  |  |  | Конец строки |  |
| EQP |  |  |  | Передающее оборудование |  |
| FD |  |  |  | Этажный распределительный пункт |  |
| ID |  |  |  | Промежуточный распределитель |  |
| LDP |  |  |  | Местный распределительный пункт |  |
| MD |  |  |  | Главный распределитель |  |
| MoR |  |  |  | Середина строки |  |
| SCP |  |  |  | Точка концентрации услуг |  |
| SD |  |  |  | Распределитель услуг |  |
| SO |  |  | Сервисный выход |  |
| TE |  |  | Терминальное оборудование |  |
| TO |  |  | Телекоммуникационный выход |  |
| ToR |  | Верхняя часть блока |  |  |
| ZD |  |  | Зоновый распределитель |  |
| ZPL |  |  | Зона расположения коммутации |  |

4 Соответствие

Чтобы центр обработки данных соответствовал настоящему документу:

a) конструкция кабелей должна соответствовать требованиям пункта 5;

b) конструкция кабелей для выбранного класса доступности должна соответствовать пункту 7;

c) проектирование и спецификации маршрутов и пространств должны соответствовать пунктам 8 и 9;

d) кабельные сети информационных технологий для поддержки работы центра обработки данных должны соответствовать стандарту ISO/IEC 11801-2, за исключением случаев, когда 7.3 допускает альтернативный подход;

e) информационно-технологические кабели для поддержки сетевой функции IT центра обработки данных должны соответствовать ISO/IEC 11801-5, за исключением случаев, когда 7.2 допускает альтернативный подход;

f) телекоммуникационные кабели для контроля и/или управления распределением электроэнергии, контроля за состоянием окружающей среды и физической безопасности должны соответствовать ISO/IEC 11801-6, за исключением случаев, когда 7.4 допускает альтернативный подход;

g) спецификация монтажа, обеспечение качества, планирование монтажа и практика прокладки кабелей должны соответствовать ISO/IEC 14763-2 и пунктам 8 и 9;

h) должны быть соблюдены национальные и местные нормы, включая технику безопасности.

5 Прокладка кабеля связи в центре обработки данных

5.1 Общие положения

5.1.1 Важность прокладки кабелей связи в помещениях центров обработки данных

Прокладка кабелей связи в центре обработки данных необходима для поддержки:

a) информационных технологий центра обработки данных и сетевой связи;

b) контроля и управления другими инфраструктурами центра обработки данных;

c) управления и автоматизации здания.

Проектирование и планирование прокладки кабельной инфраструктуры должно осуществляться на ранней стадии проектирования или реконструкции центра обработки данных и должно быть интегрировано с проектированием и планированием:

1) электропитания;

2) системы контроля за окружающей средой;

3) систем безопасности;

4) системы освещения.

Настоящий пункт определяет требования и рекомендации по производительности, критериям проектирования и архитектуре для различных типов кабелей в центре обработки данных.

Важность информационных технологий и инфраструктуры сетевых кабелей связи аналогична важности других инфраструктур, таких как контроль за состоянием окружающей среды, распределение электроэнергии и безопасность. Как и в случае с другими инженерными коммуникациями, перебои в обслуживании могут иметь серьезные последствия. Низкое качество обслуживания из-за отсутствия планирования, использования неподходящих компонентов, неправильной установки, плохого администрирования или неадекватной поддержки может угрожать эффективности организации.

5.1.2 Прокладка кабелей

Инфраструктура прокладки кабеля в центре обработки данных должна быть подходящей для обеспечения сетевых и телекоммуникационных возможностей в выделенных помещениях центра обработки данных и между ними.

Для целей настоящего документа в помещениях центров обработки данных рассматриваются два типа прокладки кабелей:

a) «двухточечная» прокладка;

b) фиксированная кабельная прокладка, реализованная с использованием структурированной кабельной прокладки, включая решения по общим кабельным прокладкам, взятым из серии ISO/IEC 11801. Механизмы замыкания могут быть сгруппированы и размещены в шкафах, рамах или блоках, которые выступают в качестве мест размещения кабелей. Места для размещения кабелей позволяют производить межсоединения или кросс-соединения между фиксировано проложенными кабелями или в непосредственной близости между фиксировано проложенными кабелями и IT оборудованием.

5.1.3 Прокладка двухточечного кабеля

5.1.3.1 Общие положения

В методе «двухточечного» соединения используются дискретные шнуры (обычно заводского производства), которые напрямую соединяют активное оборудование. Каждый шнур соединяет один порт одного устройства с одним портом другого устройства. Хотя «двухточечная» прокладка кабелей кажется самым простым и экономически эффективным методом обеспечения соединений, по ряду причин этот тип прокладки кабелей следует использовать только для соединений в пределах одного или двух соседних шкафов, рам или блоков. «Двухточечная» прокладка кабелей часто не может использоваться повторно по мере развития центра обработки данных, изменения типов и расположения оборудования и может иметь ограниченный срок службы. Постоянные изменения в необходимых межсоединениях увеличивают как планирование, так и оперативные ресурсы, необходимые для каждого изменения (смотреть рисунок 2 и рисунок 3), и повышают риск вмешательства в другие инфраструктуры - в том числе инфраструктуры экологического контроля.

5.1.3.2 Ограничения по использованию прокладки двухточечных кабелей

Если настоящим документом допускается прокладка «двухточечных» кабелей, ее следует использовать только с учетом следующих ограничений:

a) механические характеристики шнуров или кабелей, используемых для «двухточечных» соединений, должны соответствовать требованиям среды установки (например, кабельной разводке);

b) разъемы на шнурах должны быть защищены от повреждений во время установки, отсоединения или удаления;

c) «двухточечные» соединения должны использоваться только там, где замена шнура после повреждения одного из разъемов может быть выполнена без нарушения работы центра обработки данных;

d) шнуры должны управляться таким образом, чтобы избежать механического повреждения и/или случайного отсоединения от соседних соединений во время вставки или удаления;

e) шнуры должны быть промаркированы с обоих концов, чтобы показать их происхождение и назначение, в соответствии с административными требованиями уровня 3 ISO/IEC 14763-2;

f) влияние «двухточечных» соединений на пожарную нагрузку кабелей должно быть оценено и при необходимости обеспечено смягчение последствий;

g) шнуры, обеспечивающие «двухточечные» соединения, не должны располагаться так, чтобы они ограничивали поток охлаждающего воздуха в направлении активного оборудования.

Рисунок 2 - Влияние роста в неструктурированной инфраструктуре прокладки «двухточечного» кабеля

Рисунок 3 - Пример прокладки «двухточечного» кабеля

5.1.4 Фиксированная прокладка кабеля

Метод структурированной кабельной системы, представленный на рисунке 4, показывает порты оборудования, представленные в удаленных центральных местах коммутации (CPL). Соединения между сервером и хранилищем производится с помощью коротких, легко управляемых шнуров в пределах CPL. Использование рассредоточенных зон расположения коммутации (ZPL), подключенных к CPL с помощью фиксированных кабелей, обеспечивает дополнительную гибкость, при управлении изменениями.

На рисунке 4 показано, как реализация прокладки фиксированных кабелей изолирует деятельность по изменению в определенных зонах. Новое оборудование подключается к CPL или ZPL без воздействия на активные системы, поэтому плановые простои не требуются.  Оборудование можно подключить к активным системам во время запланированного простоя, просто перенастроив шнуры на CPL или ZPL. Если изменение вызывает проблему, необходимо только переподключить шнуры в конфигурацию, предшествующую изменению. Структурированный метод позволяет более точно прогнозировать время, необходимое для реализации изменений и восстановления системы, что приводит к более простым и быстрым изменениям, которые создают меньший риск и позволяют улучшить общую работу системы.

Фиксированные кабели могут иметь больший минимальный радиус изгиба, чем шнуры, и это следует учитывать при проектировании и планировании маршрутов и систем маршрутов.

Рисунок 4 - Структурированная кабельная инфраструктура: создание и развитие

5.2 Информационные технологии и сетевые кабели связи в пространстве компьютерного зала

5.2.1 Общие положения

Кабельная инфраструктура в центре обработки данных должна быть подходящей для обеспечения сетевых и телекоммуникационных возможностей внутри многих выделенных пространств центров обработки данных и между ними. Кабельная инфраструктура, описанная в настоящем пункте, представляет собой инфраструктуру между и внутри шкафов, рам и блоков, составляющих пространство компьютерного зала, и может принимать одну из следующих форм или их комбинацию:

a) двухточечную;

b) фиксированную:

1) общую - структурированная прокладка кабеля в соответствии с ISO/IEC 11801-5 для IT и сети связи;

2) общую - структурированная прокладка кабеля в соответствии с ISO/IEC 11801-2 для IT и сети связи;

3) общую - структурированная прокладка кабеля в соответствии с ISO/IEC 11801-6 для контроля и управления;

4) специализированного применения.

Выбранная стратегия инфраструктуры должна учитывать необходимость поддержки существующих и будущих сетевых приложений, приложений хранения данных и значительных объемов изменений.

5.2.2 Общая прокладка кабелей для информационно-технологического оборудования центров обработки данных

Проекты инфраструктуры общей прокладки кабеля, в соответствии с серией ISO/IEC 11801 основаны на определенной модели прокладки кабеля и поддерживают разработку приложений с высокой скоростью передачи данных. Стандарт ISO/IEC 118015 определяет общую прокладку кабелей для предоставления множества услуг и подключения большого количества оборудования в ограниченном пространстве помещений центров обработки данных и должен использоваться вместе с ISO/IEC 11801-1.

Прокладка кабелей информационных технологий для поддержки работы центра обработки данных должна соответствовать стандарту ISO/IEC 11801-5.

На рисунке 5 показана архитектура прокладки кабельной подсистемы ISO/IEC 11801-5.

Рисунок 5 - Прокладка кабельных подсистем центров обработки данных в соответствии с ISO/IEC 11801-5

Общая прокладка кабелей в соответствии с ISO/IEC 11801-5 использует заранее определенные маршруты и пространства, которые специально предназначены для поддержки меняющихся требований и обеспечивают:

a) масштабируемость благодаря модульной конструкции;

b) более высокий уровень гибкости при перемещении, добавлении и изменении оборудования;

c) уровень согласованности с методологией проектирования общих прокладки кабелей для других служб, таких как распределение электропитания и контроль за состоянием окружающей среды;

d) поддержку широкого спектра приложений в центре обработки данных.

Системы общей прокладки кабелей предназначены для того, чтобы избежать влияния неконтролируемого использования «двухточечных» кабелей, описанного в пункте 5.1.3.2, путем использования фиксированных кабелей в пределах определенных маршрутов кабелей между панелями (коммутационными панелями) в назначенных местах коммутации.

Это значительно упрощает модификацию прокладки кабелей за счет управления изменениями в местах коммутации, а не отключения, перемещения и повторного подключения отдельных кабелей под полом или в потолочном пространстве.

5.2.3 Общая прокладка кабелей для информационно-технологического оборудования офисной сети

Прокладка кабелей информационных технологий для поддержки работы центра обработки данных должна соответствовать стандарту ISO/IEC 11801-2.

На рисунке 6 показана архитектура кабельной подсистемы ISO/IEC 11801-2.

Рисунок 6 - Прокладка офисных кабельных подсистем в соответствии

с ISO/IEC 11801-2

5.2.4 Общая прокладка кабелей для контроля и управления

Стандарт ISO/IEC 11801-6 определяет общую прокладку кабелей, которые поддерживают широкий спектр коммуникационных услуг в помещениях. Он отражает растущее использование общих кабелей для поддержки услуг, не связанных с конкретным пользователем, включая контроль и управление инфраструктурой центров обработки данных. Многие из этих услуг требуют использования устройств с дистанционным питанием и включают:

a) управление энергопотреблением, как описано в ISO/IEC TS 22237-3, например, освещение, распределение электроэнергии, учет входящих коммунальных услуг;

b) контроль за окружающей средой, как описано в ISO/IEC TS 22237-4, например, температурой, влажностью;

c) управление персоналом, как описано в ISO/IEC TS 22237-6, например, контроль доступом, камерами, датчиками движения/приближения, контроль времени и посещаемости.

Прокладка кабелей для этих целей должна осуществляться в соответствии с ISO/IEC 11801-6.

На рисунке 7 показана архитектура кабельной подсистемы ISO/IEC 11801-6.

Рисунок 7 - Подсистема прокладки кабелей обслуживающих здания, в соответствии с ISO/IEC 11801-6

5.2.5 Фиксированная прокладка кабеля для специализированного применения

В тех случаях, когда владельцы центра обработки данных соглашаются на использование прокладки кабеля специализированного применения, из-за их преимуществ по сравнению с общей прокладкой кабеля, эти кабельные системы специализированного применения, должны иметь фиксированную и структурированную инфраструктуру, в соответствии с архитектурой кабельной подсистемы ISO/ IEC 11801-5 (смотреть рисунок 5).

5.3 Структурированная прокладка кабеля для других помещений центра обработки данных и структурированная прокладка кабеля для специализированного применения

5.3.1 Общие положения

Кабельная инфраструктура в центре обработки данных должна быть подходящей для обеспечения сетевых и телекоммуникационных возможностей внутри многих выделенных пространств центров обработки данных и между ними. Инфраструктура прокладки кабеля между и внутри помещений центра обработки данных, кроме помещений компьютерного зала, должна иметь одну или несколько из следующих форм:

a) общую - структурированная прокладки кабеля в соответствии с ISO/IEC 11801-2 для IT и сети связи (см. 5.2.3);

b) общую - структурированная прокладки кабеля в соответствии с ISO/IEC 11801-6 для контроля и управления (см. 5.2.4):

c) специализированного применения (см. 5.3.2).

5.3.2 Прокладка кабелей специализированного применения с использованием фиксированной инфраструктуры

В тех случаях, когда владельцы центра обработки данных соглашаются на использование прокладки кабеля специализированного применения из-за их преимуществ по сравнению с общей прокладкой кабеля, эти кабельные системы специализированного применения, должны иметь фиксированную и структурированную инфраструктуру, в соответствии с архитектурой кабельной подсистемы ISO/IEC 11801-2 (см. рисунок 6).

6 Принципы проектирования доступности инфраструктуры кабелей связи

Приложение A стандарта ISO/IEC TS 22237-1:2018, содержит руководство по принципам проектирования для обеспечения доступности. В настоящем документе используются принципы:

a) резервирования;

b) ремонтопригодности;

c) масштабируемости/будущей устойчивости;

d) простоты.

в качестве основы для проектирования:

1) самих кабелей связи;

2) архитектуры связи;

3) соответствующих маршрутов и пространств.

для достижения желаемого класса доступности инфраструктуры сети связи, как описано в пункте 6.

Резервирование в сетях центра обработки данных должно осуществляться с помощью активного оборудования без необходимости ручного вмешательства. Ввод в работу всего резерва в кабельных сетях (например, много путевой маршрутизации; классов 3 и 4) поддерживается активным оборудованием.

7 Классификация доступности для инфраструктуры кабелей связи

7.1 Общие положения

Настоящий раздел классифицирует архитектуру и концепцию резервирования всех инфраструктур кабелей связи в соответствии с выбранным общим Классом доступности для помещений и инфраструктур центра обработки данных, согласно ISO/IEC TS 22237-1.

Таблица 1 определяет минимальные требования для всех типов телекоммуникационных кабелей в различных помещениях центра обработки данных для достижения выбранного общего Класса доступности центра обработки данных, в соответствии с ISO/ IEC TS 22237-1. Все определенные Классы доступности для различных типов кабелей и пространств должны быть соблюдены для достижения выбранного общего Класса доступности центра обработки данных для помещений и инфраструктуры.

Таблица 1 - Классы доступности кабелей связи по архитектуре помещений и общий класс доступности центра обработки данных для помещений и инфраструктур

| Центр обработки данных | Тип прокладки кабеля | Общие помещения центра обработки данных и инфраструкту ра. Класс доступности 1 | Общие помещения центра обработки данных и инфраструктура. Класс доступности 2 | Общие помещения центра обработки данных и инфраструктура. Класс доступности 3 | Общие помещения центра обработки данных и инфраструктура. Класс доступности 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещение компьютерного зала | Межшкаф- ный | Класс 1 7.2.1 | Класс 2 7.2.2 | Класс 3 7.2.3 | Класс 4 7.2.4 |
|  | Внутришкаф- ный | 7.2.1 Класс 1 | 7.2.1 Класс 1 | 7.2.1 Класс 1 | 7.2.1 Класс 1 |
|  | Смежные шкафы | 7.2.1 Класс 1 | 7.2.1 Класс 1 | 7.2.1 Класс 1 | 7.2.1 Класс 1 |
|  | Мониторинг и контроль | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
|  | Прокладка кабелей в офисном стиле | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Помещение комнаты управления | Прокладка кабелей в офисном стиле | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
|  | Мониторинг и контроль | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Другие помещения | Офисный стиль | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
|  | Мониторинг и контроль | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |

7.2 Кабели связи для компьютерного зала

7.2.1 Прокладка кабелей для обеспечения доступности класса 1

Телекоммуникационная кабельная инфраструктура для Класса доступности 1 использует либо «двухточечное» соединение (т.е. шнуры оборудования) для канала передачи (см. рисунок 8), либо фиксированную кабельную инфраструктуру (см. рисунок 9) в одно маршрутной конфигурации, как показано на рисунке 10.

Рисунок 8 - Кабели связи Класса 1 с использованием шнуров прямого подключения

Рисунок 9 - Каналы передачи (межсоединения и кросс-соединения)

Для «двухточечных» соединений должны использоваться претерминированные шнуры, и они должны ограничиваться локальными соединениями в пределах одного шкафа или между соседними шкафами, рамками и блоками.

Рисунок 10 - Резервирование ENI (интерфейса внешней сети), для Классов 1 и 2

7.2.2 Прокладка кабелей для обеспечения доступности класса 2

Инфраструктура кабелей связи для Класса доступности 2 должна использовать фиксированную кабельную инфраструктуру (например, в соответствии с ISO/IEC 11801-5 или специализированного применения) в кабельных подсистемах, определенных в ISO/IEC 11801-5 для проектирования канала передачи (смотреть рисунок 9) с одно маршрутной архитектурой с резервированием на ENI (интерфейсом внешней сети), как показано на рисунке 10. Маршруты для телекоммуникационных провайдеров должны быть спроектированы в соответствии с пунктом 8.

Кроме того, должны быть соблюдены следующие критерии проектирования:

a) конструкция должна быть гибкой и масштабируемой, чтобы обеспечить быстрые перемещения, добавления и изменения с использованием центральных и локальных мест коммутации/кросс-соединения в MD, ID и ZD, как показано на рисунке 11;

b) коммутационные/кросс-соединенные шкафы/рамки/блоки, используемые в MD и/или ID (CPL) и ZD (ZPL), должны иметь кабельную разводку сзади и разводку коммутационного шнура сбоку. При проектировании и выборе кросс-соединенных шкафов/рамок/блоков следует учитывать максимальную планируемую пропускную способность кабелей и требуемую плотность внутри шкафов/рамок/блоков с целью минимизации нарушения воздушного потока к активному оборудованию. Одним из возможных и предпочтительных способов достижения этой функциональности является увеличение ширины шкафов/рамок/блоков для обеспечения большего пространства для кабелей и коммутационных шнуров, что упрощает операции по перемещению, добавлению и изменению.

c) если предполагается создание каналов из нескольких подсистем, посредством кросс-соединений в распределителях, при выборе носителей и характеристик компонентов должно учитываться влияние количества соединений внутри каналов и их общей длины на приложения, которые предполагается поддерживать.

Рисунок 11 - Управление перемещениями, добавлениями и изменениями

7.2.3 Прокладка кабелей для обеспечения доступности класса 3

Инфраструктура кабелей связи для Класса доступности 3 должна использовать фиксированную кабельную инфраструктуру (например, в соответствии с ISO/IEC 11801-5 или специализированного применения) в кабельных подсистемах, определенных в ISO/IEC 11801-5 для проектирования канала передачи (см. рисунок 9) с конфигурацией много маршрутного резервирования с использованием различных физических маршрутов, как показано на рисунке 12. Маршруты для телекоммуникационных провайдеров должны быть спроектированы в соответствии с пунктом 8.

Рисунок 12 - Резервные многомаршрутные кабели связи Класса 3

Кроме того, должны быть соблюдены следующие критерии проектирования:

a) конструкция должна быть гибкой и масштабируемой, чтобы обеспечить быстрые перемещения, добавления и изменения с использованием центральных и локальных мест коммутации/кросс-соединения в MD, ID и ZD, как показано на рисунке 11;

b) коммутационные/кросс-соединенные шкафы/рамки/блоки, используемые в MD и/или ID (CPL) и ZD (ZPL), должны иметь кабельную разводку сзади и разводку коммутационного шнура сбоку. При проектировании и выборе кросс-соединенных шкафов/рамок/блоков следует учитывать максимальную планируемую пропускную способность кабелей и требуемую плотность внутри шкафов/рамок/блоков с целью минимизации нарушения воздушного потока к активному оборудованию.

Разводка коммутационных шнуров внутри шкафов/рамок/блоков должна обеспечивать контроль радиуса изгиба. Кроме того, шкафы/рамки/блоки должны обеспечивать легкодоступное и контролируемое по радиусу изгиба хранение коммутационных шнуров в слабо натянутом состоянии. Одним из возможных и предпочтительных способов достижения этой функциональности является увеличение ширины шкафов/рамок/блоков для обеспечения большего пространства для кабелей и коммутационных шнуров, что упрощает операции по перемещению, добавлению и изменению.

c) если предполагается создание каналов из более чем одной подсистемы, посредством кросс-соединений в распределителях, при выборе носителей и характеристик компонентов должно учитываться влияние количества соединений внутри каналов и их общей длины на приложения, которые предполагается поддерживать.

d) кабели должны быть проложены в центре обработки данных по соответствующим системам прокладки, обеспечивающим контроль радиуса изгиба (с использованием дополнительных фитингов, если они не предусмотрены самой системой прокладки), а также хранение должно быть в слабо натянутом состоянии, а также должно быть предусмотрено достаточное пространство для будущего расширения.

Использование претерминированных кабелей должно рассматриваться для этого класса, если:

1) терминирование кабеля на месте непрактично (например, монтажные термируемые разъемы отсутствуют);

2) эксплуатационные ограничения диктуют необходимость минимизации времени, затрачиваемого на прокладку кабелей (например, кабели должны быть готовы к использованию как можно быстрее);

3) соображения безопасности диктуют минимизацию присутствия в центре обработки данных сторонней рабочей силы.

7.2.4 Прокладка кабелей для обеспечения доступности класса 3

Инфраструктура кабелей связи для Класса доступности 4 должна использовать фиксированную кабельную инфраструктуру (например, в соответствии с ISO/IEC 11801-5 или специализированного применения) в кабельных подсистемах, определенных в ISO/IEC 11801-5 для проектирования канала передачи (смотреть рисунок 9) с конфигурацией много маршрутного резервирования с использованием различных физических маршрутов и резервных областей распределения, как показано на рисунке 13. Маршруты для поставщиков связи должны быть спроектированы в соответствии с пунктом 8.

Рисунок 13 - Резервные многомаршрутные кабели связи Класса 4

Кроме того, должны быть соблюдены следующие критерии проектирования:

a) конструкция должна быть гибкой и масштабируемой, чтобы обеспечить быстрые перемещения, добавления и изменения с использованием центральных и локальных мест коммутации/кросс-соединения в MD, ID и ZD, как показано на рисунке 11;

b) коммутационные/кросс-соединенные шкафы/рамки/блоки, используемые в MD и/или ID (CPL) и ZD (ZPL), должны иметь кабельную разводку сзади и разводку коммутационного шнура сбоку. При проектировании и выборе кросс-соединенных шкафов/рамок/блоков следует учитывать максимальную планируемую пропускную способность кабелей и требуемую плотность внутри шкафов/рамок/блоков с целью минимизации нарушения воздушного потока к активному оборудованию.

Разводка коммутационных шнуров внутри шкафов/рамок/блоков должна обеспечивать контроль радиуса изгиба. Кроме того, шкафы/рамки/блоки должны обеспечивать легкодоступное и контролируемое по радиусу изгиба хранение коммутационных шнуров в слабо натянутом состоянии. Одним из возможных и предпочтительных способов достижения этой функциональности является увеличение ширины шкафов/рамок/блоков для обеспечения большего пространства для кабелей и коммутационных шнуров, что упрощает операции по перемещению, добавлению и изменению.

c) если предполагается создание каналов из более чем одной подсистемы, посредством кросс-соединений в распределителях, при выборе носителей и характеристик компонентов должно учитываться влияние количества соединений внутри каналов и их общей длины на приложения, которые предполагается поддерживать.

d) кабели должны быть проложены в центре обработки данных по соответствующим системам прокладки, обеспечивающим контроль радиуса изгиба (с использованием дополнительных фитингов, если они не предусмотрены самой системой прокладки) и хранение должно быть в слабо натянутом состоянии, а также должно быть предусмотрено достаточное пространство для будущего расширения.

Использование претерминированных кабелей должно рассматриваться для этого класса, если:

1) терминирование кабеля на месте непрактично (например, монтажные термируемые разъемы отсутствуют);

2) эксплуатационные ограничения диктуют необходимость минимизации времени, затрачиваемого на прокладку кабелей (например, кабели должны быть готовы к использованию как можно быстрее);

3) соображения безопасности диктуют минимизацию присутствия в центре обработки данных сторонней рабочей силы.

7.3 Кабели связи для офисов

Инфраструктура кабелей связи должна использовать фиксированную кабельную инфраструктуру (т.е. в соответствии с ISO/IEC 11801-2 или специализированного применения) в кабельных подсистемах в одно маршрутной архитектуре. Любое необходимое резервирование должно быть обеспечено на уровне магистрали.

7.4 Кабели связи для мониторинга и контроля

Инфраструктура кабелей связи должна использовать фиксированную кабельную инфраструктуру (т.е. в соответствии с ISO/IEC 11801-6 или специализированного применения) в кабельных подсистемах в одно маршрутной архитектуре. Любое необходимое резервирование должно обеспечиваться количеством SO (сервисных выходов), установленных в помещениях центра обработки данных.

8 Маршруты и системы маршрутов для кабелей связи

8.1 Общие положения

Для минимизации негативного воздействия на эффективную работу систем кондиционирования воздуха требуется тщательное планирование маршрутов прокладки кабелей связи, изоляции и механизмов замыкания (см. пункт 10).

Требования к проектированию, изложенные в настоящем пункте, должны быть реализованы с использованием общих и специальных требований к центрам обработки данных стандарта ISO/IEC 14763-2.

Следует отметить, что ISO/IEC 14763-2 также содержит рекомендации, которые могут помочь при проектировании инфраструктуры кабелей связи центра обработки данных в соответствии с настоящим документом.

8.2 Маршруты

8.2.1 Маршруты внешнего обслуживания

8.2.1.1 Требования

Класс доступности для всего комплекса помещений и инфраструктур центра обработки данных позволяет определить необходимость в:

a) нескольких поставщиков услуг;

b) помещениях нескольких поставщиков услуг (т. е. операторских площадок или центральных офисов);

c) различных маршрутах от каждого из помещений поставщиков услуг;

d) нескольких BEF (кабельных вводов в производственное помещение);

e) нескольких входных комнат.

Пункт 7 должен использоваться для определения и разработки концепции резервирования, при предоставлении внешних телекоммуникационных услуг. Следует рассмотреть возможность обеспечения защиты от сбоев в одной или нескольких частях кабельной инфраструктуры путем реализации:

1) нескольких внешних сетевых интерфейсов;

2) соединений между внешними, сетевыми интерфейсами;

3) нескольких соединений между внешними сетевыми интерфейсами и главными, промежуточными и зональными распределителями (MD, ID и ZD);

4) множества маршрутов между внешними сетевыми интерфейсами и главными и промежуточными и зональными распределителями (MDs, IDs и ZDs).

8.2.1.2 Рекомендации

Нет.

8.2.2 Маршруты центров обработки данных

8.2.2.1 Рекомендации

Проектирование маршрутов должно быть согласовано с проектировщиками других служб.

Должны применяться требования стандарта ISO/IEC TS 22237-2 для маршрутов в центрах обработки данных.

Класс доступности для всего набора средств и инфраструктур центра обработки данных дает рекомендации для определения необходимости в:

a) нескольких компьютерных залов и других помещений, обслуживаемых кабелями компьютерного зала;

b) иерархических резервированных зон распределения внутри компьютерного(ых) зала(ов);

c) разделении резервных областей с использованием различных зон противопожарной защиты (противопожарная зона);

d) независимых маршрутах для каждой резервируемой области. Выбранный Класс доступности для прокладки кабелей в помещении компьютерного зала (таблица 1), должен использоваться для определения и проектирования маршрутов центра обработки данных. Следует рассмотреть возможность обеспечения защиты от сбоев в одной или нескольких частях кабельной инфраструктуры путем внедрения:

1) множества MD (главных распределителей);

2) множества ID (промежуточных распределителей);

3) множества ZD (зональных распределителей);

4) множества маршрутов между MD;

5) множества маршрутов между ID;

6) множества маршрутов между ZD;

7) множества маршрутов между каждым MD и ID;

8) множества маршрутов между каждым MD и ZD;

9) множества маршрутов между каждым ID и ZD.

8.2.2.2 Общие рекомендации

Подвесные телекоммуникационные кабели могут повысить эффективность охлаждения и рекомендуются там, где позволяет высота потолков, поскольку они могут существенно снизить потери воздушного потока из-за препятствий и турбулентности, вызванных прокладкой кабелей под полом и прокладкой кабельных маршрутов.

8.3 Маршрутные системы

8.3.1 Требования к маршрутным системам центра обработки данных

При проектировании кабельных систем должны учитываться требования безопасности, применимые к данным, которые предполагается передавать по кабелю (смотреть ISO/IEC TS 22237-6).

Системы маршрута не должны располагаться под системами трубопроводов, за исключением трубопроводов, используемых для систем охлаждения и пожаротушения. Это требование также применяется в других помещениях центра обработки данных.

8.3.2 Отверстия плитки фальшполов

Должны применяться требования стандарта ISO/IEC TS 22237-2 для систем фальшполов.

8.3.3 Системы прокладки кабеля

8.3.3.1 Общие положения

8.3.3.1.1 Требования

В дополнение к требованиям ISO/IEC 14763-2 особое внимание обращается на следующее:

a) системы маршрутов должны иметь достаточную пропускную способность для обеспечения определенного максимального уровня пропускной способности;

b) системы маршрутов должны иметь возможность хранения в слабо натянутом состоянии;

c) системы маршрутов должны иметь контроль радиуса изгиба;

d) системы маршрутов, не обеспечивающие непрерывную поддержку (например, сетка, корзина, крюки и т.д.), должны рассматриваться только для не вертикальных маршрутов, если:

- кабель, который должен быть размещен, подходит для неконтактной поддержки;

- оператору центра обработки данных должен быть предоставлен список приемлемых комбинаций систем маршрутов и кабелей;

- применяются смягчающие меры, например, сеть кабелей.

При проектировании систем маршрутов должны учитываться требования безопасности, применимые к данным, которые планируется передавать по кабелю (смотреть ISO/IEC TS 22237-6).

8.3.3.1.2 Рекомендации

Список допустимых комбинаций систем маршрутов и кабелей должен быть предоставлен оператору центра обработки данных.

8.3.3.2 Требования к подпольным системам

Должны применяться требования стандарта ISO/IEC TS 22237-2 для систем фальшполов.

9 Шкафы и блоки для помещения компьютерного зала

9.1 Общие требования

Шкафы и блоки должны быть выбраны таким образом, чтобы:

a) обеспечивать вектор роста для будущих технологий и требований к мощности центра обработки данных;

b) обеспечивать надлежащую раскладку кабелей и функциональность радиуса изгиба;

c) обеспечивать и поддерживать адекватную вентиляцию и охлаждение для оборудования, которое будет в них размещено (смотреть ISO/ IEC TS 22237-4).

Шкафы, блоки и рамки должны быть снабжены фитингами для прокладки кабеля и шнура.

9.2 Требования к размерам

Минимальная ширина шкафов/блоков, используемых для CPL и ZPL, должна составлять 0,8 м, предпочтительнее большая ширина (см. пункт 7).

Минимальная ширина шкафов/блоков, используемых для оборудования, должна соответствовать текущим и будущим требованиям по разводке кабеля. Рекомендуется ширина 0,8 м.

Минимальная глубина шкафов/боков, используемых для оборудования, должна соответствовать текущим и будущим размерам оборудования. Рекомендуется глубина 1,2 м.

Шкафы и блоки не должны располагаться под трубопроводными системами (как по причине разрыва, так и по причине скопления конденсата), за исключением трубопроводов, используемых для систем охлаждения и пожаротушения. Это требование распространяется и на другие помещения центра обработки данных. Во избежание смешивания горячего и холодного воздуха в неиспользуемых местах шкафов следует устанавливать запирающие панели.

9.3 Рекомендации

Следует рассмотреть следующие методы разводки кабелей:

a) для систем с низкой плотностью на одну единицу блока горизонтальной разводки кабеля должна приходиться одна единица блока точек подключения;

b) для систем высокой плотности, горизонтальные системы кабельной проводки, требующие установки в блок, должны быть заменены на системы кабельной проводки без использования единиц блоков;

c) мощность вертикальной кабельной проводки в шкафах должна вдвое превышать площадь поперечного сечения прокладываемых кабелей при полной мощности шкафов/блоков;

d) шкафы могут потребовать дополнительной глубины или ширины для обеспечения адекватной вертикальной проводки кабелей.

10 Документация и план качества

10.1 Требования к документации

Документация установки должна соответствовать стандарту ISO/IEC 14763-2.

10.2 Рекомендации по документации

Схема идентификации шкафов, рамок и блоков должна использовать систему координат сетки, основанную на сетке фальшпола.

В тех случаях, когда фальшпола не существует, следует создать сетку по проходам и шкафам, рамкам и блокам. Схема идентификатора должна также идентифицировать блок до расположения точек подключения/механизмов замыкания; пример одной такой схемы приведен в ISO/IEC TR 14763-2-1.

10.3 Требования к плану качества

План качества установки должен соответствовать ISO/IEC 14763-2. Дополнительные требования к плану качества находятся на рассмотрении.

11 Проводка и эксплуатация инфраструктуры кабелей связи

11.1 Общие положения

Смотреть СТ РК ISO/IEC TS 22237-7.

11.2 Автоматизированные системы управления инфраструктурой

Системы автоматизированного управления инфраструктурой (AIM), предлагающие документирование в реальном времени и эффективное управление физическим уровнем, следует рассматривать в целях обеспечения доступности и эксплуатации. В идеале, функциональность этих систем должна быть интегрирована в существующие или планируемые инструменты управления центром обработки данных, обеспечивающие общее управление инфраструктурой.

11.3 Волоконно-оптические кабели

Для поддержания характеристик соединения оптического волокна и предотвращения повреждения торцевых поверхностей оптического волокна, как кабелей, так и оборудования, торцевые поверхности оптического волокна должны быть проверены на наличие удаляемых загрязнений, которые должны быть удалены до установления любого соединения. Оборудование для проверки указано в IEC 61300-3-35, а процедуры очистки, при необходимости, указаны в IEC/TR 62627-01.

Приложение A

(обязательное)

Концепции проекта прокладки кабелей

A.1 Общие положения

В настоящем приложении представлены концепции проектирования для различных конфигураций рядов оборудования, в соответствии с Классами доступности с 1 по 4 для кабелей связи.

На рисунке A.1 показаны условные обозначения, используемые на рисунках A.2 по A.9.

Примечание - Интерфейсы обычно размещаются в коммутационных панелях.

Рисунок A.1 - Символы сетевых элементов

На рисунках A.3 по A.9 показаны НЗ ISO/IEC 11801-5, но интерфейсы также могут быть интерфейсами для прокладки кабелей, специализированного применения.

A.2 Концепция прокладки кабелей Класса 1

На рисунке A.2 показана реализация прокладки кабеля Класса 1 с использованием прокладки «двухточечного» кабеля.

Рисунок A.2 - Пример реализации кабельной системы Класса 1

A.3 Концепции прокладки кабеля Класса 2

A.3.1 Концепции конца и середины ряда

Концепции сетей конца ряда (EoR) и середины ряда (MoR) должны быть реализованы с использованием кабелей Класса 2, в соответствии с рисунком 9 и конфигурации CPL/ZPL в соответствии с рисунком 11.

Эти две концепции являются предпочтительными для серверных зон, поскольку в будущем такие приложения, как 40GBase-T, будут указаны для конфигурации EoR/MoR.

Кабель класса 2 не обеспечивает резервирования.

По соображениям бюджета на электроэнергию, концепция SAN представляет собой свернутую магистраль.

Рисунок A.3 и рисунок A.4 иллюстрируют концепции EoR и MoR.

Рисунок A.3 - Пример реализации кабельной системы Класса 2 EoR

Рисунок A.4 - Пример реализации кабельной системы Класса 2 MoR

A.3.2 Концепция верхней части блока

Концепция построения сетей верхней части блока (ToR) должна быть реализована с использованием кабелей Класса 2, в соответствии с рисунком 9 и конфигурацией CPL/ZPL, в соответствии с рисунком 11.

Кабель класса 2 не обеспечивает резервирования.

По соображениям бюджета на электроэнергию концепция SAN представляет собой свернутую магистраль.

Рисунок A.5 иллюстрирует концепцию ToR.

Рисунок A.5 - Пример реализации кабельной системы Класса 2 ToR

A.4 Концепции прокладки кабелей Класса 3

A.4.1 Концепции конца и середины ряда

Резервные сетевые концепции конца ряда (EoR) и середины ряда (MoR) должны быть реализованы с использованием кабелей Класса 3, в соответствии с рисунком 12 и конфигурации CPL/ZPL, в соответствии с рисунком 11.

Эти две концепции являются предпочтительными для серверных зон, поскольку в будущем такие приложения, как 40GBase-T, будут указаны для конфигурации EoR/MoR.

Кабель Класса 3 обеспечивает резервирование с несколькими маршрутами.

По соображениям бюджета электроэнергии, концепция SAN представляет собой свернутую магистраль.

Рисунок A.6 иллюстрирует концепцию EoR. Реализация MoR идентична реализации EoR, за исключением того, что ZPL (т.е. ZD из ISO/IEC 11801-5) находится в середине ряда.

Рисунок A.6 - Пример реализации кабельной системы Класса 3

A.4.2 Концепция верхней части блока

Концепция построения сетей резервирования верхней части блока (ToR) должна быть реализована с помощью кабелей Класса 3, в соответствии с рисунком 12 и конфигурации CPL/ZPL, в соответствии с рисунком 11.

Кабели Класса 3 обеспечивают резервирование с помощью нескольких маршрутов.

В целях экономии электроэнергии, концепция SAN представляет собой свернутую магистраль.

Рисунок A.7 иллюстрирует концепцию ToR.

Рисунок A.7 - Пример реализации кабельной системы Класса 3 ToR

A.5 Концепции прокладки кабелей Класса 4

A.5.1 Концепции конца и середины ряда

Концепции сетей с резервированием в конце ряда (EoR) и в середине ряда (MoR) должны быть реализованы с использованием кабелей Класса 4, в соответствии с рисунком 13 и конфигурацией CPL/ZPL, в соответствии с рисунком 11.

Эти две концепции являются предпочтительными для серверных зон, поскольку будущие приложения, такие как 40GBase-T, будут определены для конфигурации EoR/MoR.

Кабель Класса 4 обеспечивает резервирование с помощью нескольких маршрутов и резервных зон распределения. По соображениям бюджета на электроэнергию концепция SAN представляет собой свернутую магистраль.

Рисунок A.8 иллюстрирует концепцию EoR. Реализация MoR идентична реализации EoR, за исключением того, что ZPL (т.е. ZD из ISO/IEC 11801-5) расположены в середине ряда.

Рисунок A.8 - Пример реализации кабельной системы Класса 4 EoR

A.5.2 Концепция верхней части блока

Концепция резервирования сети в верхней части блока (ToR) должна быть реализована с помощью кабелей Класса 4, в соответствии с рисунком 13 и конфигурации CPL/ZPL, в соответствии с рисунком 11.

Кабели Класса 4 обеспечивают резервирование с несколькими маршрутами.

По соображениям бюджета на электроэнергию, концепция SAN представляет собой свернутую магистраль.

Рисунок A.9 иллюстрирует концепцию ToR.

Рисунок A.9 - Пример реализации кабельной системы Класса 4 ToR

Приложение B

(справочное)

Аспекты энергоэффективности по инфраструктуре кабелей связи

Вклад в энергоэффективность инфраструктуры связи в центре обработки данных может быть достигнут за счет:

a) эффективного планирования и установки маршрутов кабелей связи, механизмов замыкания и корпусов для минимизации негативного воздействия на эффективную работу систем кондиционирования воздуха;

b) топологии верхнего распределения, при которой кабели размещаются вдали от систем охлаждения, что улучшает циркуляцию воздуха и повышает энергоэффективность систем охлаждения;

c) более эффективного использования кабельных маршрутов и кабельных органайзеров, которые поддерживают более высокую плотность размещения оборудования в блоках и шкафах, а также за счет уменьшения размеров маршрутов, что может быть достигнуто за счет использования кабелей с меньшим общим диаметром;

d) использования оптоволоконных кабелей и соответствующего оборудования, что позволит снизить энергопотребление на порт и особенно рекомендуется для магистральных соединений, где возможности использования PoE (Power over Ethernet) ограничены;

e) высокопроизводительных кабелей, которые могут позволить использовать менее сложное передающее оборудование для будущих проектов, направленных именно на повышение энергоэффективности. Следует проконсультироваться с разработчиками передающего оборудования относительно параметров, которые обеспечат наибольшую потенциальную выгоду для снижения энергопотребления (например, снижение потерь и отражения сигнала, снижение и уменьшение переменного импеданса и улучшение внутренней и внешней помехоустойчивости). Кроме того, 10GBASE-T, работающий в режиме короткого радиуса действия, может снизить энергопотребление примерно на 20% на порт при развертывании по кабельным каналам короткой длины (30 м или менее) класса EA или выше. В целом, кабельные топологии, уменьшающие длину кабеля, сокращают расход материалов, а также повышают энергоэффективность при использовании с оборудованием, реализующим обратное отключение питания при уменьшении длины.

Более подробная информация об аспектах энергоэффективности для информационных технологий и инфраструктуры связи центров обработки данных представлена в ISO/IEC TR 30133

Библиография

[1] ISO/IEC TS 22237-3, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 3: Power distribution (Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 3: Распределение электроэнергии)

[2] ISO/IEC TS 22237-6, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 6: Security systems (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6: Системы защиты)

[3] IEC 61300-3-35, Fibre optic interconnecting devices and passive componentsBasic test and measurement procedures  Part 3-35: Examinations and measurements  Fibre optic connector endface visual and automated inspection (Устройства соединительные и пассивные компоненты волоконно-оптические. Основные процедуры испытаний и измерений. Часть 3-35. Проверки и измерения. Визуальный контроль волоконно-оптических соединителей и приемопередатчиков, использующих устройство сопряжения волокно-шлейф)

[4] IEC/TR 62627-01, Fibre optic interconnecting devices and passive components  Part 01: Fibre optic connector cleaning methods (Устройства соединительные и пассивные компоненты волоконно-оптические. Часть 01. Методы очистки волоконно-оптических соединительных устройств)

[5] ISO/IEC TR 14763-2-1, Information technology  Implementation and operationof customer premises cablig  Part 2-1: Planning and installation  Identifiers within administration systems (Информационные технологии. Ввод и функционирование кабельной системы в помещении пользователя кабельной системы. Часть 2-1 Планирование и инсталляция. Идентификаторы в административных системах).

[6] ISO/IEC TR 30133, Information technology  Data Centres  Guidenlines for resource efficient data centres (Информационные технологии. Центры обработки данных. Рекомендации по ресурсоэффективным центрам обработки данных)

Приложение В.А.

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта

ссылочному международному стандарту

Таблица Д.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 11801-1, Информационная технология. Общие кабельные системы. Часть 1: Общие понятия | IDT | СТ РК ISO/IEC 11801-1-2019* «Информационные технологии. Прокладка кабелей по схеме общего назначения помещениях пользователей. Часть 1. Общие требования» |
| ISO/IEC 11801-2, Информационная технология. Общие кабельные системы. Часть 2: Офисные помещения | IDT | СТ РК ISO/IEC 11801-1-2019* «Информационные технологии. Прокладка кабелей по схеме общего назначения помещениях пользователей. Часть 2. Офисные помещения |
| ISO/IEC TS 22237-1:2018, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-1**, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия |
| ISO/IEC TS 22237-2, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2: Строительство зданий | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-2**, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2: Строительство зданий |
| ISO/IEC TS 22237-4, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4: Контроль состояния окружающей среды; | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-4**, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4: Контроль состояния окружающей среды; |
| ISO/IEC TS 22237-7, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 7: Менеджмент и информация об оперативных особенностях | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-7**, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 7: Менеджмент и информация об оперативных особенностях |
| ______________ * Действует . ** На стадии утверждения. |  |  |

МКС 25.040.40; 35.100.05 (IDT) Ключевые слова: кабель, сетевое оборудование, прокладка кабелей, проектировка кабелей связи.

РАЗРАБОТЧИК

РАЗРАБОТЧИК

АО Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

| Заместитель Председателя Правления | М. Сихаев |
| --- | --- |
| Директор Департамента методологического развития | Т. Каримова |
| Соисполнитель | Г. Касенова |