Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Информационная технология

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРА.

ЧАСТЬ 6

Системы защиты

СТ РК ISO/IEC TS 22237-6-202_

(ISO/IEC TS 22237-6:2018 Information Technology - Data Centre Facilities And Infrastructures - Part 6:Security systems, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде»

ВНЕСЕН Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «    »                    202_ года №

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/IEC TS 22237-6:2018 Information Technology - Data Centre Facilities And Infrastructures - Part 6: Security systems (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6. Системы защиты).

Международный стандарт ISO/IEC TS 22237-6:2018 разработан Техническим комитетом ISO/IEC JTC 1, Информационные технологии, Подкомитетом SC 39, «Устойчивое развитие информационных технологий и их применение».

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.A

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины, определения и сокращения 4 Соответствие 5 Физическая защита 6 Класс защиты от несанкционированного доступа 7 Класс защиты от пожаров в помещениях центра данных 8 Класс защиты от воздействий окружающей среды (кроме пожара) в помещениях центров обработки данных 9 Класс защиты от воздействий за пределами помещений центров обработки данных 10 Системы предотвращения несанкционированного доступа Приложение A (справочное) Сброс давления: Дополнительная информация Библиография Приложение В.А. (информационное) Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту | V 1 1 2 3 3 6 17 22 24 25 29 30 31 |
| --- | --- |

Введение

Неограниченный доступ к информации через Интернет, требуемый информационным обществом, привел к экспоненциальному росту как интернет-трафика, так и объема хранимых/извлекаемых данных. В центрах обработки данных размещается и поддерживается оборудование информационных технологий и сетевых телекоммуникаций для обработки, хранения и транспортировки данных. Они требуются как сетевым операторам (доставляющим эти услуги в помещения клиентов), так и предприятиям в помещениях этих пользователей.

Центры обработки данных должны предоставлять модульные, масштабируемые и просто адаптируемые помещения и инфраструктуры, чтобы с легкостью соответствовать быстро меняющимся требованиям рынка. Кроме того, для оператора центра обработки данных энергопотребление центров обработки данных стало критически важным, как с экологической точки зрения (снижение углеродного следа), так и с экономической (стоимость энергии).

Реализация центров обработки данных различается по:

a) назначению (предприятие, совместное размещение, совместный хостинг или производственные помещения сетевых операторов);

b) уровню безопасности;

c) физическому размеру;

d) размещению (мобильные, временные и постоянные сооружения).

Потребности центров обработки данных также различаются с точки зрения доступности услуг, обеспечения безопасности и целей энергоэффективности. Эти потребности и цели влияют на проектирование центров обработки данных с точки зрения строительства здания, распределения электроэнергии, контроля окружающей среды и физической безопасности. Эффективная управленческая и оперативная информация необходима для контроля за достижениями установленных потребностей и целей.

Серия ISO/IEC TS 22237 определяет требования и рекомендации для поддержки различных сторон, участвующих в проектировании, планировании, закупке, интеграции, установке, эксплуатации и обслуживании производственных объектов и инфраструктуры в центрах обработки данных. К этим сторонам относятся:

1) владельцы, менеджеры помещений, менеджеры ICT, менеджеры проектов, основные подрядчики;

2) архитекторы, проектировщики и строители зданий, проектировщики систем и установок;

3) интеграторы производственных помещений и инфраструктуры, поставщики оборудования;

4) монтажники, эксплуатационники.

На момент публикации настоящего стандарта серия ISO/IEC TS 22237 будет состоять из следующих документов:

ISO/IEC TS 22237-1: Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия;

ISO/IEC TS 22237-2: Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2: Строительство зданий

ISO/IEC TS 22237-3, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 3: Распределение электроэнергии

ISO/IEC TS 22237-4, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4: Контроль состояния окружающей среды;

ISO/IEC TS 22237-5, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5: Инфраструктура кабелей связи;

ISO/IEC TS 22237-6, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6: Системы защиты;

ISO/IEC TS 22237-7, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 7: Менеджмент и информация об оперативных особенностях.

Взаимосвязь спецификаций в рамках серии ISO/IEC TS 22237 показана на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схематическая взаимосвязь между серией документов СТ РК ISO/IEC TS 22237

ISO/IEC TS 22237-2 –ISO/IEC TS 22237-6 определяют требования и рекомендации для конкретных производственных помещений и инфраструктур для поддержки соответствующей классификации по «доступности», «физической безопасности» и «повышению энергоэффективности», выбранных из СТ РК ISO/IEC TS 22237-1.

В настоящем документе рассматриваются конкретные требования к телекоммуникационной кабельной инфраструктуре в центрах обработки данных, используемых для создания IT-сетей и обслуживания зданий (в соответствии с требованиями ISO/IEC TS 22237-1).

Стандарт ISO/IEC TS 22237-7 рассматривает операционную информацию и информацию управления (в соответствии с требованиями ISO/IEC TS 22237-1).

Настоящий документ предназначен для использования и совместной работы архитекторов, проектировщиков и строителей зданий, проектировщиков систем и установок.

В стандартах серии ISO/IEC TS 22237 не рассматриваются вопросы выбора оборудования информационной технологии и сетевых телекоммуникаций, программного обеспечения и связанные с ними вопросы конфигурации.

В стандартах серии ISO/IEC TS 22237 не рассматриваются вопросы выбора оборудования, информационной технологии и сетевых телекоммуникаций, программного обеспечения и связанные с ними вопросы конфигурации.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Информационная технология

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧАСТЬ 6

Системы защиты

# Дата введения_________

1 Область применения

В настоящем стандарте рассматривается физическая безопасность центров обработки данных на основе критериев и классификаций «доступности», «безопасности» и «обеспечения энергоэффективности» в рамках стандарта ISO/IEC TS 22237-1.

В настоящем стандарте приведены обозначения для помещений центров обработки данных, определенных в ISO/IEC TS 22237-1.

Настоящий стандарт определяет требования и рекомендации для помещений центров обработки данных и систем, используемых в этих помещениях, в отношении защиты от:

a) несанкционированного доступа с использованием конструктивных, организационных и технологических решений;

b) пожарных возгораний в помещениях центра обработки данных;

c) других событий внутри или вне помещений центра обработки данных, которые могут повлиять на установленный уровень защиты.

Требования безопасности и электромагнитной совместимости (ЕМС) выходят за рамки настоящего стандарта и регулируются другими стандартами и нормами. Однако информация, приведенная в настоящем стандарте, может помочь в соблюдении этих стандартов и правил.

2 Нормативные ссылки

В нижеприведенных нормативных документах содержатся положения, которые, посредством ссылок по тексту, составляют положения настоящего национального стандарта. Для жестких ссылок применяются только приведенные издания. Для плавающих ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая и поправки).

ISO/IEC TS 22237-1: Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 1: General concepts (Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия);

ISO/IEC TS 22237-2: Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 2: Building construction Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 2: Building construction (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2: Строительство зданий)

ISO/IEC TS 22237-3, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 3: Power distribution (Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 3: Распределение электроэнергии)

Проект, редакция 1

ISO/IEC TS 22237-4, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 4: Environmental control (Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4. Контроль состояния окружающей среды);

ISO/IEC TS 22237-5, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 5: Telecommunications cabling infrastructure (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5. Инфраструктура кабелей связи);

IEC 60839-11-1, Alarm and electronic security systems  Part 11-1: Electronic access control systems  System and components requirements (Системы электронной охранной сигнализации. Часть 11-1. Системы электронного контроля доступа. Требования к системе и компонентам)

IEC 62676-1-1:2014, Video surveillance systems for use in security applications Part 1-1: System requirements  General (Системы видеонаблюдения для использования в системах безопасности. Часть 1-1. Требования к системе. Общие положения)

EN 3  (all parts), Portable fire extinguishers ((все части), Огнетушители переносные).

EN 54 (all parts), Fire detection and fire alarm systems ((все части), Системы пожарной сигнализации и оповещения).

EN 54-13, Fire detection and fire alarm systems  Part 13: Compatibility assessment of system components (Системы пожарной сигнализации и оповещения. Часть 13. Оценка совместимости компонентов системы)

EN 54-20:2006, Fire detection and fire alarm systems  Part 20: Aspirating smoke detectors (Системы пожарной сигнализации и оповещения Часть 20: Дымопоглощающие детекторы)

EN 1047-2, Secure storage units  Cllassification and methods of test for resistance to fire  Part 2: Data rooms and data container (Устройства безопасного хранения. Классификация и методы испытания на огнестойкость. Часть 2. Помещения и контейнеры для хранения информационных данных)

EN 1366-3, Fire resistance tests for service installations Part 3: Penetration seals (Инженерное оборудование зданий. Испытания на огнестойкость. Часть 3. Конопатки)

EN 1627:2011, Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters Burglar resistance- Requirements and classification (Пешеходная дверь с дверной коробкой, окна, перегородки, решетки и ставни. Противовзломная прочность. Требования и классификация)

EN 1634 (all parts), Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware ((все части), Огнестойкость и испытания на задымление для двери и ставней в сборе, открываемых окон и элементов строительных скобяных изделий).

EN 12845, Fixed firefighting systems  Automatic sprinkler systems  Design, installation and maintenance (Стационарные противопожарные системы. Автоматические спринклерные системы. Проектирование, монтаж и техническое обслуживание)

EN 13565-2, Fixed firefighting systems  Automatic sprinkler systems  Design, installation and maintenance (Стационарные системы пожаротушения Пенные системы Часть 2: Проектирование, строительство и техническое обслуживание)

CEN/TS 14816, Fixed firefighting systems  Water spray systems  Design, installation and maintenance (Стационарная противопожарная система. Водораспылительные системы. Конструкция, установка и уход)

CEN/TS 14972, Fixed firefighting systems  Watermist systems  Desing and installation (Стационарные противопожарные системы. Водосмесительные системы. Конструкция и установка)

EN 16750, Fixed firefighting systems  Oxygen reduction systems  Design, instsllation, planning and maintenance (Стационарные системы пожаротушения. Системы восстановления кислорода. Проектирование, монтаж, планирование и техническое обслуживание).

EN 50131 (all parts) Alarm systems Insrusion and hold-up systems ((все части), Системы охранной сигнализации. Системы охранной и удерживающего до систем)

EN 50136 (all parts), Allarm systems  Alarm transmission systems and equipment ((все части), Системы аварийной сигнализации и оповещения)

EN 50518  (all parts), Monitoring and alarm receiving centre ((все части), Центр наблюдения и приема тревожных извещений).

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и определения, приведенные в ISO/IEC TS 22237-1 и следующие.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

— Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

— ISO Онлайн платформа для просмотра: доступна по адресу https://www.iso.org/obp

3.1.1 Насильственная угроза (forcible threat): Угроза, выражающаяся в применении физической силы

3.1.2 Время удержания (hold time): Время, в течение которого концентрация огнетушащего вещества поддерживается на эффективном уровне в защищаемом пространстве

3.1.3 Оборудование информационных технологий (information technology equipment): Оборудование, предоставляющее услуги по хранению, обработке и транспортировке данных, вместе с оборудованием, предназначенным для обеспечения прямого подключения к опорной сети и/или сети доступа

3.1.4 Остаточный риск (residual risk): Остающийся риск (-и), связанный с имуществом центра обработки данных, требующим защиты, после развертывания соответствующих контрмер

3.1.5 Менеджер по безопасности (security manager): Лицо, несущее общую ответственность за все операционные аспекты безопасности центра обработки данных, включая механизмы или процессы логического и физического контроля

3.1.6 Скрытое нападение (surreptitious attack): Угроза скрытого нападения со стороны организаций с помощью логических или физических средств, ведущего к компрометации этого имущества

3.1.7 Скрытая угроза (surreptitious threat): Угроза скрытой атаки со стороны субъектов с помощью логических или физических средств, ведущей к компрометации этого имущества.

3.2 Сокращения

Для целей настоящего документа применяются сокращенные термины, приведенные в ISO/IEC TS 22237-1 и следующие.

I&HAS 	система охранной и тревожной сигнализации

VSS 		система видеонаблюдения

4 Соответствие

Чтобы центр обработки данных соответствовал требованиям настоящего документа, необходимо, чтобы:

1) требуемый класс защиты из раздела 5 должен быть применен к каждому из помещений центра обработки данных;

2) применялись требования соответствующего класса защиты из разделов 6, 7, 8 и 9;

3) системы для поддержки требований из раздела 6 соответствовали разделу 10;

4) были соблюдены местные нормы, включая технику безопасности.

5 Физическая защита

5.1 Общие положения

Степень физической безопасности, применяемая к помещениям и инфраструктуре центра обработки данных, влияет как на доступность функций, так и на целостность/безопасность данных, хранящихся и обрабатываемых в центре обработки данных. Пункт 5.3 содержит минимальные требования к площадкам центров обработки данных, определенные в ISO/IEC TS 22237-1. Требования и рекомендации для этих помещений центров обработки данных и систем, используемых в этих помещениях, касаются защиты от:

a) несанкционированного доступа (см. раздел 6);

b) пожара, возникающего в помещениях центра обработки данных (cм. раздел 7);

c) других событий внутри (см. раздел 8) или за пределами (см. раздел 9) помещений центра обработки данных, которые могут повлиять на установленный уровень защиты.

Конструктивные требования к стенам и сквозным проемам приведены в ISO/IEC TS 22237-2, а соответствующие перекрестные ссылки даны в настоящем стандарте. Для того чтобы помещение в центре обработки данных считалось помещением соответствующего класса защиты, архитектурный и инженерный проект помещения (или входа в это помещение) должен соответствовать или превосходить этот класс защиты по всем аспектам, указанным выше.

5.2 Оценка рисков

Требования к операционной безопасности должны определяться организацией, ответственной за имущество центра обработки данных. Требования должны быть определены после оценки риска, основанной на угрозах, которым подвергаются данные, и «классификации» этих данных. Дополнительную информацию о методологии оценки рисков см. в ISO/IEC TS 22237-1.

Рисунок 2 иллюстрирует концепцию оценки риска, которая описывается следующим образом:

a) стоимость имущества: классификация материала должна быть определена на ранней стадии, чтобы можно было развернуть соответствующие контрмеры защиты. Характеристика «классификации» может быть «естественной» или «повышенной» из-за эффектов агрегирования данных;

b) вероятность: вероятность той или иной формы атаки на защищаемое имущество;

c) анализ угроз (насильственных или скрытых): например, угроза несанкционированного доступа к имуществу, приводящая к потере или недоступности имущества;

d) анализ уязвимости: например, недостаточный уровень физической безопасности или технического контроля размещенных данных.

Рисунок 2 - Концепции оценки рисков

Эти четыре элемента анализируются в процессе оценки рисков, чтобы определить базовый риск, которому подвергается центр обработки данных. Для управления выявленным базовым риском используются соответствующие технические, физические и процедурные контрмеры или их комбинация.

После развертывания базовых контрмер должны быть приняты следующие решения в отношении остаточного(ых) риска(ов) в зависимости от принятия риска владельцем имущества:

1) допустимое отклонение - остаточный риск(-и) принимается, и дополнительные контрмеры не развертываются;

2) обработка - принимаются дополнительные меры для противодействия оставшемуся риску (-ам);

3) передача - риск(и) передается другой стороне, например, получение дополнительного страхового покрытия для снижения риска(ов);

4) прекращение - деятельность, представляющая риск, прекращается.

5.3 Назначение помещений центров обработки данных. Классы защиты

Каждое из помещений центра обработки данных, независимо от размера или назначения центра обработки данных, относится к определенному классу защиты. Не существует понятия центр обработки данных определенного класса защиты.

Требования к классу защиты, применяемому к элементам следующих объектов и инфраструктур в центре обработки данных, определены в:

a) ISO/IEC TS 22237-3 для системы распределения электроэнергии;

b) ISO/IEC TS 22237-4 для системы контроля окружающей среды.

Все оборудование связи и все соединения с телекоммуникационной кабельной инфраструктурой должны находиться в зонах с 3 классом защиты. Если маршруты, содержащие кабели связи, проложены в зонах с более низким классом защиты, они должны контролироваться на предмет несанкционированного доступа.

Кроме того, оценка риска по 5.2 вместе со строительством и конфигурацией центра обработки данных, описанной в 6.2, потребует определения класса защиты других помещений. Пример этого показан в таблице 1.

Таблица 1 - Примеры классов защиты для помещений центров обработки данных

| 1 класс защиты | 2 класс защиты | 3 класс защиты | 4 класс защиты |
| --- | --- | --- | --- |
| Входы для персонала в здания или сооружения, в которых расположены помещения центров обработки данных | Внутренний доступ к доковым отсекам (барьер докового отсека обеспечивает границу между 1 и 2 классами защиты) Помещения для охраны внешних пространств Входы для персонала в помещения центра обработки данных Помещение для хранения Помещения для хранения информации Помещение для испытаний Офисные помещения центров обработки данных | Вход в помещенияa,b Вход в зданияb Помещение компьютерного зала Помещение диспетчерской Помещения безопасности центра обработки данных | Шкафы, стойки или блоки в помещении компьютерного зала |
| a Это касается помещений с абонентским подводом, которые находятся под контролем центра обработки данных. b Ограничения доступа распространяются на маршруты, ведущие к зонам с более низким классом защиты. |  |  |  |

6 Класс защиты от несанкционированного доступа

6.1 Общие положения

В настоящем документе применяются четыре класса защиты в отношении доступа к пространствам, в которых размещаются элементы различных объектов и инфраструктур, как указано в таблице 2 (в соответствии с ISO/ IEC TS 22237-1).

Таблица 2 - Класс защиты от несанкционированного доступа

| Тип защиты | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита от несанкционированного доступа | Общественная или общего пользования с частичным ограничением территория. | Зона, доступная для всего уполномоченного персонала (сотрудников и посетителей). | Зона, ограниченная для определенных сотрудников и посетителей (другие сотрудники, имеющие доступ в зону 2 класса, должны сопровождаться персоналом, имеющим право доступа в зону 3 класса). | Зона, ограниченная для определенных сотрудников, которые имеют установленную необходимость в доступе (другой персонал, имеющий доступ к зонам 2 или 3 класса, должен сопровождаться персоналом, уполномоченным на доступ к зонам 4 класса). |

Классы защиты характеризуются возрастающими уровнями контроля доступа. Зоны центра обработки данных, требующие наибольшей физической защиты от несанкционированного доступа, размещаются в помещениях с наивысшим классом защиты. Дополнительное руководство можно найти в серии документов IEC 60839-11.

Не следует считать, что:

а) все области указанного класса защиты доступны для лиц, имеющих доступ к области этого класса защиты;

b) лица, имеющие доступ к области этого класса защиты, имеют доступ ко всем областям более низкого класса защиты.

Настоящий пункт определяет правила реализации таких классов.

Доступ к пространствам и системам должен быть ограничен неизбежным необходимым оперативным минимумом. Это относится к таким аспектам, как пространство, время, персонал и знания. Реализация физической безопасности должна осуществляться в соответствии с философией, схематично показанной на рисунке 3, называемой подходом/моделью «луковой шелухи» или «многоуровневой защитой».

Рисунок 3 - Классы защиты в рамках 4-слойной модели физической защиты

Для того чтобы быть применимой к более общим реализациям центров обработки данных, упрощенная модель рисунка 3 может быть представлена в виде серии островов класса защиты, как показано на рисунке 4.

Рисунок 4 - Острова класса защиты

В разделе 5.3 приведены примеры классов защиты, применяемых к помещениям центра обработки данных, однако технологические решения по контролю за несанкционированным доступам различаются для конкретных помещений центра обработки данных в рамках класса защиты.

Все элементы границы/барьера зоны с заданным классом защиты должны иметь одинаковый уровень устойчивости к несанкционированному доступу. Если инфраструктуры центров обработки данных, указанные в ISO/IEC TS 222372 - ISO/IEC TS 22237-6, пересекают границы от одного класса защиты к другому, они должны быть обеспечены защитой, соответствующей наивысшему классу защиты, соединенные между собой, как показано на рисунке 5.

Примечание - Национальные или местные законы могут препятствовать применению мер безопасности к маршрутам (например, отверстиям для технического обслуживания и т.д.) для инфраструктуры, находящейся вне помещений.

Рисунок 5 - Взаимосвязь между островами классов защиты

Управление системами контроля доступа заданного класса защиты должно осуществляться из зон с таким же или более высоким классом защиты.

Маршруты инфраструктур центра обработки данных (например, электропитание, контроль окружающей среды и кабели связи) должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвратить несанкционированный проход между зонами с разным классом защиты.

Центры обработки данных и их дополнительные функции технической инфраструктуры должны быть организованы в зонах, которые отражают потребности в безопасности, надежности и доступности центра обработки данных, которые соответствуют предполагаемым рискам и целям защиты. Элементы центра обработки данных, несущие риск, должны быть расположены как можно дальше от посторонних людей или другого неавторизованного персонала. Если это не представляется возможным, могут потребоваться дополнительные меры защиты, определяемые результатами процесса оценки рисков или оценки безопасности объекта.

6.2 Реализация

6.2.1 Общие положения

Барьером, определяющим 1 класс защиты, является внешний периметр помещения, в котором находится центр обработки данных. Объекты и инфраструктура центра обработки данных могут быть размещены частично или полностью в одном здании или сооружении в пределах территории или могут быть распределены по нескольким зданиям или сооружениям. Если территория обеспечивает полный и неограниченный доступ людей к границам здания (-ий) или других сооружений, то наружные стены (или другой определенный внутренний барьер) здания (-ий)/сооружения(-ий) представляют собой границу 1 класса защиты. В таком случае, как показано в примере на рисунке 6:

a) граница 2 класса защиты будет представлять собой барьер между любыми входами в здания или сооружения, составляющими территорию, и зонами, включающими центр обработки данных и связанные с ним помещения (эти помещения могут находиться в отдельных зданиях или сооружениях 1 класса защиты);

b) граница 3 класса защиты будет представлять собой барьер между входом в обозначенное помещение центра обработки данных и зоной, требующей 3 класса защиты;

c) граница 4 класса защиты будет представлять собой барьер между входом в зону, требующую 3 класса защиты, и зоной, требующей 4 класса защиты;

d) система классов защиты действует горизонтально и вертикально (например, стояки, лифтовые шахты, лестничные клетки, атриумы, световые шахты) для зданий и сооружений, т.е. если крыша считается относящейся к 1 классу защиты, то для любых конструкций на крыше, в которых размещены объекты или инфраструктура, требующие более высокого класса защиты, потребуются соответствующие барьеры.

Рисунок 6 - Пример применения классов защиты для помещений центра обработки данных без внешних барьеров

Если помещения снабжены внешним физическим барьером, который обеспечивает разграничение 1 класса защиты, то, как показано в примере на рисунке 7:

1) количество проходов через границу 1 класса защиты для доступа персонала и автотранспорта должно быть минимизировано;

2) граница 2 класса защиты представляет собой внешние стены и соответствующие входы в здания и другие сооружения, включающие центр обработки данных и связанные с ним помещения;

3) граница 3 класса защиты представляет собой барьер между любыми входами в здания или сооружения, включающие помещения, и зонами, включающими центр обработки данных и связанные с ним помещения (эти помещения могут находиться в отдельных зданиях или сооружениях 2 класса защиты);

4) граница 4 класса защиты представляет собой барьер между входом в выделенное помещение центра обработки данных и зоной, требующей 4 класс защиты;

5) система классов защиты действует горизонтально и вертикально (например, стояки, лифтовые шахты, лестничные колодцы, атриумы, световые колодцы) для зданий и сооружений, т.е. если крыша считается относящейся ко 2 классу защиты, соответствующие барьеры будут необходимы для любых конструкций на крыше, где размещены объекты или инфраструктура, требующие более высокого класса защиты;

Это относится только к защите от несанкционированного доступа. Для целей защиты от внешних воздействий окружающей среды, крыша считается границей только 1 класса защиты, и любые конструкции на крыше требуют дополнительной защиты.

Рисунок 7 - Пример применения классов защиты для помещений центра обработки данных с внешними барьерами

На рисунке 7 показанные здания/сооружения могут быть предназначены для конкретных помещений, обслуживающих различные инфраструктуры центра обработки данных, например, помещение генератора или трансформатора. В каждом здании/структуре должны применяться соответствующие барьеры для защиты соответствующего элемента инфраструктуры. Кроме того, барьеры могут потребоваться для визуального и акустического экранирования.

В соответствии с описанием выше, крыши могут считаться 1 или 2 классом защиты, в зависимости от конфигурации помещений, в которых расположен центр обработки данных. Любые проемы в крышах должны быть защищены в соответствии с классом защиты пространства, расположенного непосредственно под проемом. Кроме того, любые конструкции на крыше, предназначенные для конкретных помещений, обслуживающих различные инфраструктуры центра обработки данных, должны иметь соответствующие барьеры для защиты соответствующего элемента инфраструктуры.

Любые маршруты доступа на крышу в интересах обслуживания и ремонта крыши, конструкций крыши и, где это уместно, элементов инфраструктуры, должны находиться в зонах с классом защиты, равным или более высоким, чем класс защиты крыши.

Требования к барьерам между зонами разного класса защиты в отношении защиты от несанкционированного доступа не основаны на их физической конструкции, т.е. это могут быть заборы, наружные или внутренние стены зданий вместе с дверьми и другими проемами, оборудованными соответствующими системами (см. раздел 10).

Любые точки доступа в помещения указанного класса защиты, предназначенные для конкретного объекта или инфраструктуры, не должны обеспечивать маршрут доступа в общие помещения центра обработки данных или помещения, предназначенные для других объектов или инфраструктур того же или более высокого класса защиты.

Сочетание сопротивления, оказываемого границами каждого класса защиты, а также контроль за этими границами должны ставить перед лицом, пытающимся получить несанкционированный доступ с помощью насильственных угроз, все более сложные задачи. Материалы, составляющие эти барьеры, должны рассматриваться с точки зрения:

- инструментов и оборудования, в отношении которых доказано, что они обеспечивают устойчивость;

- времени, необходимого для проникновения через эти барьеры с использованием этих инструментов и оборудования.

Любое оборудование для наблюдения и контроля должно учитывать время проникновения. Требования к системам контроля доступа, позволяющим лицам пересекать границы, приведены в разделе 10.

Если в здании располагается не только центр обработки данных, то каждая граница, которая является общей с третьими сторонами, должна рассматриваться как внешняя стена, т.е. граница 1 класса защиты. Любая граница, которая является общей с соседним зданием, не являющимся частью центра обработки данных, должна рассматриваться как внешняя стена, т.е. граница 1 класса защиты.

6.2.2 Доступ на территорию центра обработки данных

6.2.2.1 Общие положения

6.2.2.1.1 Требования

Маршруты доступа должны быть четко обозначены для разделения сотрудников, посетителей и доставки в центр обработки данных. Должны существовать планы, которые касаются работы в ситуациях, когда основные маршруты доступа недоступны.

6.2.2.1.2 Рекомендации

Следует рассмотреть любые требования к:

a) усиленному освещению на подъездных маршрутах;

b) смягчению воздействия враждебных транспортных средств на подъездные маршруты к центру обработки данных;

c) заборам и другим средствам контроля границ;

d) стерильным зонам для управления и обработки посетителей или доставок;

e) дополнительному маршруту доступа на случай, если основной маршрут станет недоступным.

6.2.2.2 Парковка

6.2.2.2.1 Требования

Требования этого класса защиты касаются доступа автотранспорта к помещениям, в которых находится центр обработки данных.

По результатам анализа рисков, с учетом требований безопасности объекта и важности задействованных данных, могут быть введены ограничения на:

a) назначенное местоположение и минимальное расстояние от помещений центра обработки данных до мест парковки для посетителей и несанкционированных транспортных средств;

b) определенное местоположение и минимальное расстояние от помещений центра обработки данных до любых парковочных зон для сотрудников;

c) определенное местоположение и минимальное расстояние от помещений центра обработки данных до стоянки автомобилей для доставки;

d) определенное местоположение и минимальное расстояние от помещений центра обработки данных любых парковочных зон до автомобилей технического обслуживания и аварийных автомобилей.

6.2.2.2.2 Рекомендации

Следует рассмотреть возможность:

a) наблюдения за зоной парковки с помощью системы видеонаблюдения (VSS);

b) расположения парковки за пределами периметра центра обработки данных;

c) требований к освещению;

d) требований к поиску транспортных средств;

e) прохода для пассажиров транспортного средства от места парковки до центра обработки данных, включая требования к контролю доступа;

f) требований к процессу обеспечения оперативной безопасности.

6.2.2.3 Посетители

6.2.2.3.1 Требования

Для обслуживания посетителей должно быть выделено соответствующее пространство.

6.2.2.3.2 Рекомендации

Любые двери, ведущие в помещения центра обработки данных, должны иметь соответствующие дверные механизмы, обеспечивающие доступ только уполномоченного персонала и посетителей с правом доступа. Использование механизмов контроля дверей с защитой от обратного прохода следует рассматривать, исходя из общих требований безопасности центра обработки данных или для удовлетворения эксплуатационных требований.

Следует учитывать возможность контроля доступа посетителей с помощью VSS.

6.2.2.4 Доставки

6.2.2.4.1 Требования

Перемещение грузов и персонала с погрузочной площадки в другие помещения центра обработки данных должно контролироваться соответствующими механизмами безопасности (например, блокировками), установленными на внутренней границе погрузочной площадки.

Для обеспечения доставки в центры обработки данных, требующие высокого уровня контроля безопасности, должны применяться дополнительные меры оперативного контроля для поддержки процесса доставки. Они могут включать, но не ограничиваться:

a) обеспечением стерильной зоны или системы «шлюзов» у внешнего барьера погрузочной платформы, через которую товары перемещаются на погрузочную платформу, после чего внешний барьер закрывается на время выгрузки товаров;

b) обеспечением наблюдения через VSS.

6.2.2.4.2 Рекомендации

Рекомендаций нет.

6.2.3 Класс защиты 1

6.2.3.1 Требования

6.2.3.1.1 Конструкция

Внешняя граница зон, отнесенных к 1 классу защиты, должна быть обеспечена идентифицируемым физическим барьером.

Все проходные двери, окна, решетки и ставни, образующие внешнюю границу 1 класса защиты, должны соответствовать 2 классу устойчивости из стандарта EN 1627:2011. Двери (и окна) на границе 1 класса защиты должны быть сконструированы таким образом, чтобы в запертом состоянии любые компоненты (например, петли), позволяющие открыть дверь (и окна), были недоступны с территории за пределами 1 класса защиты. Если это невозможно, дверь (окно) должна быть защищена с помощью штифтов и гнезд (т.е. откидных болтов).

Пешеходный доступ в зону 1 класса защиты должен быть физически отделен от пешеходного доступа к любым содержащимся зонам 2 класса защиты. Автомобильный доступ к зоне 1 класса защиты должен быть физически отделен от автомобильного доступа к любым содержащимся в ней зонам 2 класса защиты.

Любые проходы через физический барьер, определяющий внешнюю границу 1 класса защиты, должны препятствовать доступу транспортных средств на территорию, за исключением тех, которые необходимы для:

a) обеспечения эксплуатации (т.е. транспортных средств сотрудников и территории соответствующих стоянок, подлежащих анализу рисков в пункте 6.2.2.2) и технического обслуживания территории;

b) реагирования на чрезвычайные ситуации.

6.2.3.1.2 Организационные процессы

Для посетителей и других несанкционированных транспортных средств должны быть предусмотрены специальные места для парковки.

6.2.3.2 Рекомендации

Следует уделить внимание:

a) пешеходным барьерам или определенным границам безопасности;

b) уровню и характеру охранного освещения;

c) типу и облику VSS;

d) мерам физической защиты зданий;

e) оперативным процедурам безопасности;

f) смягчению воздействия недружественных транспортных средств;

g) круговым системам охранной и пожарной сигнализации (I&HAS);

h) требованиям к контролю доступа;

i) внутренним системам I&HAS;

j) протоколам проверки почты и доставки.

По возможности, территория за пределами, но в непосредственной близости от физического барьера, определяющего внешнюю границу 1 класса защиты, должна подвергаться контролю/наблюдению с соблюдением соответствующих мер контроля для управления и обработки изображений и других данных (см. пункт 10).

Зоны 1 класса защиты:

1) должны подвергаться контролю/наблюдению при условии соответствующего контроля за управлением и обработкой изображений и других данных;

2) не должны содержать объектов (временных или постоянных), которые могут нарушить эффективность контроля/наблюдения (например, любые насаждения должны быть низкорастущими, запрещается парковка вне специально отведенных мест, запрещены навесы и т.д.).

6.2.4 Класс защиты 2

6.2.4.1 Общие положения

Внешние границы территорий 2 класса защиты могут быть совмещены с границами территорий 1 класса защиты.

6.2.4.2 Требования

6.2.4.2.1 Конструкция

Внешняя граница зон, отнесенных ко 2 классу защиты, должна иметь идентифицируемый физический барьер. Если граница зоны 2 класса защиты совпадает с одной или несколькими границами зон 1 класса защиты, то граница более низкого класса защиты должна соответствовать требованиям 2 класса защиты.

Если это будет сочтено необходимым, после оценки риска в соответствии с пунктом 5.2, все проходные двери, окна, навесные фасады, решетки и ставни, образующие внешнюю границу 2 класса защиты, должны соответствовать 3 классу устойчивости из стандарта EN 1627:2011, если не применяются альтернативные меры по снижению риска.

Двери (и окна) на границе 2 класса защиты должны быть сконструированы таким образом, чтобы в запертом состоянии любые компоненты (например, петли), позволяющие открыть дверь (и окна), были недоступны из зон 1 класса защиты. Если это невозможно, дверь (окно) должна быть защищена с помощью штифтов и гнезд (т.е. откидных болтов).

Любые проходы через физический барьер, определяющий внешнюю границу 2 класса защиты, должны предотвращать доступ персонала, за исключением лиц, имеющих разрешение (как сотрудников, так и посетителей) на вход в помещения центра обработки данных. Такие проходы включают и те, которые открыты или могут быть открыты для обеспечения нормального или аварийного функционирования инфраструктур центра обработки данных (например, сброса давления для систем газового пожаротушения), где механизмы предотвращения нарушений должны быть учтены в функциональной конструкции прохода.

Доступ транспортных средств в зону 2 класса защиты должен быть физически отделен от доступа транспортных средств к любым изолированным зонам 3 класса защиты.

Любые проходы через физический барьер, определяющий внешнюю границу 2 класса защиты, обеспечивающие доступ автотранспорта, должны включать систему, ограничивающую доступ. Доступ разрешается только тем транспортным средствам и персоналу, которые необходимы для:

a) поддержки эксплуатации и обслуживания объектов и инфраструктуры центров обработки данных;

b) реагирования на чрезвычайные ситуации.

Доступ в зоны 3 класса защиты из доковых отсеков, предназначенных для приема и отправки материалов и оборудования, должен быть отделен от входов для персонала в зоны 3 класса защиты.

6.2.4.2.2 Организационные процессы

Различный характер и функции помещений, обслуживающих объекты и инфраструктуру центра обработки данных, могут допускать/требовать отдельных правил предоставления доступа (например, если на территории расположено несколько зданий/сооружений, каждое из которых выполняет определенные функции, или если в помещениях центра обработки данных размещено имущество, находящееся в собственности или под управлением нескольких организаций).

Должны быть предусмотрены процедуры для обнаружения и предотвращения:

a) нежелательного или ненужного доступа между зонами 2 класса защиты;

b) несанкционированного доступа из зоны 2 класса защиты в зоны более высокого класса защиты.

Такие процедуры включают осмотр персоналом службы безопасности или сканирующими устройствами.

Должны быть предусмотрены процедуры для обнаружения и предотвращения доступа пешеходов в помещения центра обработки данных, например, с помощью блокировки только для материалов.

Любое открытие двери аварийного выхода должно вызывать сигнал тревоги в системе охранной сигнализации, которая инициирует соответствующее реагирование.

6.2.4.3 Рекомендации

Контроль/наблюдение должны применяться в зонах 2 класса защиты при условии соответствующего контроля за управлением и обработкой изображений и других данных. За исключением аварийных ситуаций, должен быть только один проход через барьер для обеспечения доступа общего персонала в каждую зону 2 класса защиты и выхода из нее.

Любая конструкция, прикрепленная к проходам на границах 2 класса защиты с целью ограничения доступа из зон 1 класса защиты (противовзломные решетки, установленные на окнах), должна быть спроектирована таким образом, чтобы предотвратить крепление буксировочных тросов и т.д.

6.2.5 Класс защиты 3

6.2.5.1 Требования

6.2.5.1.1 Конструкция

Внешняя граница зон, отнесенных к 3 классу защиты, должна быть обеспечена идентифицируемым физическим барьером.

Если это будет сочтено необходимым, то после оценки риска по пункту 5.2, все проходные двери, окна, решетки и ставни, которые образуют внешнюю границу 3 класса защиты, должны соответствовать 4 классу устойчивости из стандарта EN 1627:2011, если не применяются альтернативные меры по снижению риска.

Границы зон 3 класса защиты не должны совмещаться с границами зон 1 класса защиты (например, внешние стены или крыши помещений), если соответствующие конструктивные аспекты не обеспечивают устойчивость, эквивалентную устойчивости любых проходных дверей, окон.

Если граница зоны 3 класса защиты совмещена с одной или несколькими границами зон 2 класса защиты, то сопротивление проникновению через объединенную границу должно быть равно сумме сопротивлений, применяемых к 2 и 3 классам защиты.

Двери (и окна) на границе 3 класса защиты должны быть сконструированы таким образом, чтобы в закрытом состоянии любые компоненты (например, петли), позволяющие открыть дверь (и окна), были недоступны с территории 2 класса защиты. Там, где это невозможно, дверь (окно) должна быть защищена с помощью штифтов и гнезд (т.е. откидных болтов).

Любые проходы через физический барьер, определяющий внешнюю границу 3 класса защиты, должны предотвращать доступ персонала, за исключением лиц, имеющих разрешение на вход в зоны:

a) 3 класса защиты;

b) 2 класса защиты, при условии что их сопровождает персонал, имеющий право входить в зоны 3 класса защиты.

К таким проходам относятся те, которые открыты или могут быть открыты для обеспечения нормальной или аварийной работы инфраструктуры центра обработки данных (например, сброса давления для систем газового пожаротушения), где механизмы предотвращения должны быть приняты во внимание, при функциональном проектировании прохода.

Любые проходы через физический барьер, определяющий внешнюю границу 3 класса защиты, должны препятствовать доступу транспортных средств, кроме машин аварийного реагирования, если только они не сопровождаются персоналом, уполномоченным на доступ в соответствующие зоны 3 класса защиты.

6.2.5.1.2 Организационные процессы

Должны быть предусмотрены процедуры для:

a) обнаружения и предотвращения нежелательного или ненужного доступа между зонами 3 класса защиты;

b) обнаружения и предотвращения несанкционированного доступа из зоны 3 класса защиты в зоны 4 класса защиты;

c) мониторинга и/или контроля количества людей, входящих и выходящих из зон 3 класса защиты;

d) мониторинга и/или контроля за материалами и оборудованием, поступающими и покидающими зоны 3 класса защиты.

Такие процедуры:

1) включают блокировку для одного человека для общего пешеходного доступа вместе с блокировками для материалов и оборудования или отдельно от них;

2) должны учитывать любые требования к функциональности аварийных выходов и к доступу автотранспорта в аварийных ситуациях.

Любое открытие двери аварийного выхода должно вызывать сигнал тревоги в системе охранной сигнализации, которая инициирует соответствующее реагирование.

6.2.5.2 Рекомендации

Контроль/наблюдение должны применяться в зонах 3 класса защиты, при условии соответствующего контроля за управлением и обработкой изображений и других данных.

6.2.6 Класс защиты 4

6.2.6.1 Требования

6.2.6.1.1 Конструкция

Внешняя граница зон, отнесенных к 4 классу защиты, должна быть обеспечена идентифицируемым физическим барьером.

Если это будет сочтено необходимым, то после оценки риска по пункту 5.2, все проходные двери, окна, решетки и ставни, которые образуют внешнюю границу 4 класса защиты, должны соответствовать 4 классу устойчивости из стандарта EN 1627:2011, если не применяются альтернативные меры по снижению риска.

Границы зон 4 класса защиты не должны совмещаться с границами зон 1 класса защиты (например, внешние стены или крыши помещений), если соответствующие конструктивные аспекты не обеспечивают устойчивость, эквивалентную устойчивости любых проходных дверей, окон (если это оправдано по результатам оценки риска из пункта 5.2), решеток и жалюзи.

Если граница зоны 4 класса защиты совмещена с одной или несколькими границами зон более низкого класса защиты, то сопротивление проникновению через объединенную границу должно быть равно сумме сопротивлений, применяемых ко всем классам защиты.

Двери (и окна) на границе 4 класса защиты должны быть сконструированы таким образом, чтобы в закрытом состоянии любые компоненты (например, петли), позволяющие открыть дверь (и окна), были недоступны с территории 3 класса защиты. Там, где это невозможно, дверь (окно) должна быть защищена с помощью штифтов и гнезд (т.е. откидных болтов).

Любые проходы через физический барьер, определяющий внешнюю границу 4 класса защиты, должны предотвращать доступ персонала, за исключением лиц, имеющих разрешение на вход в зоны:

a) 4 класса защиты;

b) 3 класса защиты, при условии что их сопровождает персонал, имеющий право входить в зоны 4 класса защиты.

К таким проходам относятся те, которые открыты или могут быть открыты для обеспечения нормальной или аварийной работы инфраструктуры центра обработки данных (например, сброса давления для систем газового пожаротушения), где механизмы предотвращения должны быть приняты во внимание, при функциональном проектировании прохода.

6.2.6.1.2 Организационные процессы

Должны быть предусмотрены процедуры для:

a) обнаружения и предотвращения нежелательного или ненужного доступа между зонами 4 класса защиты;

b) обнаружения и предотвращения несанкционированного доступа в зоны 4 класса защиты;

c) мониторинга и/или контроля количества людей, входящих и выходящих из зон 4 класса защиты;

d) мониторинга и/или контроля за материалами и оборудованием, поступающими и покидающими зоны 4 класса защиты.

Такие процедуры:

1) включают блокировку для одного человека для общего пешеходного доступа вместе с блокировками для материалов и оборудования или отдельно от них;

2) должны учитывать любые требования к функциональности аварийных выходов и к доступу автотранспорта в аварийных ситуациях.

Любое открытие двери аварийного выхода должно вызывать сигнал тревоги в системе охранной сигнализации, которая инициирует соответствующее реагирование.

6.2.6.2 Рекомендации

Граница зоны 4 класса защиты не должна совпадать с границами зон 1 и 2 классов защиты.

Контроль/наблюдение должны применяться в зонах 4 класса защиты, при условии соответствующего контроля за управлением и обработкой изображений и других данных.

6.2.7 Шкафы и расположение шкафов

Нежелательный или ненужный доступ к оборудованию внутри шкафов или к элементам шкафов, если это оправдано по результатам оценки риска, приведенной в пункте 5.2, должен контролироваться путем применения механического контроля доступа и, при необходимости, путем контроля несанкционированного открытия шкафов.

7 Класс защиты от пожаров в помещениях центра обработки данных

7.1 Общие положения

7.1.1 Классы защиты

В настоящем документе применяются четыре класса защиты в отношении пожара, возникающего в помещениях, где размещаются элементы различных объектов и инфраструктур, как указано в таблице 3 (в соответствии с ISO/IEC TS 22237-1).

Таблица 3 - Классы защиты от внутренних пожаров

| Тип защиты | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита от внутреннего пожара | Специальная защита не применяется | Зона должна быть защищена от пожара системой обнаружения и пожаротушения, которая поддерживает работоспособность этой зоны во время пожара в этой зоне или во время пожара в зоне 1 класса. | Эта зона должна быть защищена от пожара системой обнаружения и пожаротушения, которая поддерживает функционирование этой зоны во время пожара в этой зоне или пожара в зоне класса 1 или 2 класса. | Эта зона должна быть защищена от пожара системой обнаружения и пожаротушения, которая позволяет обеспечить безопасность критически важных функций центра обработки данных во время пожара в этой зоне или в другой зоне центра обработки данных. |

Примечания

1 Для целей настоящего раздела термин «система пожаротушения» является синонимом термина «стационарная система пожаротушения».

2 Для целей настоящего раздела термин «система обнаружения пожара» является синонимом термина «система обнаружения и оповещения о пожаре».

Тип системы обнаружения пожара (и оповещения) и системы пожаротушения, выбранный для каждого помещения, должен учитывать класс защиты помещения и подход, который будет применяться для поддержания функционирования помещения. Например, поддержание функционирования может рассматриваться как период времени, достаточный для реализации программы аварийного восстановления, т.е. путем переноса функций помещения центра обработки данных в другое помещение внутри или вне центра обработки данных.

Классы защиты характеризуются возрастающими уровнями обнаружения и реагирования на пожар. Зоны центра обработки данных, требующие наибольшей защиты от внутренних пожаров, будут располагаться в помещениях с наивысшим классом защиты. В настоящем пункте рассматриваются системы обнаружения и оповещения о пожаре, стационарные и переносные системы пожаротушения, которые должны применяться в помещениях центра обработки данных. Этот пункт намеренно не противоречит национальным или местным нормам, касающимся пожарной безопасности. Необходимо учитывать влияние процедур пожаротушения на доступность объектов и инфраструктур в помещениях центра обработки данных, включая процедуры пожаротушения, которые требуют отключения всех источников питания (включая резервные системы) в помещениях, не относящихся к центрам обработки данных.

7.1.2 Противопожарные зоны и барьеры

7.1.2.1 Требования

Помещения центра обработки данных должны рассматриваться как ряд пожарных зон, каждая из которых имеет свои собственные задачи по обнаружению, сигнализации и тушению пожара.

Все компоненты, входящие в состав пожарной зоны, и любые маршруты, проходящие через ее границы, должны учитывать возможность распространения огня и продуктов горения (дыма и токсичных газов).

Стены и барьеры, разделяющие противопожарные зоны, должны иметь минимальную огнестойкость в соответствии с требованиями наивысшего класса защиты, присутствующего на границе противопожарной зоны. Степень сопротивления дверей или окон в стене должна соответствовать степени сопротивления стен и барьеров. Должна учитываться их способность противостоять воздействию воды предназначенной для пожаротушения.

Консультации относительно планирования, последовательности установки и пригодности тех или иных противопожарных методов должны быть получены как от производителя, так и от специализированных подрядчиков при первой же возможности.

Противопожарные методы, применяемые к маршрутам, проходящим через границу пожарной зоны, должны быть указаны с учетом:

a) степени огнестойкости, строительных деталей и ориентации конструкции противопожарной зоны;

b) типа, размера и материала сквозного прохода противопожарного барьера, в котором необходимо остановить огонь;

c) указания размера сквозного прохода противопожарного барьера и процента заполнения при проникновении, при отсутствии корпуса, который окружает компоненты, проходящие через противопожарный барьер;

d) указания размера сквозного прохода с внутренней стороны и процентного заполнения внутри корпуса, при наличии корпуса, окружающего компоненты, проходящие через противопожарный барьер;

e) подробного описания системы противопожарных преград, включая любые дополнительные опоры, необходимые для компонентов, проходящих через проем.

Применяемая противопожарная техника должна быть подтверждена на соответствие критериям спецификации с использованием методов испытаний, приведенных в EN 1366-3. Методы, основанные на взаимодействующих компонентах, должны рассматриваться как целостная система и должны использоваться только как таковые.

Примечание - Дополнительную информацию о высокоэффективных противопожарных методах можно получить в морской и нефтехимической промышленности.

Разработчик системы должен:

1) получить документальное подтверждение от производителя/поставщика, определяющее возможности противопожарного метода;

2) проверить, что предлагаемая спецификация входит в область применения настоящего документа;

3) обеспечить соответствие противопожарного метода назначению.

Противопожарные устройства должны быть установлены в соответствии с инструкциями по установке производителя/поставщика. Каждое противопожарное устройство должно быть четко маркировано или иным образом обозначено с целью указания его функции, для идентификации при последующих случаях проникновения.

Конструкция противопожарных барьеров и доступы к ним должны обеспечивать возможность периодического осмотра, в соответствии с установленными графиками.

В случае срабатывания пожарной сигнализации противопожарные клапаны должны закрываться.

7.1.2.2 Рекомендации

Противопожарные клапаны должны быть оснащены собственным источником питания и иметь возможность автоматического закрытия.

7.1.3 Системы пожарной сигнализации и обнаружения пожара

7.1.3.1 Требования

Для достижения целей, указанных в таблице 3, системы пожарной сигнализации должны быть установлены во всех помещениях центра обработки данных, которые непосредственно влияют на доступность объектов и инфраструктуры центра обработки данных.

Следует учитывать необходимость раннего обнаружения продуктов сгорания с помощью предаварийной сигнализации. Предаварийная сигнализация не должна автоматически нарушать функционирование объектов и инфраструктуры центра обработки данных (например, не должен нарушаться поток воздуха, создаваемый системами контроля за состоянием окружающей среды). Там, где используется предаварийная сигнализация:

- компоненты системы обнаружения пожара и сигнализации должны соответствовать надлежащим частям серии EN 54;

- система должна соответствовать EN 54-13.

При использовании в помещениях 3 класса защиты и выше, системы обнаружения дыма (аспирационные) должны соответствовать классам чувствительности A или B из стандарта EN 54-20:2006.

Время между обнаружением и включением системы пожаротушения должно предусматривать безопасную эвакуацию персонала, если это необходимо.

7.1.3.2 Рекомендации

CEN/TS 54-14 содержит руководство по планированию, проектированию, установке, вводу в эксплуатацию, использованию и обслуживанию систем обнаружения пожара и пожарной сигнализации.

Примечание - ISO 7240-14 содержит альтернативное руководство.

7.1.4 Стационарные системы пожаротушения

7.1.4.1 Общие положения

Для достижения целей, указанных в таблице 3 должна быть предусмотрена стационарная система пожаротушения, если это будет сочтено необходимым в результате оценки риска.

Если стационарная система пожаротушения должна быть установлена либо для тушения начинающегося пожара в любой части защищаемого пространства, в том числе внутри шкафов, либо для предотвращения распространения пожара за пределы защищаемого пространства; либо для их комбинации:

a) система должна быть спроектирована таким образом, чтобы минимизировать опасность для персонала;

b) система должна быть спроектирована таким образом, чтобы минимизировать опасность для оборудования.

7.1.4.2 Системы пожаротушения с использованием газообразных веществ

Газообразные системы должны проектироваться, устанавливаться и обслуживаться с учетом следующих стандартов:

a) ISO 14520-1 (для газов, кроме двуокиси углерода);

b) ISO 6183 (для систем с двуокисью углерода). Однако двуокись углерода, которая смертельна при нормальной огнегасящей концентрации, должна использоваться только в помещениях, в которых имеются соответствующие процедуры для защиты персонала.

Применительно к газовым системам для шкафов должны быть учтены следующие дополнительные факторы:

1) механическое, климатическое и электромагнитное воздействие разряда газообразной системы на оборудование, размещенное в шкафу;

2) проектные расчеты системы должны компенсировать утечку огнегасящего вещества, где это необходимо.

7.1.4.3 Системы восстановления кислорода

Противопожарная системы с пониженным содержанием кислорода поддерживают кислород в пониженной концентрации, чтобы препятствовать воспламенению или распространению огня.

Противопожарная системы с пониженным содержанием кислорода должны быть спроектированы, установлены и обслуживаться в соответствии с EN 16750.

7.1.4.4 Системы водяного пожаротушения

В помещениях центра обработки данных любые водяные системы должны быть предварительного действия, т.е. трубопроводы заполняются воздухом или инертным газом, а вода вводится только после обнаружения пожара.

Существуют две технологии, основанные на использовании воды:

a) спринклеры - которые должны быть спроектированы, установлены и обслуживаться в соответствии с EN 12845;

b) водяной туман - который должен быть спроектирован, установлен и обслуживаться в соответствии с CEN/TS 14972 или национальными стандартами, если они применимы.

Основное назначение систем водяного пожаротушения - защита здания и помещений. Для защиты электрооборудования следует учитывать риски повреждения оборудования, связанные с системами на основе воды."

7.1.4.5 Конденсированные аэрозольные системы

Конденсированные аэрозольные системы не должны использоваться в жилых помещениях или в помещениях, содержащих электронное оборудование.

Конденсационные аэрозольные системы должны быть спроектированы, установлены и обслуживаться в соответствии с CEN/ TS 14816.

7.1.4.6 Системы пенотушения

Системы пенотушения не должны использоваться в закрытых помещениях, содержащих электронное оборудование. Системы пенотушения должны быть спроектированы, установлены и обслуживаться в соответствии с EN 13565-2.

7.1.5 Портативное противопожарное оборудование

Если предусмотрены переносные огнетушители:

a) они должны соответствовать серии EN 3;

b) количество и расположение переносных огнетушителей и характер огнегасящих веществ должны соответствовать национальным нормам и результатам оценки риска.

7.1.6 Структурные аспекты

При использовании газообразных систем пожаротушения:

a) границы защищаемого пространства должны обладать достаточной структурной прочностью и целостностью, чтобы сдержать выброс огнегасящего вещества, а для предотвращения чрезмерно избыточного или недостаточного давления в защищаемом пространстве должен использоваться сброс давления;

b) для предотвращения потери огнегасящего вещества через отверстия в соседние опасные или рабочие зоны, любые отверстия в границах защищаемого пространства должны быть либо снабжены стационарными уплотнениями, либо оборудованы автоматическими системами герметизации, а прогнозируемое время удержания должно быть определено методом аэродвери  или испытанием полного разряда;

c) во избежание повторного воспламенения от постоянного источника зажигания (например, источника тепла или «пожара с глубоким очагом возгорания») эффективная концентрация огнегасящего вещества должна поддерживаться в течение заданного времени удержания, путем принятия экстренных мер, таких как отключение вентиляции защищаемого помещения;

d) минимальное время удержания должно составлять 10 мин, но должно рассматриваться более длительное время, чтобы учесть прогнозируемое время, необходимое персоналу для реагирования на пожар и отключения, где это применимо, оборудования в помещении;

e) системы вытяжной вентиляции дыма и тепла в помещениях с системами газового пожаротушения не должны открываться автоматически и должны срабатывать только вручную. Устройство срабатывания должно быть защищено от несанкционированного доступа.

Во избежание повреждения зданий и оборудования чрезмерно высоким или низким давлением должны быть предусмотрены устройства сброса давления. Более подробную информацию смотреть в Приложении A.

7.2 Реализация требований к классу защиты

7.2.1 Класс защиты 1

Обнаружение пожара в зоне 1 класса защиты должно инициировать оповещение в других помещениях центра обработки данных.

7.2.2 Класс защиты 2

Обнаружение пожара в зоне 2 класса защиты должно инициировать оповещение в других помещениях центра обработки данных.

Помещения 2 класса защиты должны быть оборудованы средствами обнаружения и пожаротушения в соответствии с пунктами 7.1.3 и 7.1.4 соответственно.

Кроме того, помещение 2 класса защиты должно сохранять свое функциональное назначение в течение минимум 60 мин после обнаружения пожара в соседнем помещении 1 класса защиты.

Границы (стены, полы и потолки) зон 2 класса защиты должны обеспечивать требуемую степень физической защиты от внутренних пожаров в прилегающих зонах 1 класса защиты.

Если используется система «раннего обнаружения пожара», то двери должны быть дымонепроницаемыми, в соответствии с серией EN 1634. Двери должны иметь огнестойкость не менее 60 минут, в соответствии с серией EN 1634.

Примечание - Настоящее требование устарело и заменяется требованием из пункта 7.8.1 стандарта ISO/IEC TS 22237-2:2018.

7.2.3 Классы защиты 3 и 4

Обнаружение пожара в зоне должно инициировать оповещение в других помещениях центра обработки данных.

Помещения 3 и 4 классов защиты должны быть оборудованы средствами обнаружения и пожаротушения в соответствии с пунктами 7.1.3 и 7.1.4 соответственно.

Границы (стены, полы и потолки) зон 3 класса защиты должны обеспечивать требуемую степень физической защиты от внутренних пожаров в прилегающих зонах 2 класса защиты.

Если используется система «раннего обнаружения пожара», то двери должны быть дымонепроницаемыми, в соответствии с серией EN 1634.

Двери должны иметь огнестойкость не менее 90 минут, в соответствии с серией EN 1634.

Примечание - Настоящее требование устарело и заменяется требованием из пункта 7.8.1 стандарта ISO/IEC TS 22237-2:2018.

Конструкции, отвечающие требованиям стандарта EN 1047-2, обеспечивают необходимую защиту и могут быть размещены в любом помещении.

8 Класс защиты от воздействий окружающей среды (кроме пожара) в помещениях центров обработки данных

8.1 Классы защиты

В настоящем документе применяются четыре класса защиты в отношении защиты от воздействий внутренней среды (кроме пожара в соответствии с разделом 7) для помещений, в которых размещаются элементы различных объектов и инфраструктур, как указано в таблице 4 (в соответствии с ISO/IEC TS 22237-1).

Примерами воздействиями внутренней среды являются электромагнитные помехи, вибрация, затопление, газовая и пылевая опасность.

Таблица 4 - Классы защиты от происшествий внутренней среды

| Тип защиты | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита от происшествий внутренней среды (кроме пожара) | Специальная защита не применяется | Применяется смягчение последствий | Применяется смягчение последствий | Применяется смягчение последствий |

Классы защиты характеризуются возрастающими уровнями устойчивости к воздействию внутренних факторов окружающей среды. Зоны центра обработки данных, требующие наибольшей физической защиты от воздействий внутренней среды, будут размещаться в помещениях с наивысшим классом защиты. В настоящем пункте определены правила применения таких классов.

8.2 Реализация

8.2.1 Общие положения

Необходимо уделить внимание электромагнитной обстановке в помещениях центра обработки данных, которая может нарушить эффективную работу процессов обработки, хранения и транспортировки данных, а также вспомогательных инфраструктур. При закупке, установке и эксплуатации оборудования должны учитываться характеристики электромагнитной совместимости центра обработки данных в целом.

При проектировании инфраструктуры кабелей связи и соответствующих инфраструктур распределения электроэнергии должны учитываться требования безопасности данных:

a) хранящихся, обрабатываемых или транспортируемых в центре обработки данных;

b) контролирующих работу инфраструктур центра обработки данных.

Следует рассмотреть вопрос о защите конструкции стен от «скрытых» атак, для чего может потребоваться дополнительная облицовка стен для обнаружения такой формы проникновения.

8.2.2 Класс защиты 1

Специальная защита не применяется.

8.2.3 Класс защиты 2

8.2.3.1 Общие положения

Зоны 2 класса защиты обеспечивают защиту и сохраняют свои функции, когда подвергаются внутренним происшествиям среды из зоны 1 класса защиты.

8.2.3.2 Требования

Внутренние стены должны обеспечивать требуемую степень физической защиты от происшествий внутренней среды и обеспечивать барьер от проникновения загрязняющих веществ (твердых частиц, жидких или газообразных), включая воду, образующуюся в результате пожаротушения.

Дренажные системы и другие трубопроводные системы (включая системы экологического контроля ISO/IEC TS 22237-4) не должны присутствовать, если не применяются соответствующие меры по смягчению последствий в случае утечки.

Проходы, которые могут быть открыты для обеспечения нормального или аварийного функционирования инфраструктур центра обработки данных (например, для сброса давления в системах газового пожаротушения), в закрытом состоянии должны обеспечивать защиту от проникновения загрязняющих веществ (твердых частиц, жидких или газообразных).

В случае выявленного риска проникновения загрязняющих веществ (включая воду, образующуюся в результате пожаротушения) из других помещений, должны быть предусмотрены меры по снижению риска в виде:

a) герметизации;

b) выявления;

c) дренажа.

Зона 2 класса защиты и выше не должна располагаться под любыми отверстиями в кровельных пространствах, если не предусмотрены дренажные маршруты, проходящие за пределами этой зоны.

8.2.3.3 Рекомендации

По возможности, смягчение последствий должно быть реализовано с использованием строительных методов и материалов.

8.2.4 Класс защиты 3

8.2.4.1 Общие положения

Зоны 3 класса защиты обеспечивают защиту и сохраняют свои функции, когда подвергаются воздействиям происшествиям внутренней среды из зоны 2 класса защиты.

8.2.4.2 Требования

В дополнение к требованиям пункта 8.2.3.2 потолки, двери и кабельные вводы должны обеспечивать защиту от проникновения загрязняющих веществ (твердых частиц, жидких или газообразных), включая воду, образующуюся в результате пожаротушения.

8.2.4.3 Рекомендации

В дополнение к рекомендациям из пункта 8.2.3.3 следует рассмотреть конструкции «комната в комнате».

8.2.5 Класс защиты 4

8.2.5.1 Общие положения

Зоны 4 класса защиты обеспечивают защиту и сохраняют свои функции, когда подвергаются воздействиям происшествиям внутренней среды из зоны 3 класса защиты.

8.2.5.2 Требования

В дополнение к рекомендациям из пункта 8.2.4.2 следует рассмотреть конструкции «комната в комнате».

8.2.5.3 Рекомендации

В дополнение к рекомендациям пункта из 8.2.4.3, конструкции «комната в комнате» должны обеспечивать среду, соответствующую режимам испытаний EN 1047-2.

9 Класс защиты от воздействий за пределами помещений центров обработки данных

9.1 Классы защиты

В настоящем документе применяются четыре класса защиты в отношении защиты от внешних воздействий окружающей среды для помещений, в которых размещаются элементы различных объектов и инфраструктур, как указано в таблице 5 (в соответствии с ISO/IEC TS 22237-1).

Примерами воздействиями внешней среды являются пожар, электромагнитные помехи, вибрация (включая землетрясения), наводнения, газовая и пылевая опасность.

Таблица 5 - Классы защиты от воздействий внешней среды

| Тип защиты | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита от происшествий внешней среды | Специальная защита не применяется | Применяется смягчение последствий | Применяется смягчение последствий | Применяется смягчение последствий |

Классы защиты характеризуются возрастающими уровнями устойчивости к воздействиям внешней окружающей среды. Зоны центра обработки данных, требующие наибольшей физической защиты от внешних воздействий, будут размещаться в помещениях с наивысшим классом защиты. В настоящем пункте определены правила применения таких классов.

9.2 Реализация

9.2.1 Общие положения

Границы каждого класса защиты должны обеспечивать требуемую степень физической защиты от внешних воздействий окружающей среды.

Следует обратить внимание на внешние источники электромагнитных помех, которые могут нарушить эффективную работу систем обработки данных, хранения данных и транспортировки данных. Оценка электромагнитной обстановки должна быть проведена для определения необходимости каких-либо конкретных мер по снижению воздействия.

Для целей настоящего подпункта сигналы мобильных телефонов рассматриваются, как внешние экологические проблемы, поскольку они обеспечивают связь через внешние сети. Однако, если экранирование внешних сигналов мобильных телефонов обеспечивается границей класса защиты, то либо:

a) мобильные телефоны должны быть запрещены в пределах этой границы, либо

b) в пределах границы должна быть установлена базовая станция для предотвращения того, чтобы мобильные телефоны становились источником электромагнитных помех.

9.2.2 Класс защиты 1

Никаких требований или рекомендаций.

9.2.3 Класс защиты 2

Любые проходы через границы в зоны 2 класса защиты и выше, которые открыты или могут быть открыты для обеспечения нормального или аварийного функционирования инфраструктур центра обработки данных (например, сброс давления в системах газового пожаротушения), должны быть обеспечены физической защитой для предотвращения проникновения объектов, которые могут повредить или ограничить это функционирование. Такая физическая защита должна быть учтена в функциональной конструкции прохода.

9.2.4 Класс защиты 3

Смотреть 9.2.3.

9.2.5 Класс защиты 4

Смотреть 9.2.3.

10 Системы предотвращения несанкционированного доступа

10.1 Общие положения

Системы, используемые для предотвращения несанкционированного доступа, состоят из ряда элементов, описанных в таблице 6.

Таблица 6 - Элементы систем предотвращения несанкционированного доступа

| Объект | Элемент | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| Персонал | Обеспечение наличия достаточно квалифицированного персонала и его надлежащей подготовки для обеспечения надлежащего функционирования системы безопасности в целях удовлетворения оперативных потребностей. Соответствующие и применимые проверки биографических данных будут проведены для управления и смягчения внутренних угроз. В ситуациях, требующих наивысшего уровня безопасности, персоналу потребуется дополнительная проверка для обеспечения этой гарантии. | Дополнительная информация представлена в ISO/ IEC TS 22237-7 |
| Процессы | Соответствующие операционные процессы будут разработаны и функционировать в центре обработки данных и на операционной площадке. Операционные процессы будут поддерживать и интегрироваться со всеми системами, необходимыми для бесперебойной работы площадки. Например, процессы, связанные с управлением и обработкой посетителей площадки, а также с получением и обработкой поставок на площадку. | Дополнительная информация представлена в ISO/ IEC TS 22237-7 |
| Физический | Соответствующие средства физического контроля будут разработаны и функционировать на площадке, обеспечивая соответствующие уровни защиты. Характер, количество и тип физических средств контроля на месте будет определяться оценкой риска или оперативными требованиями, которые будут установлены принимающими организациями. | Пункт 6 |
| Технологический | Разнообразные системы будут поддерживать работу площадки, и будут включать, по мере необходимости, автоматические системы контроля доступа, системы VSS и т.д. | 10.2 |

Выбор и внедрение конкретных решений должны осуществляться в соответствии с надлежащими международными стандартами, касающимися их использования. Соответствующие ссылки приведены в пунктах 10.2.2 и 10.2.3.

Примечание - CLC/TS 50398 содержит руководство по интеграции сигнализации и других систем.

10.2 Технология

10.2.1 Освещение зоны охраны

Правильное размещение освещения зоны охраны обеспечит эффективное предотвращение проникновению злоумышленников и поможет использовать систему контроля VSS (смотреть 10.2.2). Освещение должно быть размещено в стратегических местах, особенно в точках входа на территорию. Правильное размещение освещения поможет и поддержит мобильные патрули охраны объекта.

Для выбора подходящей технологии освещения необходимо получить консультацию специалиста, поскольку существует множество решений.

Освещение зоны охраны должно обеспечивать минимум 5 люкс и должно быть размещено таким образом, чтобы избежать глубоких теней вокруг защищаемых помещений центра обработки данных. Освещение зоны охраны на внешних перемитральных барьерах должно быть направлено внутрь, чтобы злоумышленники могли быть идентифицированы непосредственно или по силуэту.

В соответствующих обстоятельствах может быть установлено дополнительное освещение зоны охраны, которое располагается на земле за линией пограничного забора. Такое освещение будет направлено наружу и создаст эффективный световой экран, затрудняющий наблюдение за деятельностью из-за этого светового барьера в темное время суток. Освещение должно управляться фотоэлементом или таймерами. Для защиты освещения от несанкционированного вмешательства или отключения следует предусмотреть соответствующий выбор средств управления.

10.2.2 Система видеонаблюдения

10.2.2.1 Требования

Если это оправдано по результатам оценки риска из пункта 5.2, VSS должна, как минимум, соответствовать требованиям класса 2 из IEC 62676-1-1:2014.

10.2.2.2 Рекомендации

Внешние камеры должны быть расположены таким образом, чтобы контролировать:

a) подходы к помещениям центра обработки данных;

b) точки доступа в помещения и пространства центра обработки данных;

c) окна, двери и крыши помещений и пространств центра обработки данных.

Необходимо провести соответствующие испытания, чтобы убедиться, что система работает и обеспечивает требуемое качество изображения при любых ожидаемых погодных условиях и освещении.

Внутренние камеры должны быть расположены таким образом, чтобы контролировать:

1) подходы к определенным помещениям центра обработки данных;

2) вход/выход из помещений одного класса защиты в другой или между помещениями определенного класса защиты;

3) входы в лестничные клетки и лестничные пролеты;

4) аварийные выходы.

Следует рассмотреть необходимость и практичность установки камер в нишах над или под помещениями центра обработки данных.

Если в помещении компьютерного зала размещается оборудование и данные, принадлежащие нескольким организациям, следует установить тесную связь с этими организациями для определения любых требований к контролю.

Контроль изображений из VSS должен осуществляться в режиме «реального времени» и «по событиям» с передачей изображений в надлежащим образом охраняемую зону, куда разрешен только авторизованный доступ (например, охране на объекте). Записанные изображения должны храниться в соответствии с местными правилами защиты данных. Если таких правил нет, то изображения должны храниться не менее 31 дня.

10.2.3 Системы охранной и тревожной сигнализации

10.2.3.1 Требования

Там где они используются, должны быть спроектированы и внедрены I&HAS, в соответствии со стандартами серии EN 50131, чтобы соответствовать требуемому уровню безопасности (на основе оценки риска из пункта 5.2).

10.2.3.2 Рекомендации

Для выбора подходящей технологии I&HAS необходимо получить консультацию специалиста, поскольку существует множество решений.

Критические зоны и другие зоны, определенные по результатам оценки риска или оперативным требованиям, должны контролироваться и поддерживаться системой охранной и тревожной сигнализации. При наличии оперативных требований или требований, выявленных по результатам оценки риска, указывающих на необходимость реагирования местной полиции, система должна соответствовать стандартам, указанным местной полицией. Реагирование на срабатывание системы охранной и тревожной сигнализации будет включено в местные операционные процедуры на объекте.

10.2.4 Управление доступом

Там, где они используются, системы контроля доступа должны быть разработаны и внедрены в соответствии с IEC 60839-11-1, чтобы соответствовать требуемому уровню безопасности (на основе оценки риска в пункте 5.2).

Примечание - Дополнительная информация представлена в IEC 60839-11-2.

10.2.5 Контроль аварийных сигналов

Там, где они используются, системы и средства дистанционного контроля сигналов тревоги должны учитывать требования серий EN 50136 и EN 50518.

Приложение A

(справочное)

Сброс давления: Дополнительная информация

A.1 Общие положения

Следующая информация обычно рассматривается проектировщиками системы пожаротушения, которая требует обеспечения сброса давления в обслуживаемых помещениях.

A.2 Проектные решения

При необходимости, после оценки:

a) каждая структурно обособленная зона в защищаемом помещении должна быть оборудована отдельным устройством сброса давления;

b) устройство сброса давления должно быть установлено таким образом, чтобы оно не находилось в зоне непосредственного выхода сопел системы пожаротушения;

c) давление, необходимое для открытия, должно быть выше, чем геодезическое давление, создаваемое огнетушащим газом на уровне отверстия для сброса давления (если огнетушащий газ тяжелее воздуха, геодезическое давление создается в нижней части помещения в зависимости от соотношения плотности огнетушащего газа и воздуха и от высоты помещения - устройства сброса давления, открывающиеся под избыточным давлением и установленные в нижней части помещения, могут вызвать выход огнетушащего газа после процесса затопления, в частности, при наличии утечек в верхней части помещения);

d) сброс давления не должен осуществляться с помощью активных вытяжных всасывающих устройств;

e) устройство сброса давления должно иметь достаточные размеры с учетом допустимого избыточного давления в помещении, максимального массового расхода при активации процесса тушения и типа сброса давления (коэффициент сопротивления вентиляционного отверстия, перепад давления в канале);

f) пожар и огнетушащие газы, высвобождаемые устройством сброса давления, не должны приводить к возникновению опасности за пределами зоны тушения, во избежание нанесения ущерба личности и имуществу.

По этой причине сброс давления должен проходить непосредственно через вентиляционное отверстие на открытом воздухе.

Если для сброса давления в открытое пространство требуется использование канала:

1) падение давления в канале должно быть рассчитано дополнительно и учтено при определении размеров поверхности поперечного сечения;

2) канал должен быть пригоден для приема как давления, так и потока газа;

3) канал должен быть достаточно газонепроницаемым и не должен иметь других выходов;

4) канал должен быть спроектирован таким образом, чтобы во время сброса давления предотвратить распространение огня в другие зоны и исключить повреждение канала в результате сбоя;

В исключительных случаях сброс давления возможен только через систему вентиляции, вышеуказанные требования относятся к используемым каналам. Следует учитывать скорость потока и возможный выход из строя запорных устройств.

g) устройство сброса давления должно закрываться после завершения сброса давления и выравнивания давления в помещении;

h) устройства сброса давления, зависящие от внешнего источника питания, должны срабатывать непосредственно от системы пожаротушения или от компонента, приводящего в действие систему пожаротушения, и должны приводиться в действие одним из компонентов, которое использует неэлектрическую энергию;

i) если используются устройства сброса давления с электрическим срабатыванием:

1) должны применяться рекомендации по приведению в действие систем пожаротушения;

2) они должны быть снабжены контролируемым резервным источником питания, достаточным для гарантирования достаточного сброса давления в течение заданного времени удержания;

3) если сброс давления осуществляется через вентиляцию или канал непосредственно на открытом воздухе и если не соблюдаются правила противопожарной защиты в части огнестойкого разделения стен по периметру, содержащих вентиляционные отверстия для сброса давления, можно использовать жалюзийные ставни, открывающиеся под действием собственного веса или с помощью пружин сброса, при определенном избыточном давлении в помещении, т.е. переходящие в наклонное положение и возвращающиеся в исходное положение после снижения давления, закрывая таким образом проем. Если сброс давления обеспечивается с помощью пожаро-безопасного вентиляционного отверстия, которое соответствует огнестойкому разделению стен по периметру, можно использовать жалюзи/заслонки, которые открываются при определенном избыточном давлении в помещении и закрываются под действием собственного веса или с помощью пружин сброса, т.е. переходят в наклонное положение и возвращаются в исходное положение после снижения давления, закрывая проем;

4) в качестве альтернативы могут использоваться заслонки или вентиляционные отверстия для сброса давления, которые открываются и закрываются, например, с помощью нагнетательного бака, который непосредственно управляется, т.е. открывается и закрывается, системой пожаротушения. Если должны соблюдаться требования по структурной сегрегации, устройства сброса давления должны быть спроектированы соответствующим образом.

Библиография

[1] ISO/IEC TS 22237-7, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 7: Management and operational information (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 7: Менеджмент и информация об оперативных особенностях).

[2] IEC 60839-11-2, Allarm and electronic security systems  Part 11-2: Electronic access control systems  Application guidelines (Системы электронной охранной сигнализации. Часть 11-2. Системы электронного контроля доступа. Правила применения)

[3] IEC 60839-11-31, Allarm and electronic security systems  Part 11-31: Electronic access control systems  IP interoperability implementation based on Web services  Access control specification (Системы электронной охранной сигнализации. Часть 11-31. Системы электронного контроля доступа. Основной протокол взаимодействия на основе веб-сервисов)

[4] IEC 60839-11-32, Allarm and electronic security systems  Part 11-32: Electronic access control systems  IP interoperability implementation based on Web services  Access control specification (Системы электронной охранной сигнализации. Часть 11-32: Системы электронного контроля доступа. Мониторинг контроля доступа на основе веб-сервисов)

[5] IEC 62676 (all parts), Video surveillance systems for use in security applications ((все части), Системы видеонаблюдения для использования в системах безопасности)

[6] ISO 6183, Fire protection equipment Carbon dioxide extinguishing systems for use on premises  Desing and installation (Оборудование пожаротушения. Системы углекислотного пожаротушения, используемые в помещениях. Проектирование и установка).

[7] ISO 7240-14,Fire detection and alarm systems  Part 14: Design, installation, commissioning and service of fire detection and fire alarm systems in and around buildings (Системы обнаружения огня и системы тревожной сигнализации. Часть 14. Проектирование, установка и использование систем обнаружения огня и тревожной сигнализации в зданиях и вокруг них)

[8] ISO 14520-1, Gaseous fire-extinguishing systems  Part 1: Introduction (Системы газового пожаротушения. Физические свойства и проектирование. Часть 1. Общие требования)

[9] EN 54-1, Fire detection and fire alarm systems  Part 1: Introduction (Системы пожарной сигнализации и оповещения. Часть 1: Введение)

[10] CEN/TS 54-14, Fire detection and fire alarm systems _ Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance (Системы пожарной сигнализации и оповещения. Часть 14: Руководящие указания по планированию, проектированию, монтажу, вводу в эксплуатацию, использованию и техническому обслуживанию).

[11] CLC/TS 50398, Alarm systems  Combined and integrated alarm systems  Genral requirements (Системы тревожной сигнализации. Комбинированные и интегрированные системы тревожной сигнализации. Общие требования).

Приложение В.А.

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта

ссылочному международному стандарту

Таблица Д.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC TS 22237-1:2018, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-1*, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия |
| ISO/IEC TS 22237-2, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2: Строительство зданий | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-2*, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2: Строительство зданий |
| ISO/IEC TS 22237-3, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 3: Распределение электроэнергии |  | СТ РК ISO/IEC TS 22237-3*, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 3: Распределение электроэнергии |
| ISO/IEC TS 22237-4, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4: Контроль состояния окружающей среды; | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-4*, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4: Контроль состояния окружающей среды; |
| ISO/IEC TS 22237-5, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5. Инфраструктура кабелей связи; | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-5*, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5. Инфраструктура кабелей связи; |
| ______________ * на стадии разработки |  |  |

МКС 25.040.40; 35.100.05 (IDT) Ключевые слова: центр обработки данных, классы защиты, угроза, оценка рисков.

РАЗРАБОТЧИК

РАЗРАБОТЧИК

АО Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

| Заместитель Председателя Правления | М. Сихаев |
| --- | --- |
| Директор Департамента методологического развития | Т. Каримова |
| Соисполнитель | Г. Касенова |